Bližší specifikace vybraných položek výkazu výměr list 013 Elektroinstalace v oblasti Slaboproudu

Vzhledem k nutnosti kompatibility pořizovaných IT prvků se stávajícími standardy a zařízeními využívanými v rámci Ostravské univerzity zadavatel požaduje, aby vybraná IT zařízení splňovala níže uvedené technické specifikace, tak aby je bylo možno zapojit do stávající infrastruktury a spravovat v rámci celouniverzitního řešení IT.

Oddíl D 14.b položka 348 K 11 – WI-FI AP -bezdrátový přístupový bod duální 2,4GHz 2x2:2, 5GHz 4x4:4, 802.11ax, vnitřní instalace, včetně montáže

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Třída zařízení: indoor přístupový bod | ano |  |
| Uzavřená konstrukce bez ventilátorů | ano |  |
| Podpora bezdrátových standardů: 802.11a/b/g/n, 802.11ac wave2, 802.11ax | ano |  |
| Plnohodnotná certifikace Wi-Fi Aliance: IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Certified 6TM | ano |  |
| Plnohodnotná certifikace Wi-Fi Aliance: WPA3-CNSA, WPA3-SAE, WPA3-OWE | ano |  |
| Pracovní režim AP bez kontroléru (autonomní) | ano |  |
| Pracovní režim AP řízené kontrolérem (lightweight) | ano |  |
| Podpora v kontroléru s operačním systémem ArubaOS verze minimálně 8.4.0.0 | ano |  |
| Nedílnou součástí AP jsou SW licence potřebné pro provoz v režimu pod kontrolérem (kapacitní a firewallové) | ano |  |
| Pracovní režim AP v roli kontroléru s možností správy až 120 AP | ano |  |
| Minimální počet portů ethernet LAN: 2x 100/1000 Mbit/s RJ45 | ano |  |
| Podpora muligigabit ethernet 2.5 Gbps IEEE 802.3bz | ano |  |
| Podpora standardů IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE+) a IEEE 802.3bt | ano |  |
| Podpora linkové agregace LACP | ano |  |
| Podpora standardního PoE+ IEEE 802.3at 30W bez nutnosti redukce výkonu libovolného rádia | ano |  |
| Podpora napájení z AC napájecího zdroje | ano |  |
| Vestavěná interní anténa MIMO, omni down-tilt | ano |  |
| Radiová část: dual band, současná podpora pásem 2,4GHz a 5GHz | ano |  |
| MIMO a počet nezávislých streamů na 2,4GHz rádio: 2x2:2 | ano |  |
| MIMO a počet nezávislých streamů na 5GHz rádio: 4x4:4 | ano |  |
| Podpora TWT, BSS Coloring a až 160 MHz kanál pro 802.11ax | ano |  |
| HW podpora DL-OFDMA, UL-OFDMA a DL-MU-MIMO | ano |  |
| Automatické ladění kanálu a síly signálu v koordinaci s ostatními AP | ano |  |
| Možnost nastavení vysílacího výkonu s krokem 0.5 dBm | ano |  |
| Minimální komunikační rychlost na fyzické vrstvě (Max data rate) pro 5GHz: 4800 Mbps | ano |  |
| Minimální komunikační rychlost na fyzické vrstvě (Max data rate) pro 2.4GHz: 575 Mbps | ano |  |
| Integrovaný TPM pro bezpečné uložení certifikátů a klíčů | ano |  |
| Podpora 802.11ac explicitního beamformingu | ano |  |
| Podpora airtime fairness | ano |  |
| Prioritizace jednotlivých SSID na základě vysílacího času | ano |  |
| USB port s podporou 3G/4G USB modemu jako WAN uplink | ano |  |
| Vypínatelné indikační LED diody informující o stavu zařízení | ano |  |
| Band Steering či obdobné (prioritizace 5GHz pásma v případě je-li podporováno) | ano |  |
| Detekce Rogue AP | ano |  |
| Minimální počet inzerovaných SSID (BSSID) na radio: 16 | ano |  |
| Nastavitelný DTIM interval pro jednotlivé SSID | ano |  |
| Mapování SSID do různých VLAN podle IEEE 802.1Q | ano |  |
| VLAN Pooling | ano |  |
| HW podpora wireless MESH funkcionality s protokolem pro optimální výběr cesty v rámci MESH stromu | ano |  |
| Podpora Layer-2 izolace bezdrátových klientů | ano |  |
| HW Podpora spektrální analýzy v pásmech 2,4GHz a 5GHz (detekce zdroje rušivého signálu) | ano |  |
| Hardware filtry pro filtraci intermodulačního rušením pocházejícím z mobilních sítí (Advanced Cellular Coexistence nebo obdobné) | ano |  |
| Detekce a monitorování problémů WLAN odchytáváním provozu na AP ve formátu PCAP a jeho zasíláním do Ethernetového analyzátoru, schopnost zachytávat rámce včetně 802.11 hlaviček | ano |  |
| DHCP server, směrování a NAT pro bezdrátové klienty | ano |  |
| AP v režimu IPSec VPN klient s možností tvorby L2 či L3 VPN | ano |  |
| Automatická identifikace připojeného zařízení a jeho operačního systému | ano |  |
| Předávání konektivity mezi AP při pohybu bez výpadku spojení – roaming | ano |  |
| Dynamické vyvažování zátěže klientů mezi AP se zohledněním zátěže, počtu klientů, síly signálu v koordinaci s ostatními AP | ano |  |
| Optimalizace provozu: multicast-to-unicast konverze | ano |  |
| Možnost řízení QoS (šířky pásma) na základě aplikací (Office 365, Dropbox, Facebook, P2P sdílení, VoIP, video aplikace) | ano |  |
| Filtrování přístupu na web | ano |  |
| Podpora RadSec (RADIUS over TLS) | ano |  |
| 802.11w ochrana management rámců | ano |  |
| Podpora Kensington lock | ano |  |
| Podpora MAC ověřování a 802.1X ověřování s využitím lokální DB v AP | ano |  |
| Podpora 802.1X suplicant, AP se ověřuje před připojením do LAN | ano |  |
| Volitelně možnost spravovat AP cloud management nástrojem | ano |  |
| CLI formou serial konsole port a serial over bluetooth | ano |  |
| SSHv2, SNMPv2c a SNMPv3 | ano |  |
| AP podporuje zero touch provisioning pomocí externího management SW jehož IP adresu získá z cloud aktivační služby poskytované výrobcem | ano |  |
| Integrované Bluetooth 5.0 Low Energy (BLE) rádio | ano |  |
| Integrované Zigbee 802.15.4 rádio | ano |  |
| Podpora režimu SLEEP s max. spotřebou energie do 6W | ano |  |
| Součástí AP je příslušenství pro montáž na zeď nebo strop | ano |  |

Ostatní podmínky:

- Hardware musí být dodán zcela nový, plně funkční a kompletní (včetně příslušenství).

- Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence pro splnění požadovaných vlastností a parametrů.

- Je požadováno po dobu záruky výměna hardwaru obvykle do 10 dnů. Tato záruka musí být garantovaná výrobcem zařízení.

- Jsou požadovány software aktualizace (nové verze programového vybavení) v minimální délce 60 měsíců.

- Je požadována on-line technická podpora výrobce minimálně 90 dnů.

- Uchazeč je povinen s dodávkou doložit oficiální potvrzení lokálního zastoupení výrobce o všech dodávaných zařízeních (seznam sériových čísel dodávaných zařízení) pro český trh.

Oddíl D 14.b položka 349 K 12 – IP kamera PoE

IP kamery kompatibilní se softwarem Logiware go1984 Enterprise, s PoE(+) napájením

|  | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| Venkovní IP krytá statická kamera |  |
| Rozlišení min. 4Mpix / Quad HD 1440p |  |
| Min. 25 snímků/s při max. rozlišení 2688 x 1520 px |  |
| Snímací čip min. 1/3” RGB CMOS s progresivním skenováním, ohnisková vzdálenost min. 2,4 mm |  |
| Úhel záběru (horizontální) min. 130° |  |
| IR přísvit na min. 15 m, režimy DEN / NOC |  |
| Citlivost min. 0,3 lux (barevně), 0 lux (ČB) |  |
| WDR, Multi-streaming |  |
| Podporované komprese videa H.264, H.265, MPEG-4, MJPEG |  |
| Podpora standardu ONVIF |  |
| Slot na microSD/microSDHC/microSDXC paměťové karty |  |
| Napájení Power over Ethernet (PoE) dle norem IEEE 802.3af / IEEE 802.3at |  |
| Síťové rozhraní RJ-45 10BASE-T/100-BASE-TX PoE |  |
| Protokoly: IPv4/v6, HTTP, HTTPSa, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH |  |
| Krytí min. IP66 |  |
| Provozní teplota min v rozsahu -30°C až +50°C, vlkost v rozsahu 100% HR |  |
| Včetně montážního držáku na zeď či do podhledu (součást těla kamery nebo jako příslušenství) |  |

* Doplní účastník veřejné zakázky a uvede přesnou specifikaci nabízeného zařízení

Ostatní podmínky:

Nabídková cena zahrnuje také montáž kamer

Hardware musí být dodán zcela nový, plně funkční a kompletní (včetně příslušenství)

Oddíl D 14 položka 98 K 15.7 – Kamerový server

|  | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| Rack mount provedení včetně montážních ližin |  |
| Serverový procesor min. 6-jádrový s 12 vlákny, s integrovaným UHD GPU - VGA tray, CPU s celkovým výkonem minimálně 18.000 bodů PassMark – CPU Mark 1) |  |
| GPU z CPU - VGA výstup |  |
| Operační paměť min. 32 GB, DDR4 ECC |  |
| 2 ks disků SSD 2,5” min. 240 GB, SATA3, 6Gbps |  |
| 2 ks SATA3 disků 3.5” o min. velikosti 6 TB, cache 256 MB, 7200 rpm, HOT PLUG, MTBF 2 mil. hod., provoz 24x7, Enterprise RAID edice |  |
| On-board řadič s podporou SATA 3.0, 6 Gbps, min. s RAID 0,1 |  |
| DVD±RW interní mechanika SLIM |  |
| 4x 1Gbit Ethernet síťové porty typu LOM s podporou TOE, IPv4, IPv6, on board/card |  |
| 2 redundantní síťové napájecí zdroje, ATX |  |
| Napájecí kabely s koncovkami IEC C14-C13, ~230V, 3 m |  |
| Vzdálený management serveru - nezávislý na operačním systému, poskytující management funkce a vlastnosti: webové rozhraní a dedikovaná IP adresa, sledování hardwarových senzorů, vč. KVM-over-LAN |  |
| LCD monitor min. 23,8“ s Full HD rozlišením, LED podsvícení, vč. datových a napájecího kabelu, vstupy - HDMI, DVI, VGA (D-Sub) |  |
| Klávesnice a myš – USB |  |
| Windows Server 2022 Essentials edition (OEM, limited to 1 CPU max. 10 Core) nebo Standard (16 core) trvalá licence 2) |  |
| Kamerový software - go1984 Enterprise 3) |  |
| Support: Oprava min. po dobu záruky NBD on-site |  |
| Kritéria environmentální udržitelnosti: |  |
| Na základě novelizovaného § 6 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek je nutné dodržet zásady environmentální udržitelnosti. Nabízený produkt musí buďto disponovat certifikátem TCO nebo EPEAT Gold ( adresy vyhledávačů jsou https://tcocertified.com/product-finder/ a https://epeat.net/ ), nebo musí splňovat níže uvedené environmentální požadavky: |  |
| 1. Server musí mít operační paměť, kterou lze vyměnit nebo rozšířit – doložte produktovým listem či jiným dokumentem nebo čestným prohlášením o splnění tohoto požadavku. Výměnou se rozumí taková výměna, která je možná buď přímo, nebo za pomoci běžných nástrojů – šroubováku, pinzety, páčidla, a to samotným uživatelem nebo v odborném servisu |  |
| 2. Server musí mít pevný disk, který lze vyměnit nebo rozšířit – doložte produktovým listem či jiným dokumentem nebo čestným prohlášením o splnění tohoto požadavku. Výměnou se rozumí taková výměna, která je možná buď přímo, nebo za pomoci běžných nástrojů – šroubováku, pinzety, páčidla, a to samotným uživatelem nebo v odborném servisu. |  |
| 3. Server musí disponovat certifikátem energetické účinnosti serverových zdrojů min. 80 PLUS Gold – doložte produktovým listem či jiným dokumentem nebo čestným prohlášením o splnění tohoto požadavku |  |
| 4. LCD monitor musí splňovat normy energetické účinnosti ENERGY STAR – doložte produktovým listem či jiným dokumentem |  |
| 5. LCD monitor musí mít LED podsvícení LCD panelu – doložte produktovým listem či jiným dokumentem |  |

- CPU Mark: http://www.cpubenchmark.net

- Požadovaný OS pro běh kamerového SW dle systémové specifikace výrobce

https://www.go1984.com/hardware/system-requirements.html

- SW pro zajištění plné kompatibility se současně provozovanou infrastrukturou na OU, jedná se o rozšíření stávající infrastruktury.

*	Uchazeč doplní tabulky s obecnou specifikací skutečnými parametry nabízeného zařízení, přičemž tyto parametry musí být svojí kvalitou stejné nebo vyšší než parametry předepsané. Sestava serveru musí být plně funkční včetně veškeré kabeláže, instalačních médií běžně dodávaných ke komponentům.

Oddíl D 14 položka 97 K 14.7 – switch 48 portů

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Třída zařízení | L2/L3 switch |  |
| Formát zařízení | kompaktní do racku |  |
| Velikost zařízení 1U | ano |  |
| Počet metalických portů | 48x10/100/1000Mbit RJ45 |  |
| Počet optických portů 1/10 Gbit/s s volitelným fyzickým rozhraním | 4x10Gbit SFP+ nezávislé |  |
| Podpora redundantního napájecího zdroje | ano, možno externě |  |
| Celková propustnost přepínače | 176 Gbps |  |
| Celkový paketový výkon přepínače | 130 mpps |  |
| Podpora Energy Efficient Ethernet (EEE) | ano |  |
| Vlastnosti stohování |  |  |
| Podporovaný počet přepínačů ve stohu | 9 |  |
| Sestavení stohu přes standardizované síťové rozhraní | ano |  |
| Stoh podporuje distribuované přepínání paketů | ano |  |
| Kterýkoli prvek ve stohu může být řídícím prvkem (1:N redundance) | ano |  |
| Stoh podporuje jednotnou konfiguraci (IP adresa, správa, konfigurační soubor) | ano |  |
| Stoh se chová jako jedno L2 zařízení z pohledu spanning tree | ano |  |
| Podpora seskupení portů (IEEE 802.3ad) mezi různými prvky stohu | ano |  |
| Stoh se chová jako jedno L3 zařízení (router, gateway, peer) | ano |  |
| Podpora stohování mezi geograficky odlišnými lokalitami, vzdálenost mezi lokalitami 10km | ano |  |
| Kapacita stohovacího propojení | 20 Gbit/s |  |
| Základní funkce a protokoly |  |  |
| Podpora "jumbo rámců" | ano |  |
| Podpora IEEE 802.3ad | ano |  |
| Počet LACP skupin/linek ve skupině | 128/8 |  |
| Podpora rozkládání zátěže na LACP dle L2,L3 a L4 parametrů | ano |  |
| Podpora VLAN podle IEEE 802.1Q | ano, 4000 aktivních VLAN |  |
| Počet záznamů v tabulce MAC adres | 16 000 |  |
| Protokol-based VLAN | ano |  |
| MAC-based VLAN | ano |  |
| Private VLAN včetně primary, secondary a community VLAN | ano |  |
| Protokol pro definici šířených VLAN | MVRP |  |
| IEEE 802.1s - Multiple spanning tree | ano |  |
| IEEE 802.1w - Rapid spanning Tree | ano |  |
| STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (např. PVST+) | ano |  |
| Detekce protilehlého zařízení pomocí LLDP a rozšíření LLDP-MED | ano |  |
| Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD) | ano |  |
| Tunelování 802.1Q v 802.1Q | ano |  |
| OAM na Ethernetu | 802.3ah, 802.1ag |  |
| DHCP server pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| DHCP relay pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| DHCP klient pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| DNS klient pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| NTP pro IPv4 a IPv6 včetně MD5 autentizace | ano |  |
| Statické směrování IPv4 a IPv6 včetně podpory BFD | ano |  |
| Dynamické směrování RIPv2 a RIPng | ano |  |
| Policy based routing na základě ACL pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| IGMP snooping v2 a v3 | ano |  |
| MLD snooping | ano |  |
| IPv4 a IPv6 multicast VLAN | ano |  |
| Hardware podpora IPv4 a IPv6 ACL | ano |  |
| ACL klasifikace na základě zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IPv4/v6 adresa, zdrojový/cílový port, protokol | ano |  |
| BPDU guard | ano |  |
| Root guard | ano |  |
| DHCP snooping pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| DHCP paket rate limit | ano |  |
| HW ochrana proti zahlcení (broadcast/multicast/unicast) nastavitelná na % rychlost portu a množství paketů za vteřinu | ano |  |
| Podpora ověřování 802.1X | 2000 ověřených uživatelů |  |
| Podpora ověřování MAC adres | 1000 ověřených MAC adres |  |
| Zařazování do VLAN, přidělení QoS a ACL na základě 802.1X ověření | ano |  |
| 802.1X s podporou odlišných Guest VLAN, Fail VLAN a Critical VLAN | ano |  |
| IP source Guard pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| Podpora Source Address Validation pro IPv6 s využitim informaci obsaženych v DHCPv6 a SLAAC | ano |  |
| Podpora RA Guard pro IPv6 | ano |  |
| Hardware podpora IPv4 a IPv6 QoS | ano |  |
| IEEE 802.1p - minimální počet front | 8 |  |
| Podpora traffic shaping, GTS a policing | ano |  |
| Qos ochrana před zahlcením WRED | ano |  |
| Podpora control plane policing (CoPP) | ano |  |
| Management |  |  |
| CLI formou RJ45 serial konsole port | ano |  |
| SSHv2 a SFTP pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| Podpora SNMPv2c a SNMPv3 | ano |  |
| Omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | ano |  |
| SYSLOG včetně současného logováni do vice SYSLOG serverů | ano |  |
| Podpora RBAC | ano |  |
| Podpora Radius | ano |  |
| Podpora TACACS včetně command authorization | ano |  |
| Port mirroring, alespoň 4 různé obousměrné session | SPAN, RSPAN |  |
| Zrcadlení provozu na základě ACL (traffic mirroring) | ano |  |
| Vzdálená konfigurace Netconf over SSH | ano |  |
| Analýza síťového provozu sFlow podle RFC 3176 | ano |  |
| Podpora skripování v jazyce Python | ano |  |
| IP-SLA nebo alternativní způsob monitorování provozu a dostupnosti služeb s možnou návazností na automatické konfigurační změny systému pro zajištění zachování dostupnosti služeb. Zařízení funguje jak IP-SLA iniciátor. | ano |  |
| Podpora OpenFlow v1.3 | ano |  |

Ostatní podmínky:

- Hardware musí být dodán zcela nový, plně funkční a kompletní (včetně příslušenství)

- Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence pro splnění požadovaných vlastností a parametrů.

- Na hardware je po dobu záruky požadovaná výměna NBD. Tato záruka musí být garantovaná výrobcem zařízení.

- Jsou požadovány software aktualizace (nové verze programového vybavení) v minimální délce 60 měsíců.

- Je požadovaná technická podpora výrobce po dobu 60 měsíců.

- Uchazeč je povinen s dodávkou doložit oficiální potvrzení lokálního zastoupení výrobce o všech dodávaných zařízeních (seznam sériových čísel dodávaných zařízení) pro český trh.

Oddíl D 14 položka 97 K 14.7  108 K 1.10 UPS pro server - 230V/2,2 kW

včetně  UPS Network Management Card

|  |  | ANO / NE (+ možné upřesnění) |
| --- | --- | --- |
| Maximální nastavitelný výkon | 2700W / 3000VA |  |
| Jmenovité výstupní napětí | 230V |  |
| Poznámka k výstupnímu napětí | Jmenovité výstupní napětí lze nastavit na 220 : 230 nebo 240V |  |
| Zkreslení výstupního napětí | Méně než 2 % |  |
| Výstupní kmitočet (synchr. se sítí): | 50/60 Hz +/- 3 Hz |  |
| Jiná výstupní napětí | 220, 240V |  |
| Koeficient amplitudy | 3 : 1 |  |
| Topologie: | Online s dvojí konverzí |  |
| Druh průběhu | Sinusoida |  |
| Připojení výstupu | • (8) IEC 320 C13 • (2) IEC 320 C19 • (2) IEC Jumpers |  |
| Bypass | Interní bypass (automatický i manuální) |  |

Vstup:

| Jmenovité vstupní napětí | 230V |  |
| --- | --- | --- |
| Vstupní kmitočet | 40 - 70 Hz (automatické nastavení citlivosti) |  |
| Typ připojení vstupu | British BS1363A IEC-320 C20 Schuko CEE 7/EU1-16P |  |
| Rozsah vstupního napětí pro napájení z rozvodné sítě | 160 - 275V |  |
| Pro napájení z rozvodné sítě lze upravit rozsah vstupního napětí | 100 - 275 (half load) |  |
| Jiná vstupní napětí | 220, 240V |  |

Baterie a doba běhu:

| Typ baterie | Bezúdržbový olověný zatavený akumulátor se suspendovaným elektrolytem: neteče |  |
| --- | --- | --- |
| Typická doba nabíjení | 3 hod. |  |
| Počet bateriových modulů | 1 |  |
| Jmenovité napětí baterie | 96V |  |
| Očekávaná životnost baterie (roky) | 3-5 |  |
| Nabíjecí výkon baterie | 168W |  |
| Možnost prodloužení doby chodu | 1 |  |

Komunikace a správa:

| Port rozhraní | RJ-45 sériový, Smart-Slot (Chytrá patice), USB |  |
| --- | --- | --- |
| Množství rozhraní šachet SmartSlot | 1 |  |
| Řídicí panel | Multifunkční LCD stavová a kontrolní konzola |  |
| Zvukové upozornění | Akustická a vizuální varování seřazená podle závažnosti události |  |
| Nouzové vypínání | Ano |  |
| Centrální dohled | Nutnost připojení do centrálního dohledového systému OU přes program Apcupsd |  |

Přepěťová ochrana a filtrace:

| Energie rázu | 340J |  |
| --- | --- | --- |

Ostatní podmínky:

- Hardware musí být dodán zcela nový, plně funkční a kompletní (včetně příslušenství)

Komunikace a správa –Network management card

|  |  | ANO / NE (+ možné upřesnění) |
| --- | --- | --- |
| Rozhraní | SmartSlot |  |
| Kompatibilní s UPS využívající SmartSlot | Ano |  |
| Protokoly | HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, SMTP, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, SSH V1, SSH V2 (up to 2048-bit encryption), SSL, TCP/IP, Telnet |  |
| Ochrana heslem | Ano |  |
| Ověření | Radius server |  |
| Připojení síťových rozhraní | RJ-45 10/100 Base-T |  |
| Zahrnuje | CD se softwarem, Uživatelská příručka |  |

Ostatní podmínky:

- Hardware musí být dodán zcela nový, plně funkční a kompletní (včetně příslušenství)