## Tabulka místností
| ZADANÉ HODNOTY PRO MÍSTNOSTI | [17 empty] | BILANCE | [12 empty] | TEPLOTA PŘÍVODNÍHO VZDUCHU |  | ELEMENTY | [6 empty] | Přívodní | Poměr | Maximalní
[41 empty] | teplota | přívod/ | ohřátí
Podlaží | Číslo | Název místnosti | Plocha | Sv. | Objem | Poč. | Teplota |  |  |  | Relativní vlhkost |  |  |  | Max. | Průt. | Průt. | Vým. | Tepelné ztráty | Tepelná zátěž | Vodní zisky | Vytápění | Samostatné Chlazení |  |  |  |  | Tlak. poměr |  | Číslo | Intenz. | zima | léto | PŘÍVOD | ODVOD | ZKONTROLOVÁNO A UZAVŘENO | POZNÁMKY |  |  |  |  | /odvod | dtp max
| míst. | (použití) | míst. | výš. | míst. | osob | zima | +/- | léto | +/- | zima | +/- | léto | +/- | hlad. | na pl. | na os. | vzd. | [5 empty] | zvolen | Čerstv. Vzd. | Celkem | Odvod | pod- | pře- | zař. | vým.
[7 empty] | popř.popis | [7 empty] | hluku | (m2) | (š.m.) | návrh | [6 empty] | přívod | přívod |  | tlak | tlak
- | - | - | m2 | m | m3 | 1 | oC | oC | oC | oC | % |  | % | % | dB(A) | m3.h-1.m2 | m3.h-1 | x.h-1 | kW | kW | kg/h | - | - | m3.h-1 | m3.h-1 | m3.h-1 | m3.h-1 | % | % | - | x.h-1 | °C | °C | [5 empty] | přetlak | podtlak | °C | - | °C
1.NP | 101 | Zádveří | 16.978 | 3 | 50.934 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 0 |  | 100 | AHU 05 | 0.98166 | [6 empty] | 50 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 102 | Vstupní hala | 59.266 | 3 | 177.798 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 440 | 440 | 440 | 0 |  | 100 | AHU 05 | 2.4747 | [6 empty] | 440 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 103 | Schodiště | 25.292 | 3 | 75.876 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 80 | 80 | 80 | 0 |  | 100 | AHU 05 | 1.0544 | [6 empty] | 80 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 104 | Mezisklad | 4.384 | 3 | 13.152 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | AHU 05 | 7.6034 | [6 empty] | 100 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 105 | Výtah | 4.945 | 3 | 14.835 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | přirozeně | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 106 | WC ženy | 4.106 | 3 | 12.318 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 30 | 0 | 0 | 30 | 100 |  | AHU 05 | 2.4355 | [6 empty] | 30 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 107 | WC ženy | 1.601 | 3 | 4.803 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 |  | AHU 05 | 10.4102 | [6 empty] | 50 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 108 | WC ženy | 1.601 | 3 | 4.803 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 |  | AHU 05 | 10.4102 | [6 empty] | 50 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 109 | Sklad úklid | 1.857 | 3 | 5.571 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | AHU 05 | 17.9501 | [6 empty] | 100 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 110 | Chodba | 4.934 | 3 | 14.802 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 0 |  | 100 | AHU 05 | 1.3512 | [6 empty] | 20 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 111 | Chodba | 30.79 | 3 | 92.37 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 0 |  | 100 | AHU 05 | 2.1652 | [6 empty] | 200 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 112 | Kancelář vedoucí | 18.616 | 3 | 55.848 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  | AHU 05 | 2.6859 | [6 empty] | 150 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 113 | Sekretariát | 17.043 | 3 | 51.129 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  | AHU 05 | 2.9338 | [6 empty] | 150 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 114 | Kancelář správce | 15.842 | 3 | 47.526 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | AHU 05 | 2.1041 | [6 empty] | 100 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 115 | Tisk | 4.52 | 3 | 13.56 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | AHU 05 | 7.3746 | [6 empty] | 100 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 116 | Zázemí úklid | 3.649 | 3 | 10.947 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 180 | 180 | 180 | 0 |  | 100 | AHU 05 | 16.4429 | [6 empty] | 180 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 117 | Sprcha | 2.229 | 3 | 6.687 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 30 | 0 | 0 | 30 | 100 |  | AHU 05 | 4.4863 | [6 empty] | 30 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 118 | Sprcha | 2.641 | 3 | 7.923 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 150 | 0 | 0 | 150 | 100 |  | AHU 05 | 18.9322 | [6 empty] | 150 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 119 | Zasedací místnost | 25.238 | 3 | 75.714 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 490 | 490 | 490 | 490 |  |  | AHU 05 | 6.4717 | [6 empty] | 490 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 120 | Kuchyňka | 10.357 | 3 | 31.071 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  | AHU 05 | 4.8277 | [6 empty] | 150 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 121 | Sklad | 4.669 | 3 | 14.007 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | AHU 05 | 7.1393 | [6 empty] | 100 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 122 | Centrální úklid | 3.947 | 3 | 11.841 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | AHU 05 | 8.4452 | [6 empty] | 100 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 123 | Sklad nábytku | 12.411 | 3 | 37.233 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 70 | 0 | 0 | 70 | 100 |  | AHU 05 | 1.8801 | [6 empty] | 70 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 124 | Auditorium | 138.671 | 3 | 416.013 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 3560 | 3560 | 3560 | 3460 |  | 3 | AHU 05 | 8.5574 | [6 empty] | 3560 | 1 | 0.97 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 125 | Šatna | 10.505 | 3 | 31.515 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 270 | 270 | 270 | 0 |  | 100 | AHU 06 | 8.5673 | [6 empty] | 270 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 126 | Sprchy | 10.871 | 3 | 32.613 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 540 | 0 | 0 | 540 | 100 |  | AHU 06 | 16.5578 | [6 empty] | 540 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 127 | Šatna | 8.906 | 3 | 26.718 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 270 | 270 | 270 | 0 |  | 100 | AHU 06 | 10.1055 | [6 empty] | 270 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 128 | WC muži | 2.035 | 3 | 6.105 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 30 | 0 | 0 | 30 | 100 |  | AHU 06 | 4.914 | [6 empty] | 30 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 129 | WC muži | 2.035 | 3 | 6.105 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 30 | 0 | 0 | 30 | 100 |  | AHU 06 | 4.914 | [6 empty] | 30 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 130 | WC muži | 1.954 | 3 | 5.862 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 |  | AHU 06 | 8.5295 | [6 empty] | 50 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 131 | WC muži pisoáry | 3.717 | 3 | 11.151 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 |  | AHU 06 | 4.4839 | [6 empty] | 50 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 132 | Úklid | 3.14 | 3 | 9.42 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | AHU 06 | 10.6157 | [6 empty] | 100 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 133 | Chodba | 9.206 | 3 | 27.618 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 1410 | 1410 | 1410 | 0 |  | 100 | AHU 06 | 51.0537 | [6 empty] | 1410 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 134 | WC muži | 6.288 | 3 | 18.864 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 60 | 0 | 0 | 60 | 100 |  | AHU 06 | 3.1807 | [6 empty] | 60 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 135 | WC muži | 1.487 | 3 | 4.461 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 |  | AHU 06 | 11.2082 | [6 empty] | 50 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 136 | WC muži | 1.487 | 3 | 4.461 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 |  | AHU 06 | 11.2082 | [6 empty] | 50 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 137 | WC im. | 4.107 | 3 | 12.321 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 80 | 0 | 0 | 80 | 100 |  | AHU 05 | 6.493 | [6 empty] | 80 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 138 | WC ženy | 1.487 | 3 | 4.461 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 60 | 0 | 0 | 60 | 100 |  | AHU 06 | 13.4499 | [6 empty] | 60 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 139 | WC ženy | 1.487 | 3 | 4.461 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 |  | AHU 06 | 11.2082 | [6 empty] | 50 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 140 | WC ženy | 1.487 | 3 | 4.461 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 |  | AHU 06 | 11.2082 | [6 empty] | 50 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 141 | Šatna | 11.54 | 3 | 34.62 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 270 | 270 | 270 | 0 |  | 100 | AHU 06 | 7.799 | [6 empty] | 270 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 142 | Sprchy | 11.59 | 3 | 34.77 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 540 | 0 | 0 | 540 | 100 |  | AHU 06 | 15.5306 | [6 empty] | 540 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 143 | Šatna | 15.085 | 3 | 45.255 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 270 | 270 | 270 | 0 |  | 100 | AHU 06 | 5.9662 | [6 empty] | 270 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6
[26 empty] | 8060 | 7120
1.NP | 144 | MRI TM | 11.616 | 3 | 34.848 |  | 20 | 2 | 20 | 2 | 50 | 10 | 50 | 10 |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 278.784 | 280 | 280 | 280 |  |  | AHU 1-4 | 8.0349 | [6 empty] | 278.784 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 145 | MRI | 34.014 | 3 | 102.042 | 8 | 20 | 2 | 20 | 2 | 50 | 10 | 50 | 10 |  | - | - | 25.5 | - | 3.5 | - | - | - | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |  |  | AHU 1-4 | 25.4797 | [6 empty] | 2600 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 146 | Převlékací kabina | 4.99 | 3 | 14.97 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 119.76 | 120 | 120 | 120 |  |  | AHU 1-4 | 8.016 | [6 empty] | 119.76 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 147 | CT a MRI ovladovna | 26.13 | 3 | 78.39 |  | 20 | 2 | 20 | 2 | 50 | 10 | 50 | 10 |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 627.12 | 630 | 630 | 630 |  |  | AHU 1-4 | 8.0367 | [6 empty] | 627.12 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 148 | CT TM | 8.327 | 3 | 24.981 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 199.848 | 200 | 200 | 200 |  |  | AHU 1-4 | 8.0061 | [6 empty] | 199.848 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 149 | Spektrometrie přípravna | 11.144 | 3 | 33.432 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 267.456 | 270 | 270 | 270 |  |  | AHU 1-4 | 8.0761 | [6 empty] | 267.456 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 149 | Spektrometrie přípravna | 11.144 | 3 | 33.432 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 267.456 | 270 | 270 | 0 |  |  | AHU 1-4 | 8.0761 | [6 empty] | 267.456 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 149 | Laboratorní digestoř - Vekron - Šířka 1200 - Ne Atex ! | [21 empty] | 1090 |  | 0 | 1090 | 100 |  | Lokální odtah | [7 empty] | 1090 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 149a | Spektrometrie | 14.254 | 3 | 42.762 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 342.096 | 350 | 350 | 350 |  |  | AHU 1-4 | 8.1848 | [6 empty] | 342.096 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 150 | CT | 28.277 | 3 | 84.831 | 8 | 23 | 3 | 24 | 2 | 50 | 30 | 50 | 30 |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 678.648 | 680 | 680 | 680 |  |  | AHU 1-4 | 8.0159 | [6 empty] | 678.648 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 151 | Spektrometr | 15.989 | 3 | 47.967 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 287.802 | 290 | 290 | 290 |  |  | AHU 1-4 | 6.0458 | [6 empty] | 287.802 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 152 | Přípravna | 20.564 | 3 | 61.692 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 370.152 | 340 | 340 | 380 | 10 |  | AHU 1-4 | 6.1596 | [6 empty] | 370.152 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 152 | Přípravna | 20.564 | 3 | 61.692 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 370.152 | 340 | 340 | 0 | 10 |  | AHU 1-4 | 5.5112 | [6 empty] | 370.152 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 152 | Laboratorní digestoř - Vekron - Šířka 1200 - Ne Atex ! | [21 empty] | 1090 |  | 0 | 1090 | 100 |  | Lokální odtah | [6 empty] | Na přání zákazníka odstraněno | 1090 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 153 | Servisní místnost | 7.11 | 3 | 21.33 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 127.98 | 0 | 0 | 130 | 100 |  | AHU 1-4 | 6.0947 | [6 empty] | 127.98 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 154 | Mikroskop | 14.701 | 3 | 44.103 | 1 | 22 | 2 | 22 | 2 | 50 | 10 | 50 | 10 |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 352.824 | 320 | 320 | 360 | 10 |  | AHU 1-4 | 8.1627 | [6 empty] | 352.824 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 155 | Sklad | 41.43 | 3 | 124.29 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 745.74 | 680 | 680 | 750 | 10 |  | AHU 1-4 | 6.0343 | [6 empty] | 745.74 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 155a | Mikroskopie | 20.57 | 3 | 61.71 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 370.26 | 330 | 330 | 380 | 11 |  | AHU 1-4 | 6.1578 | [6 empty] | 370.26 | 0.89 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 156 | Sklad nebezpečných látek | 20.614 | 3 | 61.842 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 371.052 | 280 | 280 | 380 | 25 |  | AHU 1-4 | 6.1447 | [6 empty] | 371.052 | 0.75 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 156 | Skříň na nebezpečné látky | [21 empty] | 50 |  | 0 | 50 | 100 |  | Lokální odtah | [6 empty] | https://www.nederman.com/cs-cz/pws-catalog/p/bench-top-odsavani-ramena-fx/benchtop-odsavaci-rameno-fx2-100-chem | 50 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 157 | Chladící m. | 20.427 | 3 | 61.281 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 |  | AHU 1-4 | 0.9791 | [6 empty] | 60 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 158 | Mrazící box | 6.303 | 3 | 18.909 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 |  | AHU 1-4 | 1.0577 | [6 empty] | 20 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 159 | Mrazící box | 6.567 | 3 | 19.701 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 |  | AHU 1-4 | 1.0152 | [6 empty] | 20 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 160 | Kryobanka | 23.044 | 3 | 69.132 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 414.792 | 380 | 380 | 420 | 10 |  | AHU 1-4 | 6.0753 | [6 empty] | 414.792 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 161 | Chodba | 94.867 | 3 | 284.601 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 1707.606 | 1580 | 1540 | 1710 | 8 |  | AHU 1-4 | 6.0084 | [6 empty] | 1707.606 | 0.92 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 161 | Chodba | 94.867 | 3 | 284.601 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 2333.7282 | 2170 | 2170 | 2340 | 7.2 |  | AHU 1-4 | 8.222 | [6 empty] | 2333.7282 | 0.928 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 162 | Schodiště | 32.018 | 3 | 96.054 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 192.108 | 200 | 200 | 0 |  | 100 | AHU 1-4 | 2.0822 | [6 empty] | 192.108 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 163 | Výtah | 5.376 | 3 | 16.128 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | přirozeně | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 164 | Vakuová stanice | 7.662 | 3 | 22.986 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | AHU 1-4 | 4.3505 | [6 empty] | 100 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 170 | Redukční stanice lab. Plynů | 6.384 | 3 | 19.152 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | přirozeně | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 171 | Špinavé mytí | 13.796 | 3 | 41.388 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 248.328 | 230 | 230 | 250 | 10 |  | AHU 1-4 | 6.0404 | [6 empty] | 248.328 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 172 | Mytí + sterilizace | 13.817 | 3 | 41.451 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 248.706 | 230 | 230 | 250 | 10 |  | AHU 1-4 | 6.0312 | [6 empty] | 248.706 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 173 | Příprava | 13.838 | 3 | 41.514 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 249.084 | 230 | 230 | 250 | 10 |  | AHU 1-4 | 6.0221 | [6 empty] | 249.084 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 173 | Příprava | 13.838 | 3 | 41.514 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 249.084 | 230 | 230 | 0 | 10 |  | AHU 1-4 | 5.5403 | [6 empty] | 249.084 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 173 | Laboratorní digestoř - Vekron - Šířka 1200 - Ne Atex ! | [21 empty] | 1090 |  | 0 | 1090 | 100 |  | Lokální odtah | [7 empty] | 1090 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 174 | Pracovna M. kitchen | 14.074 | 3 | 42.222 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 253.332 | 230 | 230 | 260 | 10 |  | AHU 1-4 | 6.1579 | [6 empty] | 253.332 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 175 | Pracovna radiologa | 11.949 | 3 | 35.847 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 215.082 | 200 | 200 | 220 | 10 |  | AHU 1-4 | 6.1372 | [6 empty] | 215.082 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 176 | Laboratoř farmakologie | 16.014 | 3 | 48.042 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 288.252 | 260 | 260 | 290 | 10 |  | AHU 1-4 | 6.0364 | [6 empty] | 288.252 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 177 | PET / CT | 11.705 | 3 | 35.115 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 280.92 | 190 | 190 | 290 | 33 |  | AHU 1-4 | 8.2586 | [6 empty] | 280.92 | 0.67 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 177 | Skříň na tlakové láhve | [21 empty] | 50 |  | 0 | 50 | 100 |  | Lokální odtah | [6 empty] | https://www.nederman.com/cs-cz/pws-catalog/p/bench-top-odsavani-ramena-fx/benchtop-odsavaci-rameno-fx2-100-chem | 50 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 181 | Serverovna | 27.375 | 3 | 82.125 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 80 | 80 | 80 | 80 |  |  | AHU 1-4 | 0.97412 | [6 empty] | 80 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 183 | Ovladovna | 10.096 | 3 | 30.288 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 101 | 0 | 0 | 110 | 101 |  | AHU 1-4 | 3.6318 | [6 empty] | 101 | -0.01 | 1 | 20 | 1.05 | 6
[26 empty] | 9800 | 12230
2370
660
1.NP | 165 | Materiálová propust | 6.76 | 3 | 20.28 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 121.68 | 0 | 0 | 130 | 100 |  | EF XX | 6.4103 | [6 empty] | 121.68 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 166 | Výtah UTZ | 2.49 | 3 | 7.47 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 44.82 | 0 | 0 | 50 | 100 |  | EF 01 | 6.6934 | [6 empty] | 44.82 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 167 | BIO odpad | 14.25 | 3 | 42.75 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 427.5 | 0 | 0 | 430 | 100 |  | EF 01 | 10.0585 | [6 empty] | 427.5 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 168 | Úpravna vod | 5.452 | 3 | 16.356 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 32.712 | 0 | 0 | 40 | 100 |  | EF 01 | 2.4456 | [6 empty] | 32.712 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 169 | Dekontaminační místnost pro ÚTZ 3 | 3.369 | 3 | 10.107 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 60.642 | 0 | 0 | 70 | 100 |  | EF 01 | 6.9259 | [6 empty] | 60.642 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 178 | VN | 13.447 | 3 | 40.341 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 250 | 0 | 0 | 250 | 100 |  | EF 03 | 6.1972 | [6 empty] | 250 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 179 | TS | 13.83 | 3 | 41.49 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 250 | 0 | 0 | 250 | 100 |  | EF 04 | 6.0255 | [6 empty] | 250 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 180 | NN | 13.851 | 3 | 41.553 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 250 | 0 | 0 | 250 | 100 |  | EF 05 | 6.0164 | [6 empty] | 250 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 182 | Sklad radioodpadu | 5.954 | 3 | 17.862 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | EF 02 | 5.5985 | [6 empty] | 100 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
0
2.NP | 201 | Hala | 30.787 | 3 | 92.361 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 290 | 290 | 290 | 0 |  | 100 | AHU 05 | 3.1399 | [6 empty] | 290 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 202 | Jednací m. | 9.388 | 3 | 28.164 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | AHU 05 | 3.5506 | [6 empty] | 100 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 203 | Schodiště | 31.452 | 3 | 94.356 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | AHU 05 | 1.0598 | [6 empty] | 100 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 204 | Výtah | 4.945 | 3 | 14.835 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | přirozeně | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 205 | Jednací místnost | 25.026 | 3 | 75.078 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 490 | 490 | 490 | 490 |  |  | AHU 05 | 6.5265 | [6 empty] | 490 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 206 | Kancelář | 12.306 | 3 | 36.918 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | AHU 05 | 2.7087 | [6 empty] | 100 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 207 | Kancelář | 12.472 | 3 | 37.416 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | AHU 05 | 2.6727 | [6 empty] | 100 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 208 | Kancelář | 15.738 | 3 | 47.214 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | AHU 05 | 2.118 | [6 empty] | 100 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 209 | Kancelář | 11.868 | 3 | 35.604 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | AHU 05 | 2.8087 | [6 empty] | 100 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 210 | Společenská místnost | 83.244 | 3 | 249.732 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 700 | 700 | 700 | 630 |  | 10 | AHU 05 | 2.803 | [6 empty] | 700 | 1 | 0.9 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 211 | Spisovna + TISK | 6.907 | 3 | 20.721 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 |  | AHU 05 | 4.826 | [6 empty] | 100 | 0.5 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 212 | Silent room | 16.836 | 3 | 50.508 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  | AHU 05 | 5.9397 | [6 empty] | 300 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 213 | Šatna | 10.505 | 3 | 31.515 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 270 | 270 | 270 | 0 |  | 100 | AHU 06 | 8.5673 | [6 empty] | 270 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 214 | Sprchy | 10.812 | 3 | 32.436 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 540 | 0 | 0 | 540 | 100 |  | AHU 06 | 16.6482 | [6 empty] | 540 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 215 | Šatna | 8.906 | 3 | 26.718 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 270 | 270 | 270 | 0 |  | 100 | AHU 06 | 10.1055 | [6 empty] | 270 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 216 | Chodba | 9.206 | 3 | 27.618 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 2690 | 2690 | 2690 | 0 |  | 100 | AHU 06 | 97.4002 | [6 empty] | 2690 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 217 | Úklid | 3.14 | 3 | 9.42 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | AHU 06 | 10.6157 | [6 empty] | 100 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 218 | WC muži pisoáry | 3.717 | 3 | 11.151 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 |  | AHU 06 | 4.4839 | [6 empty] | 50 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 219 | WC muži | 1.954 | 3 | 5.862 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 |  | AHU 05 | 8.5295 | [6 empty] | 50 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 220 | WC muži | 2.035 | 3 | 6.105 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 30 | 0 | 0 | 30 | 100 |  | AHU 05 | 4.914 | [6 empty] | 30 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 221 | WC muži | 2.035 | 3 | 6.105 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 |  | AHU 05 | 8.19 | [6 empty] | 50 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 222 | WC im. | 4.107 | 3 | 12.321 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 80 | 0 | 0 | 80 | 100 |  | AHU 05 | 6.493 | [6 empty] | 80 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 223 | WC muži | 1.532 | 3 | 4.596 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 |  | AHU 06 | 10.879 | [6 empty] | 50 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 224 | WC muži | 1.532 | 3 | 4.596 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 |  | AHU 06 | 10.879 | [6 empty] | 50 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 225 | WC muži | 6.192 | 3 | 18.576 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 60 | 0 | 0 | 60 | 100 |  | AHU 06 | 3.23 | [6 empty] | 60 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 226 | WC ženy | 6.192 | 3 | 18.576 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 60 | 0 | 0 | 60 | 100 |  | AHU 06 | 3.23 | [6 empty] | 60 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 227 | WC ženy | 1.532 | 3 | 4.596 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 |  | AHU 06 | 10.879 | [6 empty] | 50 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 228 | WC ženy | 1.532 | 3 | 4.596 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 |  | AHU 06 | 10.879 | [6 empty] | 50 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 229 | Úklid | 1.784 | 3 | 5.352 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | AHU 05 | 18.6846 | [6 empty] | 100 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 230 | Šatna | 13.008 | 3 | 39.024 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 270 | 270 | 270 | 0 |  | 100 | AHU 06 | 6.9188 | [6 empty] | 270 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 231 | Sprchy | 11.559 | 3 | 34.677 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 540 | 0 | 0 | 540 | 100 |  | AHU 06 | 15.5723 | [6 empty] | 540 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 232 | Šatna | 11.54 | 3 | 34.62 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 270 | 270 | 270 | 0 |  | 100 | AHU 06 | 7.799 | [6 empty] | 270 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 233 | Chromatografická laboratoř | 40.748 | 3 | 122.244 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 733.464 | 670 | 680 | 750 | 10 |  | AHU 1-4 | 6.1353 | [6 empty] | 733.464 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 233 | Chromatografická laboratoř | 40.748 | 3 | 122.244 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 733.464 | 670 | 680 | 0 | 10 |  | AHU 1-4 | 5.4808 | [6 empty] | 733.464 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 333 | Příkrajovna - ME - Skříň na chemikálie | [21 empty] | 50 |  | 0 | 50 | 100 |  | Lokální odtah | [6 empty] | https://www.nederman.com/cs-cz/pws-catalog/p/bench-top-odsavani-ramena-fx/benchtop-odsavaci-rameno-fx2-100-chem | 50 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 333 | ME - Lab. digestoř - Šířka 1500 - NE - Atex ! | [21 empty] | 1210 |  | 0 | 1210 | 100 |  | Lokální odtah | [7 empty] | 1210 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 333 | ME - Posuvný odtah | [21 empty] | 350 |  | 0 | 350 | 100 |  | Lokální odtah | [6 empty] | https://www.nederman.com/cs-cz/pws-catalog/p/bench-top-odsavani-ramena-fx/benchtop-odsavaci-rameno-fx2-100-chem | 350 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 333 | ME - Posuvný odtah | [21 empty] | 350 |  | 0 | 350 | 100 |  | Lokální odtah | [6 empty] | https://www.nederman.com/cs-cz/pws-catalog/p/bench-top-odsavani-ramena-fx/benchtop-odsavaci-rameno-fx2-100-chem | 350 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 234 | Spektroskopická lab. | 41.349 | 3 | 124.047 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 744.282 | 670 | 680 | 750 | 10 |  | AHU 1-4 | 6.0461 | [6 empty] | 744.282 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 234 | Spektroskopická lab. | 41.349 | 3 | 124.047 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 744.282 | 670 | 680 | 0 | 10 |  | AHU 1-4 | 5.4012 | [6 empty] | 744.282 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 334 | Příkrajovna - ME - Skříň na chemikálie | [21 empty] | 50 |  | 0 | 50 | 100 |  | Lokální odtah | [6 empty] | https://www.nederman.com/cs-cz/pws-catalog/p/bench-top-odsavani-ramena-fx/benchtop-odsavaci-rameno-fx2-100-chem | 50 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 334 | Skříň na tlakové láhve | [21 empty] | 50 |  | 0 | 50 | 100 |  | Lokální odtah | [6 empty] | https://www.nederman.com/cs-cz/pws-catalog/p/bench-top-odsavani-ramena-fx/benchtop-odsavaci-rameno-fx2-100-chem | 50 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 334 | ME - Lab. digestoř - Šířka 1500 - NE - Atex ! | [21 empty] | 1210 |  | 0 | 1210 | 100 |  | Lokální odtah | [7 empty] | 1210 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 334 | ME - Posuvný odtah | [21 empty] | 350 |  | 0 | 350 | 100 |  | Lokální odtah | [6 empty] | https://www.nederman.com/cs-cz/pws-catalog/p/bench-top-odsavani-ramena-fx/benchtop-odsavaci-rameno-fx2-100-chem | 350 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 334 | ME - Posuvný odtah | [21 empty] | 350 |  | 0 | 350 | 100 |  | Lokální odtah | [6 empty] | https://www.nederman.com/cs-cz/pws-catalog/p/bench-top-odsavani-ramena-fx/benchtop-odsavaci-rameno-fx2-100-chem | 350 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 235 | Biochemická laboratoř | 41.349 | 3 | 124.047 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 744.282 | 670 | 680 | 750 | 10 |  | AHU 1-4 | 6.0461 | [6 empty] | 744.282 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 235 | Biochemická laboratoř | 41.349 | 3 | 124.047 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 744.282 |  | 680 | 0
2.NP | 335 | ME - Posuvný odtah | [21 empty] | 350 |  | 0 | 350 | 100 |  | Lokální odtah | [6 empty] | https://www.nederman.com/cs-cz/pws-catalog/p/bench-top-odsavani-ramena-fx/benchtop-odsavaci-rameno-fx2-100-chem | 350 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 335 | ME - Posuvný odtah | [21 empty] | 350 |  | 0 | 350 | 100 |  | Lokální odtah | [6 empty] | https://www.nederman.com/cs-cz/pws-catalog/p/bench-top-odsavani-ramena-fx/benchtop-odsavaci-rameno-fx2-100-chem | 350 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 236 | Biochemická laboratoř | 42.001 | 3 | 126.003 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 756.018 | 690 | 690 | 760 | 10 |  | AHU 1-4 | 6.0316 | [6 empty] | 756.018 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 236 | Biochemická laboratoř | 42.001 | 3 | 126.003 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 756.018 | 690 | 690 | 0 | 10 |  | AHU 1-4 | 5.4761 | [6 empty] | 756.018 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 336 | ME - Posuvný odtah | [21 empty] | 350 |  | 0 | 350 | 100 |  | Lokální odtah | [6 empty] | https://www.nederman.com/cs-cz/pws-catalog/p/bench-top-odsavani-ramena-fx/benchtop-odsavaci-rameno-fx2-100-chem | 350 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 336 | ME - Posuvný odtah | [21 empty] | 350 |  | 0 | 350 | 100 |  | Lokální odtah | [6 empty] | https://www.nederman.com/cs-cz/pws-catalog/p/bench-top-odsavani-ramena-fx/benchtop-odsavaci-rameno-fx2-100-chem | 350 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 336 | ME - Lab. digestoř - Šířka 1500 - NE - Atex ! | [21 empty] | 1210 |  | 0 | 1210 | 100 |  | Lokální odtah | [7 empty] | 1210 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 237 | Biolog/virolog. l. | 62.854 | 3 | 188.562 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 1131.372 | 1020 | 1020 | 1130 | 10 |  | AHU 1-4 | 5.9927 | [6 empty] | 1131.372 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 237 | Biolog/virolog. l. | 62.854 | 3 | 188.562 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 1131.372 | 1140 | 1020 | 0 |  |  | AHU 1-4 | 6.0458 | [6 empty] | 1131.372 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 237 | ME - Lab. digestoř - Šířka 1500 - NE - Atex ! | [21 empty] | 1210 |  | 0 | 1210 | 100 |  | Lokální odtah | [7 empty] | 1210 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 237 | ME - Autokláv | [21 empty] | 500 |  | 0 | 500 | 100 |  | Lokální odtah | [7 empty] | 500 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 238 | PRE-PCR + Elektrofor. | 20.591 | 3 | 61.773 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 370.638 | 340 | 340 | 380 | 10 |  | AHU 1-4 | 6.1516 | [6 empty] | 370.638 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 239 | Kultivační místnost | 20.591 | 3 | 61.773 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 370.638 | 340 | 340 | 380 | 10 |  | AHU 1-4 | 6.1516 | [6 empty] | 370.638 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 240 | Šatna | 3.53 | 3 | 10.59 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 360 | 240 | 240 | 360 | 35 |  | AHU 08 | 33.9943 | [6 empty] | 360 | 0.65 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 241 | Sprcha | 4.442 | 3 | 13.326 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 360 | 240 | 240 | 360 | 35 |  | AHU 08 | 27.0149 | [6 empty] | 360 | 0.65 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 242 | Šatna | 2.301 | 3 | 6.903 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 200 | 130 | 130 | 200 | 35 |  | AHU 08 | 28.9729 | [6 empty] | 200 | 0.65 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 243 | UTZ - 3 | 30.301 | 3 | 90.903 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 2272.575 | 1480 | 1480 | 2280 | 35 |  | AHU 08 | 25.0817 | [6 empty] | 2272.575 | 0.65 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 244 | Sklad | 19.99 | 3 | 59.97 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 359.82 | 330 | 330 | 360 | 10 |  | AHU 1-4 | 6.003 | [6 empty] | 359.82 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 245 | Chodba | 99.268 | 3 | 297.804 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 1786.824 | 1610 | 1610 | 1790 | 10 |  | AHU 1-4 | 6.0107 | [6 empty] | 1786.824 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 246 | Schodiště | 32.301 | 3 | 96.903 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 193.806 | 200 | 200 | 0 |  | 100 | AHU 1-4 | 2.0639 | [6 empty] | 193.806 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 247 | Výtah | 5.376 | 3 | 16.128 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | AHU 1-4 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 248 | Výtah - UTZ | 2.49 | 3 | 7.47 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 44.82 | 0 | 0 | 50 | 100 |  | EF 01 | 6.6934 | [6 empty] | 44.82 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 249 | Sklad | 18.117 | 3 | 54.351 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 326.106 | 300 | 300 | 330 | 10 |  | AHU 1-4 | 6.0716 | [6 empty] | 326.106 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 250 | Pracovna 1os | 13.432 | 3 | 40.296 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 241.776 | 220 | 220 | 250 | 10 |  | AHU 1-4 | 6.2041 | [6 empty] | 241.776 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 251 | Pracovna 1os | 13.902 | 3 | 41.706 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 250.236 | 230 | 230 | 260 | 10 |  | AHU 1-4 | 6.2341 | [6 empty] | 250.236 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 252 | Pracovna 4os | 28.407 | 3 | 85.221 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 511.326 | 470 | 470 | 520 | 10 |  | AHU 1-4 | 6.1018 | [6 empty] | 511.326 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 253 | Pracovna 4os | 28.407 | 3 | 85.221 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 511.326 | 470 | 470 | 520 | 10 |  | AHU 1-4 | 6.1018 | [6 empty] | 511.326 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 254 | Sklad | 13.686 | 3 | 41.058 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 246.348 | 230 | 230 | 250 | 10 |  | AHU 1-4 | 6.0889 | [6 empty] | 246.348 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 255 | Pracovna 4os | 28.319 | 3 | 84.957 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 509.742 | 460 | 460 | 510 | 10 |  | AHU 1-4 | 6.003 | [6 empty] | 509.742 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 256 | Pracovna 4os | 28.319 | 3 | 84.957 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 509.742 | 460 | 460 | 510 | 10 |  | AHU 1-4 | 6.003 | [6 empty] | 509.742 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 257 | Pracovna 2os | 13.859 | 3 | 41.577 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 249.462 | 230 | 230 | 250 | 10 |  | AHU 1-4 | 6.0129 | [6 empty] | 249.462 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 258 | Pracovna 2os | 13.859 | 3 | 41.577 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 249.462 | 230 | 230 | 250 | 10 |  | AHU 1-4 | 6.0129 | [6 empty] | 249.462 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 259 | Pracovna 2os | 13.859 | 3 | 41.577 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 249.462 | 230 | 230 | 250 | 10 |  | AHU 1-4 | 6.0129 | [6 empty] | 249.462 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 260 | Pracovna 1os | 13.486 | 3 | 40.458 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 242.748 | 220 | 220 | 250 | 10 |  | AHU 1-4 | 6.1792 | [6 empty] | 242.748 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
0
3.NP | 301 | Hala | 30.597 | 3 | 91.791 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 290 | 290 | 290 | 0 |  | 100 | AHU 05 | 3.1594 | [6 empty] | 290 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 302 | Jednací m. | 9.43 | 3 | 28.29 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | AHU 05 | 3.5348 | [6 empty] | 100 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 303 | Schodiště | 31.452 | 3 | 94.356 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | AHU 05 | 1.0598 | [6 empty] | 100 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 304 | Výtah | 4.945 | 3 | 14.835 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | přirozeně | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 305 | Silent room | 11.946 | 3 | 35.838 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 150 |  | 25 | AHU 05 | 5.5807 | [6 empty] | 200 | 1 | 0.75 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 306 | Tisk | 6.416 | 3 | 19.248 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 |  | AHU 05 | 5.1953 | [6 empty] | 100 | 0.5 | 1 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 307 | Kancelář | 18.781 | 3 | 56.343 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | AHU 05 | 1.7748 | [6 empty] | 100 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 308 | Kancelář | 18.051 | 3 | 54.153 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | AHU 05 | 1.8466 | [6 empty] | 100 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 309 | Přednášková místnost | 59.264 | 3 | 177.792 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 |  |  | AHU 05 | 7.4807 | [6 empty] | 1330 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 310 | Společenská místnost | 84.157 | 3 | 252.471 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 630 | 630 | 630 | 630 |  |  | AHU 05 | 2.4953 | [6 empty] | 630 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 311 | Šatna | 10.505 | 3 | 31.515 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 270 | 270 | 270 | 0 |  | 100 | AHU 06 | 8.5673 | [6 empty] | 270 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 312 | Sprchy | 10.812 | 3 | 32.436 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 540 | 0 | 0 | 540 | 100 |  | AHU 06 | 16.6482 | [6 empty] | 540 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 313 | Šatna | 8.906 | 3 | 26.718 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 270 | 270 | 270 | 0 |  | 100 | AHU 06 | 10.1055 | [6 empty] | 270 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 314 | Chodba | 9.206 | 3 | 27.618 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 2300 | 2300 | 2300 | 0 |  | 100 | AHU 06 | 83.279 | [6 empty] | 2300 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 315 | Úklid | 3.14 | 3 | 9.42 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | AHU 06 | 10.6157 | [6 empty] | 100 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 316 | WC muži pisoáry | 3.717 | 3 | 11.151 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 |  | AHU 06 | 4.4839 | [6 empty] | 50 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 317 | WC muži | 1.954 | 3 | 5.862 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 |  | AHU 05 | 8.5295 | [6 empty] | 50 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 318 | WC muži | 2.035 | 3 | 6.105 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 30 | 0 | 0 | 30 | 100 |  | AHU 05 | 4.914 | [6 empty] | 30 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 319 | WC muži | 2.035 | 3 | 6.105 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 30 | 0 | 0 | 30 | 100 |  | AHU 05 | 4.914 | [6 empty] | 30 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 320 | WC im. | 4.107 | 3 | 12.321 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 80 | 0 | 0 | 80 | 100 |  | AHU 05 | 6.493 | [6 empty] | 80 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 355 | Úklid | 1.784 | 3 | 5.352 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | AHU 05 | 18.6846 | [6 empty] | 100 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 321 | WC muži | 1.532 | 3 | 4.596 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 |  | AHU 06 | 10.879 | [6 empty] | 50 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 322 | WC muži | 1.532 | 3 | 4.596 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 |  | AHU 06 | 10.879 | [6 empty] | 50 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 323 | WC muži | 6.192 | 3 | 18.576 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 60 | 0 | 0 | 60 | 100 |  | AHU 06 | 3.23 | [6 empty] | 60 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 324 | WC ženy | 6.192 | 3 | 18.576 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 60 | 0 | 0 | 60 | 100 |  | AHU 06 | 3.23 | [6 empty] | 60 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 325 | WC ženy | 1.532 | 3 | 4.596 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 |  | AHU 06 | 10.879 | [6 empty] | 50 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 326 | WC ženy | 1.532 | 3 | 4.596 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 |  | AHU 06 | 10.879 | [6 empty] | 50 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 327 | Šatna | 13.008 | 3 | 39.024 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 270 | 270 | 270 | 0 |  | 100 | AHU 06 | 6.9188 | [6 empty] | 270 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 328 | Sprchy | 11.559 | 3 | 34.677 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 540 | 0 | 0 | 540 | 100 |  | AHU 06 | 15.5723 | [6 empty] | 540 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 329 | Šatna | 11.54 | 3 | 34.62 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 270 | 270 | 270 | 0 |  | 100 | AHU 06 | 7.799 | [6 empty] | 270 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 330 | Neurochirurgická laboratoř | 103.778 | 3 | 311.334 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 1868.004 | 1690 | 1690 | 1870 | 10 |  | AHU 1-4 | 6.0064 | [6 empty] | 1868.004 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 331 | Výzkumná M. T. | 41.337 | 3 | 124.011 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 744.066 | 670 | 650 | 750 | 10 |  | AHU 1-4 | 6.0479 | [6 empty] | 744.066 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 331 | Výzkumná M. T. | 41.337 | 3 | 124.011 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 744.066 |  | 650 | 0
3.NP | 331 | ME - Odtah | [21 empty] | 750 |  | 0 | 750 | 100 |  | Lokální odtah | [7 empty] | 750 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 332 | Čistá laboratoř | 20.591 | 3 | 61.773 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 370.638 | 340 | 340 | 380 | 10 |  | AHU 1-4 | 6.1516 | [6 empty] | 370.638 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 333 | Univerzální laboratoř s odtahem | 41.349 | 3 | 124.047 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 744.282 | 670 | 650 | 750 | 10 |  | AHU 1-4 | 6.0461 | [6 empty] | 744.282 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 333 | Univerzální laboratoř s odtahem | 41.349 | 3 | 124.047 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 744.282 |  | 650 | 0
3.NP | 333 | UL - Odtah Merkaptany | [21 empty] | 750 |  | 0 | 750 | 100 |  | Lokální odtah | [7 empty] | 750 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 334 | POST-PCR lab. | 41.349 | 3 | 124.047 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 744.282 | 670 | 670 | 750 | 10 |  | AHU 1-4 | 6.0461 | [6 empty] | 744.282 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 335 | PCR laboratoř | 41.349 | 3 | 124.047 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 744.282 | 670 | 670 | 750 | 10 |  | AHU 1-4 | 6.0461 | [6 empty] | 744.282 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 336 | PRE-PCR lab | 42.783 | 3 | 128.349 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 770.094 | 700 | 700 | 780 | 10 |  | AHU 1-4 | 6.0772 | [6 empty] | 770.094 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 337 | Schodiště | 32.301 | 3 | 96.903 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 193.806 | 200 | 200 | 0 |  | 100 | AHU 1-4 | 2.0639 | [6 empty] | 193.806 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 338 | Výtah | 5.376 | 3 | 16.128 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | AHU 1-4 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 339 | Sklad | 18.069 | 3 | 54.207 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 325.242 | 300 | 300 | 330 | 10 |  | AHU 1-4 | 6.0878 | [6 empty] | 325.242 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 340 | Výtah - UTZ | 2.49 | 3 | 7.47 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 44.82 | 0 | 0 | 50 | 100 |  | EF 01 | 6.6934 | [6 empty] | 44.82 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 341 | Termostabilní laboratoř | 9.06 | 3 | 27.18 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 163.08 | 150 | 150 | 170 | 10 |  | AHU 1-4 | 6.2546 | [6 empty] | 163.08 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 342 | Zádveří | 4.247 | 3 | 12.741 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 76.446 | 70 | 70 | 80 | 10 |  | AHU 1-4 | 6.2789 | [6 empty] | 76.446 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 343 | Sklad nebezpečných látek | 11.489 | 3 | 34.467 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 413.604 | 230 | 230 | 420 | 45 |  | AHU 1-4 | 12.1856 | [6 empty] | 413.604 | 0.55 | 1 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 343 | Sklad neb. látek - ME - Skříň na hořlaviny | [21 empty] | 50 |  | 0 | 50 | 100 |  | Lokální odtah | [7 empty] | 50 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 343 | Sklad neb. látek - ME - Skříň na hořlaviny | [21 empty] | 50 |  | 0 | 50 | 100 |  | Lokální odtah | [7 empty] | 50 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 343 | Sklad neb. látek - ME - Skříň na chemikálie | [21 empty] | 50 |  | 0 | 50 | 100 |  | Lokální odtah | [7 empty] | 50 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 344 | Sklad | 13.878 | 3 | 41.634 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 249.804 | 230 | 230 | 250 | 10 |  | AHU 1-4 | 6.0047 | [6 empty] | 249.804 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 345 | Příkrajovna | 28.407 | 3 | 85.221 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 511.326 | 470 | 470 | 520 | 10 |  | AHU 1-4 | 6.1018 | [6 empty] | 511.326 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 345 | Příkrajovna | 28.407 | 3 | 85.221 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 511.326 | 470 | 470 | 0 | 10 |  | AHU 1-4 | 5.5151 | [6 empty] | 511.326 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 345 | Příkrajovna - ME - Přikrajovací box | [21 empty] | 200 |  | 0 | 200 | 100 |  | Lokální odtah | [7 empty] | 200 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 345 | Příkrajovna - ME - Skříň na rezervy | [21 empty] | 50 |  | 0 | 50 | 100 |  | Lokální odtah | [7 empty] | 50 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 345 | Příkrajovna - ME - Skříň na chemikálie | [21 empty] | 50 |  | 0 | 50 | 100 |  | Lokální odtah | [7 empty] | 50 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 345 | Příkrajovna - ME - Tkáňový automat | [21 empty] | 220 |  | 0 | 220 | 100 |  | Lokální odtah | [7 empty] | 220 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 347 | Archiv vzorků | 13.902 | 3 | 41.706 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 250.236 | 230 | 230 | 260 | 10 |  | AHU 1-4 | 6.2341 | [6 empty] | 250.236 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 348 | Pracovna lékaře | 13.902 | 3 | 41.706 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 250.236 | 230 | 230 | 260 | 10 |  | AHU 1-4 | 6.2341 | [6 empty] | 250.236 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 349 | Pracovna lékaře | 13.902 | 3 | 41.706 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 250.236 | 230 | 230 | 260 | 10 |  | AHU 1-4 | 6.2341 | [6 empty] | 250.236 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 350 | Pracovna VŠ | 13.902 | 3 | 41.706 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 250.236 | 230 | 230 | 260 | 10 |  | AHU 1-4 | 6.2341 | [6 empty] | 250.236 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 351 | Sklad laboratorní technologie | 13.902 | 3 | 41.706 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 250.236 | 230 | 230 | 260 | 10 |  | AHU 1-4 | 6.2341 | [6 empty] | 250.236 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 352 | Sklad | 13.902 | 3 | 41.706 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 250.236 | 230 | 230 | 260 | 10 |  | AHU 1-4 | 6.2341 | [6 empty] | 250.236 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 353 | Výzkumná m. poč. zázemí | 28.033 | 3 | 84.099 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 504.594 | 460 | 460 | 510 | 10 |  | AHU 1-4 | 6.0643 | [6 empty] | 504.594 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 354 | Chodba | 100.68 | 3 | 302.04 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 604.08 | 550 | 550 | 610 | 10 |  | AHU 1-4 | 2.0196 | [6 empty] | 604.08 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
[26 empty] | 9210 | 10680
3.NP | 346 | Histolog. laboratoř | 28.407 | 3 | 85.221 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 511.326 | 520 | 470 | 520 |  |  | AHU 1-4 | 6.1018 | [6 empty] | 511.326 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 346 | Histolog. laboratoř | 28.407 | 3 | 85.221 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 511.326 | 520 | 470 | 0 |  |  | AHU 1-4 | 6.1018 | [6 empty] | 511.326 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 346 | Skříň na chemikálie | [21 empty] | 50 |  | 0 | 50 | 100 |  | Lokální odtah | [7 empty] | 50 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 346 | Stolní digestoř - Šířka 600 - Ne Atex ! | [21 empty] | 300 |  | 0 | 300 | 100 |  | Lokální odtah | [7 empty] | 300 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 346 | Stolní digestoř - Šířka 600 - Ne Atex ! | [21 empty] | 300 |  | 0 | 300 | 100 |  | Lokální odtah | [7 empty] | 300 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 316 | Barvící a montážnáí automat - Šířka 197 - Ne Atex ! | [21 empty] | 400 |  | 0 | 400 | 100 |  | Lokální odtah | [7 empty] | 400 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
0
4.NP | 401 | Hala | 31.475 | 3 | 94.425 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 290 | 290 | 290 | 0 |  | 100 | AHU 05 | 3.0712 | [6 empty] | 290 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6
4.NP | 402 | Jednací m. | 9.397 | 3 | 28.191 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | AHU 05 | 3.5472 | [6 empty] | 100 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6
4.NP | 403 | Schodiště | 31.452 | 3 | 94.356 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 94.356 | 100 | 100 | 100 |  |  | AHU 05 | 1.0598 | [6 empty] | 94.356 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6
4.NP | 404 | Výtah | 4.945 | 3 | 14.835 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | AHU 05 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6
4.NP | 405 | Silent room | 18.863 | 3 | 56.589 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  | AHU 05 | 5.3014 | [6 empty] | 300 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6
4.NP | 406 | Společenská místnost | 85.868 | 3 | 257.604 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 1000 | 1000 | 1000 | 800 |  | 20 | AHU 05 | 3.8819 | [6 empty] | 1000 | 1 | 0.8 | 20 | 1.05 | 6
4.NP | 407 | Spisovna + tisk | 10.063 | 3 | 30.189 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 200 | 0 | 0 | 200 | 100 |  | AHU 05 | 6.6249 | [6 empty] | 200 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
4.NP | 408 | Výzkumná PC místnost | 12.648 | 3 | 37.944 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | AHU 05 | 2.6355 | [6 empty] | 100 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6
4.NP | 409 | Výzkumná PC místnost | 14.526 | 3 | 43.578 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | AHU 05 | 2.2947 | [6 empty] | 100 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6
4.NP | 410 | Jednací místnost | 27.171 | 3 | 81.513 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 560 | 560 | 560 | 560 |  |  | AHU 05 | 6.8701 | [6 empty] | 560 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6
4.NP | 411 | Kancelář | 13.292 | 3 | 39.876 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | AHU 05 | 2.5078 | [6 empty] | 100 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6
4.NP | 412 | Kancelář | 17.102 | 3 | 51.306 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | AHU 05 | 1.9491 | [6 empty] | 100 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6
4.NP | 413 | Šatna | 10.505 | 3 | 31.515 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 270 | 270 | 270 | 0 |  | 100 | AHU 06 | 8.5673 | [6 empty] | 270 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6
4.NP | 414 | Sprchy | 10.812 | 3 | 32.436 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 540 | 0 | 0 | 540 | 100 |  | AHU 06 | 16.6482 | [6 empty] | 540 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
4.NP | 415 | Šatna | 8.906 | 3 | 26.718 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 270 | 270 | 270 | 0 |  | 100 | AHU 06 | 10.1055 | [6 empty] | 270 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6
4.NP | 416 | Chodba | 9.206 | 3 | 27.618 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 1170 | 1170 | 1170 | 0 |  | 100 | AHU 06 | 42.3637 | [6 empty] | 1170 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6
4.NP | 417 | Úklid | 3.14 | 3 | 9.42 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | AHU 06 | 10.6157 | [6 empty] | 100 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
4.NP | 418 | WC muži pisoáry | 3.717 | 3 | 11.151 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 |  | AHU 06 | 4.4839 | [6 empty] | 50 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
4.NP | 419 | WC muži | 1.954 | 3 | 5.862 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 |  | AHU 05 | 8.5295 | [6 empty] | 50 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
4.NP | 420 | WC muži | 2.035 | 3 | 6.105 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 30 | 0 | 0 | 30 | 100 |  | AHU 05 | 4.914 | [6 empty] | 30 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
4.NP | 421 | WC muži | 2.035 | 3 | 6.105 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 30 | 0 | 0 | 30 | 100 |  | AHU 05 | 4.914 | [6 empty] | 30 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
4.NP | 422 | WC im. | 4.107 | 3 | 12.321 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 80 | 0 | 0 | 80 | 100 |  | AHU 05 | 6.493 | [6 empty] | 80 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
4.NP | 423 | Úklid | 1.784 | 3 | 5.352 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | AHU 05 | 18.6846 | [6 empty] | 100 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
4.NP | 424 | WC muži | 6.192 | 3 | 18.576 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 60 | 0 | 0 | 60 | 100 |  | AHU 06 | 3.23 | [6 empty] | 60 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
4.NP | 425 | WC muži | 1.532 | 3 | 4.596 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 |  | AHU 06 | 10.879 | [6 empty] | 50 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
4.NP | 426 | WC muži | 1.532 | 3 | 4.596 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 |  | AHU 06 | 10.879 | [6 empty] | 50 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
4.NP | 427 | WC ženy | 6.192 | 3 | 18.576 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 60 | 0 | 0 | 60 | 100 |  | AHU 06 | 3.23 | [6 empty] | 60 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
4.NP | 428 | WC ženy | 1.532 | 3 | 4.596 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 |  | AHU 06 | 10.879 | [6 empty] | 50 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
4.NP | 429 | WC ženy | 1.532 | 3 | 4.596 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 |  | AHU 06 | 10.879 | [6 empty] | 50 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
4.NP | 430 | Šatna | 13.008 | 3 | 39.024 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 270 | 270 | 270 | 0 |  | 100 | AHU 06 | 6.9188 | [6 empty] | 270 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6
4.NP | 431 | Sprchy | 11.559 | 3 | 34.677 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 540 | 0 | 0 | 540 | 100 |  | AHU 06 | 15.5723 | [6 empty] | 540 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
4.NP | 432 | Šatna | 11.54 | 3 | 34.62 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 270 | 270 | 270 | 0 |  | 100 | AHU 06 | 7.799 | [6 empty] | 270 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6
4.NP | 434 | Čistá laboratoř B1 | 4.853 | 2.6 | 12.6178 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 3280.628 | 3290 | 3300 | 3300 |  | 30 | AHU 07 | 261.5353 | [6 empty] | 3280.628 | 1 | 0.7 | 20 | 1.05 | 6
4.NP | 435 | Materiálová propust | 0.292 | 2.6 | 0.7592 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 197.392 | 200 | 200 | 200 |  | 30 | AHU 07 | 263.4352 | [6 empty] | 197.392 | 1 | 0.7 | 20 | 1.05 | 6
4.NP | 436 | Personální filtr C-B | 4.231 | 2.6 | 11.0006 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 2860.156 | 2870 | 2860 | 2860 |  | 30 | AHU 07 | 260.8949 | [6 empty] | 2860.156 | 1 | 0.7 | 20 | 1.05 | 6
4.NP | 437 | Čistá laboratoř C | 31.167 | 2.6 | 81.0342 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 3646.539 | 3650 | 3600 | 3600 |  | 30 | AHU 07 | 45.0427 | [6 empty] | 3646.539 | 1 | 0.7 | 20 | 1.05 | 6
4.NP | 438 | Čistá laboratoř B2 | 5.687 | 2.6 | 14.7862 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 3844.412 | 3850 | 3850 | 3850 |  | 30 | AHU 07 | 260.3779 | [6 empty] | 3844.412 | 1 | 0.7 | 20 | 1.05 | 6
4.NP | 439 | Materiálová propust | 0.301 | 2.6 | 0.7826 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 203.476 | 210 | 200 | 200 |  | 30 | AHU 07 | 268.3363 | [6 empty] | 203.476 | 1 | 0.7 | 20 | 1.05 | 6
4.NP | 440 | Sklad | 5.134 | 2.6 | 13.3484 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 600.678 | 610 | 600 | 600 |  | 30 | AHU 07 | 45.6984 | [6 empty] | 600.678 | 1 | 0.7 | 20 | 1.05 | 6
4.NP | 441 | Úklid | 3.739 | 2.6 | 9.7214 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 437.463 | 440 | 450 | 450 |  |  | AHU 07 | 46.2896 | [6 empty] | 437.463 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6
4.NP | 442 | Technický koridor | 22.411 | 3 | 67.233 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 134.466 | 140 | 140 | 100 |  | 30 | AHU 07 | 2.0823 | [6 empty] | 134.466 | 1 | 0.7 | 20 | 1.05 | 6
4.NP | 443 | Materiálová propust | 0.929 | 2.6 | 2.4154 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 108.693 | 110 | 110 | 110 |  | 30 | AHU 07 | 45.5411 | [6 empty] | 108.693 | 1 | 0.7 | 20 | 1.05 | 6
4.NP | 444 | Personální filtr D-C | 3.156 | 2.6 | 8.2056 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 369.252 | 370 | 360 | 360 |  | 30 | AHU 07 | 45.0912 | [6 empty] | 369.252 | 1 | 0.7 | 20 | 1.05 | 6
4.NP | 445 | Personální propust | 5.463 | 2.6 | 14.2038 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 355.095 | 360 | 360 | 360 |  | 30 | AHU 07 | 25.3453 | [6 empty] | 355.095 | 1 | 0.7 | 20 | 1.05 | 6
4.NP | 446 | Materiálová propust | 3.84 | 2.6 | 9.984 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 249.6 | 250 | 250 | 250 |  | 30 | AHU 07 | 25.0401 | [6 empty] | 249.6 | 1 | 0.7 | 20 | 1.05 | 6
4.NP | 447 | Čistá laboratoř D | 19.933 | 2.6 | 51.8258 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 1295.645 | 1300 | 1300 | 1300 |  | 30 | AHU 07 | 25.084 | [6 empty] | 1295.645 | 1 | 0.7 | 20 | 1.05 | 6
4.NP | 448 | Sklad | 4.095 | 2.6 | 10.647 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 266.175 | 270 | 250 | 250 |  | 30 | AHU 07 | 25.3593 | [6 empty] | 266.175 | 1 | 0.7 | 20 | 1.05 | 6
[26 empty] | 17830 | 17790
4.NP | 433 | Univerzální laboratoř | 210.123 | 3 | 630.369 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3782.214 | 3410 | 3410 | 3790 | 10 |  | AHU 1-4 | 6.0124 | [6 empty] | 3782.214 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
4.NP | 449 | Chodba | 99.87 | 3 | 299.61 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 1797.66 | 1620 | 1620 | 1800 | 10 |  | AHU 1-4 | 6.0078 | [6 empty] | 1797.66 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
4.NP | 450 | Schodiště | 31.507 | 3 | 94.521 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 189.042 | 190 | 190 | 0 |  | 100 | AHU 1-4 | 2.0101 | [6 empty] | 189.042 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6
4.NP | 451 | Výtah | 5.376 | 3 | 16.128 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | přirozeně | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6
4.NP | 452 | Sklad | 18.117 | 3 | 54.351 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | AHU 1-4 | 1.8399 | [6 empty] | 100 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
4.NP | 453 | Výtah - UTZ | 2.49 | 3 | 7.47 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 44.82 | 0 | 0 | 50 | 100 |  | EF 01 | 6.6934 | [6 empty] | 44.82 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
4.NP | 454 | Pracovna | 13.431 | 3 | 40.293 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 241.758 | 220 | 220 | 250 | 10 |  | AHU 1-4 | 6.2046 | [6 empty] | 241.758 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
4.NP | 455 | Pracovna | 13.902 | 3 | 41.706 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 250.236 | 230 | 230 | 260 | 10 |  | AHU 1-4 | 6.2341 | [6 empty] | 250.236 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
4.NP | 456 | Pracovna | 13.902 | 3 | 41.706 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 250.236 | 230 | 230 | 260 | 10 |  | AHU 1-4 | 6.2341 | [6 empty] | 250.236 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
4.NP | 457 | Pracovna | 13.902 | 3 | 41.706 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 250.236 | 230 | 230 | 260 | 10 |  | AHU 1-4 | 6.2341 | [6 empty] | 250.236 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
4.NP | 458 | Pracovna | 26.223 | 3 | 78.669 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 472.014 | 430 | 430 | 480 | 10 |  | AHU 1-4 | 6.1015 | [6 empty] | 472.014 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
4.NP | 459 | Lab. buněč. kultur | 59.277 | 3 | 177.831 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 1066.986 | 970 | 970 | 1070 | 10 |  | AHU 1-4 | 6.0169 | [6 empty] | 1066.986 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
4.NP | 460 | Lab. průtok cytometrie | 30.59 | 3 | 91.77 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 550.62 | 500 | 500 | 560 | 10 |  | AHU 1-4 | 6.1022 | [6 empty] | 550.62 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
4.NP | 461 | Technická místnost | 26.223 | 3 | 78.669 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 472.014 | 430 | 430 | 480 | 10 |  | AHU 1-4 | 6.1015 | [6 empty] | 472.014 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
4.NP | 461 | Technická místnost | 26.223 | 3 | 78.669 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 472.014 | 480 | 430 | 0 |  | 100 | AHU 1-4 | 6.1015 | [6 empty] | 472.014 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6
4.NP | 461 | Laboratorní digestoř - Vekron - Šířka 1200 - Ne Atex ! | [21 empty] | 1090 |  | 0 | 1090 | 100 |  | Lokální odtah | [7 empty] | 1090 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
4.NP | 462 | Lab. bakt. kultur | 13.528 | 3 | 40.584 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 243.504 | 220 | 220 | 250 | 10 |  | AHU 1-4 | 6.1601 | [6 empty] | 243.504 | 0.9 | 1 | 20 | 1.05 | 6
0
5.NP | 501 | Schodiště | 31.452 | 3 | 94.356 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 94.356 | 100 | 100 | 100 |  |  | AHU 05 | 1.0598 | [6 empty] | 94.356 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6
5.NP | 502 | Výtah | 4.945 | 3 | 14.835 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Přirozeně | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6
5.NP | 503 | Technologické patro | 648.329 | 3 | 1944.987 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1944.987 | 1950 | 1950 | 1950 |  |  | AHU 06 | 1.0026 | [6 empty] | 1944.987 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6
5.NP | 505 | Místnost pro čerpadla | 46.025 | 3 | 138.075 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Exteriér | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6
5.NP | 506 | Výtah - UTZ | 2.49 | 3 | 7.47 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 |  | EF 01 | 6.6934 | [6 empty] | 50 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6
5.NP | 507 | Schodiště | 12.624 | 3 | 37.872 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 75.744 | 80 | 80 | 0 |  | 100 | AHU 1-4 | 2.1124 | [6 empty] | 75.744 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6
5.NP | 508 | Kompresorová stanice | 4.758 | 3 | 14.274 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | AHU 1-4 | 7.0057 | [6 empty] | 100 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6
[38 empty] | 0 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6
| CHÚC - typ B | [42 empty] | výsledek | počet | šířka | výška | orient | W/m2 | stínění | strany | strany
5.NP | 501 | Schodiště | 31.452 | 3 | 94.356 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 2358.9 | 2360 | 2360 | 0 |  | 100 | SF 01 | 25.0117 | [6 empty] | 2358.9 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6
5.NP | 502 | Výtah | 4.945 | 3 | 14.835 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 370.875 | 380 | 380 | 0 |  | 100 | SF 01 | 25.6151 | [6 empty] | 370.875 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6
4.NP | 403 | Schodiště | 31.452 | 3.65 | 114.7998 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2869.995 | 2870 | 2870 | 0 |  | 100 | SF 01 | 25 | [6 empty] | 2869.995 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6
4.NP | 404 | Výtah | 4.945 | 3.65 | 18.0493 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 451.2313 | 460 | 460 | 0 |  | 100 | SF 01 | 25.4858 | [6 empty] | 451.2313 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 303 | Schodiště | 31.452 | 3.65 | 114.7998 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 2879.995 | 2880 | 2880 | 0 |  | 100 | SF 01 | 25.0872 | [6 empty] | 2879.995 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 304 | Výtah | 4.945 | 3.65 | 18.0493 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 451.2313 | 460 | 460 | 0 |  | 100 | SF 01 | 25.4858 | [6 empty] | 451.2313 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 203 | Schodiště | 31.542 | 3.65 | 115.1283 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 2878.2075 | 2880 | 2880 | 0 |  | 100 | SF 01 | 25.0156 | [6 empty] | 2878.2075 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 204 | Výtah | 4.945 | 3.65 | 18.0493 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 451.2313 | 460 | 460 | 0 |  | 100 | SF 01 | 25.4858 | [6 empty] | 451.2313 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 103 | Schodiště | 25.292 | 3.65 | 92.3158 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 2307.895 | 2310 | 2310 | 0 |  | 100 | SF 01 | 25.0228 | [6 empty] | 2307.895 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 105 | Výtah | 4.945 | 3.65 | 18.0493 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 451.2313 | 460 | 460 | 0 |  | 100 | SF 01 | 25.4858 | [6 empty] | 451.2313 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 110 | Chodba | 4.934 | 3 | 14.802 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 370.05 | 380 | 380 | 0 |  | 100 | SF 01 | 25.6722 | [6 empty] | 370.05 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6
| CHÚC - typ A | [42 empty] | výsledek | počet | šířka | výška | orient | W/m2 | stínění | strany | strany
5.NP | 507 | Schodiště | 12.624 | 2.8069 | 35.4343 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 531.5146 | 540 | 540 | 0 |  | 100 | SF 02 | 15.2395 | [6 empty] | 531.5146 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6
4.NP | 450 | Schodiště | 31.507 | 3.5 | 110.2745 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 1654.1175 | 1660 | 1660 | 0 |  | 100 | SF 02 | 15.0533 | [6 empty] | 1654.1175 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6
4.NP | 451 | Výtah | 5.376 | 3.5 | 18.816 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 282.24 | 290 | 290 | 0 |  | 100 | SF 02 | 15.4124 | [6 empty] | 282.24 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 337 | Schodiště | 32.301 | 3.5 | 113.0535 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 1695.8025 | 1700 | 1700 | 0 |  | 100 | SF 02 | 15.0371 | [6 empty] | 1695.8025 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6
3.NP | 338 | Výtah | 5.376 | 3.5 | 18.816 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 282.24 | 290 | 290 | 0 |  | 100 | SF 02 | 15.4124 | [6 empty] | 282.24 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 246 | Schodiště | 32.301 | 3.5 | 113.0535 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 1695.8025 | 1700 | 1700 | 0 |  | 100 | SF 02 | 15.0371 | [6 empty] | 1695.8025 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6
2.NP | 247 | Výtah | 5.376 | 3.5 | 18.816 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 282.24 | 290 | 290 | 0 |  | 100 | SF 02 | 15.4124 | [6 empty] | 282.24 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 162 | Schodiště | 32.018 | 3.5 | 112.063 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 1680.945 | 1690 | 1690 | 0 |  | 100 | SF 02 | 15.0808 | [6 empty] | 1680.945 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6
1.NP | 163 | Výtah | 5.376 | 3.5 | 18.816 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 282.24 | 290 | 290 | 0 |  | 100 | SF 02 | 15.4124 | [6 empty] | 282.24 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6
| Poznámka: Pro AHU 01-04 se jedná o ideové navržení, kdy tyto VZT jednotky budou navrženy jako univerzální ! Níže uvedené prostory budou větrány na min. hyg. požadavky dle vyhlášky 361/2007 Sb. a úprava průtoku bude upřesněna na základě technologie (digestoře, lokální odtahy apod.) v rámci DPS. Nyní bude tyto hodnoty navýšeny na univerzální výměnu vzduchu pro světlou výšku 8 x/h. Tato výměna vzduchu zajistí možnost přestavění jednotlivých pater dle aktuální potřeby využití (např. stěhování ústavů, technologie apod.). | [42 empty] | výsledek | počet | šířka | výška | orient | W/m2 | stínění | strany | strany
[44 empty] | výsledek | počet | šířka | výška | orient | W/m2 | stínění | strany | strany
[44 empty] | výsledek | počet | šířka | výška | orient | W/m2 | stínění | strany | strany
[44 empty] | výsledek | počet | šířka | výška | orient | W/m2 | stínění | strany | strany
Note on Y40: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Dotace pro výměnu vzduchu v lab. 6-10 x/h.
Note on AA60: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Text - nezapočítává se do průtoku
Note on AA66: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Text - nezapočítává se do průtoku
Note on AA79: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Text - nezapočítává se do průtoku
Note on AA87: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Text - nezapočítává se do průtoku
Note on Y126: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Dotace pro výměnu vzduchu v lab. 6-10 x/h.
Note on AA144: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Text - nezapočítává se do průtoku
Note on AA150: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Text - nezapočítává se do průtoku
Note on AA157: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Text - nezapočítává se do průtoku
Note on AA161: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Text - nezapočítává se do průtoku
Note on AA166: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Text - nezapočítává se do průtoku
Note on Y210: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Dotace pro výměnu vzduchu v lab. 6-10 x/h. Odpověď: Původně 1870
Note on AA229: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Text - nezapočítává se do průtoku
Note on AA233: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Text - nezapočítává se do průtoku
Note on AA251: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Text - nezapočítává se do průtoku
Note on AB251: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Text - nezapočítává se do průtoku
Note on AA266: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Text - nezapočítává se do průtoku
Note on Y289: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Dotace pro výměnu vzduchu v lab. 6-10 x/h. Odpověď: Původně 1170
Note on AA339: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Text - nezapočítává se do průtoku

## List2
| jednotka | objem | zvolen | přívod | odvod
|  | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h
1.NP | AHU 1-4 | 2231.085 | 15439.1522 | 11970 | 14470 | 11970 | 14470 | 300 | 120 | 7.3683
| AHU 05 | 1244.247 | 6530 | 5570 | 5460 | 5570 | 5460
| AHU 06 | 312.921 | 4150 | 2490 | 1660 | 2490 | 1660
| EF 01 | 0 | 0 | 0 | 0
| EF 02 | 0 | 0 | 0 | 0
| EF 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 50
| EF 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 900 | 140 | 16.2403
| EF 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1800 | 180 | 19.6488
[11 empty] | 2700 | 200 | 23.8732
2.NP | AHU 1-4 | 2523.066 | 14654.016 | 9640 | 11200 | [5 empty] | 3050 | 225 | 21.308
| AHU 05 | 803.817 | 2790 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430
| AHU 06 | 302.715 | 5320 | 3770 | 1550 | 3770 | 1550
| AHU 07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 100 | 80 | 5.5262
| AHU 08 | 121.722 | 3192.575 | 2090 | 3200 |  |  |  |  | 4 | 200 | 80 | 11.0524
| EF 01 | 7.47 | 44.82 | 0 | 50 |  |  |  |  | 6 | 300 | 80 | 16.5786
| EF 02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8 | 400 | 80 | 22.1049
| EF 03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 | 500 | 80 | 27.6311
| EF 04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12 | 600 | 100 | 21.2207
| EF 05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 14 | 700 | 100 | 24.7574
[10 empty] | 16 | 800 | 100 | 28.2942
3.NP | AHU 1-4 | 2087.685 | 11040.372 | 8110 | 10480 |  |  |  |  | 18 | 900 | 125 | 20.3718
| AHU 05 | 846.027 | 3240 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900
| AHU 06 | 302.715 | 4930 | 3380 | 1550 | 3380 | 1550
| AHU 07 | 0 | 0 | 0 | 0
| AHU 08 | 0 | 0 | 0 | 0
| EF 01 | 7.47 | 44.82 | 0 | 50
4.NP | AHU 1-4 | 1790.454 | 10138.534 | 8680 | 9560
| AHU 05 | 866.151 | 3234.356 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750
| AHU 06 | 302.715 | 3800 | 2250 | 1550 | 2250 | 1550
| AHU 07 | 308.565 | 17849.67 | 17830 | 17790
| AHU 08 | 0 | 0 | 0 | 0
| EF 01 | 7.47 | 44.82 | 0 | 50
5.NP | AHU 1-4 | 52.146 | 175.744 | 180 | 100
| AHU 05 | 94.356 | 94.356 | 100 | 100 | 100 | 100
| AHU 06 | 1944.987 | 1944.987 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950
| AHU 07 | 0 | 0 | 0 | 0
| AHU 08 | 0 | 0 | 0 | 0
| EF 01 | 7.47 | 50 | 0 | 50