## Tabulka zařízení
Číslo zařízení | Název zařízení | ks | Hmotnost | Vzduchový výkon |  |  | Externí tlak ventilátoru | Stupeň filtrace | Stupeň filtrace | Parametry vzduchu z jednotky |  |  | Výměník (rotační/deskový) | Vlhčící výkon | Topení (voda 50/40 °C ) bez glykolu | [5 empty] | Chlazení (8/14°C) bez glykolu | [5 empty] | Napájení |  |  | Typ zařízení | Označení | Způsob ovládání | Způsob napájení | Poznámka | celkový topný výkon - voda | topný výkon v plynu | celková spotřeba plynu | celkový chladící výkon - vody | celkový příkon (400 V) | celkový příkon (230 V) | celkový příkon za hodinu | počet hodin denně | počet dní v provozu | spotřeba ročně
|  |  |  | Přívod (čerstvý vzduch) | Přívod (s cirkulací) | Odvod |  |  |  | Zima | Léto | Relativní vlhkost |  |  | Topný výkon | Typ média | připojovací tlak plynu | množství média | Ztráta výměníku | Napojení | Chladící výkon | Typ média | množství média | Ztráta výměníku | Počet okruhů | Napojení | Příkon | Proud | Napětí
|  |  | kg | m3 / h | m3 / h | m3 / h | Pa | - | - | ºC | ºC | % | - | kg/h | kW | - | kPa | m3/h | kPa | " | kW | - | m3/h | kPa | - | " | kW | A | V | [5 empty] | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | h | d | MWh/rok
AHU 01.001 | Větrání laboratoří | 1 | 3450 | 15500 | * | * | 700 | coarse 60% (G4) | ePM1/60% Premium F7, ePM1/85% (F9) | 20 | 24 | min. 30 | D | 65 | 196.75 | Voda | * | 16.95 | 16 | DN 65 | 71.23 | Voda | 10.2 | 27 | DN 50 | * | 11 | 23,0 | 3f/ 400V | VZT jednotka | - | MaR | MaR | FM dodá profese MaR | 196.75 | 0 | 0 | 71.23 | 11 | 0 | 11 |  | 365 | 0
|  | 1 |  | * | * | 15500 | 700 | ePM10/55% (M5) | * |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 7.5 | 15,5 | 3f/ 400V | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 |  | 365 | 0
|  | ELE | Zajistí napájení rozvaděče profese MaR.
|  | MaR | Zajistí ovládání a monitoring chodu VZT jednotek a regulátorů průtoku - počet dle schéma. Á jednotka max. počet 16 ks na patro. Příprava na 64 ks regulátorů průtoku.
|  | MaR | Zajistí dodávku FM.
|  | EPS | V případě požáru zajistí signál a v kooperaci s profesí Ele odstavení od napájení VZT zařízení.
|  | UT | Zajistí dodávku topné vody vč. dodávky regulačních a směšovacích armatur.
|  | Chl | Zajistí dodávku chladné vody vč. dodávky regulačních armatur.
|  | ZTI | Zajistí odvod kondenzátu od chladiče a rekuperace - sifony jaou dodávkou profese VZT.
|  | ZTI | Zajistí odvod kondenzátu s teplotou nad 100°C od místa distrubuce páry (VZT jednotky) - sifon je dodávkou profese VZT.
|  | ZTI | Zajistí odvod kondenzátu s teplotou nad 100°C z vnějšímo místa distributotu páry - sifon dodávkou profese ZTI a je nutné provést odvod dle manuálu výrobce (smyšky , vychlazení apod.).
|  | Stavba | Dodá provedení otvoru a jejich zapravení vč. dodávek požárních ucpávek.
|  | Stavba | Dodá požární ucpávky.
AHU 01.002 | Větrání laboratoří - Vlhčení (parní) | 1 | * | * | * | * | * | * | * | 20 | * | min. 30 % | * | 60 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 x 22,3 | 2 x 32,3 | 2 x 3f/ 400V | Parní vyvíječ - skladba dvou (suma 60 kg/h) | - | MaR | ELE | Jištění 2 x 40 A. | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  | 365 | #VALUE!
|  | 1 | * | * | * | * | * | * | * |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | do 1,0 | * | 1f/ 230V | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  | 365 | #VALUE!
|  | ELE | Zajistí napájení - 400 V a napájení rozvaděče MaR. Dvě samostatné dopojení !
|  | MaR | Zajistí napájení - 230 V, zajistí ovládání a monitoring.
|  | EPS | V případě požáru zajistí signál a v kooperaci s profesí Ele odstavení od napájení VZT zařízení.
|  | ZTI | Zajistí odvod kondenzátu od vyvíječe - sifon dodávkou profese ZTI a je nutné provést odvod dle manuálu výrobce (smyšky , vychlazení apod.).
|  | VODA | Zajistí dodávku upravené vody - parametry uvedeny pod tabulkou zařízení.
|  | Stavba | Dodá ocelovou konstrukci pro vyjíječ.
AHU 02.001 | Větrání laboratoří | 1 | 3450 | 15500 | * | * | 700 | coarse 60% (G4) | ePM1/60% Premium F7, ePM1/85% (F9) | 20 | 24 | min. 30 | D | 65 | 196.75 | Voda | * | 16.95 | 16 | DN 65 | 71.23 | Voda | 10.2 | 27 | DN 50 | * | 11 | 23,0 | 3f/ 400V | VZT jednotka | - | MaR | MaR | FM dodá profese MaR | 196.75 | 0 | 0 | 71.23 | 11 | 0 | 11 |  | 365 | 0
|  | 1 |  | * | * | 15500 | 700 | ePM10/55% (M5) | * |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 7.5 | 15,5 | 3f/ 400V | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 |  | 365 | 0
|  | ELE | Zajistí napájení rozvaděče profese MaR.
|  | MaR | Zajistí ovládání a monitoring chodu VZT jednotek a regulátorů průtoku - počet dle schéma. Á jednotka max. počet 16 ks na patro. Příprava na 64 ks regulátorů průtoku.
|  | MaR | Zajistí dodávku FM.
|  | EPS | V případě požáru zajistí signál a v kooperaci s profesí Ele odstavení od napájení VZT zařízení.
|  | UT | Zajistí dodávku topné vody vč. dodávky regulačních a směšovacích armatur.
|  | Chl | Zajistí dodávku chladné vody vč. dodávky regulačních armatur.
|  | ZTI | Zajistí odvod kondenzátu od chladiče a rekuperace - sifony jaou dodávkou profese VZT.
|  | ZTI | Zajistí odvod kondenzátu s teplotou nad 100°C od místa distrubuce páry (VZT jednotky) - sifon je dodávkou profese VZT.
|  | ZTI | Zajistí odvod kondenzátu s teplotou nad 100°C z vnějšímo místa distributotu páry - sifon dodávkou profese ZTI a je nutné provést odvod dle manuálu výrobce (smyšky , vychlazení apod.).
|  | Stavba | Dodá provedení otvoru a jejich zapravení vč. dodávek požárních ucpávek.
|  | Stavba | Dodá požární ucpávky.
AHU 02.002 | Větrání laboratoří - Vlhčení (parní) | 1 | * | * | * | * | * | * | * | 20 | * | min. 30 % | * | 60 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 x 22,3 | 2 x 32,3 | 2 x 3f/ 400V | Parní vyvíječ - skladba dvou (suma 60 kg/h) | - | MaR | ELE | Jištění 2 x 40 A. | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  | 365 | #VALUE!
|  | 1 | * | * | * | * | * | * | * |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | do 1,0 | * | 1f/ 230V | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  | 365 | #VALUE!
|  | ELE | Zajistí napájení - 400 V a napájení rozvaděče MaR. Dvě samostatné dopojení !
|  | MaR | Zajistí napájení - 230 V, zajistí ovládání a monitoring.
|  | EPS | V případě požáru zajistí signál a v kooperaci s profesí Ele odstavení od napájení VZT zařízení.
|  | ZTI | Zajistí odvod kondenzátu od vyvíječe - sifon dodávkou profese ZTI a je nutné provést odvod dle manuálu výrobce (smyšky , vychlazení apod.).
|  | VODA | Zajistí dodávku upravené vody - parametry uvedeny pod tabulkou zařízení.
|  | Stavba | Dodá ocelovou konstrukci pro vyjíječ.
AHU 03.001 | Větrání laboratoří | 1 | 3450 | 15500 | * | * | 700 | coarse 60% (G4) | ePM1/60% Premium F7, ePM1/85% (F9) | 20 | 24 | min. 30 | D | 65 | 196.75 | Voda | * | 16.95 | 16 | DN 65 | 71.23 | Voda | 10.2 | 27 | DN 50 | * | 11 | 23,0 | 3f/ 400V | VZT jednotka | - | MaR | MaR | FM dodá profese MaR | 196.75 | 0 | 0 | 71.23 | 11 | 0 | 11 |  | 365 | 0
|  | 1 |  | * | * | 15500 | 700 | ePM10/55% (M5) | * |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 7.5 | 15,5 | 3f/ 400V | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 |  | 365 | 0
|  | ELE | Zajistí napájení rozvaděče profese MaR.
|  | MaR | Zajistí ovládání a monitoring chodu VZT jednotek a regulátorů průtoku - počet dle schéma. Á jednotka max. počet 16 ks na patro. Příprava na 64 ks regulátorů průtoku.
|  | MaR | Zajistí dodávku FM.
|  | EPS | V případě požáru zajistí signál a v kooperaci s profesí Ele odstavení od napájení VZT zařízení.
|  | UT | Zajistí dodávku topné vody vč. dodávky regulačních a směšovacích armatur.
|  | Chl | Zajistí dodávku chladné vody vč. dodávky regulačních armatur.
|  | ZTI | Zajistí odvod kondenzátu od chladiče a rekuperace - sifony jaou dodávkou profese VZT.
|  | ZTI | Zajistí odvod kondenzátu s teplotou nad 100°C od místa distrubuce páry (VZT jednotky) - sifon je dodávkou profese VZT.
|  | ZTI | Zajistí odvod kondenzátu s teplotou nad 100°C z vnějšímo místa distributotu páry - sifon dodávkou profese ZTI a je nutné provést odvod dle manuálu výrobce (smyšky , vychlazení apod.).
|  | Stavba | Dodá provedení otvoru a jejich zapravení vč. dodávek požárních ucpávek.
|  | Stavba | Dodá požární ucpávky.
AHU 03.002 | Větrání laboratoří - Vlhčení (parní) | 1 | * | * | * | * | * | * | * | 20 | * | min. 30 % | * | 60 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 x 22,3 | 2 x 32,3 | 2 x 3f/ 400V | Parní vyvíječ - skladba dvou (suma 60 kg/h) | - | MaR | ELE | Jištění 2 x 40 A. | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  | 365 | #VALUE!
|  | 1 | * | * | * | * | * | * | * |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | do 1,0 | * | 1f/ 230V | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  | 365 | #VALUE!
|  | ELE | Zajistí napájení - 400 V a napájení rozvaděče MaR. Dvě samostatné dopojení !
|  | MaR | Zajistí napájení - 230 V, zajistí ovládání a monitoring.
|  | EPS | V případě požáru zajistí signál a v kooperaci s profesí Ele odstavení od napájení VZT zařízení.
|  | ZTI | Zajistí odvod kondenzátu od vyvíječe - sifon dodávkou profese ZTI a je nutné provést odvod dle manuálu výrobce (smyšky , vychlazení apod.).
|  | VODA | Zajistí dodávku upravené vody - parametry uvedeny pod tabulkou zařízení.
|  | Stavba | Dodá ocelovou konstrukci pro vyjíječ.
AHU 04.001 | Větrání laboratoří | 1 | 3450 | 15500 | * | * | 700 | coarse 60% (G4) | ePM1/60% Premium F7, ePM1/85% (F9) | 20 | 24 | min. 30 | D | 65 | 196.75 | Voda | * | 16.95 | 16 | DN 65 | 71.23 | Voda | 10.2 | 27 | DN 50 | * | 11 | 23,0 | 3f/ 400V | VZT jednotka | - | MaR | MaR | FM dodá profese MaR | 196.75 | 0 | 0 | 71.23 | 11 | 0 | 11 |  | 365 | 0
|  | 1 |  | * | * | 15500 | 700 | ePM10/55% (M5) | * |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 7.5 | 15,5 | 3f/ 400V | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 |  | 365 | 0
|  | ELE | Zajistí napájení rozvaděče profese MaR.
|  | MaR | Zajistí ovládání a monitoring chodu VZT jednotek a regulátorů průtoku - počet dle schéma. Á jednotka max. počet 16 ks na patro. Příprava na 64 ks regulátorů průtoku.
|  | MaR | Zajistí dodávku FM.
|  | EPS | V případě požáru zajistí signál a v kooperaci s profesí Ele odstavení od napájení VZT zařízení.
|  | UT | Zajistí dodávku topné vody vč. dodávky regulačních a směšovacích armatur.
|  | Chl | Zajistí dodávku chladné vody vč. dodávky regulačních armatur.
|  | ZTI | Zajistí odvod kondenzátu od chladiče a rekuperace - sifony jaou dodávkou profese VZT.
|  | ZTI | Zajistí odvod kondenzátu s teplotou nad 100°C od místa distrubuce páry (VZT jednotky) - sifon je dodávkou profese VZT.
|  | ZTI | Zajistí odvod kondenzátu s teplotou nad 100°C z vnějšímo místa distributotu páry - sifon dodávkou profese ZTI a je nutné provést odvod dle manuálu výrobce (smyšky , vychlazení apod.).
|  | Stavba | Dodá provedení otvoru a jejich zapravení vč. dodávek požárních ucpávek.
|  | Stavba | Dodá požární ucpávky.
AHU 04.002 | Větrání laboratoří - Vlhčení (parní) | 1 | * | * | * | * | * | * | * | 20 | * | min. 30 % | * | 60 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 x 22,3 | 2 x 32,3 | 2 x 3f/ 400V | Parní vyvíječ - skladba dvou (suma 60 kg/h) | - | MaR | ELE | Jištění 2 x 40 A. | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  | 365 | #VALUE!
|  | 1 | * | * | * | * | * | * | * |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | do 1,0 | * | 1f/ 230V | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  | 365 | #VALUE!
|  | ELE | Zajistí napájení - 400 V a napájení rozvaděče MaR. Dvě samostatné dopojení !
|  | MaR | Zajistí napájení - 230 V, zajistí ovládání a monitoring.
|  | EPS | V případě požáru zajistí signál a v kooperaci s profesí Ele odstavení od napájení VZT zařízení.
|  | ZTI | Zajistí odvod kondenzátu od vyvíječe - sifon dodávkou profese ZTI a je nutné provést odvod dle manuálu výrobce (smyšky , vychlazení apod.).
|  | VODA | Zajistí dodávku upravené vody - parametry uvedeny pod tabulkou zařízení.
|  | Stavba | Dodá ocelovou konstrukci pro vyjíječ.
AHU 05.001 | Větrání administrativních prostor | 1 | 2087 | 13750 | * | * | 550 | ePM1/60% Premium F7 | F7 | 20 | 24 | min. 30 | R | 35 | 25.18 | Voda | * | 2.17 | 13 | * | 63.38 | Voda | 9.07 | 27 | * | * | 2 x 4,0 | 2 x 9,1 | 3f/ 400V | VZT jednotka | - | MaR | MaR | FM dodá profese MaR | 25.18 | 0 | 0 | 63.38 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  | 365 | #VALUE!
|  | 1 |  | * | * | 13620 | 550 | ePM10/55% (M5) | * |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 x 3,0 | 2 x 7,2 | 3f/ 400V | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  | 365 | #VALUE!
|  | ELE | Zajistí napájení rozvaděče profese MaR.
|  | MaR | Zajistí ovládání a monitoring chodu VZT jednotky.
|  | MaR | Zajistí dodávku FM.
|  | EPS | V případě požáru zajistí signál a v kooperaci s profesí Ele odstavení od napájení VZT zařízení.
|  | UT | Zajistí dodávku topné vody vč. dodávky regulačních a směšovacích armatur.
|  | Chl | Zajistí dodávku chladné vody vč. dodávky regulačních armatur.
|  | ZTI | Zajistí odvod kondenzátu od chladiče - sifon dodávkou profese VZT.
|  | ZTI | Zajistí odvod kondenzátu s teplotou nad 100°C od místa distrubuce páry (VZT jednotky) - sifon je dodávkou profese VZT.
|  | ZTI | Zajistí odvod kondenzátu s teplotou nad 100°C z vnějšímo místa distributotu páry - sifon dodávkou profese ZTI a je nutné provést odvod dle manuálu výrobce (smyšky , vychlazení apod.).
|  | Stavba | Dodá požární ucpávky.
|  | Stavba | Dodá provedení otvoru a jejich zapravení vč. dodávek požárních ucpávek.
AHU 05.002 | Větrání administrativních prostor - Vlhčení (parní) | 1 | * | * | * | * | * | * | * | 20 | * | min. 30 % | * | 40 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 30 | 43,3 | 3f/ 400V | Parní vyvíječ - 35 kg/h | - | MaR | ELE | Jištění 63 A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |  | 365 | 0
|  | 1 |  | * | * | * | * | * | * |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 | * | 1f/ 230V | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 365 | 0
|  | ELE | Zajistí napájení - 400 V a napájení rozvaděče MaR.
|  | MaR | Zajistí napájení - 230 V, zajistí ovládání a monitoring.
|  | EPS | V případě požáru zajistí signál a v kooperaci s profesí Ele odstavení od napájení VZT zařízení.
|  | ZTI | Zajistí odvod kondenzátu od vyvíječe - sifon dodávkou profese ZTI a je nutné provést odvod dle manuálu výrobce (smyšky , vychlazení apod.).
|  | VODA | Zajistí dodávku upravené vody - parametry uvedeny pod tabulkou zařízení.
|  | Stavba | Dodá ocelovou konstrukci pro vyjíječ.
AHU 06.001 | Větrání šaten | 1 | 2900 | 13780 | * | * | 500 | ePM1/60% Premium F7 | * | 24 | - | - | D | * | 87.92 | Voda | * | 7.575 | 16 | * |  | Voda | * | < 20 | * | * | 2 x 4,0 | 2 x 7,2 | 3f/ 400V | VZT jednotka | - | MaR | MaR | FM dodá profese MaR | 87.92 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  | 365 | #VALUE!
|  | 1 |  | * | * | 8260 | 500 | ePM10/55% (M5) | * |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 4 | 9,1 | 3f/ 400V | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |  | 365 | 0
|  | ELE | Zajistí napájení rozvaděče profese MaR.
|  | MaR | Zajistí ovládání a monitoring chodu VZT jednotky.
|  | MaR | Zajistí dodávku FM.
|  | EPS | V případě požáru zajistí signál a v kooperaci s profesí Ele odstavení od napájení VZT zařízení.
|  | UT | Zajistí dodávku topné vody vč. dodávky regulačních a směšovacích armatur.
|  | ZTI | Zajistí odvod kondenzátu od rekuperace.
|  | Stavba | Dodá provedení otvoru a jejich zapravení vč. dodávek požárních ucpávek.
AHU 07.001 | Větrání čistých prostor | 1 | 2151.6 | 18000 | * | * | 900 | ePM10/55% (M5) | ePM1/85% (F9) | 28 | 18 | min. 30 | D | 80 | 139.89 | Voda | * | 12.053 | 16 | DN 65 | 134.89 | Voda | 19.312 | 27 | * | DN 65 | 15 | 31,0 | 3f/ 400V | VZT jednotka | - | MaR | MaR | FM dodá profese MaR | 139.89 | 0 | 0 | 134.89 | 15 | 0 | 15 |  | 365 | 0
|  | 1 |  | * | * | 18000 | 500 | ePM10/55% (M5) | * |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 7.5 | 15,5 | 3f/ 400V | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 |  | 365 | 0
|  | ELE | Zajistí napájení rozvaděče profese MaR.
|  | MaR | Zajistí ovládání a monitoring chodu VZT jednotek a regulátorů průtoku - počet RP uveden ve schéma.
|  | EPS | V případě požáru zajistí signál a v kooperaci s profesí Ele odstavení od napájení VZT zařízení.
|  | UT | Zajistí dodávku topné vody vč. dodávky regulačních a směšovacích armatur.
|  | Chl | Zajistí dodávku chladné vody vč. dodávky regulačních armatur.
|  | ZTI | Zajistí odvod kondenzátu od chladiče a rekuperace - sifony jaou dodávkou profese VZT.
|  | ZTI | Zajistí odvod kondenzátu s teplotou nad 100°C od místa distrubuce páry (VZT jednotky) - sifon je dodávkou profese VZT.
|  | ZTI | Zajistí odvod kondenzátu s teplotou nad 100°C z vnějšímo místa distributotu páry - sifon dodávkou profese ZTI a je nutné provést odvod dle manuálu výrobce (smyšky , vychlazení apod.).
|  | Stavba | Dodá provedení otvoru a jejich zapravení vč. dodávek požárních ucpávek.
|  | Stavba | Dodá požární ucpávky.
AHU 07.002 | Větrání čistých prostor - Vlhčení (parní) | 1 | * | * | * | * | * | * | * | 20 | * | min. 30 % | * | 80 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 x 30 | 2 x 43,3 | 2 x 3f/ 400V | Parní vyvíječ - skladba dvou (suma 80 kg/h) | - | MaR | ELE | Jištění 2x 63 A. | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  | 365 | #VALUE!
|  | 1 |  | * | * | * | * | * | * |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 | * | 1f/ 230V | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 365 | 0
|  | ELE | Zajistí napájení - 400 V a napájení rozvaděče MaR.
|  | MaR | Zajistí napájení - 230 V, zajistí ovládání a monitoring.
|  | EPS | V případě požáru zajistí signál a v kooperaci s profesí Ele odstavení od napájení VZT zařízení.
|  | ZTI | Zajistí odvod kondenzátu od distributoru a od vyvíječe vč. odkanalizování s teplotou 100°C
|  | Stavba | Dodá ocelovou konstrukci pro vyjíječ.
AHU 8.001 | Větrání UTZ 3 | 1 | 1220 | 3200 | * | * | 500 | M5 | F9 | 28 | 18 | min. 30 | D | 16 | 24.72 | Voda | * | 2.13 | 24 | * | 25.14 | Voda | 3.6 | 49 | * | * | 3 | 7,2 | 3f/ 400V | VZT jednotka | - | MaR | MaR | - | 24.72 | 0 | 0 | 25.14 | 3 | 0 | 3 |  | 365 | 0
|  | 1 |  | * | * | 3200 | 900 | ePM10/55% (M5) | * |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 2.2 | 5,3 | 3f/ 400V | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 |  | 365 | 0
|  | ELE | Zajistí napájení rozvaděče profese MaR.
|  | MaR | Zajistí ovládání a monitoring chodu VZT jednotek a regulátorů průtoku - 8 ks.
|  | EPS | V případě požáru zajistí signál a v kooperaci s profesí Ele odstavení od napájení VZT zařízení.
|  | UT | Zajistí dodávku topné vody vč. dodávky regulačních a směšovacích armatur.
|  | Chl | Zajistí dodávku chladné vody vč. dodávky regulačních armatur.
|  | ZTI | Zajistí odvod kondenzátu od chladiče, rekuperace a s teplotou 100°C od místa distrubuce páry.
|  | Stavba | Dodá provedení otvoru a jejich zapravení vč. dodávek požárních ucpávek.
AHU 8.002 | Větrání UTZ 3 - Vlhčení (parní) | 1 | * | * | * | * | * | * | * | 20 | * | min. 30 % | * | 16 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 12 | 17,4 | 3f/ 400V | Parní vyvíječ - (suma 16 kg/h) | - | MaR | ELE | Jištění 20 A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |  | 365 | 0
|  | 1 |  | * | * | * | * | * | * |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.5 | * | 1f/ 230V | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |  | 365 | 0
|  | ELE | Zajistí napájení - 400 V a napájení rozvaděče MaR.
|  | MaR | Zajistí napájení - 230 V, zajistí ovládání a monitoring.
|  | EPS | V případě požáru zajistí signál a v kooperaci s profesí Ele odstavení od napájení VZT zařízení.
|  | ZTI | Zajistí odvod kondenzátu od vyvíječe - sifon dodávkou profese ZTI a je nutné provést odvod dle manuálu výrobce (smyšky , vychlazení apod.).
|  | VODA | Zajistí dodávku upravené vody - parametry uvedeny pod tabulkou zařízení.
|  | Stavba | Dodá ocelovou konstrukci pro vyjíječ.
AHU 10.001 | Větrání MRI a TEM - lokální (potrubní) sestava | 1 | * | 2950 | * | * | * | * | * | 25 | 18 | min. 50 | * | 30 | 3x1,5 kW | ELE | * | * | * | * | 7.55 | voda | 1.08 | 19.3 | * | DN 15 | * | * | * | VZT jednotka | - | MaR | MaR | - | 0 | 0 | 0 | 7.55 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  | 365 | #VALUE!
|  | ELE | Zajistí napájení rozvaděče profese MaR.
|  | MaR | Zajistí napájení ovládání a monitoring chodu elektrického ohřevu + chlazení + parního vlhčení. MaR dodá tlakové čidlo na chladič a dle něj bude odepínat chod elektrického ohřevu.
|  | Chl | Zajistí dodávku chladné vody vč. dodávky regulačních armatur.
|  | ZTI | Zajistí odvod kondenzátu od chladiče, rekuperace a s teplotou 100°C od místa distrubuce páry.
|  | Stavba | Dodá provedení otvoru a jejich zapravení vč. dodávek požárních ucpávek.
AHU 10.002 | Větrání MRI a TEM - lokální (potrubní) sestava - Vlhčení (parní) | 1 | * | * | * | * | * | * | * | 25 | * | min. 50% | * | 16 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 12 | 17,4 | 3f/ 400V | Parní vyvíječ - (suma 16 kg/h) | - | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |  | 365 | 0
|  | 1 |  | * | * | * | * | * | * |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.5 | * | 1f/ 230V | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |  | 365 | 0
|  | ELE | Zajistí napájení - 400 V a napájení rozvaděče MaR.
|  | MaR | Zajistí napájení - 230 V, zajistí ovládání a monitoring.
|  | EPS | V případě požáru zajistí signál a v kooperaci s profesí Ele odstavení od napájení VZT zařízení.
|  | ZTI | Zajistí odvod kondenzátu od vyvíječe - sifon dodávkou profese ZTI a je nutné provést odvod dle manuálu výrobce (smyšky , vychlazení apod.).
|  | VODA | Zajistí dodávku upravené vody - parametry uvedeny pod tabulkou zařízení.
|  | Stavba | Dodá ocelovou konstrukci pro vyjíječ.
ACC 1.001 | Mikroskop - přesná klimatizace. | 1 | * |  | 2583 | * | 20 | * | * | 22 | * | 50 | * | 3 | 3 | ELE | 4,56 A | * | * | * | 8.07 | voda | 1.26 | 17 | * | DN 15 | 6.75 | 17 | 400 | VZT jednotka | Přesná klimatizace | MaR | MaR | - | 0 | 0 | 0 | 8.07 | 6.75 | 0 | 6.75 |  | 365 | 0
|  | ELE | Zajistí napájení rozvaděče profese MaR.
|  | MaR | Zajistí napájení ovládání a monitoring chodu elektrického ohřevu + chlazení + parního vlhčení. MaR dodá tlakové čidlo na chladič a dle něj bude odepínat chod elektrického ohřevu.
|  | Chl | Zajistí dodávku chladné vody vč. dodávky regulačních armatur.
|  | ZTI | Zajistí odvod kondenzátu od chladiče, rekuperace a s teplotou 100°C od místa distrubuce páry.
|  | Stavba | Dodá provedení otvoru a jejich zapravení vč. dodávek požárních ucpávek.
ACC 1.001 | Mikroskop - přesná klimatizace - vlhčení. | 1 | * | * | 2583 | * | * | * | * | 22 | * | 50 | * | 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 2.25 | 10 | 3f/ 400V | Parní vyvíječ - (suma 3 kg/h) | - | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 2.25 |  | 365 | 0
|  | 1 |  | * | * | * | * | * | * |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.5 | * | 1f/ 230V | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |  | 365 | 0
|  | ELE | Zajistí napájení - 400 V a napájení rozvaděče MaR.
|  | MaR | Zajistí napájení - 230 V, zajistí ovládání a monitoring.
|  | EPS | V případě požáru zajistí signál a v kooperaci s profesí Ele odstavení od napájení VZT zařízení.
|  | ZTI | Zajistí odvod kondenzátu od vyvíječe - sifon dodávkou profese ZTI a je nutné provést odvod dle manuálu výrobce (smyšky , vychlazení apod.).
|  | VODA | Zajistí dodávku upravené vody - parametry uvedeny pod tabulkou zařízení.
|  | Stavba | Dodá ocelovou konstrukci pro vyjíječ.
SF 01 | Větrání CHÚC - typ B | 1 | * | 16000 | * | * | 400 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 7.5 | Ia = 13,65 A (Ia/In = 7,8) | 3f/ 400V | Přívodní ventilátor | - | EPS | Ele | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 15 |  | 365 | 0
SF 02 | Větrání CHÚC - typ A | 1 | * | 8500 | * | * | 400 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 3 | Ia = 5,71 A (Ia/In = 8,1) | 3f/ 400V | Přívodní ventilátor | - | EPS | Ele | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |  | 365 | 0
| Požadavky na profese: | ELE | Napájení a ovládání ventilátoru a klapky (+ světlíku) se servo-pohonem 230V - bez napětí otevřeno. Ovládání na základě příkazu EPS.
|  | MaR | Ovládání vč. napojení na ovladač popř. i dodávka ovladače - Plynule regulovatelné.
|  | EPS | Zajistí ovládání.
|  | Stavba | Stavba dodá otevíratelné světlíky s čistou plochou – CHÚC typu A – 0,8 m2 a CHÚC typu B – 2,5 m2.
EF 100 | Havarijní odvětrání strojovny chlazení | 1 | * | * | * | 1450 | 150 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1.5 | * | 3f/ 400V | Odvodní ventilátor | - | MaR | MaR | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 3 |  | 365 | 0
| Požadavky na profese: | ELE | Napájení rozvaděče MaR.
|  | MaR | Napájení a ovládání vč. ventilátoru a klapky se servo-pohonem 230V - pod napětím otevřeno. Ovládání na základě koncentrace chladiva vč. dodávky čidel.
|  | EPS | Při požáru odpojí.
EF 01 | Laboratorní digestoř - Šířka 1200 | 1 | * | * | * | 1090 | 650 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.37 | 1.11 | 3f/ 400V | Odvodní ventilátor | - | MaR | MaR | FM dodá MaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.37 | 0.74 |  | 365 | 0 | P-CO 252
EF 02 | Skříň na hořlaviny | 1 | * | * | * | 50 | 350 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.18 | 0.8 | 3f/ 400V | Odvodní ventilátor | - | MaR | MaR | FM dodá MaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.36 |  | 365 | 0 | TCV 202
EF 03 | Skříň na nebezpečné látky | 1 | * | * | * | 50 | 350 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.18 | 0.75 | 3f/ 400V | Odvodní ventilátor |  | MaR | MaR | FM dodá MaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.36 |  | 365 | 0 | TCV 202
EF 04 | Laboratorní digestoř - Vekron - Šířka 1200 - Ne Atex ! | 1 | * | * | * | 1090 | 650 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.37 | 1.11 | 3f/ 400V | Odvodní ventilátor | - | MaR | MaR | FM dodá MaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.37 | 0.74 |  | 365 | 0 | P-CO 252
EF 05 | Skříň na tlakové láhve | 1 | * | * | * | 50 | 350 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.18 | 0.75 | 3f/ 400V | Odvodní ventilátor |  | MaR | MaR | FM dodá MaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.36 |  | 365 | 0 | TCV 202
EF 06 | Příkrajovna - ME - Skříň na chemikálie | 1 | * | * | * | 50 | 350 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.18 | 0.75 | 3f/ 400V | Odvodní ventilátor |  | MaR | MaR | FM dodá MaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.36 |  | 365 | 0 | TCV 202
EF 07 | Lab. digestoř - Šířka 1500 - NE - Atex ! | 1 | * | * | * | 1210 | 610 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.37 | 1.11 | 3f/ 400V | Odvodní ventilátor | - | MaR | MaR | FM dodá MaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.37 | 0.74 |  | 365 | 0 | P-CO 252
EF 08 | Posuvný odtah | 1 | * | * | * | 350 | 780 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.31 | 1 | 3f/ 400V | Odvodní ventilátor |  | MaR | MaR | FM dodá MaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.31 | 0.62 |  | 365 | 0 | VRR 160/701W - 2900
EF 09 | Posuvný odtah | 1 | * | * | * | 350 | 780 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.31 | 1 | 3f/ 400V | Odvodní ventilátor |  | MaR | MaR | FM dodá MaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.31 | 0.62 |  | 365 | 0 | VRR 160/701W - 2900
EF 10 | Příkrajovna - ME - Skříň na chemikálie | 1 | * | * | * | 50 | 350 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.18 | 0.75 | 3f/ 400V | Odvodní ventilátor |  | MaR | MaR | FM dodá MaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.36 |  | 365 | 0 | TCV 202
EF 11 | Skříň na tlakové láhve | 1 | * | * | * | 50 | 350 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.18 | 0.75 | 3f/ 400V | Odvodní ventilátor |  | MaR | MaR | FM dodá MaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.36 |  | 365 | 0 | TCV 202
EF 12 | Lab. digestoř - Šířka 1500 - NE - Atex ! | 1 | * | * | * | 1210 | 610 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.37 | 1.11 | 3f/ 400V | Odvodní ventilátor | - | MaR | MaR | FM dodá MaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.37 | 0.74 |  | 365 | 0 | P-CO 252
EF 13 | Posuvný odtah | 1 | * | * | * | 350 | 780 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.31 | 1 | 3f/ 400V | Odvodní ventilátor |  | MaR | MaR | FM dodá MaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.31 | 0.62 |  | 365 | 0 | VRR 160/701W - 2900
EF 14 | Posuvný odtah | 1 | * | * | * | 350 | 780 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.31 | 1 | 3f/ 400V | Odvodní ventilátor |  | MaR | MaR | FM dodá MaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.31 | 0.62 |  | 365 | 0 | VRR 160/701W - 2900
EF 15 | Posuvný odtah | 1 | * | * | * | 350 | 780 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.31 | 1 | 3f/ 400V | Odvodní ventilátor |  | MaR | MaR | FM dodá MaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.31 | 0.62 |  | 365 | 0 | VRR 160/701W - 2900
EF 16 | Posuvný odtah | 1 | * | * | * | 350 | 780 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.31 | 1 | 3f/ 400V | Odvodní ventilátor |  | MaR | MaR | FM dodá MaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.31 | 0.62 |  | 365 | 0 | VRR 160/701W - 2900
EF 17 | Posuvný odtah | 1 | * | * | * | 350 | 780 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.31 | 1 | 3f/ 400V | Odvodní ventilátor |  | MaR | MaR | FM dodá MaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.31 | 0.62 |  | 365 | 0 | VRR 160/701W - 2900
EF 18 | Posuvný odtah | 1 | * | * | * | 350 | 780 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.31 | 1 | 3f/ 400V | Odvodní ventilátor |  | MaR | MaR | FM dodá MaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.31 | 0.62 |  | 365 | 0 | VRR 160/701W - 2900
EF 19 | Lab. digestoř - Šířka 1500 - NE - Atex ! | 1 | * | * | * | 1210 | 610 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.37 | 1.11 | 3f/ 400V | Odvodní ventilátor | - | MaR | MaR | FM dodá MaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.37 | 0.74 |  | 365 | 0 | P-CO 252
EF 20 | Lab. digestoř - Šířka 1500 - NE - Atex ! | 1 | * | * | * | 1210 | 610 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.37 | 1.11 | 3f/ 400V | Odvodní ventilátor | - | MaR | MaR | FM dodá MaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.37 | 0.74 |  | 365 | 0 | P-CO 252
EF 21 | Autokláv | 1 | * | * | * | 500 | 600 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.37 | 1.11 | 3f/ 400V | Odvodní ventilátor | - | MaR | MaR | FM dodá MaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.37 | 0.74 |  | 365 | 0 | P-CO 252
EF 22 | Odtah | 1 | * | * | * | 750 | 650 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.37 | 1.11 | 3f/ 400V | Odvodní ventilátor | - | MaR | MaR | FM dodá MaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.37 | 0.74 |  | 365 | 0 | P-CO 252
EF 23 | Odtah Merkaptany | 1 | * | * | * | 750 | 650 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.37 | 1.11 | 3f/ 400V | Odvodní ventilátor | - | MaR | MaR | FM dodá MaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.37 | 0.74 |  | 365 | 0 | P-CO 252
EF 24 | Sklad neb. látek - ME - Skříň na hořlaviny | 1 | * | * | * | 50 | 350 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.18 | 0.75 | 3f/ 400V | Odvodní ventilátor |  | MaR | MaR | FM dodá MaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.36 |  | 365 | 0 | TCV 202
EF 25 | Sklad neb. látek - ME - Skříň na hořlaviny | 1 | * | * | * | 50 | 350 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.18 | 0.75 | 3f/ 400V | Odvodní ventilátor |  | MaR | MaR | FM dodá MaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.36 |  | 365 | 0 | TCV 202
EF 26 | Sklad neb. látek - ME - Skříň na chemikálie | 1 | * | * | * | 50 | 350 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.18 | 0.75 | 3f/ 400V | Odvodní ventilátor |  | MaR | MaR | FM dodá MaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.36 |  | 365 | 0 | TCV 202
EF 27 | Příkrajovna - ME - Přikrajovací box | 1 | * | * | * | 200 | 500 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.31 | 1 | 3f/ 400V | Odvodní ventilátor |  | MaR | MaR | FM dodá MaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.31 | 0.62 |  | 365 | 0 | VRR 160/701W - 2900
EF 28 | Příkrajovna - ME - Skříň na rezervy | 1 | * | * | * | 50 | 350 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.18 | 0.75 | 3f/ 400V | Odvodní ventilátor |  | MaR | MaR | FM dodá MaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.36 |  | 365 | 0 | TCV 202
EF 29 | Příkrajovna - ME - Skříň na chemikálie | 1 | * | * | * | 50 | 350 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.18 | 0.75 | 3f/ 400V | Odvodní ventilátor |  | MaR | MaR | FM dodá MaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.36 |  | 365 | 0 | TCV 202
EF 30 | Příkrajovna - ME - Tkáňový automat | 1 | * | * | * | 220 | 500 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.31 | 1 | 3f/ 400V | Odvodní ventilátor |  | MaR | MaR | FM dodá MaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.31 | 0.62 |  | 365 | 0 | VRR 160/701W - 2900
EF 31 | Skříň na chemikálie | 1 | * | * | * | 50 | 350 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.18 | 0.75 | 3f/ 400V | Odvodní ventilátor |  | MaR | MaR | FM dodá MaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.36 |  | 365 | 0 | TCV 202
EF 32 | Stolní digestoř - Šířka 600 - Ne Atex ! | 1 | * | * | * | 300 | 500 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.31 | 1 | 3f/ 400V | Odvodní ventilátor |  | MaR | MaR | FM dodá MaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.31 | 0.62 |  | 365 | 0 | VRR 160/701W - 2900
EF 33 | Stolní digestoř - Šířka 600 - Ne Atex ! | 1 | * | * | * | 300 | 500 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.31 | 1 | 3f/ 400V | Odvodní ventilátor |  | MaR | MaR | FM dodá MaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.31 | 0.62 |  | 365 | 0 | VRR 160/701W - 2900
EF 34 | Barvící a montážnáí automat - Šířka 197 - Ne Atex ! | 1 | * | * | * | 400 | 500 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.31 | 1 | 3f/ 400V | Odvodní ventilátor |  | MaR | MaR | FM dodá MaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.31 | 0.62 |  | 365 | 0 | VRR 160/701W - 2900
EF 35 | Laboratorní digestoř - Šířka 1200 - Ne Atex ! | 1 | * | * | * | 1090 | 650 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.37 | 1.11 | 3f/ 400V | Odvodní ventilátor | - | MaR | MaR | FM dodá MaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.37 | 0.74 |  | 365 | 0 | P-CO 252
EF 40 | Skříň na chemikálie | 1 | * | * | * | 50 | 350 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.18 | 0.75 | 3f/ 400V | Odvodní ventilátor |  | MaR | MaR | FM dodá MaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.36 |  | 365 | 0 | TCV 202
| Požadavky na profese: | ELE | Napájení rozvaděče MaR.
|  | MaR | Ovládání vč. napojení na ovladač popř. i dodávka ovladače - Plynule regulovatelné.
|  | EPS | Při požáru odpojí.
EF XX | Laboratorní digestoř - Vekron - Šířka 1200 - Ne Atex ! | 14 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.31 | 1 | 1f/ 230V | Odvodní ventilátor | - | MaR | MaR | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 4.34 |  | 365 | 0
| Požadavky na profese: | ELE | Napájení rozvaděče MaR.
|  | MaR | Ovládání vč. napojení na ovladač popř. i dodávka ovladače - Plynule regulovatelné.
|  | EPS | Při požáru odpojí.
EF 36 | Odvětrání místností 178 - VN. | 1 | * | * | * | 350 | 200 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.17 | 1.34 | 230 | Odvodní ventilátor |  | MaR | MaR | Řízení dodá MaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.34 |  | 365 | 0
EF 37 | Odvětrání místností 179- TS. | 1 | * | * | * | 6500 | 200 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1.2 | 1.84 | 400 | Odvodní ventilátor |  | MaR | MaR | Řízení dodá MaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 |  | 365 | 0
EF 38 | Odvětrání místností 180- TS. | 1 | * | * | * | 350 | 200 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.17 | 1.34 | 230 | Odvodní ventilátor |  | MaR | MaR | Řízení dodá MaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.34 |  | 365 | 0
EF 39 | Odvětrání místností 1.NP - osazeno v 5.np | 1 | * | * | * | 670 | 200 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.166 | 1.18 | 230 | Odvodní ventilátor - čtyřhranný |  | MaR | MaR | Řízení dodá MaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0.166 | 0.332 |  | 365 | 0
| Požadavky na profese: | ELE | Napájení rozvaděče MaR.
|  | MaR | Ovládání vč. napojení na ovladač popř. i dodávka ovladače - Plynule regulovatelné.
|  | EPS | Při požáru odpojí.
ACC 1.001 | Chlazení serverovny - venkovní jednotka. | 2 | 140 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 13.4 | R32 | * | * | * | * | 4.68 | 17.6 | 400 | Venkovní chladící jednotka - SPLIT. |  | ELE | vlastní | doporučené jištění 16A | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.36 | 9.36 | 18.72 |  | 365 | 0
ACE 1.001 | Chlazení serverovny - vnitřní jednotka. | 2 | 88 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 13.4 | R32 | * | * | * | * | * | * | * | Vnitřní podstropní jednotka - SPLIT. |  | z venk. Jednotky | vlastní
| Požadavky na profese: | ELE | Zařízení bude napájené ELE do venkovní kondenzační jednotky. Vnitřní jednotka je napájena z venkovní - dod. VZT. Dané zařízení bude spínané dle teploty od ovladače (dod. VZT). Komunikační kabeláž mezi vnitřní jednotkou a venkovní jednotkou je dodávkou VZT. ELE zajistí napojení přes servisní vypínač (dod. ELE).
|  | EPS | Profese EPS zajistí signál pro odstavení zařízení z provozu v případě požáru.
|  | ZTI | ZTI zajistí odvod kondenzátu od vnitřní chladící jednotky. Optimálně odvod kondenzátu samospádem z neohebného materiálu (HT) patřičné dimenze - dle výpočtu ZTI. Vnitřní NÁSTĚNNÁ jednotka není vybavena čerpadlem. Vnitřní kazetová jednotka je vybavena čerpadlem kondenzátu výtlačná výška 0,7m. Dodávkou ZTI je flex. dopoj.
|  | Stavba | Stavba zajistí stavební otvory pro prostupy Cu potrubím. Stavba zajistí ocelovou konstrukci.
Odvod kondenzátu - parní vlhčení:

## Reg. průtoku AHU 01-04,07,08
Zař.č. | Typ elementu | Poloha - byt č. | Poznámka
AHU 01
AHU 01.101 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní | 4.NP | Regulace na průtok
AHU 01.102 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní |  | Regulace na průtok
AHU 01.103 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní | 3.NP | Regulace na průtok
AHU 01.104 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní |  | Regulace na průtok
AHU 01.105 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní |  | Regulace na průtok
AHU 01.106 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní |  | Regulace na průtok
AHU 01.107 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní | 2.NP | Regulace na průtok
AHU 01.108 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní |  | Regulace na průtok
AHU 01.109 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní |  | Regulace na průtok
AHU 01.110 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní |  | Regulace na průtok
AHU 01.111 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní | 4.NP | Regulace na průtok
AHU 01.112 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 01.113 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 01.114 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 01.115 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní | 3.NP | Regulace na průtok
AHU 01.116 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 01.117 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 01.118 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 01.119 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 01.120 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní | 2.NP | Regulace na průtok
AHU 01.121 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 01.122 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 01.123 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 01.124 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 01.125 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 01.126 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní | 1.NP | Regulace na průtok
AHU 01.127 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní |  | Regulace na průtok
AHU 01.128 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní |  | Regulace na průtok
AHU 01.129 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní |  | Regulace na průtok
AHU 01.130 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 01.131 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 01.132 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 01.133 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 01.134 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 01.135 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
Zař.č. | Typ elementu | Poloha - byt č. | Poznámka
AHU 02
AHU 02.101 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní | 4.NP | Regulace na průtok
AHU 02.102 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní |  | Regulace na průtok
AHU 02.103 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní |  | Regulace na průtok
AHU 02.104 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní | 3.NP | Regulace na průtok
AHU 02.105 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní |  | Regulace na průtok
AHU 02.106 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní |  | Regulace na průtok
AHU 02.107 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní |  | Regulace na průtok
AHU 02.108 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní | 2.NP | Regulace na průtok
AHU 02.109 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní |  | Regulace na průtok
AHU 02.110 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní |  | Regulace na průtok
AHU 02.111 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní |  | Regulace na průtok
AHU 02.112 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní | 4.NP | Regulace na průtok
AHU 02.113 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 02.114 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 02.115 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 02.116 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 02.117 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 02.118 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní | 3.NP | Regulace na průtok
AHU 02.119 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 02.120 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 02.121 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 02.122 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 02.123 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 02.124 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní | 2.NP | Regulace na průtok
AHU 02.125 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 02.126 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 02.127 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 02.128 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 02.129 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 02.130 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 02.131 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní | 1.NP | Regulace na průtok
AHU 02.132 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní |  | Regulace na průtok
AHU 02.133 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní |  | Regulace na průtok
AHU 02.134 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní |  | Regulace na průtok
AHU 02.135 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 02.136 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 02.137 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 02.138 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 02.139 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 02.140 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 02.141 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 02.142 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
Zař.č. | Typ elementu | Poloha - byt č. | Poznámka
AHU 03
AHU 03.101 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní | 4.NP | Regulace na průtok
AHU 03.102 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní |  | Regulace na průtok
AHU 03.103 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní |  | Regulace na průtok
AHU 03.104 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní |  | Regulace na průtok
AHU 03.105 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní | 3.NP | Regulace na průtok
AHU 03.106 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní |  | Regulace na průtok
AHU 03.107 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní |  | Regulace na průtok
AHU 03.108 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní |  | Regulace na průtok
AHU 03.109 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní | 2.NP | Regulace na průtok
AHU 03.110 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní |  | Regulace na průtok
AHU 03.111 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní |  | Regulace na průtok
AHU 03.112 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní |  | Regulace na průtok
AHU 03.113 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní | 4.NP | Regulace na průtok
AHU 03.114 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 03.115 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 03.116 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 03.117 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 03.118 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 03.119 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní | 3.NP | Regulace na průtok
AHU 03.120 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 03.121 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 03.122 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 03.123 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 03.124 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní | 2.NP | Regulace na průtok
AHU 03.125 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 03.126 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 03.127 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 03.128 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 03.129 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 03.130 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 03.131 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní | 1.NP | Regulace na průtok
AHU 03.132 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní |  | Regulace na průtok
AHU 03.133 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní |  | Regulace na průtok
AHU 03.134 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní |  | Regulace na průtok
AHU 03.135 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 03.136 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 03.137 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 03.138 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 03.139 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 03.140 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
Zař.č. | Typ elementu | Poloha - byt č. | Poznámka
AHU 04
AHU 04.101 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní | 4.NP | Regulace na průtok
AHU 04.102 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní |  | Regulace na průtok
AHU 04.103 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní |  | Regulace na průtok
AHU 04.104 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní |  | Regulace na průtok
AHU 04.105 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní | 3.NP | Regulace na průtok
AHU 04.106 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní |  | Regulace na průtok
AHU 04.107 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní |  | Regulace na průtok
AHU 04.108 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní |  | Regulace na průtok
AHU 04.109 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní | 2.NP | Regulace na průtok
AHU 04.110 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní |  | Regulace na průtok
AHU 04.111 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní |  | Regulace na průtok
AHU 04.112 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní |  | Regulace na průtok
AHU 04.113 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní | 4.NP | Regulace na průtok
AHU 04.114 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 04.115 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 04.116 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 04.117 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 04.118 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 04.119 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 04.120 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní | 3.NP | Regulace na průtok
AHU 04.121 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 04.122 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 04.123 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 04.124 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 04.125 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní | 2.NP | Regulace na průtok
AHU 04.126 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 04.127 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 04.128 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 04.129 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 04.130 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 04.131 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní | 1.NP | Regulace na průtok
AHU 04.132 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní |  | Regulace na průtok
AHU 04.133 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní |  | Regulace na průtok
AHU 04.134 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní |  | Regulace na průtok
AHU 04.135 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 04.136 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 04.137 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 04.138 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 04.139 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 04.140 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
Zař.č. | Typ elementu | Poloha - byt č. | Poznámka
AHU 07
AHU 07.101 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní | 4.NP | Regulace na průtok
AHU 07.102 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní |  | Regulace na průtok
AHU 07.103 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní |  | Regulace na průtok
AHU 07.104 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní |  | Regulace na průtok
AHU 07.105 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní |  | Regulace na průtok
AHU 07.106 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní |  | Regulace na průtok
AHU 07.107 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní |  | Regulace na průtok
AHU 07.108 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní |  | Regulace na průtok
AHU 07.109 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní |  | Regulace na průtok
AHU 07.110 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní |  | Regulace na průtok
AHU 07.111 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní |  | Regulace na průtok
AHU 07.112 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní |  | Regulace na průtok
AHU 07.113 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní |  | Regulace na průtok
AHU 07.114 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní |  | Regulace na průtok
AHU 07.115 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 07.116 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 07.117 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 07.118 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 07.119 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 07.120 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 07.121 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 07.122 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 07.123 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 07.124 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 07.125 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 07.126 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 07.127 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 07.128 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
Zař.č. | Typ elementu | Poloha - byt č. | Poznámka
AHU 08
AHU 08.101 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní | 2.NP | Regulace na průtok
AHU 08.102 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní |  | Regulace na průtok
AHU 08.103 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní |  | Regulace na průtok
AHU 08.104 | Regulátor variabilního průtoku Trox - přívodní |  | Regulace na průtok
AHU 08.105 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 08.106 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 08.107 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok
AHU 08.108 | Regulátor variabilního průtoku Trox - odvodní |  | Regulace na průtok

## PE
Zař.č. |  | Pozice | VZT | Rozměr | Umístění | Typ elementu | Specifikace | kód | Kusů
Zařízení č. AHU 1 - Větrání administrativních prostor
AHU 1 | . | 401 | Větrání laboratoří | 800x900 | 4-5.NP | FDMA | TPM 018/01 | .40 | 1
AHU 1 | . | 402 | Větrání laboratoří | 800x900 | 4-5.NP | FDMA | TPM 018/01 | .40 | 1
AHU 1 | . | 403 | Větrání laboratoří | 800x900 | 3-4.NP | FDMA | TPM 018/01 | .40 | 1
AHU 1 | . | 404 | Větrání laboratoří | 800x900 | 3-4.NP | FDMA | TPM 018/01 | .40 | 1
AHU 1 | . | 405 | Větrání laboratoří | 800x900 | 2-3.NP | FDMA | TPM 018/01 | .40 | 1
AHU 1 | . | 406 | Větrání laboratoří | 800x900 | 2-3.NP | FDMA | TPM 018/01 | .40 | 1
AHU 1 | . | 407 | Větrání laboratoří | 800x900 | 1-2.NP | FDMA | TPM 018/01 | .40 | 1
AHU 1 | . | 408 | Větrání laboratoří | 800x900 | 1-2.NP | FDMA | TPM 018/01 | .40 | 1
AHU 1 | . | 409 | Větrání laboratoří | DN 200 | 1.NP | FDMR | TPM 140/19 | .40 | 1
AHU 1 | . | 410 | Větrání laboratoří | DN 200 | 5.NP | FDMR | TPM 140/19 | .40 | 1
AHU 1 | . | 411 | Větrání laboratoří | 300x300 | 3.NP | FDMR | TPM 130/17 | .40 | 1
AHU 1 | . | 412 | Větrání laboratoří | 300x300 | 1.NP | FDMR | TPM 130/17 | .40 | 1
AHU 2 | . | 401 | Větrání laboratoří | 800x900 | 4-5.NP | FDMA | TPM 018/01 | .40 | 1
AHU 2 | . | 402 | Větrání laboratoří | 800x900 | 4-5.NP | FDMA | TPM 018/01 | .40 | 1
AHU 2 | . | 403 | Větrání laboratoří | 800x900 | 3-4.NP | FDMA | TPM 018/01 | .40 | 1
AHU 2 | . | 404 | Větrání laboratoří | 800x900 | 3-4.NP | FDMA | TPM 018/01 | .40 | 1
AHU 2 | . | 405 | Větrání laboratoří | 800x900 | 2-3.NP | FDMA | TPM 018/01 | .40 | 1
AHU 2 | . | 406 | Větrání laboratoří | 800x900 | 2-3.NP | FDMA | TPM 018/01 | .40 | 1
AHU 2 | . | 407 | Větrání laboratoří | 800x900 | 1-2.NP | FDMA | TPM 018/01 | .40 | 1
AHU 2 | . | 408 | Větrání laboratoří | 800x900 | 1-2.NP | FDMA | TPM 018/01 | .40 | 1
AHU 3 | . | 401 | Větrání laboratoří | 800x900 | 4-5.NP | FDMA | TPM 018/01 | .40 | 1
AHU 3 | . | 402 | Větrání laboratoří | 800x900 | 4-5.NP | FDMA | TPM 018/01 | .40 | 1
AHU 3 | . | 403 | Větrání laboratoří | 800x900 | 3-4.NP | FDMA | TPM 018/01 | .40 | 1
AHU 3 | . | 404 | Větrání laboratoří | 800x900 | 3-4.NP | FDMA | TPM 018/01 | .40 | 1
AHU 3 | . | 405 | Větrání laboratoří | 800x900 | 2-3.NP | FDMA | TPM 018/01 | .40 | 1
AHU 3 | . | 406 | Větrání laboratoří | 800x900 | 2-3.NP | FDMA | TPM 018/01 | .40 | 1
AHU 3 | . | 407 | Větrání laboratoří | 800x900 | 1-2.NP | FDMA | TPM 018/01 | .40 | 1
AHU 3 | . | 408 | Větrání laboratoří | 800x900 | 1-2.NP | FDMA | TPM 018/01 | .40 | 1
AHU 4 | . | 401 | Větrání laboratoří | 800x900 | 4-5.NP | FDMA | TPM 018/01 | .40 | 1
AHU 4 | . | 402 | Větrání laboratoří | 800x900 | 4-5.NP | FDMA | TPM 018/01 | .40 | 1
AHU 4 | . | 403 | Větrání laboratoří | 800x900 | 3-4.NP | FDMA | TPM 018/01 | .40 | 1
AHU 4 |  | 404 | Větrání laboratoří | 800x900 | 3-4.NP | FDMA | TPM 018/01 | .40 | 1
AHU 4 | . | 405 | Větrání laboratoří | 800x900 | 2-3.NP | FDMA | TPM 018/01 | .40 | 1
AHU 4 | . | 406 | Větrání laboratoří | 800x900 | 2-3.NP | FDMA | TPM 018/01 | .40 | 1
AHU 4 | . | 407 | Větrání laboratoří | 800x900 | 1-2.NP | FDMA | TPM 018/01 | .40 | 1
AHU 4 | . | 408 | Větrání laboratoří | 800x900 | 1-2.NP | FDMA | TPM 018/01 | .40 | 1
AHU 5 | . | 401 | Větrání administrativních prostor | 450x280 | 4.NP | FDMA | TPM 018/01 | .40 | 1
AHU 5 | . | 402 | Větrání administrativních prostor | 560X250 | 3.NP | FDMA | TPM 018/01 | .40 | 1
AHU 5 | . | 403 | Větrání administrativních prostor | DN 400 | 2.NP | FDMA | TPM 018/01 | .40 | 1
AHU 5 | . | 404 | Větrání administrativních prostor | DN 200 | 1.NP | FDMA | TPM 018/01 | .40 | 1
AHU 5 | . | 405 | Větrání administrativních prostor | DN 560 | 1.NP | FDMA | TPM 018/01 | .40 | 1
AHU 5 | . | 406 | Větrání administrativních prostor | DN 160 | 1.NP | FDMA | TPM 018/01 | .40 | 1
AHU 5 | . | 407 | Větrání administrativních prostor | DN 630 | 1.NP | FDMA | TPM 018/01 | .40 | 1
AHU 5 | . | 408 | Větrání administrativních prostor | DN 400 | 2.NP | FDMA | TPM 018/01 | .40 | 1
AHU 5 | . | 409 | Větrání administrativních prostor | 550X250 | 3.NP | FDMR | TPM 140/19 | .40 | 1
AHU 5 | . | 410 | Větrání administrativních prostor | 560X225 | 4.NP | FDMR | TPM 140/19 | .40 | 1
AHU 5 |  | 411 | Větrání administrativních prostor | DN 250 | 5.NP | FDMR | TPM 140/20 | .40 | 1
AHU 6 | . | 401 | Větrání šaten | 1400x450 | 4-5.NP | FDMA | TPM 018/01 | .40 | 1
AHU 6 | . | 402 | Větrání šaten | 1250x450 | 4-5.NP | FDMA | TPM 018/01 | .40 | 1
AHU 6 | . | 403 | Větrání šaten | 1400x450 | 3-4.NP | FDMA | TPM 018/01 | .40 | 1
AHU 6 | . | 404 | Větrání šaten | 1250x450 | 3-4.NP | FDMA | TPM 018/01 | .40 | 1
AHU 6 | . | 405 | Větrání šaten | 1400x450 | 2-3.NP | FDMA | TPM 018/01 | .40 | 1
AHU 6 | . | 406 | Větrání šaten | 1250x450 | 2-3.NP | FDMA | TPM 018/01 | .40 | 1
AHU 6 | . | 407 | Větrání šaten | 1400x450 | 1-2.NP | FDMA | TPM 018/01 | .40 | 1
AHU 6 | . | 408 | Větrání šaten | 1250x450 | 1-2.NP | FDMA | TPM 018/01 | .40 | 1
AHU 6 | . | 409 | Větrání šaten | 1000x300 | 4.NP | FDML | TPM 130/17 | .40 | 1
AHU 6 | . | 410 | Větrání šaten | 1000x700 | 3.NP | FDML | TPM 130/17 | .40 | 1
AHU 6 | . | 411 | Větrání šaten | 1000x700 | 2.NP | FDML | TPM 130/17 | .40 | 1
AHU 6 | . | 412 | Větrání šaten | 1000x300 | 1.NP | FDML | TPM 130/17 | .40 | 1
AHU 7 | . | 401 | Větrání čistých prostor | 1400x560 | 5.NP | FDMA | TPM 018/01 | .40 | 1
AHU 7 | . | 402 | Větrání čistých prostor | 1400x630 | 5.NP | FDMA | TPM 018/01 | .40 | 1
AHU 8 | . | 401 | Větrání UTZ 3 | 400x355 | 5.NP | FDMA | TPM 018/01 | .40 | 1
AHU 8 | . | 402 | Větrání UTZ 3 | 400x355 | 5.NP | FDMA | TPM 018/01 | .40 | 1
Použité zkratky
| - | .40 | se servopohonem 230

## UT
Číslo zařízení | Název zařízení | ks | Hmotnost | Vzduchový výkon |  |  | Výměník (rotační/deskový) | Vlhčící výkon | Topení (voda 50/40 °C ) bez glykolu |  |  | Topení (voda 50/40 °C ) bez glykolu | Chlazení (8/14°C) bez glykolu | Chlazení (8/14°C) bez glykolu
|  |  |  | Přívod (čerstvý vzduch) | Přívod (s cirkulací) | Odvod |  |  | Topný výkon |  |  |  | Chladící výkon
|  |  | kg | m3 / h | m3 / h | m3 / h | - | kg/h | kW |  |  |  | kW
AHU 01.001 | Větrání laboratoří | 1 | 3450 | 15500 | * | * | D | 65 | 196.75 | 64 | 130.375 | 1064.71 | 71.23 | 508.33
|  | 1 |  | * | * | 15500 |  | * | * |  |  |  | *
AHU 02.001 | Větrání laboratoří | 1 | 3450 | 15500 | * | * | D | 65 | 196.75 | 64 | 130.375 |  | 71.23
|  | 1 |  | * | * | 15500 |  | * | * |  |  |  | *
AHU 03.001 | Větrání laboratoří | 1 | 3450 | 15500 | * | * | D | 65 | 196.75 | 64 | 130.375 |  | 71.23
|  | 1 |  | * | * | 15500 |  | * | * |  |  |  | *
AHU 04.001 | Větrání laboratoří | 1 | 3450 | 15500 | * | * | D | 65 | 196.75 | 64 | 130.375 |  | 71.23
|  | 1 |  | * | * | 15500 |  | * | * |  |  |  | *
AHU 05.001 | Větrání administrativních prostor | 1 | 2087 | 13750 | * | * | R | 35 | 25.18 |  | 25.18 |  | 63.38
|  | 1 |  | * | * | 13620 |  | * | * |  |  |  | *
AHU 06.001 | Větrání šaten | 1 | 2900 | 13780 | * | * | D | * | 87.92 |  | 87.92
|  | 1 |  | * | * | 8260 |  | * | * |  |  |  | *
AHU 07.001 | Větrání čistých prostor | 1 | 2151.6 | 18000 | * | * | D | 80 | 139.89 |  | 139.89 |  | 134.89
|  | 1 |  | * | * | 18000 |  | * | * |  |  |  | *
AHU 8.001 | Větrání UTZ 3 | 1 | 1220 | 3200 | * | * | D | 16 | 24.72 |  | 24.72 |  | 25.14
|  | 1 |  | * | * | 3200 |  | * | * |  |  |  | *

## Čisté prostory (hidden)
[9 empty] | 0.2 | 0.25
434 | 4.853 | 2.6 | 260 | 3280.628 | 3300 | Strop | 5 | 240-360 | 2814.74 | 3542.69
438 | 5.687 | 2.6 | 260 | 3844.412 | 3850 | Strop | 5 | 240-360 | 3298.46 | 4151.51
436 | 4.231 | 2.6 | 260 | 2860.156 | 2860 | Strop | 5 | 240-360 | 2453.98 | 3088.63
439 | 0.301 | 2.6 | 260 | 203.476 | 200 | Dopoj | 5 | 240-360 | 174.58 | 219.73
435 | 0.292 | 2.6 | 260 | 197.392 | 200 | Dopoj | 5 | 240-360 | 169.36 | 213.16
437 | 31.167 | 2.6 | 45 | 3646.539 | 3600 | 10 x 360 | 7 | 35-60
440 | 5.134 | 2.6 | 45 | 600.678 | 600 | 2 x 360 | 7 | 35-60
441 | 3.739 | 2.6 | 45 | 437.463 | 450 | 1 x 450 | 7 | 35-60
444 | 3.156 | 2.6 | 45 | 369.252 | 360 | 1 x 360 | 7 | 35-60
443 | 0.929 | 2.6 | 45 | 108.693 | 110 | 1 x 160 | 7 | 35-60
447 | 19.933 | 2.6 | 25 | 1295.645 | 1300 | 4 x 360 | 8 | 20-25
448 | 4.095 | 2.6 | 25 | 266.175 | 250 | 1 x 250 | 8 | 20-25
446 | 3.84 | 2.6 | 25 | 249.6 | 250 | 1 x 250 | 8 | 20-25
445 | 5.463 | 2.6 | 25 | 355.095 | 360 | 1 x 360 | 8 | 20-25
17690