## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [26 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {e80036f3-8dc3-44ab-a4cf-829f3490a151}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: | [5 empty] | 1459_DPS | [23 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: | [5 empty] | Vědecko-výzkumné centrum - LERCO | [24 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [5 empty] | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ | [7 empty] | Datum: |  | 21. 7. 2023 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: |  | 61988987 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Ostravská univerzita | [12 empty] | DIČ: |  | CZ61988987 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: |  | 29263140 | [14 empty] | False
|  |  | Ateliér Velehradský s.r.o. | [12 empty] | DIČ: |  | CZ29263140 | [14 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.) | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[9 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [8 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [7 empty] | 1459_DPS
| Stavba: | [7 empty] | Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
| Místo: | [7 empty] | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ | [5 empty] | Datum: |  | 21. 7. 2023
| Zadavatel: | [7 empty] | Ostravská univerzita | [5 empty] | Projektant: |  | Ateliér Velehradský s.r.o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
| Kód |  |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {e80036f3-8dc3-44ab-a4cf-829f3490a151} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | SO 001 |  |  |  |  | Příprava území | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {ea68aee3-e1f8-4243-b24c-c1643da13b63} | {e80036f3-8dc3-44ab-a4cf-829f3490a151} | 2
/ |  | SO 002 |  |  |  |  | Kácení a přesazení dřevin | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {1e0900a9-9f16-41a5-933a-2b7d2c25bc1e} | {e80036f3-8dc3-44ab-a4cf-829f3490a151} | 2
|  | SO 01 |  |  |  |  | Vědecko-výzkumné centrum | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {5e67f880-9bc8-4b66-b2fc-6edac56c9c9c} | {e80036f3-8dc3-44ab-a4cf-829f3490a151} | 2
|  |  | D.1.1-2 |  |  |  |  | Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {86f8e98c-3cc9-41fc-a1e6-528d187338ba} | {5e67f880-9bc8-4b66-b2fc-6edac56c9c9c}
/ |  |  |  | D.1.1-2.1 |  |  |  |  | Základové konstrukce |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {35bf3eb9-68f1-4cb7-aeec-99542d70f3c4} | {86f8e98c-3cc9-41fc-a1e6-528d187338ba}
/ |  |  |  | D.1.1-2.2 |  |  |  |  | Svislé a vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {149048f6-efc1-4001-a191-1e2b1645648b} | {86f8e98c-3cc9-41fc-a1e6-528d187338ba}
/ |  |  |  | D.1.1-2.3 |  |  |  |  | Střechy |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {073f4ca9-7ecc-4df7-b8fd-5924be2dbc56} | {86f8e98c-3cc9-41fc-a1e6-528d187338ba}
/ |  |  |  | D.1.1-2.4 |  |  |  |  | Fasáda |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {c2acbbd7-65e9-47b9-9c2d-37f03a4e1637} | {86f8e98c-3cc9-41fc-a1e6-528d187338ba}
/ |  |  |  | D.1.1-2.5 |  |  |  |  | Podlahy |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {61a8421c-8743-4914-834c-9c5795fa3bd5} | {86f8e98c-3cc9-41fc-a1e6-528d187338ba}
/ |  |  |  | D.1.1-2.6 |  |  |  |  | Úpravy stěn a stropů |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {512b2dfd-a14a-4adc-896e-7e7f7b377e33} | {86f8e98c-3cc9-41fc-a1e6-528d187338ba}
/ |  |  |  | D.1.1-2.7 |  |  |  |  | Výpis prvků |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {0b1df191-9e49-46a4-96fb-99595dfe8c70} | {86f8e98c-3cc9-41fc-a1e6-528d187338ba}
|  |  | D.1.4 |  |  |  |  | Technika prostředí budov | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {967a7251-a495-415c-8f9c-879a96892129} | {5e67f880-9bc8-4b66-b2fc-6edac56c9c9c}
/ |  |  |  | D.1.4.1 |  |  |  |  | Zdravotechnika |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {044574e3-979b-452d-a7d2-bd8df0b48cdd} | {967a7251-a495-415c-8f9c-879a96892129}
/ |  |  |  | D.1.4.2 |  |  |  |  | Vzduchotechnika |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {5bfaff3d-bcd8-41ef-a70e-2c703eddccc9} | {967a7251-a495-415c-8f9c-879a96892129}
/ |  |  |  | D.1.4.3 |  |  |  |  | Chlazení a vytápění |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {78d49629-baa8-4ed3-b79a-c35d98e69f96} | {967a7251-a495-415c-8f9c-879a96892129}
/ |  |  |  | D.1.4.4 |  |  |  |  | Vnitřní plynoinstalace |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {3f6fe896-f78b-460d-9450-0de7b2d2de93} | {967a7251-a495-415c-8f9c-879a96892129}
/ |  |  |  | D.1.4.5 |  |  |  |  | Měření a regulace |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {f4a02531-1596-492a-8efa-1228bc539eb3} | {967a7251-a495-415c-8f9c-879a96892129}
|  |  |  | D.1.4.6 |  |  |  |  | Silnoproudá elektrotechnika |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 3 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {1ec9eb02-16df-4bdb-9f1b-f19e4b82f15d} | {967a7251-a495-415c-8f9c-879a96892129}
/ |  |  |  |  | D.1.4.6.1 |  |  |  |  | Uzemnění a bleskosvod |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {33dbcccd-8862-4571-899a-e8030c03b402} | {1ec9eb02-16df-4bdb-9f1b-f19e4b82f15d}
/ |  |  |  |  | D.1.4.6.2 |  |  |  |  | Silnoproudá elektroinstalace |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {f5437f69-a627-4923-9fd5-f530c2cda02b} | {1ec9eb02-16df-4bdb-9f1b-f19e4b82f15d}
/ |  |  |  |  | D.1.4.63 |  |  |  |  | Transformátor a VN rozvodna |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {55d1387f-5dd9-4e9f-9708-bf8ba6f4d41f} | {1ec9eb02-16df-4bdb-9f1b-f19e4b82f15d}
|  |  |  | D.1.4.7 |  |  |  |  | Elektronické komunikace |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 3 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {1f566f42-0b57-4c44-a14a-cd03d4f93407} | {967a7251-a495-415c-8f9c-879a96892129}
/ |  |  |  |  | D.1.4.7.1 |  |  |  |  | LAN |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {351dd7d5-9532-47f3-b5ce-94f36c166e2f} | {1f566f42-0b57-4c44-a14a-cd03d4f93407}
/ |  |  |  |  | D.1.4.7.2 |  |  |  |  | CCTV |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {2a02e168-d8f7-4dd3-a017-157b1feadab7} | {1f566f42-0b57-4c44-a14a-cd03d4f93407}
/ |  |  |  |  | D.1.4.7.3 |  |  |  |  | PZTS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {81103637-b4c6-4805-a071-4555ec13bad4} | {1f566f42-0b57-4c44-a14a-cd03d4f93407}
/ |  |  |  |  | D.1.4.7.4 |  |  |  |  | INTERKOM |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {298e3c9d-d551-4d9d-8611-d3752b8efe9f} | {1f566f42-0b57-4c44-a14a-cd03d4f93407}
/ |  |  |  |  | D.1.4.7.5 |  |  |  |  | EKV |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {0a71f571-f494-47c3-a374-304477d39270} | {1f566f42-0b57-4c44-a14a-cd03d4f93407}
/ |  |  |  |  | D.1.4.7.6 |  |  |  |  | EPS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {6fc7b58a-560c-4aa4-9c82-9fdf469fbcd0} | {1f566f42-0b57-4c44-a14a-cd03d4f93407}
/ |  |  |  |  | D.1.4.7 |  |  |  |  | Signalizace z WC invalidé |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {af715f3b-22be-465e-b26c-2743c9ecc73c} | {1f566f42-0b57-4c44-a14a-cd03d4f93407}
|  |  |  | D.1.4.8 |  |  |  |  | Laboratorní plyny |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 3 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {414d9dee-102a-4b6c-8422-0aeace46c418} | {967a7251-a495-415c-8f9c-879a96892129}
/ |  |  |  |  | D.1.4.8.1 |  |  |  |  | Rozvody |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {dd873e76-c852-477c-a6c0-3681b5b9266d} | {414d9dee-102a-4b6c-8422-0aeace46c418}
/ |  |  |  |  | D.1.4.8.2 |  |  |  |  | Kompresorová stanice |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {dfd628b6-1a43-4a2f-9fcd-e4b0a8339649} | {414d9dee-102a-4b6c-8422-0aeace46c418}
/ |  |  |  |  | D.1.4.8.3 |  |  |  |  | Vakuová stanice |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {1fd02e61-e008-47c8-b598-b87fa602aa1b} | {414d9dee-102a-4b6c-8422-0aeace46c418}
/ |  |  |  |  | D.1.4.8.4 |  |  |  |  | Stanice CO2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {74490bea-efeb-4208-a10e-463d8f7d0eda} | {414d9dee-102a-4b6c-8422-0aeace46c418}
|  |  |  | D.1.4.9 |  |  |  |  | Laboratorní technologie |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 3 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {ccdddf2e-77f2-419b-874d-11f69397057e} | {967a7251-a495-415c-8f9c-879a96892129}
/ |  |  |  |  | D.1.4.9.1 |  |  |  |  | Laboratorní technologie |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {684a61ab-225d-4010-92da-5a41a0821e2b} | {ccdddf2e-77f2-419b-874d-11f69397057e}
/ |  |  |  |  | D.1.4.9.2 |  |  |  |  | Laboratorní technologie - čisté prostory |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {f4051736-542f-4f53-88ec-32cfac1a4974} | {ccdddf2e-77f2-419b-874d-11f69397057e}
/ |  |  |  | D.1.4.10 |  |  |  |  | Laboratorní dusík |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {c2899e0e-c2d8-4e61-8f85-ab29ece5763f} | {967a7251-a495-415c-8f9c-879a96892129}
/ |  |  |  | D.1.4.11 |  |  |  |  | AV technika |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {7efbd792-432e-46ba-9591-002e55261612} | {967a7251-a495-415c-8f9c-879a96892129}
/ |  |  |  | D.1.4.12 |  |  |  |  | Chladírenský systém |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {2ff11522-2d08-4510-86f9-ab7791d823ae} | {967a7251-a495-415c-8f9c-879a96892129}
/ |  |  |  | D.1.4.13 |  |  |  |  | Úpravna vody pro laboratoře |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {d06f043e-9c5d-45a7-aace-dba4f244f8df} | {967a7251-a495-415c-8f9c-879a96892129}
/ |  |  |  | D.1.4.14 |  |  |  |  | Dekontaminace |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {9950e643-3b0a-4cd9-bac6-e9b82541064b} | {967a7251-a495-415c-8f9c-879a96892129}
/ |  |  |  | D.1.4.15 |  |  |  |  | Úpravna vody pro parní vyvíječe |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {5595af38-0d8d-4cea-9049-edef4d8b7e04} | {967a7251-a495-415c-8f9c-879a96892129}
|  | SO 02 |  |  |  |  | Přístřešek dusíkového hospodářství | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {d0312516-919a-48b8-89f5-f429cf39b20e} | {e80036f3-8dc3-44ab-a4cf-829f3490a151} | 2
/ |  |  | D.2.1-2 |  |  |  |  | Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {9e57e4f6-144c-41c6-a763-4e1dd7bba026} | {d0312516-919a-48b8-89f5-f429cf39b20e}
/ |  |  | D.2.4.1 |  |  |  |  | Dusíkové hospodářství | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {e396efa2-acda-49cc-9740-cf51a17858e4} | {d0312516-919a-48b8-89f5-f429cf39b20e}
/ |  | SO 03 |  |  |  |  | Zpevněné plochy | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {bd04d408-d91b-4f41-8b3d-4f3dd70fc84c} | {e80036f3-8dc3-44ab-a4cf-829f3490a151} | 2
/ |  | SO 04 |  |  |  |  | Sadové úpravy | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {4d98bc43-ce60-44b8-8a1b-4eaf1276ad4c} | {e80036f3-8dc3-44ab-a4cf-829f3490a151} | 2
|  | SO 05 |  |  |  |  | Mobiliář + přístřešek pro náhradní zdroj | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {0fa7e8de-7ba1-4c68-85d3-4b117a1d97f5} | {e80036f3-8dc3-44ab-a4cf-829f3490a151} | 2
/ |  |  | SO 05.1 |  |  |  |  | Mobiliář | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {f8a09bf6-a65c-4d50-95fc-c16f49bcbc34} | {0fa7e8de-7ba1-4c68-85d3-4b117a1d97f5}
/ |  |  | SO 05.2 |  |  |  |  | Přístřešek pro odpad a NZ | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {7ab28321-9a03-4f63-8811-87574e9876e1} | {0fa7e8de-7ba1-4c68-85d3-4b117a1d97f5}
/ |  |  | SO 05.3 |  |  |  |  | Úprava u objektu patologie | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {295d842f-77b0-43d7-8fa3-060d754712a5} | {0fa7e8de-7ba1-4c68-85d3-4b117a1d97f5}
/ |  | SO 06 |  |  |  |  | Geotermální vrty | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {add3ec0a-6746-4589-bf08-12873208851a} | {e80036f3-8dc3-44ab-a4cf-829f3490a151} | 2
/ |  | SO 07 |  |  |  |  | Externí náhradní zdroj | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {eb1de74f-eb76-4c63-bb13-911eb720dd1d} | {e80036f3-8dc3-44ab-a4cf-829f3490a151} | 2
/ |  | SO 09 |  |  |  |  | Fotovoltaické panely | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {2c1ed182-b746-45f0-aac7-444a21d8a3e1} | {e80036f3-8dc3-44ab-a4cf-829f3490a151} | 2
/ |  | IO 001 |  |  |  |  | Přeložka kanalizace | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {e2851c91-09a3-420d-a0e4-a785055df757} | {e80036f3-8dc3-44ab-a4cf-829f3490a151} | 2
/ |  | IO 002 |  |  |  |  | Přeložka přípojky kanalizace – děkanát | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {a6395b29-fd3d-461a-be6f-14affe1ebdea} | {e80036f3-8dc3-44ab-a4cf-829f3490a151} | 2
/ |  | IO 003 |  |  |  |  | Přeložka přípojky kanalizace – vivárium | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {2baa7d23-c67f-454a-a9ef-45d9c0c6415a} | {e80036f3-8dc3-44ab-a4cf-829f3490a151} | 2
/ |  | IO 004 |  |  |  |  | Přeložka přípojky vodovodu – děkanát | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {77614df7-05f2-4b4a-ac7a-f4d4d7a9e264} | {e80036f3-8dc3-44ab-a4cf-829f3490a151} | 2
/ |  | IO 005 |  |  |  |  | Přeložka přípojky plynovodu pro objekt p.č. 1323 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {ea0438e6-318f-47ab-bc24-edf53e5a4156} | {e80036f3-8dc3-44ab-a4cf-829f3490a151} | 2
/ |  | IO 006 |  |  |  |  | Přeložka NN | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {c2b6241c-78b1-4dd4-8fe3-377634f96cd5} | {e80036f3-8dc3-44ab-a4cf-829f3490a151} | 2
/ |  | IO 008 |  |  |  |  | Přeložka SLP | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {916aedab-33a3-43d6-9662-e8d8570960b1} | {e80036f3-8dc3-44ab-a4cf-829f3490a151} | 2
/ |  | IO 009 |  |  |  |  | Přeložka VO | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {b182d83a-f9cc-4220-8e3a-0425b31242dd} | {e80036f3-8dc3-44ab-a4cf-829f3490a151} | 2
/ |  | IO 01 |  |  |  |  | Areálové rozvody dešťové kanalizace + lapol | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {a5031dde-9e8f-4d20-8532-094cf5918754} | {e80036f3-8dc3-44ab-a4cf-829f3490a151} | 2
/ |  | IO 02 |  |  |  |  | Vsakovací objekt s retencí | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {4786c36a-5789-4c3d-8fa6-d5eb276baa48} | {e80036f3-8dc3-44ab-a4cf-829f3490a151} | 2
/ |  | IO 03 |  |  |  |  | Přípojka splaškové kanalizace | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {e115fadb-9c65-4e8b-95ff-d35440ef1ee4} | {e80036f3-8dc3-44ab-a4cf-829f3490a151} | 2
/ |  | IO 04 |  |  |  |  | Areálové rozvody splaškové kanalizace | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {9e2cb2c4-09e2-42da-90cb-ffa5e773b63a} | {e80036f3-8dc3-44ab-a4cf-829f3490a151} | 2
/ |  | IO 05 |  |  |  |  | Přípojka vodovodu | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {b62f5132-afe9-4283-a62a-53603def122f} | {e80036f3-8dc3-44ab-a4cf-829f3490a151} | 2
/ |  | IO 06 |  |  |  |  | Areálové rozvody vodovodu | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {80404237-c1f3-4572-ae4e-e0f88984d2dc} | {e80036f3-8dc3-44ab-a4cf-829f3490a151} | 2
/ |  | IO 07 |  |  |  |  | Přípojka plynu | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {b86f2efd-0dd0-4a1f-b740-cd6b8271e0eb} | {e80036f3-8dc3-44ab-a4cf-829f3490a151} | 2
/ |  | IO 08 |  |  |  |  | Přípojka VN + spínací stanice | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {9f763f16-2274-4e6d-a299-25a478d6e4b7} | {e80036f3-8dc3-44ab-a4cf-829f3490a151} | 2
/ |  | IO 09 |  |  |  |  | Areálové rozvody NN | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {e0590de0-c623-4a08-8625-52483d26c057} | {e80036f3-8dc3-44ab-a4cf-829f3490a151} | 2
/ |  | IO 10 |  |  |  |  | Sítě elektronických komunikací | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {d00b72aa-6785-46fa-b9bf-ddd5aa0d1237} | {e80036f3-8dc3-44ab-a4cf-829f3490a151} | 2
/ |  | IO 11 |  |  |  |  | Areálové osvětlení | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {6106a801-ec98-4c3e-b601-6da18f325694} | {e80036f3-8dc3-44ab-a4cf-829f3490a151} | 2
/ |  | VRN a ON |  |  |  |  | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {230698f7-1598-4032-8e50-6b58f57984a1} | {e80036f3-8dc3-44ab-a4cf-829f3490a151} | 2

## SO 001 - Příprava území
[18 empty] | {ea68aee3-e1f8-4243-b24c-c1643da13b63} | [5 empty] | dem_el_dl | 500 | 2
[18 empty] | 2 | [5 empty] | obsyp_obj | 10,24 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | ornice_pl | 10428,3 | 2
[24 empty] | podklad_bet_obj | 3 | 2
| Stavba: | [22 empty] | rozvody_dem_1_dl | 126 | 2
|  | Vědecko-výzkumné centrum - LERCO | [21 empty] | rozvody_dem_2_dl | 50 | 2
| Objekt: | [22 empty] | rozvody_dem_3_dl | 30 | 2
|  | SO 001 - Příprava území | [21 empty] | rozvody_dem_4_dl | 130 | 2
[24 empty] | výkop_obj | 228 | 2
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: | [17 empty] | výkop_rýhy_obj | 1424 | 2
| Místo: |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023 | [16 empty] | zásyp_obj | 1623,4 | 2
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61988987
|  | Ostravská univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ61988987
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29263140
|  | Ateliér Velehradský s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ29263140
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.) |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 001 - Příprava území
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| 22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 001 - Příprava území
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 189.6494 |  | 606.7756 |  | D | -1 | [13 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 189.4852 |  | 606.6156 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 167.932 |  | 331 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
1 | K | 121151126 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | 10428.3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1479076846
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151126 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Sejmutí ornice (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7652,22+754,69+21,39 |  | 8428.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v místě provádění vrtů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2000,0 |  | 2000 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ornice_pl | Součet |  | 10428.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 131251104 | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | m3 | 228 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1126511544
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251104 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Odkop pro jímku (dl * š * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stávající | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,0*6,0*3,0 |  | 108 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nová | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,0*5,0*3,0 |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | výkop_obj | Součet |  | 228 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 132251256 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 | m3 | 1424 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -428719623
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251256 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: předpoklad - fakturováno bude dle skutečnosti | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Výkop rušených sítí (dl * š * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozvody_dem_1_dl*1,0*4,0 |  | 504 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozvody_dem_2_dl*1,0*2,0 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozvody_dem_3_dl*1,0*2,0 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozvody_dem_4_dl*1,0*2,0 |  | 260 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dem_el_dl*1,0*1,0 |  | 500 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | výkop_rýhy_obj | Součet |  | 1424 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 139001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 500 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1906386824
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139001101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: předpoklad - fakturováno bude dle skutečnosti | [14 empty] | P | 2
5 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | m | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0369 | 3.69 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1353837547
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001421 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: předpoklad - fakturováno bude dle skutečnosti | [14 empty] | P | 2
6 | K | 119001405 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm | m | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0369 | 3.69 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1417018321
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001405 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: předpoklad - fakturováno bude dle skutečnosti | [14 empty] | P | 2
7 | K | 119001412 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm | m | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.01269 | 1.269 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -218765453
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001412 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: předpoklad - fakturováno bude dle skutečnosti | [14 empty] | P | 2
8 | K | 1190014X1 | Protikořenová ochrana | m | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.01269 | 0.15228 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2027698153
| P |  | Poznámka k položce: předpoklad - fakturováno bude dle skutečnosti | [14 empty] | P | 2
9 | K | 151102102 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh při překopech inženýrských sítí plochy do 20 m2 pro jakoukoliv mezerovitost příložné, hloubky přes 2 do 4 m | m2 | 2848 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00164 | 4.6707 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1744315891
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151102102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: předpoklad - fakturováno bude dle skutečnosti | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Výkop rušených sítí - pažení (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozvody_dem_1_dl*4,0*2 |  | 1008 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozvody_dem_2_dl*2,0*2 |  | 200 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozvody_dem_3_dl*2,0*2 |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozvody_dem_4_dl*2,0*2 |  | 520 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ostatní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1000,0 |  | 1000 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2848 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 151102112 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh při překopech inženýrských sítí plochy do 20 m2 s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m | m2 | 2848 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 617818664
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151102112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: předpoklad - fakturováno bude dle skutečnosti | [14 empty] | P | 2
11 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | 3275.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1621669137
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Zemina - přesun na deponii (obj) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výkop_obj |  | 228 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výkop_rýhy_obj |  | 1424 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zásyp_obj |  | 1623.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3275.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 1652 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1841841230
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Zemina - uložení na deponii (obj) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výkop_obj |  | 228 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výkop_rýhy_obj |  | 1424 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1652 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 3737.66 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1175496334
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Ornice - odvoz na skládku (pl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ornice_pl*0,3*2/3 |  | 2085.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výkop_obj |  | 228 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výkop_rýhy_obj |  | 1424 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3737.66 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 162751114 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m | m3 | 2114.26 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -615948784
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Zemina - odvoz na skládku (pl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ornice_pl*0,3*2/3 |  | 2085.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výkop_obj |  | 228 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výkop_rýhy_obj |  | 1424 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -zásyp_obj |  | -1623.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2114.26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 4228.52 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1168118561
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2114,26*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4228.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
16 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 1623.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1393759251
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Zásypy (obj - obj) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jímka | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výkop_obj |  | 228 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(4,0*2,4*1,6+podklad_bet_obj+obsyp_obj) |  | -28.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vedení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výkop_rýhy_obj |  | 1424 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | zásyp_obj | Součet |  | 1623.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 10.24 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -348773939
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Jímka - obsyp (dl * š * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,0*2+2,4*2)*1,6*0,5 |  | 10.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | obsyp_obj | Součet |  | 10.24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 58337308 | štěrkopísek frakce 0/2 | t | 20.48 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 20.48 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 438195642
| VV |  | 10,24*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 20.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
19 | K | 113106193 | Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z vegetační dlažby s ložem z kameniva betonové | m2 | 1050 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 273 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 85742637
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106193 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Rozebrání dlažby (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | na parkovišti v místě provádění vedení vrtů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1050,0 |  | 1050 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1050 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 979054441 | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým | m2 | 1050 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1307126233
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979054441 | [14 empty] | Online PSC | 2
21 | K | 596412213 | Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 300 m2 | m2 | 1050 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.098 | 102.9 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2107753248
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596412213 | [14 empty] | Online PSC | 2
22 | K | 113201112 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých | m | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 58 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1215054399
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113201112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Rozebrání dlažby - obruba (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | na parkovišti v místě provádění vedení vrtů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 200,0 |  | 200 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 200 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 979024443 | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních | m | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1624068707
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979024443 | [14 empty] | Online PSC | 2
24 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.1554 | 31.08 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1815374571
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.7736 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
25 | K | 273316121 | Základy z betonu prostého desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 2.5533 | 7.6598 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 107706011
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273316121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Podkaldní beton pod jímku (dl * š * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,0*4,0*0,15 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | podklad_bet_obj | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 273366011 | Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu Kari | t | 0.107 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.11372 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 421886861
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273366011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Podkladní beton pod jímku - výztuž (dl * š * hm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,0*4,0*4,44*1,2/1000 |  | 0.107 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.107 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 13.7796 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
27 | K | 382122122 | Montáž dílců prefabrikovaných pravoúhlých nádrží ze železobetonu šířky do 3 m dna včetně těsnění výšky přes 1 do 3 m hmotnosti do 22 t, délky přes 3 do 5 m | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.02273 | 0.02273 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 457101154
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/382122122 | [14 empty] | Online PSC | 2
28 | M | 592261X1 | dno pravoúhlé nádrže dvoukomorové - min 12m3 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 8.42 | 8.42 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 433042737
29 | K | 382122312 | Montáž dílců prefabrikovaných pravoúhlých nádrží ze železobetonu šířky do 3 m zákrytové desky, délky přes 3 do 5 m | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2105029205
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/382122312 | [14 empty] | Online PSC | 2
30 | M | 592260X2 | deska zákrytová pravoúhlé nádrže pro jímku min 12m3 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 5.32 | 5.32 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2082487185
31 | K | 3821222X1 | Ostatní práce a příslušenství pro dodávku betonové jímky - skruže, poklop, nátěry, HI, žebřík, napojení a prodloužení potrubí, atd. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0169 | 0.0169 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 450982742
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 190.515 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
32 | K | 810391811 | Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400 | m | 126 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 40.32 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -946905736
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/810391811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: předpoklad - fakturováno bude dle skutečnosti | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Rušené areálové rozvody (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,0+25,0+76,0 |  | 126 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | rozvody_dem_1_dl | Součet |  | 126 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 810441811 | Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 400 do 600 | m | 130 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 91 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -801758319
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/810441811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: předpoklad - fakturováno bude dle skutečnosti | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Rušené areálové rozvody (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 130,0 |  | 130 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | rozvody_dem_4_dl | Součet |  | 130 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 850311811 | Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150 | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 1.32 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1523155455
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/850311811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: předpoklad - fakturováno bude dle skutečnosti | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Rušené areálové rozvody (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,0 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | rozvody_dem_3_dl | Součet |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 871291811 | Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D přes 90 do 140 mm | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0055 | 0.275 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -781212604
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871291811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: předpoklad - fakturováno bude dle skutečnosti | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Rušené areálové rozvody (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50,0 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | rozvody_dem_2_dl | Součet |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 890411851 | Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží | m3 | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 57.6 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 709979843
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/890411851 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: předpoklad - fakturováno bude dle skutečnosti | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Rušení šachet (obj) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,0*10 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | A | Úprava kanalizační šachty - snížení o cca 43 cm | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2047635606
38 | K | B | Úprava kanalizační šachty - snížení o cca 36 cm | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2110327412
39 | K | C | Úprava kanalizační šachty - snížení o cca 34 cm | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 694247509
40 | K | D | Úprava kanalizační šachty - snížení o cca 10 cm | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2084486723
41 | K | E | Úprava kanalizační šachty - snížení o cca 66 cm | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1095190551
42 | K | H | Úprava kanalizační šachty - zvýšení o cca 12 cm | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 89412424
43 | K | I.1 | Úprava kanalizační šachty - snížení o cca 12 cm | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1964889046
44 | K | J | Úprava kanalizační šachty - snížení o cca 3 cm | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 993482100
45 | K | M | Úprava uzávěru plynu - snížení o cca 4 cm | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 457677018
46 | K | O | Úprava uzávěru plynu - zvýšení o cca 15 cm | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 462348010
47 | K | S | Úprava uzávěru vody - snížení o cca 14 cm | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 598189352
48 | K | V | Úprava uzávěru vody - snížení o cca 3 cm | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1177909897
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 85.1006 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
49 | K | 961055111 | Bourání základů z betonu železového | m3 | 31.114 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 74.6736 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1142149395
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/961055111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Vybourání opěrné stěny a jímky - základy (dl * š * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OS | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,0*0,5*0,8 |  | 6.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jímka | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,1*2,4*(0,3*2)+(3,1*2+2,4*2)*2,5*0,3)+2,0 |  | 14.714 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ostatní - předpoklad | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,0 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.114 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 962052211 | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 | m3 | 3.2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 7.68 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -963386317
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962052211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Vybourání opěrné stěny (dl * š * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,0*0,2*1,0 |  | 3.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 963053936 | Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen samonosných | m2 | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 2.592 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1373698156
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/963053936 | [14 empty] | Online PSC | 2
52 | K | 968082022 | Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy přes 2 do 4 m2 | m2 | 2.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0.155 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1768843942
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968082022 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
53 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 606.776 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1698807210
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013111 | [14 empty] | Online PSC | 2
54 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 606.776 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 581661582
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501 | [14 empty] | Online PSC | 2
55 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 3640.656 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1709232044
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 606,776*6 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3640.656 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
56 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 606.776 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -905143758
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013871 | [14 empty] | Online PSC | 2
57 | K | 997006007 | Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového | t | 606.776 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 207763895
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997006007 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný ( s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi je připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. | [14 empty] | P | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
58 | K | 998144471 | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových nebo plošných vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro nádrže výšky do 25 m | t | 189.485 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1998509774
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998144471 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0825 |  | 0.16 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0825 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
59 | K | 7131211X | Montáž tepelné izolace u potrubí geotermálních vrtů | m2 | 25 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -772216984
60 | M | 28376422 | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 100mm | m2 | 27.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.0825 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1466490218
| VV |  | 25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 27.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
61 | K | 998713101 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.083 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 13321472
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.16 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
62 | K | 767161823 | Demontáž zábradlí do suti schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.16 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -664542397
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767161823 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.081675 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
63 | K | 218204011 | Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -883140941
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/218204011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 22-M | Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
64 | K | 2281117X1 | Demontáž vedení v zemi | m | 500 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -406761262
| VV |  | Rušení venkovních sítí (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 500,0 |  | 500 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | dem_el_dl | Součet |  | 500 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.081675 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
65 | K | 460791213 | Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm | m | 135 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -840393929
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460791213 | [14 empty] | Online PSC | 2
66 | M | 34571354 | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE | m | 148.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00055 | 0.081675 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 111016864
| VV |  | 135*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 148.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
67 | K | 469981111 | Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m | t | 0.082 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1210948910
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469981111 | [14 empty] | Online PSC | 2

## SO 002 - Kácení a přesaze...
[18 empty] | {1e0900a9-9f16-41a5-933a-2b7d2c25bc1e} | [5 empty] | kácení_objem_korun | výpočet objemu větví kácených stromů | m3 | 8,405 | 3
[18 empty] | 2 | [5 empty] | stromy_pres | přesazené stromy |  | 4 | 3
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 002 - Kácení a přesazení dřevin
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61988987
|  | Ostravská univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ61988987
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29263140
|  | Ateliér Velehradský s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ29263140
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Barbora Májková |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 002 - Kácení a přesazení dřevin
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Barbora Májková
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| NX - Ochrana dřevin na staveništi | [5 empty] | 0
| N01 - Kácení dřevin | [5 empty] | 0
| N00 - Přesazení dřevin | [5 empty] | 0
| N001 - Následná péče o přesazené dřeviny - 5 let | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 002 - Kácení a přesazení dřevin
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Barbora Májková
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.6216 |  | 0 |  | D | -1 | [15 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.4512 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | NX | Ochrana dřevin na staveništi |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.4512 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
1 | K | 184807111 | Zřízení ochrany stromu bedněním | m2 | 48 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0094 | 0.4512 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 135539492
| VV |  | (2*2*4)*3"dřevina inv.č. 1,2,3" |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | N01 | Kácení dřevin |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
2 | K | 111212215 | Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky do 1 m s odstraněním pařezu přes 100 do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 450 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2032147672
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111212215 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "inv.č.Sk1,Sk2 Sk3,Sk4,Sk5,Sk6,Sk7,K3,K4"450 |  | 450 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 112151311 | Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 100 do 200 mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1081985578
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151311 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "inv.č.5,6,14,14,16,26,27,33"8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 112151312 | Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1974432988
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151312 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "inv.č.8,32"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 112151313 | Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1458111410
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151313 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "inv.č.5,34"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 112151314 | Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1949681321
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151314 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "inv.č.4,30"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 112151315 | Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1157945521
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151315 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "inv.č.20,21,22,25,29,37"6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 112151316 | Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 600 do 700 mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1945949017
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151316 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "inv.č.18,19,23,24,31,35"6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 112151317 | Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 700 do 800 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -342919307
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151317 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "inv.č.13,28,36"3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 112151319 | Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 900 do 1000 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 145302350
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151319 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "inv.č.17"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 112201111 | Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -685337434
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112201111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "inv.č.5,6,14,14,16,26,27,33"8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 112201112 | Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1580623291
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112201112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "inv.č.8,32"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 112201113 | Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298257661
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112201113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "inv.č.5,34"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 112201114 | Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1441015515
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112201114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "inv.č.4,30"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 112201115 | Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 500 do 600 mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1079615340
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112201115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "inv.č.20,21,22,25,29,37"6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 112201116 | Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 600 do 700 mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -893136439
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112201116 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "inv.č.18,19,23,24,31,35"6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 112201117 | Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 700 do 800 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1656643828
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112201117 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "inv.č.13,28,36"3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 112201119 | Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 900 do 1000 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142444758
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112201119 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "inv.č.17"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | R-1012.1.1 | Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratné 3% v ceně | t | 5.706 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2067780262
| VV |  | "objem pařezů dle tabobsah_pařez*0,5" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "převod na tuny"3,17*1800/1000 |  | 5.706 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 162301411 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm | kus | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -679778936
| VV |  | "inv.č.5,6,7,8,14,15,16,26,27,32,33,34"12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 162301412 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm | kus | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -859110336
| VV |  | "inv.č.4,19,20,21,22,23,25,29,30,37"10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 162301413 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1082972586
| VV |  | "inv.č.13,18,24,28,31,36"6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 162301417 | Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 700 mm | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 175591880
| VV |  | "inv.č.35"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 162301414 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -399395945
| VV |  | "inv.č.17"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 162301421 | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm | kus | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1649021618
| VV |  | "inv.č.8,32"2+"inv.č.5,6,14,14,16,26,27,33"8 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 162301422 | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 609300223
| VV |  | "inv.č.5,34"2+"inv.č.4,30"2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 162301423 | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm | kus | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -248721568
| VV |  | "inv.č.20,21,22,25,29,37"6+"inv.č.18,19,23,24,31,35"6 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 162301424 | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 295442101
| VV |  | "inv.č.13,28,36"3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 162301424-R | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 1100 mm | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1916634358
| VV |  | "inv.č.17"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 112251211 | Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 6.33 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1193717433
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 6,33 |  | 6.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 111251111 | Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km | m3 | 8.405 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1428745213
| VV |  | kácení_objem_korun |  | 8.405 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 171201201 | Uložení odpadu na skládky | m3 | 6.112 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1020458556
33 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné) | t | 5.195 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194533180
| VV |  | "převod z m3 na kg a tuny"bioodpad*850/1000 |  | 5.195 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 184806173 | Řez stromů, keřů nebo růží zmlazením keřů netrnitých o průměru koruny přes 3 do 5 m | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1107097350
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184806173 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "inv.č.K1,K2"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | N00 | Přesazení dřevin |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1704 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
35 | K | 162302111 | Vodorovné přemístění dřeviny k přesazení bez naložení se složením do 50 m | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1063424883
| VV |  | stromy_pres |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 167103101 | Nakládání dřeviny k přesazení na dopravní prostředek | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1248396944
| VV |  | stromy_pres |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 183101115 | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 643591107
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183101115 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | stromy_pres |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 184102114 | Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1809108605
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184102114 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | stromy_pres |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 184215133 | Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1069948774
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184215133 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | stromy_pres |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 184215412 | Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 122692903
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184215412 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | stromy_pres |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 184401112 | Příprava dřeviny k přesazení v rovině nebo na svahu do 1:5 s balem, při průměru balu přes 0,8 do 1 m | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -922492419
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184401112 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | stromy_pres |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 184502115 | Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 800 do 1000 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00289 | 0.01156 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -271890974
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184502115 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | stromy_pres |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 184813134 | Ochrana listnatých dřevin přes poškozením borky nátěrem v rovině a svahu do 1:5 | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -923131216
| VV |  | stromy_pres |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | M | R-1010 | Nátěr kmene jako ochrana před poškozením borky | kg | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1714106018
| VV |  | "1 kg = 4 stromy"stromy_pres/4 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 184911111 | Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 8e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -273503714
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184911111 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | stromy_pres |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | M | R-1004-3 | Kůl dřevěný vyvazovací, rozměry 250/6 cm, s tlak.impregnací | kus | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00591 | 0.07092 | 0 | 0 | 2 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1752956013
| VV |  | "3 kůly"stromy_pres*3 |  | 12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | M | R-1005 | Příčka z půlené frézované kulatiny, rozměr 8/100 cm | kus | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0036 | 0 | 0 | 2 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1483579807
| VV |  | "počet stromů*3ks příčky ke každému"3*4 |  | 12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | M | R-1008 | Úvazek bavlněný, šířka 30 mm | m | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 741746415
| VV |  | "1,5m úvazku/1ks stromu"1,5*4 |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 184911421 | Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 518656816
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184911421 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "plocha_stromy*kusy"1*stromy_pres |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | M | 103911000 | kůra mulčovací VL | m3 | 0.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.2 | 0.08 | 0 | 0 | 2 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1841617960
| VV |  | 4*0,1 |  | 0.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 185802114 | Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám | t | 0.004 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 535747412
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185802114 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | 4*0,001 |  | 0.004 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | M | 251911550 | Půdní kondicionér vícesložkový včetně dovozu | kg | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1678525640
| VV |  | "stromy přesazené - množství 1kg/strom"1*stromy_pres |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 185804312 | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 | m3 | 0.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1930155803
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185804312 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "stromy přesazené - převod na m3*počet stromů"100/1000*stromy_pres |  | 0.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 185851121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m | m3 | 0.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -947634318
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185851121 | [14 empty] | Online PSC | 1
55 | K | 185851129 | Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m | m3 | 0.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -365508243
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185851129 | [14 empty] | Online PSC | 1
56 | M | 082113210 | voda pitná pro ostatní odběratele | m3 | 0.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1614700526
| D | N001 | Následná péče o přesazené dřeviny - 5 let |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
57 | K | 184215173 | Odstranění ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1423744898
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184215173 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | stromy_pres |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 185804213 | Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních | m2 | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1134486562
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185804213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "plocha mulče u stromů*počet pletí"stromy_pres*10 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 185804312 | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 | m3 | 2.1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1756882423
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185804312 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "stromy_presazene - 1.-5. rok - převod na m3*počet stromů*počet zálivek"(70/1000)*1*30 |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 185851121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m | m3 | 2.1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 454395323
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185851121 | [14 empty] | Online PSC | 2
61 | K | 185851129 | Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m | m3 | 2.1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -151017292
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185851129 | [14 empty] | Online PSC | 2
62 | M | 082113210.1 | voda pitná pro ostatní odběratele | m3 | 2.1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1986891830
63 | K | R-1009 | Kontrola kotvení kůlů a úvazků | kus | 24 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 383226011
| VV |  | 2*3*stromy_pres |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
64 | K | 998231311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m | t | 25.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2058596495
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998231311 | [14 empty] | Online PSC | 2
65 | K | 998231411 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m | t | 15.8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1786225969
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998231411 | [14 empty] | Online PSC | 2

## D.1.1-2.1 - Základové kon...
[18 empty] | {35bf3eb9-68f1-4cb7-aeec-99542d70f3c4} | [5 empty] | HIS_pl | 338,298 | 2
[18 empty] | 2 | [5 empty] | HIV_pl | 1373 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | mikropiloty_D108_dl | 41 | 2
[24 empty] | mikropiloty_obj | 3,773 | 2
| Stavba: | [22 empty] | piloty_obj | 470,144 | 2
|  | Vědecko-výzkumné centrum - LERCO | [21 empty] | výkop_hlav_obj | 3752,85 | 2
| Objekt: | [22 empty] | výkop_kam_obj | 1194,564 | 2
|  | SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum | [21 empty] | výkop_rýhy_obj | 190,014 | 2
| Soupis: | [22 empty] | základ_deska_obj | 631,177 | 2
|  | D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení | [21 empty] | základ_pasy_obj | 44,82 | 2
| Úroveň 3: | [22 empty] | základy_ZB_250_pl | 26,59 | 2
|  | D.1.1-2.1 - Základové konstrukce | [21 empty] | zásyp_kam_obj | 301,367 | 2
[24 empty] | mikropiloty_D89_dl | 534 | 2
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61988987
|  | Ostravská univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ61988987
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29263140
|  | Ateliér Velehradský s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ29263140
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.) |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení
Úroveň 3:
D.1.1-2.1 - Základové konstrukce
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení
Úroveň 3:
D.1.1-2.1 - Základové konstrukce
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 11257.5686 |  | 3.9197 |  | D | -1 | [13 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 11230.0836 |  | 3.9197 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7505.7 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
1 | K | 131251106 | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 | m3 | 4947.414 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 484447850
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251106 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Odkop (dl* š * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3752,85 |  | 3752.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | výkop_hlav_obj | Mezisoučet |  | 3752.85 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odkopy z násypu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 796,6*0,8 |  | 637.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 574,92*0,35 |  | 201.222 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,33*1,2 |  | 23.196 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,23*1,3 |  | 31.499 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zásyp_kam_obj |  | 301.367 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | výkop_kam_obj | Mezisoučet |  | 1194.564 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4947.414 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 132251254 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | m3 | 190.014 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -502794549
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251254 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Výkop rýh (obj) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | základ_pasy_obj |  | 44.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 139,61*0,8*1,3 |  | 145.194 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | výkop_rýhy_obj | Součet |  | 190.014 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 129951122 | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého prokládaného kamenem | m3 | 669.206 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 587060129
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129951122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Bourání základů po kotelně (pl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2676,825*0,25 |  | 669.206 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 669.206 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 5908.939 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84049498
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Zemina - přesun na a z deponie (obj) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výkop_hlav_obj |  | 3752.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výkop_kam_obj |  | 1194.564 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výkop_rýhy_obj |  | 190.014 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | piloty_obj |  | 470.144 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zásyp_kam_obj |  | 301.367 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5908.939 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 5417.558 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1595146775
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: přebytečná zemina z výkopu v novém násypu bude použita pro násypy pod komunikacemi | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Zemina - uložení na deponii (obj) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výkop_hlav_obj |  | 3752.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výkop_kam_obj |  | 1194.564 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | piloty_obj |  | 470.144 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5417.558 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 171151103 | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti | m3 | 3752.85 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1437837025
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: skutečný objem bude doložen geodetem | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Výměna podloží (obj) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výkop_hlav_obj |  | 3752.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3752.85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | M | 58310005.1T | Materiál vhodný do násypů, zásypů a na výměnu podloží vč. dovozu na staveniště | m3 | 3752.85 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 2 | 7505.7 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164154649
8 | K | 171152501 | Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných | m2 | 1800 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -692757072
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171152501 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Základy - zhutnění (dl * š) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1800,0 |  | 1800 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1800 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 5607.572 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -472617832
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Zemina - nakládání z deponie (obj) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výkop_hlav_obj |  | 3752.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výkop_kam_obj |  | 1194.564 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výkop_rýhy_obj |  | 190.014 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | piloty_obj |  | 470.144 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5607.572 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 174111101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 301.367 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1589023308
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174111101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Zásyp (dl * š * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PRACOVNÍ PROSTOR | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | FL_Zákl. deska tl. 450 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 139,14*0,8*0,35 |  | 38.959 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 146,47*0,8*0,8 |  | 93.741 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | FL_Zákl. deska tl. 950 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,57*0,8*0,5 |  | 7.428 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | FL_Zákl. deska tl. 1300 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,07*0,8*0,8 |  | 16.045 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pasy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 139,61*0,8*1,3 |  | 145.194 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | zásyp_kam_obj | Součet |  | 301.367 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 162751114 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m | m3 | 4222.994 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1460369147
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Zemina - odvoz na skládku (obj) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výkop_hlav_obj |  | 3752.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | piloty_obj |  | 470.144 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4222.994 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 7601.389 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282333295
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 4222,994*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7601.389 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3723.7281 |  | 3.9197 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
13 | K | 226212212 | Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. II | m | 131 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.01441 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -878023655
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/226212212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: předpokládá se provedení pilot ze dvou úrovní pilotovací roviny, a to -1,2m a - 0,75 m. Do této úrovně se uvažuje s dobetonování piloty a následné odbourání přebetonované části piloty v místě výtahu v laboratorní části. V případě jiné technologie provádění je nutné provést revizi výpočtů. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Piloty - vrty (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D620 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,0*5 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,0*1 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,0*2 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,0*2 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,0*6 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 131 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 226212312 | Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 20 m v hornině tř. II | m | 564 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.06768 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -632272625
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/226212312 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Piloty - vrty (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D620 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,0*16 |  | 176 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,0*18 |  | 216 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,0*5 |  | 65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,0*1 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,0*6 |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | piloty 21-26 nadbetonování | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*6 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 564 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 226212712 | Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 650 do 850 mm, v hl od 0 do 20 m v hornině tř. II | m | 435 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.06525 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226098531
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/226212712 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Piloty - vrty (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D750 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,0*6 |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,0*2 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,0*12 |  | 204 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,0*5 |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,0*1 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 435 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 226213312 | Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl od 0 do 20 m v hornině tř. II | m | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.00576 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -116751867
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/226213312 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Piloty - vrty (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D900 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,0*1 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,0*1 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 226213712 | Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 1050 do 1250 mm, v hl od 0 do 20 m v hornině tř. II | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.008 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316751704
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/226213712 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Piloty - vrty (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D1200 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,0*2 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 231212112 | Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 450 do 650 mm | m | 131 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1421403857
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/231212112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Piloty (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D620 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,0*5 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,0*1 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,0*2 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,0*2 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,0*6 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 131 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 231212212 | Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 20 m, při průměru piloty přes 450 do 650 mm | m | 564 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -553754989
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/231212212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Piloty - vrty (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D620 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,0*16 |  | 176 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,0*18 |  | 216 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,0*5 |  | 65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,0*1 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,0*6 |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | piloty 21-26 nadbetonování | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*6 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 564 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 231212213 | Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 20 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm | m | 511 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1083121257
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/231212213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Piloty (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D750 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,0*6 |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,0*2 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,0*12 |  | 204 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,0*5 |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,0*1 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D900 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,0*1 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,0*1 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D1200 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,0*2 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 511 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 589333X1 | beton C 30/37 XA3 | m3 | 517.158 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 2.429 | 1256.1768 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1937899755
| VV |  | Piloty (dl * pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D620 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,0*5)*((0,62/2)^2*PI) |  | 9.057 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,0*1)*((0,62/2)^2*PI) |  | 2.113 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,0*2)*((0,62/2)^2*PI) |  | 4.831 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,0*2)*((0,62/2)^2*PI) |  | 5.434 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,0*6)*((0,62/2)^2*PI) |  | 18.114 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11,0*16)*((0,62/2)^2*PI) |  | 53.136 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12,0*18)*((0,62/2)^2*PI) |  | 65.212 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (13,0*5)*((0,62/2)^2*PI) |  | 19.624 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (14,0*1)*((0,62/2)^2*PI) |  | 4.227 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (15,0*6)*((0,62/2)^2*PI) |  | 27.172 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | piloty 21-26 nadbetonování | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*6)*((0,62/2)^2*PI) |  | 0.906 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D750 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (15,0*6)*((0,75/2)^2*PI) |  | 39.761 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (16,0*2)*((0,75/2)^2*PI) |  | 14.137 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (17,0*12)*((0,75/2)^2*PI) |  | 90.124 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (18,0*5)*((0,75/2)^2*PI) |  | 39.761 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (19,0*1)*((0,75/2)^2*PI) |  | 8.394 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D900 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (16,0*1)*((0,9/2)^2*PI) |  | 10.179 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (20,0*1)*((0,9/2)^2*PI) |  | 12.723 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D1200 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (20,0*2)*((1,2/2)^2*PI) |  | 45.239 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | piloty_obj | Součet |  | 470.144 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 470,144*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 517.158 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
22 | K | 231611114 | Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R) | t | 20.313 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1.1138 | 22.6248 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1364714302
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/231611114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Piloty - výztuž (hm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | A1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,61727 |  | 0.617 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | A2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,51881 |  | 7.519 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | A3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,66564 |  | 8.666 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | A4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,63788 |  | 0.638 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | A5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,02563 |  | 1.026 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.466 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 18,466*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 20.313 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
23 | K | 239111112 | Odbourání vrchní znehodnocené části výplně betonových pilot při průměru piloty přes 450 do 650 mm | m | 4.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.569 | 2.5605 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1958177011
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/239111112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Piloty - odbourání (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D620 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*6 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*15 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 239111113 | Odbourání vrchní znehodnocené části výplně betonových pilot při průměru piloty přes 650 do 1250 mm | m | 0.8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.699 | 1.3592 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1522929717
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/239111113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Piloty - odbourání (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D750 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*4 |  | 0.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D900 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*2 |  | 0.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D1200 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*2 |  | 0.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 271922223 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z recyklátu skleněného (z pěnového skla) | m3 | 283.014 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.1885 | 53.3481 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1756807553
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271922223 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Základy - podsyp (pl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pěnosklo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1415,07*0,2 |  | 283.014 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 283.014 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 273322611 | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 836.192 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 2092.0437 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1733470503
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273322611 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Základy - desky (pl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | FL_Podkladní beton 50 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1373,00*0,05 |  | 68.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | FL_Podkladní beton 100 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1363,65*0,1 |  | 136.365 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 205.015 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | FL_Zákl. deska tl. 450 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1355,58*0,45 |  | 610.011 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | FL_Zákl. deska tl. 950 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,44*0,95 |  | 12.768 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | FL_Zákl. deska tl. 1300 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,46*1,3 |  | 8.398 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | základ_deska_obj | Mezisoučet |  | 631.177 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 836.192 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 273351121 | Bednění základů desek zřízení | m2 | 226.203 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00247 | 0.55872 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -615921178
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Základy - bednění desky (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | FL_Podkladní beton 50 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 307,41*0,05 |  | 15.371 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | FL_Podkladní beton 100 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 312,55*0,1 |  | 31.255 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | FL_Zákl. deska tl. 450 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 285,61*0,45 |  | 128.525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | FL_Zákl. deska tl. 950 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,57*0,95 |  | 17.642 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | FL_Zákl. deska tl. 1300 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,7*1,3 |  | 33.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 226.203 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 273351122 | Bednění základů desek odstranění | m2 | 226.203 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1451341750
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
29 | K | 273362021 | Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 14.531 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 15.4431 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 745270708
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273362021 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Základy - výztuž podkladního betonu (pl * hm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | FL_Podkladní beton 100 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1363,65*4,44*2*1,2/1000 |  | 14.531 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.531 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 273361821 | Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 100.988 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1.0606 | 107.1099 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1156748900
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Základy - výztuž desky (obj * hm)(předpoklad hm = 160 kg/m3) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | základ_deska_obj*160/1000 |  | 100.988 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 100.988 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 274322611 | Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 44.82 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 112.1338 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1032114193
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274322611 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Základy - pasy (obj) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SFO_Pas hl. 1300 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41,48+3,34 |  | 44.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | základ_pasy_obj | Součet |  | 44.82 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 274351121 | Bednění základů pasů rovné zřízení | m2 | 181.493 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00269 | 0.48822 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1179997898
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Základy - bednění pasů (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SFO_Pas hl. 1300 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 139,61*1,3 |  | 181.493 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 181.493 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 274351122 | Bednění základů pasů rovné odstranění | m2 | 181.493 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -383406487
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
34 | K | 274361821 | Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 7.171 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1.0606 | 7.6057 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1026818085
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Základy - výztuž pasů (obj * hm)(předpoklad hm = 160 kg/m3) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | základ_pasy_obj*160,0/1000 |  | 7.171 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.171 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 279113153 | Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm | m2 | 26.59 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.5496 | 14.6139 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1576827265
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279113153 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Základy - přizdívky ze ZB (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WA_Ztracené bednění 250 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,59 |  | 26.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | základy_ZB_250_pl | Součet |  | 26.59 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0.266 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1.0594 | 0.2818 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 475377871
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Základy - výztuž přizdívek ze ZB (pl * hm)(předpokald hm = 10 kg/m2) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | základy_ZB_250_pl*10,0/1000 |  | 0.266 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.266 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 2733541X1 | Prostupy, chráničky, propusty základem (dle PD) | komplet | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -359283125
| P |  | Poznámka k položce: kompletní provedení prostupů v rozsahu dle PD (včetně profesí) včetně dodávky materiálu | [14 empty] | P | 2
70 | K | 225211112 | Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 56 do 93 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II | m | 534 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.06942 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264023381
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/225211112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Mikropiloty (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,0*44 |  | 396 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,5*4 |  | 38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,0*4 |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,0*4 |  | 56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | mikropiloty_D89_dl | Součet |  | 534 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 225311112 | Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 93 do 156 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II | m | 41 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00861 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1003475823
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/225311112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: alternativní zakládání | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Mikropiloty (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,5*2 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,0*2 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | mikropiloty_D108_dl | Součet |  | 41 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 283111112 | Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část hladká, průměru přes 80 do 105 mm | m | 112 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.03701 | 4.1451 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -80159948
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/283111112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Mikropiloty (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*44 |  | 88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*4 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*4 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*4 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 112 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | M | 14011066 | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x10mm | m | 123.2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.01948 | 2.3999 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -684626743
| VV |  | 112*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 123.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
39 | K | 283111113 | Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část hladká, průměru přes 105 do 115 mm | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.03739 | 0.29912 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1627036340
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/283111113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: alternativní zakládání | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Mikropiloty (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | M | 140110X1 | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x16,0mm | m | 8.8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.03612 | 0.31786 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1856268125
| P |  | Poznámka k položce: alternativní zakládání | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
73 | K | 283111122 | Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část manžetová, průměru přes 80 do 105 mm | m | 422 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.03701 | 15.6182 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -30998830
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/283111122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Mikropiloty (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,0-2,0)*44 |  | 308 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,5-2,0)*4 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11,0-2,0)*4 |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (14,0-2,0)*4 |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 422 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | M | 140110X4 | trubka ocelová manžetová jakost 11 353 89x10mm | m | 464.2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.01948 | 9.0426 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1627881867
| VV |  | 422*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 464.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
41 | K | 283111123 | Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část manžetová, průměru přes 105 do 115 mm | m | 33 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.03739 | 1.2339 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1854420399
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/283111123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: alternativní zakládání | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Mikropiloty (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,5-2,0)*2 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11,0-2,0)*2 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | M | 140110X2 | trubka ocelová manžetová jakost 11 353 108x16,0mm | m | 36.3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.03612 | 1.3112 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 710586162
| P |  | Poznámka k položce: alternativní zakládání | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 33*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 36.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
43 | K | 282602113 | Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem přes 2,0 do 4,5 MPa | hod | 12.577 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0018866 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1635242795
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/282602113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: alternativní zakládání | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Mikropiloty - injektáž (obj * hod) (předpoklad hod = 5 l/min) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (mikropiloty_obj*1000)/5*(1/60) |  | 12.577 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.577 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | M | 585221X1 | injektážní směs CEM II/A-S | t | 4.716 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 1 | 4.716 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1851384180
| P |  | Poznámka k položce: alternativní zakládání | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Kotvy - injektáž (obj * hm) (hm = 1,2 t/m3) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((mikropiloty_D108_dl)*(0,054^2*PI)) |  | 0.376 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((mikropiloty_D89_dl)*(0,045^2*PI)) |  | 3.397 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | mikropiloty_obj | Součet |  | 3.773 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 3,773*1,25 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4.716 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
45 | K | 283131113 | Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 105 do 115 mm | kus | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00071 | 0.0426 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -177299994
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/283131113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: alternativní zakládání | [14 empty] | P | 2
46 | M | 140110X3 | hlava mikropiloty Ø 140/14 - 250 mm + 300x300x30 (dle PD) | kus | 60 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0322 | 1.932 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 711866856
| P |  | Poznámka k položce: alternativní zakládání | [14 empty] | P | 2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.65553 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
47 | K | 919726121 | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2 | m2 | 1556.577 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.56037 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 647688381
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Základy - separace (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pěnosklo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1415,07 |  | 1415.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1415.07 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1415,07*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1556.577 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
48 | K | 9533344X1 | Prvek pro profilování pracovní spáry | m | 73.2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0013 | 0.09516 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 906033367
| P |  | Poznámka k položce: (viz "DETAIL PRACOVNÍ SPÁRY" na výkresech výztuže) | [14 empty] | P | 2
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
49 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 3.92 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1851132368
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013111 | [14 empty] | Online PSC | 2
50 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 3.92 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 466676575
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501 | [14 empty] | Online PSC | 2
51 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 23.52 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1974356219
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3,92*6 'Přepočtené koeficientem množství |  | 23.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
52 | K | 997013862 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 3.92 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1881008894
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013862 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
53 | K | 998012103 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m | t | 11230.084 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1892378672
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998012103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 27.485 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 24.2153 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
54 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním | m2 | 1373 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 350398552
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711111001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Základy - penetrace (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | FL_Podkladní beton 50 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1373,00 |  | 1373 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | HIV_pl | Součet |  | 1373 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním | m2 | 338.298 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14875344
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711112001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Základy - mPVC (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | FL_Zákl. deska tl. 450 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 285,61*0,45 |  | 128.525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | FL_Zákl. deska tl. 950 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,57*0,95 |  | 17.642 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | FL_Zákl. deska tl. 1300 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,7*1,3 |  | 33.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | detail 02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (128,79-15,25)*0,3 |  | 34.062 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | detail 07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (146,47-15,25)*(0,7+0,25) |  | 124.659 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | HIS_pl | Součet |  | 338.298 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.599 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.599 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1450196154
| VV |  | 1711,298*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.599 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
57 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V | m2 | 2746 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 1.0984 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 718486053
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711141559 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Základy - HI pásy (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | HIV_pl*2 |  | 2746 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2746 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S | m2 | 676.596 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.27064 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1695187149
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711142559 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Základy - HI pásy (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | HIS_pl*2 |  | 676.596 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 676.596 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 2053.558 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 11.0892 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2070508986
| VV |  | Základy - HI pásy (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | HIV_pl |  | 1373 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | HIS_pl |  | 338.298 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1711.298 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1711,298*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2053.558 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
60 | M | 62855001 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 2053.558 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0053 | 10.8839 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1993128222
| VV |  | Základy - HI pásy (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | HIV_pl |  | 1373 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | HIS_pl |  | 338.298 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1711.298 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1711,298*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2053.558 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
61 | K | 711161223 | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakašírovanou filtrační textilií výška nopku 9,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm | m2 | 300.784 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00078 | 0.23461 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1935170719
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711161223 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Základy - ochrana TI (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | detail 02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (128,79-15,25)*(0,7+0,1) |  | 90.832 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | detail 07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (146,47-15,25)*(1,2+0,4) |  | 209.952 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 300.784 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 711161384 | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou | m | 244.76 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.039162 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2094738215
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711161384 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Základy - ochrana TI (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | detail 02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 128,79-15,25 |  | 113.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | detail 07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 146,47-15,25 |  | 131.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 244.76 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 7117415X1 | Provedení detailů, prostupů, HI výztuže, apod. vč. dodávky materiálu | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1397846100
64 | K | 998711103 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | t | 24.215 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1091750923
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.2697 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
65 | K | 713131141 | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně | m2 | 250.13 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.006 | 1.5008 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1341291338
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713131141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Základy - TI (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WA_sokl perimetr 100 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,84 |  | 30.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WA_sokl perimetr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 197,52 |  | 197.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | FL_W1 perimetr v oknech | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,77 |  | 21.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 250.13 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | M | 28376354 | deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 100mm | m2 | 33.924 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.11873 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -642367085
| VV |  | Základy - TI (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WA_sokl perimetr 100 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,84 |  | 30.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30.84 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 30,84*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 33.924 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
67 | M | 28376363 | deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 200mm | m2 | 217.272 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.007 | 1.5209 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1796395383
| VV |  | Základy - TI (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WA_sokl perimetr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 197,52 |  | 197.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 197.52 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 197,52*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 217.272 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
68 | M | 283761X1 | klín izolační z EPS perimetr spádový | m3 | 4.311 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.12933 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -259374280
| VV |  | Základy - TI (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | FL_W1 perimetr v oknech | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,77*(0,16+0,2)/2 |  | 3.919 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.919 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 3,919*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4.311 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
69 | K | 998713103 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m | t | 3.27 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -742426935
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713103 | [14 empty] | Online PSC | 2

## D.1.1-2.2 - Svislé a vodo...
[18 empty] | {149048f6-efc1-4001-a191-1e2b1645648b} | [5 empty] | pruvlak_pohled_pl | 368,512 | 2
[18 empty] | 2 | [5 empty] | skladba_S01_125_pl | 1639,52 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | skladba_S01_200_pl | 2,61 | 2
[24 empty] | skladba_S02_pl | 207,42 | 2
| Stavba: | [22 empty] | skladba_S03_pl | 287,9 | 2
|  | Vědecko-výzkumné centrum - LERCO | [21 empty] | skladba_S04_pl | 60,52 | 2
| Objekt: | [22 empty] | skladba_S04b_pl | 21,18 | 2
|  | SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum | [21 empty] | skladba_S05_pl | 395,53 | 2
| Soupis: | [22 empty] | skladba_S06_pl | 34,42 | 2
|  | D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení | [21 empty] | skladba_S07_pl | 74,18 | 2
| Úroveň 3: | [22 empty] | skladba_S08_pl | 358,01 | 2
|  | D.1.1-2.2 - Svislé a vodorovné konstrukce | [21 empty] | skladba_S09_pl | 339,53 | 2
[24 empty] | skladba_S10_pl | 140,81 | 2
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: | [17 empty] | skladba_S11_pl | 32,21 | 2
| Místo: |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023 | [16 empty] | skladba_S12_pl | 74,31 | 2
[24 empty] | skladba_S13_pl | 1,6 | 2
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61988987 | [16 empty] | skladba_S14_pl | 61,01 | 2
|  | Ostravská univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ61988987 | [16 empty] | skladba_S15_pl | 14,58 | 2
[24 empty] | sloup_hrana_obj | 237,2 | 2
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj | [16 empty] | sloup_kruh_obj | 23,24 | 2
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj | [16 empty] | sloupy_pohled_pl | 160,724 | 2
[24 empty] | stěny_žb_obj | 18,92 | 2
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29263140 | [16 empty] | stěny_žb_pohled_obj | 221,28 | 2
|  | Ateliér Velehradský s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ29263140 | [16 empty] | stěny_žb_pohled_pl | 908,18 | 2
[24 empty] | strop_obj | 988,64 | 2
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | [17 empty] | strop_pohled_obj | 393,25 | 2
|  | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.) |  |  |  | DIČ: | [17 empty] | stropy_pohled_pl | 1312,39 | 2
[24 empty] | věnce_obj | 22,617 | 2
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení
Úroveň 3:
D.1.1-2.2 - Svislé a vodorovné konstrukce
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| VV - Výkaz výměr a figury (neoceňovat) | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení
Úroveň 3:
D.1.1-2.2 - Svislé a vodorovné konstrukce
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6575.255 |  | 5.805 |  | D | -1 | [13 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6390.9582 |  | 5.805 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1922.2445 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
1 | K | 311235131 | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 240 mm | m2 | 1150.38 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.22898 | 263.414 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 53726054
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311235131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Zdivo (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WA_Zdivo 250 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,13 |  | 15.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WA_Zdivo 250 O | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 318,32 |  | 318.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WA_Zdivo 250 O+O | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 753,75 |  | 753.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WA_Zdivo 250 O+O + wrap | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,92 |  | 7.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WA_zdivo atika 250 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55,26 |  | 55.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1150.38 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 3112363X1 | Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 175 mm | m2 | 85.7 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.18772 | 16.0876 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1332135856
| VV |  | Zdivo (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WA_Zdivo 175 O+O | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,2 |  | 35.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WA_Zdivo 175 O+O + wrap | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50,50 |  | 50.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 85.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 3113218X1 | Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového odolného proti agresivnímu prostředí (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 30/37 | m3 | 221.28 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 553.6138 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1779149715
| VV |  | Stěny - žb (obj) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WA_ŽB monolit tl.250mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 217,06+4,22 |  | 221.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | stěny_žb_pohled_obj | Součet |  | 221.28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 311322611 | Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 | m3 | 18.92 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 47.3354 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -813192567
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311322611 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Stěny - žb (obj) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WA_ŽB monolit tl.250mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,42+2,35 |  | 18.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15 |  | 0.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | stěny_žb_obj | Součet |  | 18.92 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 311351121 | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení | m2 | 2126.19 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00275 | 5.847 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -975361016
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Stěny - bednění žb (pl * 2) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WA_ŽB monolit tl.250mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (65,75+9,42+874,38+16,9)*1,1*2 |  | 2126.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2126.19 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 311351122 | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění | m2 | 2126.19 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1521088247
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
7 | K | 3113519X1 | Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton, PB3 | m2 | 908.18 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 2.2704 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1923270022
| VV |  | Stěny - bednění žb (pl * 2) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WA_ŽB monolit tl.250mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (874,38+16,9*2) |  | 908.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | stěny_žb_pohled_pl | Součet |  | 908.18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 311361821 | Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 42.035 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1.0492 | 44.104 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1946501720
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Stěny - výztuž žb (obj * hm)(předpoklad hm = 175,0 kg/m3) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_žb_obj*175,0/1000 |  | 3.311 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_žb_pohled_obj*175,0/1000 |  | 38.724 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42.035 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 317168012 | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm | kus | 59 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.02278 | 1.344 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1473618260
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168012 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Překlady (p) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PŘ 01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 59 |  | 59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 59 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 317168013 | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1500 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.02711 | 0.10844 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2116098849
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168013 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Překlady (p) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PŘ 02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 317168011 | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.01794 | 0.14352 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1902999505
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Překlady (p) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PŘ 03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 317168014 | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1750 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.03132 | 0.06264 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -454084018
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168014 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Překlady (p) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PŘ 04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 317168015 | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 2000 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.03564 | 0.10692 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1507923100
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168015 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Překlady (p) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PŘ 05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 317168016 | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 2250 mm | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.04055 | 0.4055 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2019827446
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168016 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Překlady (p) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PŘ 06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 317168033 | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 175 mm, délky 1500 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.03225 | 0.0645 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -804322529
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168033 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Překlady (p) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PŘ 07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 317168052 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm | kus | 39 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.04555 | 1.7765 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -880919821
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168052 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Překlady (p) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PŘ 08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13*3 |  | 39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 317168054 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.06355 | 1.5252 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1233325403
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168054 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Překlady (p) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PŘ 09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*3 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 317168058 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2750 mm | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.10005 | 0.90045 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -510515068
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168058 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Překlady (p) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PŘ 10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*3 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 31716803X | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 175 mm, délky 1750 mm | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.03225 | 0.03225 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1856863354
| VV |  | Překlady (p) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PŘ 11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm | t | 0.173 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.01954 | 0.0033804 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98342275
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317941121 | [14 empty] | Online PSC | 2
21 | M | 13010714 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120 | t | 0.158 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.158 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 373583952
| VV |  | Překlady (dl * hm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PŘ 12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3*2)*5*11,1/1000 |  | 0.144 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.144 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,144*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.158 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
22 | M | 13010420 | úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm | t | 0.032 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.032 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 887515950
| VV |  | Překlady (dl * hm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PŘ 13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,73*2)*1*4,03/1000 |  | 0.006 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PŘ 14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8*2)*2*4,03/1000 |  | 0.013 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PŘ 15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6*2)*2*4,03/1000 |  | 0.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.029 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,029*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.032 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
23 | K | 3179411X1 | Příplatek k překladům za uložení na ŽB sloup nebo stěnu - ocelová pomocná konstrukce (dle PD) | kus | 28 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -783234880
| VV |  | Překlady - ukotvení na sloup (p) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PŘ 01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PŘ 02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PŘ 04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PŘ 08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PŘ 10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PŘ 12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*2 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PŘ 13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 330321612 | Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 | m3 | 237.2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 593.4436 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1614979919
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/330321612 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Sloupy (obj) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŽB 250/800 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,36 |  | 1.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŽB 250/1000 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 142,48 |  | 142.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŽB 250/1025 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,58 |  | 3.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŽB 250/1300 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 86,74 |  | 86.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŽB 300/800 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,79 |  | 1.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŽB 600/550 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25 |  | 1.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | sloup_hrana_obj | Mezisoučet |  | 237.2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 237.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 330321613 | Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) pohledového odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 | m3 | 23.24 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 58.1435 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1451423031
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/330321613 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Sloupy (obj) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SCO_Koncepční kruhový sloup 400 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,85 |  | 3.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SCO_Koncepční kruhový sloup 600 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,09 |  | 8.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SCO_Koncepční kruhový sloup 700 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,3 |  | 11.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | sloup_kruh_obj | Mezisoučet |  | 23.24 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 3313511X1 | Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 5 m, průřezu přes 0,16 m2 zřízení | m2 | 2529.71 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0022 | 5.5654 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -965828331
| VV |  | Sloupy - bednění (dl * š) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŽB 250/800 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,8*(0,25*2+0,8*2) |  | 14.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŽB 250/1000 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 648,3*(0,25*2+1,0*2) |  | 1620.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŽB 250/1025 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,8*(0,25*2+1,025*2) |  | 40.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŽB 250/1300 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 266,9*(0,25*2+1,3*2) |  | 827.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŽB 300/800 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,3*(0,3*2+0,8*2) |  | 18.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŽB 600/550 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,8*(0,6*2+0,55*2) |  | 8.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2529.71 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 3313511X2 | Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 5 m, průřezu přes 0,16 m2 odstranění | m2 | 2529.71 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1010802996
28 | K | 331361821 | Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 83.02 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1.0524 | 87.3678 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1441851578
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/331361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Sloupy - výztuž (obj * hm)(předpoklad hm = 350 kg/m3) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sloup_hrana_obj*350,0/1000 |  | 83.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 83.02 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 332352109 | Bednění z papírových trubic sloupů z pohledového betonu svislých nebo šikmých kruhového průřezu, výšky do 4 m zřízení, průměru přes 350 do 400 mm | m | 30.6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.07589 | 2.3222 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 652004146
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/332352109 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Sloupy - bednění (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SCO_Koncepční kruhový sloup 400 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,6 |  | 30.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 332352113 | Bednění z papírových trubic sloupů z pohledového betonu svislých nebo šikmých kruhového průřezu, výšky do 4 m zřízení, průměru přes 500 do 600 mm | m | 29.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.08117 | 2.3864 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 620681842
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/332352113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Sloupy - bednění (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SCO_Koncepční kruhový sloup 600 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,4 |  | 29.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 332352115 | Bednění z papírových trubic sloupů z pohledového betonu svislých nebo šikmých kruhového průřezu, výšky do 4 m zřízení, průměru přes 600 do 700 mm | m | 30.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.08382 | 2.5481 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -156771149
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/332352115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Sloupy - bednění (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SCO_Koncepční kruhový sloup 700 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,4 |  | 30.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 332352191 | Bednění z papírových trubic sloupů z pohledového betonu svislých nebo šikmých kruhového průřezu, výšky do 4 m odstranění, průměru do 600 mm | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1095108012
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/332352191 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Sloupy - bednění (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SCO_Koncepční kruhový sloup 400 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,6 |  | 30.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SCO_Koncepční kruhový sloup 600 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,4 |  | 29.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 332352193 | Bednění z papírových trubic sloupů z pohledového betonu svislých nebo šikmých kruhového průřezu, výšky do 4 m odstranění, průměru přes 600 mm | m | 30.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 654598213
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/332352193 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Sloupy - bednění (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SCO_Koncepční kruhový sloup 700 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,4 |  | 30.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 332361821 | Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr oblých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 8.134 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1.0524 | 8.56 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1635698105
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/332361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Sloupy - výztuž (obj * hm)(předpoklad hm = 350 kg/m3) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sloup_kruh_obj*350,0/1000 |  | 8.134 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.134 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 3399411X1 | Sloupy ocelové z SHS profilu 200/8 mm vč. kotvení | m | 32.35 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.20203 | 6.5356 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1022990607
| VV |  | Ocelový sloup (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,35 |  | 32.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32.35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 342244211 | Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm | m2 | 1773.26 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.09448 | 167.5376 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -56681642
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342244211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Příčky (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WA_Zdivo 115 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,72 |  | 9.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WA_Zdivo 115 O | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 239,94 |  | 239.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WA_Zdivo 115 O + wrap | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,26 |  | 16.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WA_Zdivo 115 O+O | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1368,76 |  | 1368.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WA_Zdivo 115 O+O + wrap | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 138,58 |  | 138.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1773.26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 342291112 | Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm | m | 574.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.06894 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1728760844
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342291112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Příčky (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WA_Zdivo 115 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,92 |  | 2.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WA_Zdivo 115 O | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 68,34 |  | 68.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WA_Zdivo 115 O + wrap | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,41 |  | 4.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WA_Zdivo 115 O+O | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 433,38 |  | 433.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WA_Zdivo 115 O+O + wrap | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,66 |  | 39.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WA_Zdivo 175 O+O | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,48 |  | 12.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WA_Zdivo 175 O+O + wrap | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,31 |  | 13.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 574.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 342291121 | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné | m | 388.75 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.050537 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -454353071
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342291121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Stěny a příčky - kotvení (dl * p) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,15*25 |  | 103.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,8*25 |  | 95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,8*25 |  | 95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,8*25 |  | 95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 388.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 342291131 | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové | m | 1225.6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.24512 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1751051451
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342291131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Stěny a příčky - kotvení (dl * p) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,15*30*2 |  | 249 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,15*20 |  | 83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,8*30*2+1,2*4*2 |  | 237.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,8*15 |  | 57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,8*30*2 |  | 228 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,8*15 |  | 57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,8*30*2 |  | 228 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,8*15 |  | 57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,9*10 |  | 29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1225.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 3422911X2 | Ukončení příčky u prosklené fasády - 2x úhelník 0,5 m u stropu | kpl | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0024 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 690835084
41 | K | 3X01 | Stěna v MRI - barytový beton tl. 55 mm vylitý do ztraceného bednění ze sádrových bloků (specifikace dle PD) | m2 | 106.96 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.45 | 48.132 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1995038413
| VV |  | Barytová stěna (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WA_barytový sendvič 130 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,95 |  | 18.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WA_barytový sendvič 140 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,09 |  | 19.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WA_barytový sendvič 145 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,98 |  | 33.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WA_barytový sendvič 150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,94 |  | 34.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 106.96 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4431.0242 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
42 | K | 411321616 | Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37 | m3 | 988.64 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 2.502 | 2473.5872 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 707533702
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411321616 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Stropy (obj) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | FL_ŽB deska 250 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 551,77 |  | 551.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | FL_ŽB deska 300 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 169,79 |  | 169.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | FL_ŽB deska 350 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 267,08 |  | 267.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | strop_obj | Součet |  | 988.64 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 411324646 | Stropy z betonu železového (bez výztuže) pohledového stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37 | m3 | 393.25 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 2.502 | 983.9154 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1529722438
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411324646 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Stropy (obj) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | FL_ŽB deska 300 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 393,25 |  | 393.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | strop_pohled_obj | Součet |  | 393.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 411351011 | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení | m2 | 2374.195 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00533 | 12.6545 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 492244082
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411351011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Stropy - bednění (pl + dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | FL_ŽB deska 250 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2211,6+650,38*0,25 |  | 2374.195 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2374.195 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 411351012 | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění | m2 | 2374.195 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1845731162
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411351012 | [14 empty] | Online PSC | 2
46 | K | 411351021 | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm zřízení | m2 | 2951.075 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00552 | 16.2899 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1823575321
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411351021 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Stropy - bednění (pl + dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | FL_ŽB deska 300 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 567,86+203,7*0,3 |  | 628.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1312,39+565,9*0,3 |  | 1482.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | FL_ŽB deska 350 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 763,13+219,47*0,35 |  | 839.945 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2951.075 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 411351022 | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm odstranění | m2 | 2951.075 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1602464357
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411351022 | [14 empty] | Online PSC | 2
48 | K | 4113543X1 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 5 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení | m2 | 2211.6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 1.9462 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1562977572
| VV |  | Stropy - podepření (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | FL_ŽB deska 250 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2211,6 |  | 2211.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2211.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 4113543X2 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 5 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění | m2 | 2211.6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1832627008
50 | K | 4113543X3 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 5 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm zřízení | m2 | 2643.38 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.001 | 2.6434 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -305418898
| VV |  | Stropy - podepření (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | FL_ŽB deska 300 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 567,86+1312,39 |  | 1880.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | FL_ŽB deska 350 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 763,13 |  | 763.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2643.38 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 4113543X4 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm odstranění | m2 | 2643.38 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2111323856
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/4113543X4 | [14 empty] | Online PSC | 2
52 | K | 4113591X1 | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton, PB3 | m2 | 1312.39 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0032 | 4.1996 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1545671907
| VV |  | Stropy - pohledový beton (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | FL_ŽB deska 300 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1312,39 |  | 1312.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | stropy_pohled_pl | Součet |  | 1312.39 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 411361821 | Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 221.102 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1.0555 | 233.3842 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224391034
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Stropy - výztuž (obj * hm)(předpokald hm = 160,0 kg/m3) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | strop_obj*160,0/1000 |  | 158.182 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | strop_pohled_obj*160,0/1000 |  | 62.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 221.102 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 413321616 | Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 30/37 | m3 | 153.88 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 384.9985 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 401694958
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413321616 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Průvlaky (obj) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 200/650 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2+9,73 |  | 11.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 200/950 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,81 |  | 8.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 200/1000 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,62 |  | 0.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 250/100 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,44 |  | 0.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 250/250 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,38+4,55 |  | 16.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 250/400 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,23+0,57 |  | 0.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 250/500 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,41+56,49 |  | 72.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 250/650 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,01 |  | 1.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 250/1050 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,91 |  | 1.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 600/400 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,99 |  | 2.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 600/450 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9 |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 600/550 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,44 |  | 4.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 600/650 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,91 |  | 4.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 600/800 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,89 |  | 5.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 700/250 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,14 |  | 2.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 700/650 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,04 |  | 1.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 700/1000 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,61 |  | 14.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 750/100 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,43 |  | 0.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 850/100 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,18 |  | 1.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | pruvlak_obj | Součet |  | 153.88 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 413322626 | Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí pohledového tř. C 30/37 | m3 | 35.08 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 87.7681 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1286445905
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413322626 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Průvlaky (obj) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 200/650 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,19 |  | 6.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 200/850 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,18 |  | 2.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 200/1000 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,54 |  | 9.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 250/250 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,7 |  | 5.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 250/850 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,54 |  | 0.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 600/650 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,92 |  | 3.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 700/650 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,15 |  | 1.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 700/1000 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,86 |  | 5.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | pruvlak_pohled_obj | Součet |  | 35.08 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 413351111 | Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení | m2 | 1652.855 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00663 | 10.9584 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1893289484
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413351111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: podepření je započítáno v ploše podepření stropů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Průvlaky - bednění (dl * š)) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 200/650 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 155,15*(0,2+0,65*2) |  | 232.725 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 200/850 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,05*(0,2+0,85*2) |  | 38.095 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 200/950 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 53,58*(0,2+0,95*2) |  | 112.518 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 250/100 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,6*(0,25+0,1*2) |  | 2.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 250/250 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 374,25*(0,25+0,25*2) |  | 280.688 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 250/400 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,63*(0,25+0,4*2) |  | 13.262 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 250/500 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 587,86*(0,25+0,5*2) |  | 734.825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 250/650 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,38*(0,25+0,65*2) |  | 9.889 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 250/850 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,4*(0,25+0,85*2) |  | 8.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 600/400 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,65*(0,6+0,4*2) |  | 19.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 600/450 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,35*(0,6+0,45*2) |  | 5.025 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 600/550 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,53*(0,6+0,55*2) |  | 34.901 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 600/650 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37,71*(0,6+0,65*2) |  | 71.649 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 600/800 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,7*(0,6+0,8*2) |  | 27.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 700/250 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,8*(0,7+0,25*2) |  | 15.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 700/650 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,8*(0,7+0,65*2) |  | 25.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 750/100 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,0*(0,75+0,1*2) |  | 5.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 850/100 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,35*(0,85+0,1*2) |  | 14.018 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1652.855 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 413351112 | Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění | m2 | 1652.855 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 869064149
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413351112 | [14 empty] | Online PSC | 2
58 | K | 413351121 | Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm zřízení | m2 | 247.132 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00465 | 1.1492 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 557660324
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: podepření je započítáno v ploše podepření stropů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Průvlaky - bednění (dl * š) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 200/1000 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 52,25*(0,2+1,0*2) |  | 114.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 250/1050 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,29*(0,25+1,05*2) |  | 24.182 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 700/1000 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40,0*(0,7+1,0*2) |  | 108 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 247.132 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 413351122 | Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm odstranění | m2 | 247.132 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1341059437
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
60 | K | 4133511X1 | Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton, PB3 | m2 | 368.512 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0034 | 1.2529 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 746212043
| VV |  | Průvlaky - bednění (dl * š)) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 200/650 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 47,51*(0,2+0,65*2) |  | 71.265 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 200/850 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,05*(0,2+0,85*2) |  | 38.095 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 200/1000 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 47,51*(0,2+1,0*2) |  | 104.522 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 250/250 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 93,0*(0,25+0,25*2) |  | 69.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 250/850 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,4*(0,25+0,85*2) |  | 8.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 600/650 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,85*(0,6+0,65*2) |  | 35.815 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 700/650 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,49*(0,7+0,65*2) |  | 4.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 700/1000 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,15*(0,7+1,0*2) |  | 35.505 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | pruvlak_pohled_pl | Součet |  | 368.512 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 413361821 | Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 60.07 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1.0551 | 63.3811 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 643372378
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Průvlaky - výztuž (obj * hm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 200/650 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,11*300,0/1000 |  | 5.433 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 200/850 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,18*300,0/1000 |  | 0.654 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 200/950 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,81*300,0/1000 |  | 2.643 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 200/1000 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,17*300,0/1000 |  | 3.051 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 250/100 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,44*300,0/1000 |  | 0.132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 250/250 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,63*250,0/1000 |  | 5.658 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 250/400 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,57*250,0/1000 |  | 0.143 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,23*300,0/1000 |  | 0.069 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 250/500 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 72,9*300,0/1000 |  | 21.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 250/650 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,01*300,0/1000 |  | 0.303 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 250/850 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,54*300,0/1000 |  | 0.162 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 250/1050 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,91*300,0/1000 |  | 0.573 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 600/400 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,99*400,0/1000 |  | 1.196 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 600/450 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*400,0/1000 |  | 0.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 600/550 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,68*250,0/1000 |  | 0.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,76*400,0/1000 |  | 1.104 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 600/650 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,84*400,0/1000 |  | 3.536 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 600/800 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,89*400,0/1000 |  | 2.356 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 700/250 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,14*400,0/1000 |  | 0.856 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 700/650 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*400,0/1000 |  | 0.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 700/1000 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,47*400,0/1000 |  | 8.188 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 750/100 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,43*300,0/1000 |  | 0.129 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 850/100 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,18*300,0/1000 |  | 0.354 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60.07 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 417321616 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37 | m3 | 22.617 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 2.502 | 56.5873 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1888804920
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417321616 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Věnce (obj) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 348,66*0,25*0,25 |  | 21.791 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,03*0,25*0,15 |  | 0.826 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | věnce_obj | Součet |  | 22.617 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 417351115 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení | m2 | 180.939 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00576 | 1.0422 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1113586911
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417351115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Věnce - výztuž (dl * š) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 348,66*0,25*2 |  | 174.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,03*0,15*2 |  | 6.609 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 180.939 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 417351116 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění | m2 | 180.939 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1892382208
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417351116 | [14 empty] | Online PSC | 2
65 | K | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 3.393 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1.0529 | 3.5725 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -202545873
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Věnce - výztuž (obj * hm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | věnce_obj*150,0/1000 |  | 3.393 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.393 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 435123912 | Montáž schodišťových ramen se svařovanými spoji, v budovách výšky do 18 m hmotnosti přes 2 do 5 t | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.08516 | 1.7032 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1837615039
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/435123912 | [14 empty] | Online PSC | 2
67 | M | SCH1 | prefabrikované schodišťové rameno - vnitřní, š. 1500 mm, 13x 158/315 mm, C30/37 - XC4, XF3, PB3 (kompletní dodávka dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 4.3 | 4.3 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1345198295
68 | M | SCH2 | prefabrikované schodišťové rameno - vnitřní, š. 1500 mm, 13x 158/315 mm, C30/37 - XC4, XF3, PB3 (kompletní dodávka dle PD) | kpl | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 4.33 | 21.65 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2074482886
69 | M | SCH3 | prefabrikované schodišťové rameno - vnitřní, š. 1500 mm, 7x 171/275 mm, C30/37 - XC4, XF3, PB3 (kompletní dodávka dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 1.82 | 1.82 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1354109351
70 | M | SCH4 | prefabrikované schodišťové rameno - vnitřní, š. 1500 mm, 17x 171/275 mm, C30/37 - XC4, XF3, PB3 (kompletní dodávka dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 5.24 | 5.24 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1050907733
71 | M | SCH5 | prefabrikované schodišťové rameno - vnitřní, š. 1500 mm, 9x 158/310mm, C30/37 - XC4, XF3, PB3 (kompletní dodávka dle PD) | kpl | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 2.61 | 20.88 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1455128330
72 | M | SCH6 | prefabrikované schodišťové rameno - vnitřní, š. 1500 mm, 8x 158/310mm, C30/37 - XC4, XF3, PB3 (kompletní dodávka dle PD) | kpl | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 2.93 | 11.72 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1027653697
73 | K | 431123912 | Montáž podestových panelů se svařovanými spoji, v budovách výšky do 18 m hmotnosti přes 2 do 5 t | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.12232 | 0.48928 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -144948015
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/431123912 | [14 empty] | Online PSC | 2
74 | M | SCHP1 | prefabrikovaná schodišťová podesta - vnitřní, 3150 x 1500 mm, C30/37 - XC4, XF3, PB3 (kompletní dodávka dle PD) | kpl | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 2.46 | 7.38 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1454105795
75 | M | SCHP2 | prefabrikovaná schodišťová podesta - vnitřní, 3150 x 1815-2075 mm, C30/37 - XC4, XF3, PB3 (kompletní dodávka dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 3.22 | 3.22 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1842799720
76 | K | 431123911 | Montáž podestových panelů se svařovanými spoji, v budovách výšky do 18 m hmotnosti do 2 t | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.05055 | 0.4044 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -363021869
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/431123911 | [14 empty] | Online PSC | 2
77 | M | SCHP3 | prefabrikovaná schodišťová podesta - vnitřní, cca 1500 x 1500 mm, C30/37 - XC4, XF3, PB3 (kompletní dodávka dle PD) | kpl | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 1.27 | 5.08 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -835598973
78 | M | SCHP4 | prefabrikovaná schodišťová podesta - vnitřní, cca 1500 x 1500 mm, C30/37 - XC4, XF3, PB3 (kompletní dodávka dle PD) | kpl | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 1.29 | 5.16 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1335836473
79 | K | 4351239X1 | Příplatek za montáž schodišťových ramen a podest - zvýšena přesnost a opatrnost při montáži | kus | 32 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.08271 | 2.6467 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1712376210
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
80 | K | 611111001 | Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu stropů | m2 | 1680.902 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -732213256
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611111001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Stropy - bednění (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stropy_pohled_pl |  | 1312.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pruvlak_pohled_pl |  | 368.512 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1680.902 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 612111001 | Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu stěn | m2 | 908.18 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1443166382
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612111001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Stěny - bednění (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_žb_pohled_pl |  | 908.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 908.18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 613111001 | Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu pilířů nebo sloupů | m2 | 160.724 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1330838672
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/613111001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Sloupy - bednění (dl * š) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SCO_Koncepční kruhový sloup 400 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,6*(0,4*PI) |  | 38.453 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SCO_Koncepční kruhový sloup 600 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,4*(0,6*PI) |  | 55.418 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SCO_Koncepční kruhový sloup 700 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,4*(0,7*PI) |  | 66.853 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | sloupy_pohled_pl | Součet |  | 160.724 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 37.6894 |  | 5.805 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
83 | K | 953946135 | Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 10 do 20 t | t | 33.895 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1340531608
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953946135 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 30,814*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 33.895 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
84 | M | 136112X1 | ocelová konstrukce (specifikace dle PD) | t | 36.977 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 1 | 36.977 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2041002258
| VV |  | Ocel (hm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SFR_CHS | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 310,25*7,9/1000 |  | 2.451 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | UPE 160 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,45*17,4/1000 |  | 0.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | UPE 180 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 338,43*19,7/1000 |  | 6.667 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | IPE 160 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,74*15,8/1000 |  | 0.027 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | IPE 180 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,35*18,8/1000 |  | 0.552 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | IPE 240 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 510,03*36,1/1000 |  | 18.412 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | HEA 200 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,51*42,3/1000 |  | 0.148 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D20 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 265,55*2,45/1000 |  | 0.651 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rámový roh | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 49,21*36,1/1000 |  | 1.776 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30.814 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 30,814*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 36.977 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
85 | K | 977151113 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00097 | 0.0485 | 0.0043 | 0.215 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166284495
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: otvory pro profese - množství je přepdokládno - skutečnost bude ověřena | [14 empty] | P | 2
86 | K | 977151118 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00123 | 0.0369 | 0.017 | 0.51 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1034040372
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151118 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: otvory pro profese - množství je přepdokládno - skutečnost bude ověřena | [14 empty] | P | 2
87 | K | 977151123 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.0294 | 0.039 | 0.78 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1235910386
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: otvory pro profese - množství je přepdokládno - skutečnost bude ověřena | [14 empty] | P | 2
88 | K | 977151133 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 450 do 500 mm | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0064 | 0.064 | 0.43 | 4.3 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -194248701
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151133 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: otvory pro profese - množství je přepdokládno - skutečnost bude ověřena | [14 empty] | P | 2
89 | K | 9533344X1 | Prvek pro profilování pracovní spáry | m | 146.4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0013 | 0.19032 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1309455633
| P |  | Poznámka k položce: (viz "DETAIL PRACOVNÍ SPÁRY" na výkresech výztuže) | [14 empty] | P | 2
90 | K | 9536111X1 | Pryžové ložisko pro uložení schodišťového ramene na desku | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.0064 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1214927894
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/9536111X1 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: (viz "DETAIL ULOŽENÍ SCHODIŠŤOVÉHO RAMENE NA DESKU" na výkresech výztuže) | [14 empty] | P | 2
91 | K | 9536111X2 | Pryžové ložisko pro uložení schodišťového ramene na podestu | kus | 20 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.036 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1715779448
| P |  | Poznámka k položce: (viz "DETAIL ULOŽENÍ RAMENE S OZUBEM" na výkresech výztuže) | [14 empty] | P | 2
92 | K | 9536111X3 | Pryžové ložisko pro uložení schodišťového ramene na konzoli | kus | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.0144 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1787357794
| P |  | Poznámka k položce: (viz "DETAIL ULOŽENÍ RAMENE NA KONZOLU" na výkresech výztuže) | [14 empty] | P | 2
93 | K | 9536111X4 | Nosný prvek (s typovým armokošem) pro izolaci proti kročejovému zvuku určený k napojení podesty a schodišťové stěny | kus | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0165 | 0.264 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 866462971
94 | K | 9536112X1 | Spárová deska pro eliminaci akustických mostů h=325 mm | kus | 149.8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.02247 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -113625363
95 | K | 9532415X1 | Smykový trn k přenosu velkých posouvajících sil v dilatačních sparách mezi tenkými betonovými konstrukcemi, třída únosnosti 80 | kus | 52 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 758352820
96 | K | 9532419X1 | Protipožární manžeta pro smykové trny | kus | 52 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 588660967
97 | K | K1 | D+M Kování K1 vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) (viz detail "K1" na výkresech výztuže) | kpl | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -97654439
98 | K | K2 | D+M Kování K2 vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) (viz detail "K2" na výkresech výztuže) | kpl | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 133897472
99 | K | K3 | D+M Kování K3 vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) (viz detail "K3" na výkresech výztuže) | kpl | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1567494841
100 | K | K4 | D+M Kování K4 vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) (viz detail "K4" na výkresech výztuže) | kpl | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 993698046
101 | K | P103_1 | Výztuž proti protlačení 12/200-7/A980 | kus | 336 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1871642189
102 | K | P103_2 | Výztuž proti protlačení 12/200-8/E815 | kus | 18 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106179821
103 | K | P103_3 | Výztuž proti protlačení 16/250-3/A510 | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1762877828
104 | K | P103_4 | Výztuž proti protlačení 20/250-5/A850 | kus | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -36192636
105 | K | P103_5 | Výztuž proti protlačení 20/250-5/A850 | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1893669413
106 | K | P103_6 | Výztuž proti protlačení 16/250-5/A850 | kus | 20 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38374663
107 | K | P103_7 | Výztuž proti protlačení 14/250-5/A850 | kus | 20 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1102677928
108 | K | P103_8 | Výztuž proti protlačení 14/250-4/A680 | kus | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1756281112
109 | K | P103_9 | Výztuž proti protlačení 12/250-2/A340 | kus | 50 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 442886699
110 | K | P103_10 | Výztuž proti protlačení 12/200-4/A560 | kus | 48 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1412076472
111 | K | P103_11 | Výztuž proti protlačení 20/250-5/A850 | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1211661031
112 | K | P103_12 | Výztuž proti protlačení 16/200-7/A980 | kus | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 267071732
113 | K | P104_1 | Výztuž proti protlačení 14/250-8/A1360 | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1043899942
114 | K | P106_1 | Výztuž proti protlačení 16/300-6/A1260 | kus | 84 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -367205117
115 | K | P106_2 | Výztuž proti protlačení 12/250-7/E825 | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 191095984
116 | K | P106_3 | Výztuž proti protlačení 16/300-5/A1050 | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -187271037
117 | K | P106_4 | Výztuž proti protlačení 20/300-8/A1680 | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1735298356
118 | K | P106_5 | Výztuž proti protlačení 14/250-4/A680 | kus | 20 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 914319081
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
119 | K | 998012103 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m | t | 6390.958 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 509432151
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998012103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 184.2969 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 183.043 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
120 | K | 7631114S1a | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami vysokopevnostními protipožárními impregnovanými s vysokou mechanickou odolností DFRIH2 a standardní deskou tl. 2 x 12,5 mm, tl. 125 mm | m2 | 1639.52 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.06098 | 99.9779 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1015545617
| VV |  | Příčka (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_S01_125_pl |  | 1639.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1639.52 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
121 | K | 7631114S1b | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami vysokopevnostními protipožárními impregnovanými s vysokou mechanickou odolností DFRIH2 a standardní deskou tl. 2 x 12,5 mm, tl. 200 mm | m2 | 2.61 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.06098 | 0.15916 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1927244729
| VV |  | Příčka (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_S01_200_pl |  | 2.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.61 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
122 | K | 7631113S4 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW opláštěná deskami s ochranou proti rentgenovému záření DFI tl. 7x12,5mm s izolací | m2 | 60.52 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.1461 | 8.8421 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -262494509
| VV |  | Příčka (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_S04_pl |  | 60.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60.52 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
123 | K | 763111414 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 125 mm, profil 75, Rw do 53 dB | m2 | 34.42 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.04503 | 1.5499 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1741982030
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111414 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Příčka (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_S06_pl |  | 34.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34.42 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | 7631113S9 | Příčka pro čisté prostory (specifikace dle PD) | m2 | 339.53 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.03569 | 12.1178 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1124132193
| VV |  | Příčka (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_S09_pl |  | 339.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 339.53 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
125 | K | 763111454 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 15 mm bez izolace, EI 120, příčka tl. 160 mm, profil 100 | m2 | 140.81 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.06142 | 8.6486 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1582312716
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111454 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Příčka (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_S10_pl |  | 140.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 140.81 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
126 | K | 7631113S11 | Redukováná SDK příčka pro napojení fasádního sloupku (specifikace dle PD) | m2 | 32.21 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.03569 | 1.1496 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 35923597
| VV |  | Příčka (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_S11_pl |  | 32.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32.21 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
127 | K | 763111361 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou akustickou tl. 12,5 mm s izolací, EI 45, příčka tl. 100 mm, profil 75, Rw do 50 dB | m2 | 74.31 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.03181 | 2.3638 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 130442279
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111361 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Příčka (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_S12_pl |  | 74.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 74.31 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
128 | K | 763111323 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm s izolací, EI 45, příčka tl. 100 mm, profil 75, Rw do 49 dB | m2 | 1.6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.02866 | 0.045856 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1290389895
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111323 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Příčka (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_S13_pl |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
129 | K | 763111717 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný) | m2 | 1986 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.3972 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -862049041
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111717 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Příčka - penetrace (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_S01_125_pl |  | 1639.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_S01_200_pl |  | 2.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_S04_pl |  | 60.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_S06_pl |  | 34.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_S10_pl |  | 140.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_S11_pl |  | 32.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_S12_pl |  | 74.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_S13_pl |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1986 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
130 | K | 763111720 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek vyztužení příčky pro osazení skříněk, polic atd. | m | 500 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00519 | 2.595 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2036284596
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111720 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: předpoklad - fakturováno bude dle skutečnosti | [14 empty] | P | 2
131 | K | 763111722 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky pozinkované | m | 386 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.13896 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2145352944
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111722 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Přička - vyztužení rohů (dl * p) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,1*20 |  | 82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,8*20*4 |  | 304 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 386 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
132 | K | 763111771 | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost speciální tmelení kvality Q3 | m2 | 1986 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0014 | 2.7804 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1129876644
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111771 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Příčka - tmelení (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_S01_125_pl |  | 1639.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_S01_200_pl |  | 2.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_S04_pl |  | 60.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_S06_pl |  | 34.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_S10_pl |  | 140.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_S11_pl |  | 32.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_S12_pl |  | 74.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_S13_pl |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1986 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
133 | K | 763121411 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50 | m2 | 207.42 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.01182 | 2.4517 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -259595508
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763121411 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Příčka (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_S02_pl |  | 207.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 207.42 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
134 | K | 7631214S3 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami vysokopevnostními protipožárními impregnovanými s vysokou mechanickou odolností DFRIH2 a standardní deskou tl. 2 x 12,5 mm s izolací | m2 | 287.9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.03005 | 8.6514 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1606864771
| VV |  | Příčka (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_S03_pl |  | 287.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 287.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
135 | K | 7631214S4b | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW opláštěná deskami s ochranou proti rentgenovému záření DFI tl. 6 x 12,5 mm s izolací | m2 | 21.18 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.11645 | 2.4663 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1778181515
| VV |  | Příčka (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_S04b_pl |  | 21.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
136 | K | 763121590 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek pro osazení závěsného WC s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2x12,5 mm bez izolace, stěna tl. 150 - 250 mm, profil 50 | m2 | 395.53 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.02963 | 11.7196 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -857978430
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763121590 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Příčka (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_S05_pl |  | 395.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 395.53 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
137 | K | 7631214X1 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 100 mm, profil 75 | m2 | 74.18 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.02507 | 1.8597 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1071230999
| VV |  | Příčka (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_S07_pl |  | 74.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 74.18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
138 | K | 763121463 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 15 mm bez izolace, EI 60, stěna tl. 105 mm, profil 75 | m2 | 358.01 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.03165 | 11.331 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 371182421
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763121463 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Příčka (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_S08_pl |  | 358.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 358.01 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
139 | K | 763121S14 | Stěna zavěšená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CD jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50 | m2 | 61.01 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.01182 | 0.72114 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1596643130
| VV |  | Příčka (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_S14_pl |  | 61.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 61.01 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
140 | K | 763183111 | Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž stavebního pouzdra posuvných dveří do sádrokartonové příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo, průchozí šířky do 800 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1065795469
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763183111 | [14 empty] | Online PSC | 2
141 | M | 55331612 | pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800mm standardní rozměr | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0425 | 0.17 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 658924958
142 | K | 7632645X1 | Obklad ocelových nosníků sádrovláknitými deskami bez spodní konstrukce uzavřeného tvaru rozvinuté šíře přes 0,75 m do 1 m, opláštění deskou protipožární tl. 15 mm | m | 16.5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.02187 | 0.36085 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 885240269
| VV |  | Obklad sloupu (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,3*5 |  | 16.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
143 | K | 763121714 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 1419.81 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.14198 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -457956184
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763121714 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Příčka - penetrace (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_S02_pl |  | 207.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_S03_pl |  | 287.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_S04b_pl |  | 21.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_S05_pl |  | 395.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_S07_pl |  | 74.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_S08_pl |  | 358.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_S14_pl |  | 61.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_S15_pl |  | 14.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1419.81 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
144 | K | 763121761 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3 | m2 | 1024.28 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.717 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -825336176
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763121761 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Příčka - tmelení (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_S02_pl |  | 207.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_S03_pl |  | 287.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_S04b_pl |  | 21.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_S07_pl |  | 74.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_S08_pl |  | 358.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_S14_pl |  | 61.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_S15_pl |  | 14.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1024.28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
145 | K | 763111762 | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za zahuštění profilů u příček s nosnou konstrukcí z jednoduchých profilů na vzdálenost 41 cm | m2 | 569.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.39865 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1116421024
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111762 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Příčka - zahuštní profilů (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_S02_pl |  | 207.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_S03_pl |  | 287.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_S07_pl |  | 74.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 569.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
146 | K | 7632647X1 | Obklad ocelových nosníků sádrovláknitými deskami tvaru U rozvinuté šíře přes 1 m do 1,25 m, opláštění deskou protipožární tl. 20 mm | m | 45.6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.028234 | 1.2875 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 146367798
| VV |  | Obklad (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*38 |  | 45.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
147 | K | 998763303 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 183.043 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2029621365
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763303 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.2539 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
148 | K | 783334101 | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový | m2 | 1038.664 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.13503 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 142873815
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783334101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Ocelová konstrukce - nátěr (dl * š) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SFR_CHS | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 310,25*0,239 |  | 74.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | UPE 160 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,45*0,579 |  | 4.314 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | UPE 180 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 338,43*0,639 |  | 216.257 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | IPE 160 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,74*0,632 |  | 1.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | IPE 180 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,35*0,698 |  | 20.486 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | IPE 240 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 510,03*0,922 |  | 470.248 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | HEA 200 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,51*1,14 |  | 4.001 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SHS 200 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,35*0,4 |  | 12.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D20 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 265,55*0,02*PI |  | 16.685 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rámový roh | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 49,21*0,922 |  | 45.372 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 865.553 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 865,553*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1038.664 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
149 | K | 783337101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový | m2 | 1038.664 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.23889 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -308638505
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783337101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 865,553*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1038.664 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
150 | K | 783813101 | Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů syntetický | m2 | 2749.806 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.41247 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1610221921
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783813101 | [14 empty] | Online PSC | 2
151 | K | 783817101 | Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) syntetický | m2 | 2749.806 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.46747 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -809176
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783817101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Nátěr pohledového betonu (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stropy_pohled_pl |  | 1312.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pruvlak_pohled_pl |  | 368.512 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sloupy_pohled_pl |  | 160.724 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_žb_pohled_pl |  | 908.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2749.806 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VV | Výkaz výměr a figury (neoceňovat) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
152 | K | skladby_stěny_pl | Skladby stěn - plochy | m2 | 0 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1408796378
| VV |  | Stěny (pl) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1639,52 |  | 1639.52 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladba_S01_125_pl | Mezisoučet |  | 1639.52 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,61 |  | 2.61 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladba_S01_200_pl | Mezisoučet |  | 2.61 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S2 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 207,42 |  | 207.42 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladba_S02_pl | Mezisoučet |  | 207.42 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S3 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 287,9 |  | 287.9 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladba_S03_pl | Mezisoučet |  | 287.9 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S4 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 60,52 |  | 60.52 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladba_S04_pl | Mezisoučet |  | 60.52 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S4b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,18 |  | 21.18 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladba_S04b_pl | Mezisoučet |  | 21.18 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S5 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,57+101,56+196,67+88,73 |  | 395.53 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladba_S05_pl | Mezisoučet |  | 395.53 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S6 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,42 |  | 34.42 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladba_S06_pl | Mezisoučet |  | 34.42 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S7 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 74,18 |  | 74.18 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladba_S07_pl | Mezisoučet |  | 74.18 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S8 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 358,01 |  | 358.01 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladba_S08_pl | Mezisoučet |  | 358.01 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S9 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 339,53 |  | 339.53 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladba_S09_pl | Mezisoučet |  | 339.53 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S10 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 140,81 |  | 140.81 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladba_S10_pl | Mezisoučet |  | 140.81 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S11 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,21 |  | 32.21 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladba_S11_pl | Mezisoučet |  | 32.21 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S12 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 74,31 |  | 74.31 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladba_S12_pl | Mezisoučet |  | 74.31 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S13 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladba_S13_pl | Mezisoučet |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S14 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 61,01 |  | 61.01 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladba_S14_pl | Mezisoučet |  | 61.01 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S15 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,58 |  | 14.58 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladba_S15_pl | Mezisoučet |  | 14.58 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S16 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,77 |  | 12.77 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladba_S16_pl | Mezisoučet |  | 12.77 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3758.11 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 3758,11*0 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET

## D.1.1-2.3 - Střechy
[18 empty] | {073f4ca9-7ecc-4df7-b8fd-5924be2dbc56} | [5 empty] | atika_překližka_pl | 183,93 | 2
[18 empty] | 2 | [5 empty] | skladba_R1_atika_dl | 171,6 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | skladba_R1_klín_pl | 137,11 | 2
[24 empty] | skladba_R1_pl | 789,51 | 2
| Stavba: | [22 empty] | skladba_R2_atika_dl | 192,37 | 2
|  | Vědecko-výzkumné centrum - LERCO | [21 empty] | skladba_R2_atika_pl | 106,92 | 2
| Objekt: | [22 empty] | skladba_R2_dl | 166,27 | 2
|  | SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum | [21 empty] | skladba_R2_pl | 383,78 | 2
| Soupis: | [22 empty] | skladba_R3_atika_dl | 103,95 | 2
|  | D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení | [21 empty] | skladba_R3_atika_pl | 47,81 | 2
| Úroveň 3: | [22 empty] | skladba_R3_dl | 178,79 | 2
|  | D.1.1-2.3 - Střechy | [21 empty] | skladba_R3a_kamen_pl | 24,92 | 2
[24 empty] | skladba_R3a_pl | 53,25 | 2
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: | [17 empty] | skladba_R3b_dl | 18,15 | 2
| Místo: |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023 | [16 empty] | skladba_R3b_kamen_pl | 33,83 | 2
[24 empty] | skladba_R3b_pl | 50,6 | 2
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61988987 | [16 empty] | skladba_R3c_kamen_pl | 61,75 | 2
|  | Ostravská univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ61988987 | [16 empty] | skladba_R3c_pl | 152,58 | 2
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29263140
|  | Ateliér Velehradský s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ29263140
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.) |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení
Úroveň 3:
D.1.1-2.3 - Střechy
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| VV - Výkaz výměr a figury (neoceňovat) | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení
Úroveň 3:
D.1.1-2.3 - Střechy
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 182.3273 |  | 0 |  | D | -1 | [13 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 79.786 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 12.9401 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
1 | K | 4441511X1 | Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí ze sendvičových panelů šroubovaných, výšky budovy přes 12 do 24 m | m2 | 789.51 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 415127012
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/4441511X1 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: včetně provedení detailů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Střecha - panely (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R1_pl |  | 789.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 789.51 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | M | 553247X1 | panel sendvičový střešní, jádro IPN, tloušťka 140 mm (248 mm) (specifikace dle PD) | m2 | 868.461 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0149 | 12.9401 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -820397447
| VV |  | 789,51*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 868.461 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 66.846 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
3 | K | 6313422X1 | Cementová litá pěna – pěnobeton tl. do 380 mm, objemové hmotnosti 500 kg/m3, ve spádu | m3 | 108.165 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.618 | 66.846 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1263239749
| VV |  | Střecha - pěnobeton (pl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R2_pl*(0,04+0,38)/2 |  | 80.594 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3a_pl*(0,04+0,13)/2 |  | 4.526 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3b_pl*(0,04+0,15)/2 |  | 4.807 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3c_pl*(0,04+0,19)/2 |  | 17.547 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | mezi atiky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,98+15,78+3,28)*0,1*0,3 |  | 0.691 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 108.165 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
4 | K | 998012103 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m | t | 79.786 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1594442761
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998012103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 102.5413 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 91.6651 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
5 | K | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 640.21 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 176769522
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712311101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Střecha - penetrace (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R2_pl |  | 383.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3a_pl |  | 53.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3b_pl |  | 50.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3c_pl |  | 152.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 640.21 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 712811101 | Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním | m2 | 462.373 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1100914088
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712811101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Střecha - penetrace (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R2_dl*0,45 |  | 74.822 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R2_atika_dl*0,35 |  | 67.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R2_atika_pl |  | 106.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3_dl*0,55 |  | 98.335 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3b_dl*0,55 |  | 9.983 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3_atika_dl*0,55 |  | 57.173 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3_atika_pl |  | 47.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 462.373 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.386 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.386 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 928698745
| VV |  | 1102,583*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.386 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
8 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše | m2 | 640.21 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.56338 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1082973835
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712341559 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Střecha - HI pásy (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R2_pl |  | 383.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3a_pl |  | 53.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3b_pl |  | 50.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3c_pl |  | 152.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 640.21 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 712841559 | Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP | m2 | 462.373 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00094 | 0.43463 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1639465408
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712841559 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Střecha - HI pásy (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R2_dl*0,45 |  | 74.822 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R2_atika_dl*0,35 |  | 67.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R2_atika_pl |  | 106.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3_dl*0,55 |  | 98.335 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3b_dl*0,55 |  | 9.983 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3_atika_dl*0,55 |  | 57.173 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3_atika_pl |  | 47.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 462.373 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | M | 62856011 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 1323.1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0047 | 6.2186 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16561679
| VV |  | 1102,583*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1323.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
11 | K | 712391171 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní | m2 | 594.805 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1343572585
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712391171 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Střecha - podkladní textílie (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R1_klín_pl |  | 137.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3a_pl |  | 53.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3b_pl |  | 50.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3c_pl |  | 152.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3_dl*0,51 |  | 91.183 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3b_dl*0,51 |  | 9.257 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3_atika_dl*0,51 |  | 53.015 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3_atika_pl |  | 47.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 594.805 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 712391172 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné | m2 | 361.743 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1047467997
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712391172 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Střecha - ochranná textílie (pl + dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3a_pl |  | 53.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3b_pl |  | 50.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3c_pl |  | 152.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3_dl*0,35 |  | 62.577 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3b_dl*0,35 |  | 6.353 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3_atika_dl*0,35 |  | 36.383 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 361.743 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 712771271 | Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5° | m2 | 355.725 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1136820429
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712771271 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Střecha - filtrace (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3a_pl |  | 53.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3b_pl |  | 50.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3c_pl |  | 152.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3_dl*0,33 |  | 59.001 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3b_dl*0,33 |  | 5.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3_atika_dl*0,33 |  | 34.304 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 355.725 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | 69311068 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 | m2 | 2311.062 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.69332 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1122871079
| VV |  | Střecha - podkladní textílie (pl + dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R1_klín_pl |  | 137.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R2_pl |  | 383.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R2_dl*0,45 |  | 74.822 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R2_atika_dl*0,25 |  | 48.093 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R2_atika_pl |  | 106.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3a_pl*3 |  | 159.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3b_pl*3 |  | 151.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3c_pl*3 |  | 457.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3_dl*(0,51+0,35+0,33) |  | 212.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3b_dl*(0,51+0,35+0,33) |  | 21.599 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3_atika_dl*(0,51+0,35+0,33) |  | 123.701 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3_atika_pl |  | 47.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1925.885 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1925,885*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2311.062 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
15 | M | 28343122 | rohož separační ze skelných vláken 120g/m2 pod hydroizolační fólie | m2 | 613.615 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.061361 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1529694730
| VV |  | Střecha - podkladní textílie (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R2_pl |  | 383.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R2_dl*0,45 |  | 74.822 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R2_atika_dl*0,25 |  | 48.093 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R2_atika_pl |  | 106.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 613.615 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 712363412 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva krajní pole | m2 | 789.51 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.11843 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1080366216
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363412 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Střecha - mPVC (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R1_pl |  | 789.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 789.51 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 712363548 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 200 do 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu lehčeného nebo zdiva krajní pole | m2 | 383.78 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.10746 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1776308685
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363548 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Střecha - mPVC (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R2_pl |  | 383.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 383.78 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 7123613X1 | Provedení hydroizolačního systému plochých střech na ploše vodorovné V fólií z mPVC kladenou volně jednovrstvá s horkovzdušným navařením | m2 | 256.43 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 308462505
| VV |  | Střecha - mPVC (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3a_pl |  | 53.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3b_pl |  | 50.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3c_pl |  | 152.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 256.43 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 7123623X2 | Provedení hydroizolačního systému plochých střech na ploše svislé S fólií z mPVC kladenou volně jednovrstvá s horkovzdušným navařením | m2 | 498.024 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -728621796
| VV |  | Střecha - mPVC (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R1_atika_dl*(0,24+0,15) |  | 66.924 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R2_dl*0,45 |  | 74.822 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R2_atika_dl*0,25 |  | 48.093 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R2_atika_pl |  | 106.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3_dl*0,51 |  | 91.183 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3b_dl*0,51 |  | 9.257 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3_atika_dl*0,51 |  | 53.015 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3_atika_pl |  | 47.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 498.024 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 28322000 | fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá | m2 | 1764.059 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 4.4101 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 744629504
| VV |  | Střecha - mPVC (pl + dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R1_pl |  | 789.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R1_atika_dl*(0,24+0,15) |  | 66.924 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R2_pl |  | 383.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R2_dl*0,45 |  | 74.822 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R2_atika_dl*0,25 |  | 48.093 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R2_atika_pl |  | 106.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1470.049 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1470,049*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1764.059 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
21 | M | 28343016 | fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 2,0mm | m2 | 549.234 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 1.3731 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -921968006
| VV |  | Střecha - mPVC (pl + dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3a_pl |  | 53.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3b_pl |  | 50.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3c_pl |  | 152.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3_dl*0,51 |  | 91.183 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3b_dl*0,51 |  | 9.257 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3_atika_dl*0,51 |  | 53.015 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3_atika_pl |  | 47.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 457.695 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 457,695*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 549.234 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
22 | K | 712771221 | Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií, výšky nopů do 25 mm, sklon střechy do 5° | m2 | 364.465 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -96816120
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712771221 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Střecha - drenážní a hydroakumulační fólie (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3a_pl |  | 53.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3b_pl |  | 50.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3c_pl |  | 152.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3_dl*0,35 |  | 62.577 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3b_dl*0,5 |  | 9.075 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3_atika_dl*0,35 |  | 36.383 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 364.465 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | 69334152 | fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 20mm | m2 | 400.912 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.32073 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -538375737
| VV |  | 364,465*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 400.912 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
24 | K | 712771311 | Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z hydrofilních minerálních panelů, sklon střechy do 5° | m2 | 256.43 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 602374400
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712771311 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Střecha - minerální deska (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3a_pl |  | 53.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3b_pl |  | 50.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3c_pl |  | 152.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 256.43 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 631537X1 | protipožární minerální izolace - tl. 50mm (specifikace dle PD) | m2 | 282.073 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00375 | 1.0578 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1545650297
| VV |  | 256,43*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 282.073 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
26 | K | 712771411 | Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky přes 100 do 200 mm, sklon střechy do 5° | m2 | 135.93 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1745428113
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712771411 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Střecha - substrát (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3a_pl-skladba_R3a_kamen_pl |  | 28.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3b_pl-skladba_R3b_kamen_pl |  | 16.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3c_pl-skladba_R3c_kamen_pl |  | 90.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 135.93 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 10321230 | substrát vegetačních střech extenzivní s vyšším obsahem organické složky | m3 | 5.075 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.6 | 3.045 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -249338184
| VV |  | Střecha - substrát (pl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skladba_R3a_pl-skladba_R3a_kamen_pl)*0,08 |  | 2.266 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skladba_R3b_pl-skladba_R3b_kamen_pl)*0,14 |  | 2.348 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.614 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 4,614*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5.075 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
28 | M | 10321003 | substrát vegetačních střech intenzivní | m3 | 19.983 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.51 | 10.1913 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1618082183
| VV |  | Střecha - substrát (pl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skladba_R3c_pl-skladba_R3c_kamen_pl)*0,2 |  | 18.166 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.166 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 18,166*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 19.983 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
29 | K | 712771401 | Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5° | m2 | 90.83 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1722174504
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712771401 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Střecha - substrát (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3c_pl-skladba_R3c_kamen_pl |  | 90.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 90.83 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | M | 10321004 | substrát vegetačních střech intenzivní trávníkový | m3 | 3.996 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 3.996 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 493555698
| VV |  | Střecha - substrát (pl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skladba_R3c_pl-skladba_R3c_kamen_pl)*0,04 |  | 3.633 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.633 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 3,633*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3.996 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
31 | K | 712771521 | Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo trávníkové rohože, sklon střechy do 5° | m2 | 135.93 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1554323856
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712771521 | [14 empty] | Online PSC | 2
32 | M | 69334504 | koberec rozchodníkový vegetačních střech | m2 | 49.61 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.011 | 0.54571 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 263544206
| VV |  | Střecha - rohože (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3a_pl-skladba_R3a_kamen_pl |  | 28.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3b_pl-skladba_R3b_kamen_pl |  | 16.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 45,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 49.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
33 | M | 69334007 | koberec trávníkový vegetačních střech | m2 | 99.913 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.015 | 1.4987 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1011849377
| VV |  | Střecha - rohože (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3c_pl-skladba_R3c_kamen_pl |  | 90.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 90.83 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 90,83*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 99.913 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
34 | K | 712771601 | Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy, v místech střešních prostupům napojení na zeď apod. z praného říčního kameniva, tloušťky do 100 mm, šířky do 500 mm | m3 | 31.468 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -577224995
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712771601 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Střecha - kačírek (pl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3a_kamen_pl*0,17 |  | 4.236 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3b_kamen_pl*0,23 |  | 7.781 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3c_kamen_pl*0,315 |  | 19.451 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.468 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | M | 58337403 | kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 | t | 56.642 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 56.642 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1350657606
| VV |  | 31,468*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 56.642 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
36 | K | 7123633X1 | D+M příslušenství ploché střechy a provedení detailů - detaily, nástavce, rohy, koutové lišty, rohové lišty, kačírkové lišty, zapravení prostupů apod. (dle PD) | komplet | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1826880925
37 | K | 7123633X2 | Následná péče zelené střechy | rok | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0009 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 965992166
54 | K | 7123633X3 | Závlahový systém intenzivní střechy | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1950162041
| P |  | Poznámka k položce: 6x Výsuvný roztřikovač s omezením úhlu 65m Rozvodná trubka 25mm pro závlahové systémy Spojovací materiál 1x Odvodňovací ventil 1x Regulátor tlaku 1x Regulační a uzavírací ventil 1x Mechanický časovač 1x Vypouštěcí ventil 2x Montážní šachta 4m Potrubí vícevrstvé vodovodní D20x2,8mm Funkční komplet včetně napojení na rozvod vody v objektu. | [14 empty] | P | 2
38 | K | 998712103 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 91.665 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 906780363
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998712103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.4153 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
39 | K | 713141136 | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou | m2 | 1023.99 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.12288 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 154994241
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141136 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Střecha - TI (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R2_pl*2 |  | 767.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3a_pl |  | 53.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3b_pl |  | 50.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3c_pl |  | 152.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1023.99 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 713141396 | Montáž tepelné izolace střech plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou | m2 | 307.643 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.058452 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82345998
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141396 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Střecha - TI na atiky a stěny (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R2_dl*0,45 |  | 74.822 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R2_atika_dl*0,35 |  | 67.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3_dl*0,55 |  | 98.335 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3b_dl*0,55 |  | 9.983 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3_atika_dl*0,55 |  | 57.173 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 307.643 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | 28375906 | deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 | m3 | 146.606 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.035 | 5.1312 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1387942275
| VV |  | Střecha - TI (pl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R2_pl*0,22 |  | 84.432 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R2_dl*0,6*0,1 |  | 9.976 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R2_atika_dl*0,5*0,1 |  | 9.619 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3_dl*0,75*0,16 |  | 21.455 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3_atika_dl*0,75*0,1 |  | 7.796 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 133.278 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 133,278*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 146.606 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
42 | M | 28376519 | deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy tl 140mm | m2 | 294.052 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0042 | 1.235 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2065101091
| VV |  | Střecha - TI na atiky a stěny (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3a_pl |  | 53.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3b_pl |  | 50.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3c_pl |  | 152.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3b_dl*0,6 |  | 10.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 267.32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 267,32*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 294.052 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
43 | K | 713141336 | Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou | m2 | 137.11 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.016453 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1581927506
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141336 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Střecha - TI (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R1_klín_pl |  | 137.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 137.11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | M | 283761X1 | klín izolační z PIR spádový | m3 | 6.787 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.20361 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -836282436
| VV |  | Střecha - TI klíny (pl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R1_klín_pl*(0,0+0,09)/2 |  | 6.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.17 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 6,17*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6.787 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
45 | K | 713141378 | Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky přes 500 do 1000 mm mechanicky ukotvenými šrouby | m | 296.32 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.071117 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1469604791
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141378 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Střecha - TI atiky (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R2_atika_dl |  | 192.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R3_atika_dl |  | 103.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 296.32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | M | 28376105 | klín izolační z XPS spádový | m3 | 19.22 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.5766 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1147606888
| VV |  | Střecha - TI atiky (pl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | atika_překližka_pl*(0,08+0,11)/2 |  | 17.473 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.473 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 17,473*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 19.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
47 | K | 998713103 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m | t | 7.415 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -508645505
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.4608 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
48 | K | 7623613X1 | Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z vodovzdorné překližky šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 24 mm | m2 | 183.93 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.018816 | 3.4608 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2012782226
| P |  | Poznámka k položce: včetně přetření řezných hran | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Střecha - překližka na atiku (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | atika_překližka_pl |  | 183.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 183.93 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 998762103 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 3.461 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 978981457
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998762103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
50 | K | 764X01 | D+M provedení detailů pro sendvičové střešní panely u atiky vč. dodávky materiálu | m | 171.6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -606596397
| VV |  | Střecha - detaily atiky (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_R1_atika_dl |  | 171.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 171.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VV | Výkaz výměr a figury (neoceňovat) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
51 | K | skladby_atika_dl | Skladby střech - délka atiky | m | 0 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -425756801
| VV |  | Střechy (pl) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 69,4*2+11,6+12,2+4,5*2 |  | 171.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladba_R1_atika_dl | Mezisoučet |  | 171.6 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R2 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WA_R2 zateplení atiky 100mm eps | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 192,37 |  | 192.37 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladba_R2_atika_dl | Mezisoučet |  | 192.37 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R3 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WA_R3 zateplení atiky 100mm eps | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 103,95 |  | 103.95 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladba_R3_atika_dl | Mezisoučet |  | 103.95 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 467.92 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 467,92*0 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
52 | K | skladby_střechy_dl | Skladby střech - délka vytažení | m | 0 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2114497352
| VV |  | Střechy (dl) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R2 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WA_W1 sokl EPS | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 166,27 |  | 166.27 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladba_R2_dl | Mezisoučet |  | 166.27 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R3 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WA_soklu na střeše 160mm eps | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 178,79 |  | 178.79 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladba_R3_dl | Mezisoučet |  | 178.79 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R3b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WA_zateplení atiky 140mm pir | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,15 |  | 18.15 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladba_R3b_dl | Mezisoučet |  | 18.15 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 363.21 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 363,21*0 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
53 | K | skladby_střechy_pl | Skladby střech - plocha | m2 | 0 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -285751365
| VV |  | Střechy (pl) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RO_R1 sendvičové panely | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 789,51 |  | 789.51 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladba_R1_pl | Mezisoučet |  | 789.51 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RO_R1 rozháněcí klíny | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 137,11 |  | 137.11 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladba_R1_klín_pl | Mezisoučet |  | 137.11 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R2 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RO_R2 jednopláštová střecha | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 383,78 |  | 383.78 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladba_R2_pl | Mezisoučet |  | 383.78 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RO_R2 Zateplení atiky 100 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 106,92 |  | 106.92 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladba_R2_atika_pl | Mezisoučet |  | 106.92 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R3a | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RO_R3a zelená střecha nad 1.NP | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 51,25 |  | 51.25 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RO_R3a zelená střecha_kačírek | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladba_R3a_pl | Mezisoučet |  | 53.25 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RO_R3a zelená střecha_kačírek | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,92 |  | 22.92 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladba_R3a_kamen_pl | Mezisoučet |  | 24.92 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R3b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RO_R3b zelená střecha nad 2.NP | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48,6 |  | 48.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RO_R3b zelená střecha_kačírek | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladba_R3b_pl | Mezisoučet |  | 50.6 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RO_R3b zelená střecha_kačírek | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,83 |  | 31.83 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladba_R3b_kamen_pl | Mezisoučet |  | 33.83 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R3c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RO_R3c zelená střecha nad 1.NP - tráva | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 150,58 |  | 150.58 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RO_R3c zelená střecha_kačírek | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladba_R3c_pl | Mezisoučet |  | 152.58 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RO_R3c zelená střecha_kačírek | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 59,75 |  | 59.75 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladba_R3c_kamen_pl | Mezisoučet |  | 61.75 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RO_R3 Zateplení atiky 100 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,86 |  | 19.86 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RO_Zateplení atiky 60 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,95 |  | 27.95 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladba_R3_atika_pl | Mezisoučet |  | 47.81 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ATIKA BŘEZOVÁ PŘEKLIŽKA21mm | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 183,93 |  | 183.93 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | atika_překližka_pl | Mezisoučet |  | 183.93 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2025.99 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 2025,99*0 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET

## D.1.1-2.4 - Fasáda
[18 empty] | {c2acbbd7-65e9-47b9-9c2d-37f03a4e1637} | [5 empty] | skladba_W1_pl | 644,43 | 2
[18 empty] | 2 | [5 empty] | skladba_W2_pl | 1835,4 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | skladba_W3_pl | 412,01 | 2
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení
Úroveň 3:
D.1.1-2.4 - Fasáda
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61988987
|  | Ostravská univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ61988987
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29263140
|  | Ateliér Velehradský s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ29263140
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.) |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení
Úroveň 3:
D.1.1-2.4 - Fasáda
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| VV - Výkaz výměr a figury (neoceňovat) | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení
Úroveň 3:
D.1.1-2.4 - Fasáda
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 96.4327 |  | 0 |  | D | -1 | [13 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 96.4327 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10.7749 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
1 | K | 3421511X1 | Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce ze sendvičových panelů šroubovaných, výšky budovy přes 12 do 24 m | m2 | 644.43 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1058291084
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/3421511X1 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: včetně provedené detialů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Sendvičový panel (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_W1_pl |  | 644.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 644.43 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | M | 553247X1 | panel sendvičový stěnový vnější, izolace PIR (specifikace dle PD) | m2 | 708.873 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0152 | 10.7749 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 968845802
| VV |  | 644,43*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 708.873 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 85.6263 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
3 | K | 6221311X1 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn | m2 | 2247.41 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0014 | 3.1464 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1649857427
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/6221311X1 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Fasáda - podklad (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_W2_pl |  | 1835.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_W3_pl |  | 412.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2247.41 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 622321121 | Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn | m2 | 2247.41 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0231 | 51.9152 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1365680764
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622321121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Fasáda - jádrová omítka (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_W2_pl |  | 1835.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_W3_pl |  | 412.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2247.41 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 622321391 | Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn | m2 | 4494.82 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0068 | 30.5648 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -567493027
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622321391 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2247,41*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4494.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
6 | K | 6222720W2 | D+M sklovláknobetonový obklad vč. nosné konstrukce, difuzní fólie, tepelné izolace, kotvení, doplňků a příslušesntví (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | m2 | 1835.4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1273683572
| VV |  | Sklovláknobeton (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_W2_pl |  | 1835.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1835.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 6222720W2.1 | Příplatek za provedení loga ve sklovláknobetonovém obkladu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -309150394
8 | K | 6222720W3 | D+M bondový obklad vč. nosné konstrukce, difuzní fólie, tepelné izolace, kotvení, doplňků a příslušesntví (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | m2 | 412.01 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 663768462
| VV |  | Bondový obklad (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba_W3_pl |  | 412.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 412.01 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0315 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
9 | K | 941211112 | Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m | m2 | 4500 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1823398991
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211112 | [14 empty] | Online PSC | 2
10 | K | 941211211 | Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 | m2 | 810000 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1160029332
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 4500*180 'Přepočtené koeficientem množství |  | 810000 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
11 | K | 941211812 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m | m2 | 4500 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2042855960
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211812 | [14 empty] | Online PSC | 2
12 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | m2 | 4500 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2107322173
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511111 | [14 empty] | Online PSC | 2
13 | K | 944511211 | Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 | m2 | 810000 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -644754098
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 4500*180 'Přepočtené koeficientem množství |  | 810000 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
14 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | m2 | 4500 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1637708876
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511811 | [14 empty] | Online PSC | 2
15 | K | 949101112 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | m2 | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.0315 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1106241268
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
16 | K | 998012103 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m | t | 96.433 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188146118
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998012103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | VV | Výkaz výměr a figury (neoceňovat) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
17 | K | skladby_fasád_pl | Skladby fasády - plocha | m2 | 0 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -667753482
| VV |  | W1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 644,43 |  | 644.43 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladba_W1_pl | Mezisoučet |  | 644.43 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | W2 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1835,4 |  | 1835.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladba_W2_pl | Mezisoučet |  | 1835.4 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | W3 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 263,45+6,46+3,18 |  | 273.09 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 134,49+4,43 |  | 138.92 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladba_W3_pl | Mezisoučet |  | 412.01 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2891.84 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 2891,84*0 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET

## D.1.1-2.5 - Podlahy
[18 empty] | {61a8421c-8743-4914-834c-9c5795fa3bd5} | [5 empty] | dlažba_100x100_pl | 286,858 | 2
[18 empty] | 2 | [5 empty] | ker_schod_sokl_dl | 193,148 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | ker_sokl_dl | 543,46 | 2
[24 empty] | podesta_pl | 40,2 | 2
| Stavba: | [22 empty] | schodiště_ramena_pl | 142,04 | 2
|  | Vědecko-výzkumné centrum - LERCO | [21 empty] | skladby_P10_dl | 22,26 | 2
| Objekt: | [22 empty] | skladby_P10_pl | 23,13 | 2
|  | SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum | [21 empty] | skladby_P11_dl | 21,49 | 2
| Soupis: | [22 empty] | skladby_P11_pl | 27,8 | 2
|  | D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení | [21 empty] | skladby_P12_dl | 37,42 | 2
| Úroveň 3: | [22 empty] | skladby_P12_pl | 39,45 | 2
|  | D.1.1-2.5 - Podlahy | [21 empty] | skladby_P13_dl | 37,23 | 2
[24 empty] | skladby_P13_pl | 35,24 | 2
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: | [17 empty] | skladby_P14_pl | 26,65 | 2
| Místo: |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023 | [16 empty] | skladby_P15_dl | 54,91 | 2
[24 empty] | skladby_P15_pl | 43,6 | 2
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61988987 | [16 empty] | skladby_P16_dl | 86,16 | 2
|  | Ostravská univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ61988987 | [16 empty] | skladby_P16_pl | 30,82 | 2
[24 empty] | skladby_P17_dl | 38,82 | 2
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj | [16 empty] | skladby_P17_pl | 17,02 | 2
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj | [16 empty] | skladby_P18_dl | 15,17 | 2
[24 empty] | skladby_P18_pl | 13,5 | 2
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29263140 | [16 empty] | skladby_P1a_dl | 848,96 | 2
|  | Ateliér Velehradský s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ29263140 | [16 empty] | skladby_P1a_pl | 517,23 | 2
[24 empty] | skladby_P1b_dl | 215,57 | 2
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | [17 empty] | skladby_P1b_pl | 224,63 | 2
|  | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.) |  |  |  | DIČ: | [17 empty] | skladby_P1c_dl | 24,78 | 2
[24 empty] | skladby_P1c_pl | 9,77 | 2
| Poznámka: | [22 empty] | skladby_P1d_dl | 27,64 | 2
|  | Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. | [21 empty] | skladby_P1d_pl | 32,34 | 2
[24 empty] | skladby_P2a_dl | 116,96 | 2
[24 empty] | skladby_P2a_pl | 93 | 2
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0 | [16 empty] | skladby_P2b_dl | 8,78 | 2
[24 empty] | skladby_P2b_pl | 4,54 | 2
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně | [16 empty] | skladby_P2c_dl | 29,09 | 2
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0 | [16 empty] | skladby_P2c_pl | 16,69 | 2
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0 | [16 empty] | skladby_P3a_dl | 23,88 | 2
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0 | [16 empty] | skladby_P3a_pl | 16,81 | 2
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0 | [16 empty] | skladby_P3b_dl | 607,92 | 2
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0 | [16 empty] | skladby_P3b_pl | 752,59 | 2
[24 empty] | skladby_P4a_dl | 1615,82 | 2
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0 | [16 empty] | skladby_P4a_pl | 1844,47 | 2
[24 empty] | skladby_P4b_dl | 282,64 | 2
[24 empty] | skladby_P4b_pl | 240,25 | 2
[24 empty] | skladby_P4c_dl | 106,28 | 2
[24 empty] | skladby_P4c_pl | 98,56 | 2
[24 empty] | skladby_P5a_dl | 83,62 | 2
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ | [23 empty] | skladby_P5a_pl | 149,34 | 2
[24 empty] | skladby_P5b_dl | 32,94 | 2
Stavba: | [23 empty] | skladby_P5b_pl | 34,49 | 2
|  | Vědecko-výzkumné centrum - LERCO | [21 empty] | skladby_P6a_dl | 43,38 | 2
Objekt: | [23 empty] | skladby_P6a_pl | 25,02 | 2
|  | SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum | [21 empty] | skladby_P6b_dl | 22,72 | 2
Soupis: | [23 empty] | skladby_P6b_pl | 25,72 | 2
|  | D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení | [21 empty] | skladby_P7a_dl | 262,49 | 2
Úroveň 3: | [23 empty] | skladby_P7a_pl | 648,61 | 2
|  | D.1.1-2.5 - Podlahy | [21 empty] | skladby_P7b_dl | 14,4 | 2
[24 empty] | skladby_P7b_pl | 5,5 | 2
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023 | [16 empty] | skladby_P8_dl | 18,94 | 2
[24 empty] | skladby_P8_pl | 16,05 | 2
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o. | [16 empty] | skladby_P9_dl | 27 | 2
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.) | [16 empty] | skladby_P9_pl | 42 | 2
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 777 - Podlahy lité | [5 empty] | 0
| VV - Výkaz výměr a figury (neoceňovat) | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení
Úroveň 3:
D.1.1-2.5 - Podlahy
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 672.3067 |  | 0 |  | D | -1 | [13 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 455.7462 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 455.7462 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
1 | K | 631311136 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30 | m3 | 37.225 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 93.1321 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -488383891
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311136 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Podlahy - mazanina (pl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P7b_pl*0,157 |  | 0.864 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P9_pl*0,24 |  | 10.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P11_pl*0,255 |  | 7.089 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P13_pl*0,445 |  | 15.682 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P18_pl*0,26 |  | 3.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37.225 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 631319013 | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm | m3 | 37.225 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1416161324
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319013 | [14 empty] | Online PSC | 2
3 | K | 631319175 | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm | m3 | 37.225 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1080284771
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319175 | [14 empty] | Online PSC | 2
4 | K | 6313191X1 | Příplatek k cenám mazanin za vytvoření podlahového kanálu. š x v = do 200-300x60 mm | m | 13.61 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 331351682
| VV |  | Podlahy - kanál (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+1,84+4,33+0,74+5,2) |  | 13.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.61 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 631351101 | Bednění v podlahách rýh a hran zřízení | m2 | 18.615 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.01352 | 0.25167 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1689632517
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631351101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Podlahy - bednění (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P13_dl * 0,5 |  | 18.615 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.615 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 631351102 | Bednění v podlahách rýh a hran odstranění | m2 | 18.615 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -513621973
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631351102 | [14 empty] | Online PSC | 2
7 | K | 631362021 | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 1.152 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 1.2243 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1755005652
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631362021 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Podlahy - výztuž mazaniny (pl * hm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P7b_pl*5,4*2*1,3/1000 |  | 0.077 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P11_pl*5,4*2*1,3/1000 |  | 0.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P13_pl*5,4*2*1,3/1000 |  | 0.495 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P18_pl*5,4*2*1,3/1000 |  | 0.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.152 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 631362024 | Výztuž mazanin z kompozitních sítí průměr drátu 8 mm, velikost ok 150 x 150 mm | m2 | 84 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00086 | 0.07224 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -894516167
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631362024 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Podlahy - výztuž mazaniny (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P9_pl*2 |  | 84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 84 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 632451101 | Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm | m2 | 654.11 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0102 | 6.6719 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76560331
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Podlahy - samonivelační stěrka (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P7a_pl |  | 648.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P7b_pl |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 654.11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 632451254 | Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm | m2 | 2366.65 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.11 | 260.3315 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1967297986
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451254 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: včetně provedení smršťovacích a pracovních spar | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Podlahy - potěr (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P1a_pl |  | 517.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P1b_pl |  | 224.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P1c_pl |  | 9.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P2a_pl |  | 93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P2b_pl |  | 4.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P2c_pl |  | 16.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P3a_pl |  | 16.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P3b_pl |  | 752.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P7a_pl |  | 648.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P8_pl |  | 16.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P10_pl |  | 23.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P15_pl |  | 43.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2366.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 632451293 | Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30 | m2 | 7578.34 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.011 | 83.3617 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1902925480
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451293 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Podlahy - potěr (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P1a_pl*1 |  | 517.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P1b_pl*5 |  | 1123.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P1c_pl*1 |  | 9.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P2a_pl*5 |  | 465 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P2b_pl*1 |  | 4.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P2c_pl*1 |  | 16.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P3a_pl*1 |  | 16.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P3b_pl*5 |  | 3762.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P7a_pl*2 |  | 1297.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P8_pl*5 |  | 80.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P10_pl*1 |  | 23.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P15_pl*6 |  | 261.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7578.34 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 632481213 | Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie | m2 | 1448.68 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.18833 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1580588333
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632481213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Podlahy - separace (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P1a_pl |  | 517.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P1c_pl |  | 9.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P2a_pl |  | 93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P2b_pl |  | 4.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P2c_pl |  | 16.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P3a_pl |  | 16.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P7a_pl |  | 648.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P7b_pl |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P9_pl |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P10_pl |  | 23.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P11_pl |  | 27.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P15_pl |  | 43.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1448.68 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 633811111 | Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu) | m2 | 2477.19 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1482058780
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/633811111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Podlahy - přebroušení (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P1a_pl |  | 517.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P1b_pl |  | 224.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P1c_pl |  | 9.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P2a_pl |  | 93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P2b_pl |  | 4.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P2c_pl |  | 16.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P3a_pl |  | 16.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P3b_pl |  | 752.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P7a_pl |  | 648.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P7b_pl |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P8_pl |  | 16.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P9_pl |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P10_pl |  | 23.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P11_pl |  | 27.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P13_pl |  | 35.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P15_pl |  | 43.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2477.19 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 634112123 | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 80 mm | m | 2234.54 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.044691 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 684824776
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/634112123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Podlahy - dilatace (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P1a_dl |  | 848.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P1b_dl |  | 215.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P1c_dl |  | 24.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P2a_dl |  | 116.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P2b_dl |  | 8.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P2c_dl |  | 29.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P3a_dl |  | 23.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P3b_dl |  | 607.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P7a_dl |  | 262.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P8_dl |  | 18.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P10_dl |  | 22.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P15_dl |  | 54.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2234.54 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 6341121X1 | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 260 mm | m | 69.16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0013832 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1234190224
| VV |  | Podlahy - dilatace (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P7b_pl |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P9_dl |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P11_dl |  | 21.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P18_dl |  | 15.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 69.16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 635111232 | Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva drobného 0-4 | m3 | 5.286 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1.98 | 10.4663 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1779638627
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/635111232 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Podlahy - násyp (pl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P13_pl*0,15 |  | 5.286 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.286 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
17 | K | 998012103 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m | t | 455.746 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26763067
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998012103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 216.5606 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10.7316 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
18 | K | 711493111 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V dvousložkovou na bázi cementu | m2 | 2025.14 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00451 | 9.1334 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -13115474
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711493111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Zdvojená podlaha - HI stěrka (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P1c_pl |  | 9.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P2b_pl |  | 4.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P4a_pl |  | 1844.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P5a_pl |  | 149.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P17_pl |  | 17.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2025.14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 711493121 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S dvousložkovou na bázi cementu | m2 | 354.364 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00451 | 1.5982 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1982695444
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711493121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Zdvojená podlaha - HI stěrka (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P1c_dl*0,2 |  | 4.956 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P2b_dl*0,2 |  | 1.756 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P4a_dl*0,2 |  | 323.164 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P5a_dl*0,2 |  | 16.724 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P17_dl*0,2 |  | 7.764 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 354.364 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 998711103 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | t | 10.732 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1336236591
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.7156 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
21 | K | 713121111 | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | m2 | 4802.64 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2030188447
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713121111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Podlahy - TI (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P1a_pl*2 |  | 1034.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P1b_pl*2 |  | 449.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P2a_pl*2 |  | 186 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P3a_pl*2 |  | 33.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P3b_pl*2 |  | 1505.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P7a_pl*2 |  | 1297.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P7b_pl*2 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P8_pl*2 |  | 32.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P9_pl*2 |  | 84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P11_pl*2 |  | 55.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P15_pl*2 |  | 87.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P18_pl*2 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4802.64 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | 28375906 | deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 | m3 | 144.449 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.035 | 5.0557 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1000742984
| VV |  | Podlahy - TI (pl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P1a_pl*0,06 |  | 31.034 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P1b_pl*0,04 |  | 8.985 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P2a_pl*0,04 |  | 3.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P3a_pl*0,07 |  | 1.177 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P3b_pl*0,05 |  | 37.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P7a_pl*0,07 |  | 45.403 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P7b_pl*0,07 |  | 0.385 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P8_pl*0,05 |  | 0.803 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P15_pl*0,05 |  | 2.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 131.317 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 131,317*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 144.449 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
23 | M | 28376551 | deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm | m2 | 2549.822 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.66295 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1558344333
| VV |  | Podlahy - TI (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P1a_pl |  | 517.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P1b_pl |  | 224.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P2a_pl |  | 93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P3a_pl |  | 16.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P3b_pl |  | 752.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P7a_pl |  | 648.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P7b_pl |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P8_pl |  | 16.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P15_pl |  | 43.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2318.02 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 2318,02*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2549.822 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
24 | M | 28376408 | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa | m3 | 31.154 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.032 | 0.99693 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 222396741
| VV |  | Podlahy - TI (pl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P9_pl*0,34 |  | 14.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P11_pl*0,34 |  | 9.452 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P18_pl*0,34 |  | 4.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28.322 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 28,322*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 31.154 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
25 | K | 998713103 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m | t | 6.716 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1442285388
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 111.3337 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
26 | K | 767541216 | Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy (včetně dodávky materiálu) pro prostory s těžkým provozem z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů modulu 600 x 600 mm výšky přes 200 do 300 mm | m2 | 2025.14 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00337 | 6.8247 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1221431012
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767541216 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Zdvojená podlaha (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P1c_pl |  | 9.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P2b_pl |  | 4.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P4a_pl |  | 1844.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P5a_pl |  | 149.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P17_pl |  | 17.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2025.14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 767541218 | Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy (včetně dodávky materiálu) pro prostory s těžkým provozem z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů modulu 600 x 600 mm výšky přes 400 do 500 mm | m2 | 39.45 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00503 | 0.19843 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1076496180
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767541218 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Zdvojená podlaha (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P12_pl |  | 39.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39.45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 767541219 | Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy (včetně dodávky materiálu) pro prostory s těžkým provozem z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů modulu 600 x 600 mm výšky přes 500 do 600 mm | m2 | 496.2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00567 | 2.8135 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 481538529
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767541219 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Zdvojená podlaha (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P1d_pl |  | 32.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P2c_pl |  | 16.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P4b_pl |  | 240.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P4c_pl |  | 98.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P5b_pl |  | 34.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P6a_pl |  | 25.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P6b_pl |  | 25.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P10_pl |  | 23.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 496.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 767541411 | Montáž podlahových desek pro zdvojené podlahy rozměru 600 x 600 mm | m2 | 2560.79 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 854548381
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767541411 | [14 empty] | Online PSC | 2
30 | M | 60795202 | deska kalciumsulfátová pro zdvojené podlahy bez povrchu tl 36mm 600x600mm | m2 | 59.543 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.036 | 2.1435 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 930941397
| VV |  | Zdvojená podlaha - desky (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P1c_pl |  | 9.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P2b_pl |  | 4.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P2c_pl |  | 16.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P10_pl |  | 23.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54.13 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 54,13*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 59.543 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
31 | M | 607952X2 | deska kalciumsulfátová pro zdvojené podlahy 600x600 mm, tl. 38 mm | m2 | 2738.604 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.036 | 98.5897 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1025090207
| VV |  | Zdvojená podlaha - desky (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P1d_pl |  | 32.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P4a_pl |  | 1844.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P4b_pl |  | 240.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P4c_pl |  | 98.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P5a_pl |  | 149.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P5b_pl |  | 34.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P6a_pl |  | 25.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P6b_pl |  | 25.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P12_pl |  | 39.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2489.64 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 2489,64*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2738.604 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
32 | M | 607952X3 | perferovaná plechová deska, tl. 30 mm | m2 | 18.722 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.036 | 0.67399 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1630245937
| VV |  | Zdvojená podlaha - desky (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P17_pl |  | 17.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.02 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 17,02*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 18.722 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
33 | K | 7675414X1 | Příplatek za těžká břemena | m2 | 2434.87 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 689663846
| VV |  | Zdvojená podlaha (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P4a_pl |  | 1844.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P4b_pl |  | 240.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P4c_pl |  | 98.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P5a_pl |  | 149.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P5b_pl |  | 34.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P6a_pl |  | 25.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P6b_pl |  | 25.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P17_pl |  | 17.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2434.87 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 767541711 | Montáž podlahových desek pro zdvojené podlahy přiřezání dřevotřískových nebo kalciumsulfátových desek | m | 2337.37 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1559247737
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767541711 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Zdvojená podlaha - přiřezání (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P1c_dl |  | 24.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P1d_dl |  | 27.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P2b_dl |  | 8.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P2c_dl |  | 29.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P4a_dl |  | 1615.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P4b_dl |  | 282.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P4c_dl |  | 106.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P5a_dl |  | 83.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P5b_dl |  | 32.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P6a_dl |  | 43.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P6b_dl |  | 22.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P10_dl |  | 22.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P12_dl |  | 37.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2337.37 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 7675412X1 | D+M zdvojená systémová podlaha elektrorozvodny vč. kotvení, příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | m2 | 26.65 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00337 | 0.089811 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1919699947
| VV |  | Zdvojená podlaha (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P14_pl |  | 26.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 998767103 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 111.334 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1977593144
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 50.5837 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
37 | K | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 1080.44 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.32413 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1847513450
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771121011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Keramická dlažba - penetrace (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P1a_pl |  | 517.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P1b_pl |  | 224.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P1c_pl |  | 9.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P1d_pl |  | 32.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P2a_pl |  | 93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P2b_pl |  | 4.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P2c_pl |  | 16.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | schodiště_ramena_pl |  | 142.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podesta_pl |  | 40.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1080.44 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 771151022 | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 1080.44 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0075 | 8.1033 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1804696273
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771151022 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Keramická dlažba - stěrka (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P1a_pl |  | 517.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P1b_pl |  | 224.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P1c_pl |  | 9.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P1d_pl |  | 32.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P2a_pl |  | 93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P2b_pl |  | 4.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P2c_pl |  | 16.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | schodiště_ramena_pl |  | 142.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podesta_pl |  | 40.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1080.44 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 771161022 | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení dlažby | m | 309 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.10506 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -630637602
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771161022 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Keramická dlažba - schodišťový profil (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | administrativa | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 156,0 |  | 156 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | laboratoře | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 153,0 |  | 153 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 309 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | M | 590541X1 | profil kovový pro kamenický roh na schodiště (dle PD) | m | 339.9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.12236 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1007892278
| VV |  | 309*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 339.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
41 | K | 7711610X1 | Provedení kamenického rohu 2 x řez 45st. (dle PD) | m | 356.598 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.12124 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1466645918
| VV |  | Keramická dlažba - kamenický roh (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | administrativa | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 156,0 |  | 156 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | laboratoře | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 153,0 |  | 153 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,158+0,315)*(13*6)+(0,171+0,275)*(7+17) |  | 47.598 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 356.598 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 771274114 | Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 300 do 350 mm | m | 301.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.5427 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 865241332
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771274114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Keramická dlažba - stupnice (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | administrativa | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 150,0 |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | laboratoře | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 151,5 |  | 151.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 301.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 771274232 | Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm | m | 309 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 0.31518 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 509167970
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771274232 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Keramická dlažba - podstupnice (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | administrativa | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 156,0 |  | 156 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | laboratoře | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 153,0 |  | 153 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 309 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 771474113 | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm | m | 543.46 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00058 | 0.31521 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1878656515
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771474113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Keramická dlažba - sokl (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P1a_dl |  | 848.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P1b_dl |  | 215.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P1c_dl |  | 24.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P1d_dl |  | 27.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P2a_dl |  | 116.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P2b_dl |  | 8.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P2c_dl |  | 29.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obklady | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OB4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -647,7 |  | -647.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OB5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -80,62 |  | -80.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ker_sokl_dl | Součet |  | 543.46 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 771474133 | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 90 do 120 mm | m | 193.148 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00058 | 0.11203 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 78002021
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771474133 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Keramická dlažba - sokl (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | administrativa | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,158+0,31)*(104) |  | 48.672 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5*2)*8 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | laboratoř | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,158+0,315)*(13*6)+(0,171+0,275)*(7+17)+0,15*4 |  | 48.198 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,158+0,315)*(13*6)+(0,171+0,275)*(7+17) |  | 47.598 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,17+1,5*2)*4 |  | 24.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ker_schod_sokl_dl | Součet |  | 193.148 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 771574152 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 0,5 do 2 ks/m2 | m2 | 261.77 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.009 | 2.3559 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1187720251
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771574152 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Keramická dlažba (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P1a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44,54 |  | 44.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P1b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 217,23 |  | 217.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 261.77 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 771574153 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2 | m2 | 938.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.009 | 8.4456 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1427013844
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771574153 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Keramická dlažba (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P1a_pl |  | 517.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P1b_pl |  | 224.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P1c_pl |  | 9.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P1d_pl |  | 32.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P2a_pl |  | 93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P2b_pl |  | 4.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P2c_pl |  | 16.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podesta_pl |  | 40.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 938.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | M | 597613X1 | dlažba velkoformátová keramická, 600 x 600 mm (specifikace dle PD) | m2 | 822.004 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.021 | 17.2621 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -332164112
| VV |  | Keramická dlažba (pl + dl * š) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P1a_pl |  | 517.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P1b_pl |  | 224.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P1c_pl |  | 9.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P1d_pl |  | 32.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P2a_pl |  | 93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P2b_pl |  | 4.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P2c_pl |  | 16.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ker_sokl_dl*0,1 |  | 54.346 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ker_schod_sokl_dl*0,1 |  | 19.315 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -dlažba_100x100_pl |  | -286.858 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 685.003 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 685,003*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 822.004 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
49 | M | 597613X3 | dlažba velkoformátová keramická, 1000 x 1000 mm (specifikace dle PD) | m2 | 344.23 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.021 | 7.2288 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1048934709
| VV |  | Keramická dlažba (pl + dl * š) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P1a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44,67+53,53*0,1 |  | 50.023 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P1b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 217,04+197,95*0,1 |  | 236.835 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | dlažba_100x100_pl | Součet |  | 286.858 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 286,858*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 344.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
50 | M | 597613X2 | dlažba keramická na schodiště (specifikace dle PD) | m2 | 231.788 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.021 | 4.8675 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2001734512
| VV |  | Keramická dlažba (pl + dl * š) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | administrativa | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 46,5+24,6 |  | 71.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | laboratoře | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 46,34+24,6 |  | 70.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | schodiště_ramena_pl | Mezisoučet |  | 142.04 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ker_schod_sokl_dl*0,1 |  | 19.315 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podesta_pl |  | 40.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 201.555 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 201,555*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 231.788 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
51 | K | 771591112 | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 114.23 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.17134 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2049830745
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Keramická dlažba - HI stěrka (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P2a_pl |  | 93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P2b_pl |  | 4.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P2c_pl |  | 16.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 114.23 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 771591115 | Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem | m | 1464.928 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.043948 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 51777267
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Keramická dlažba - silikon (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P1a_dl |  | 848.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P1b_dl |  | 215.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P1c_dl |  | 24.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P1d_dl |  | 27.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P2a_dl |  | 116.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P2b_dl |  | 8.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P2c_dl |  | 29.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ker_schod_sokl_dl |  | 193.148 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1464.928 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 771591117 | Podlahy - dokončovací práce spárování akrylem | m | 736.608 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.088393 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1193289683
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591117 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Keramická dlažba - zakončení soklu (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ker_sokl_dl |  | 543.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ker_schod_sokl_dl |  | 193.148 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 736.608 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 771591241 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout | kus | 44 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00924 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -770916913
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591241 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Keramická dlažba - HI bandáž (p) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*4 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*4 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*4 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*4 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 771591264 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu | m | 154.83 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.049546 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1165868503
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591264 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Keramická dlažba - HI bandáž (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P2a_dl |  | 116.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P2b_dl |  | 8.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P2c_dl |  | 29.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 154.83 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 998771103 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 50.584 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116729630
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 33.1436 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
57 | K | 776121112 | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah | m2 | 3309.94 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.099298 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1341752457
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776121112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | PVC, vinyl, koberec - penetrace (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P3a_pl |  | 16.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P3b_pl |  | 752.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P4a_pl |  | 1844.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P4b_pl |  | 240.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P4c_pl |  | 98.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P5a_pl |  | 149.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P5b_pl |  | 34.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P6a_pl |  | 25.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P6b_pl |  | 25.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P8_pl |  | 16.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P11_pl |  | 27.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P13_pl |  | 35.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P15_pl |  | 43.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3309.94 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 776141111 | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm | m2 | 3309.94 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00455 | 15.0602 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 587500104
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776141111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | PVC, vinyl, koberec - stěrka (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P3a_pl |  | 16.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P3b_pl |  | 752.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P4a_pl |  | 1844.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P4b_pl |  | 240.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P4c_pl |  | 98.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P5a_pl |  | 149.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P5b_pl |  | 34.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P6a_pl |  | 25.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P6b_pl |  | 25.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P8_pl |  | 16.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P11_pl |  | 27.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P13_pl |  | 35.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P15_pl |  | 43.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3309.94 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 776211111 | Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních | m2 | 16.05 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.008025 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1186823296
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776211111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Čistící koberec (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P8_pl |  | 16.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.05 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | M | 697511X6 | koberec zátěžový (specifikace dle PD) | m2 | 17.944 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0017 | 0.030505 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 402689909
| VV |  | Čistící koberec (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P8_pl+skladby_P8_dl*0,1 |  | 17.944 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.944 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 776211211 | Montáž textilních podlahovin lepením čtverců standardních | m2 | 769.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.15388 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1705097450
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776211211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Koberec (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P3a_pl |  | 16.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P3b_pl |  | 752.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 769.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | M | 697510X1 | koberec ve čtvercích (specifikace dle PD) | m2 | 915.838 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 4.1213 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -86027895
| VV |  | Koberec (pl + dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P3a_pl+skladby_P3a_dl*0,1 |  | 19.198 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P3b_pl+skladby_P3b_dl*0,1 |  | 813.382 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 832.58 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 832,58*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 915.838 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
63 | K | 776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních | m2 | 43.6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.01308 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2000273101
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776221111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | PVC (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P15_pl |  | 43.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | M | 284122X9 | PVC heterogenní v rolích (specifikace dle PD) | m2 | 54 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00264 | 0.14256 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1660683792
| VV |  | PVC (pl + dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P15_pl+skladby_P15_dl*0,1 |  | 49.091 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 49.091 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 49,091*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
65 | K | 7762212X1 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem ze čtverců standardních | m2 | 2183.28 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.65498 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1733037818
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/7762212X1 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: včetně svařování spojů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | PVC (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P4a_pl |  | 1844.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P4b_pl |  | 240.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P4c_pl |  | 98.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2183.28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | M | 284110X1 | PVC čtverce (specifikace dle PD) | m2 | 2622.129 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00388 | 10.1739 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -936503096
| VV |  | PVC (pl + dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P4a_pl+skladby_P4a_dl*0,1 |  | 2006.052 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P4b_pl+skladby_P4b_dl*0,1 |  | 268.514 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P4c_pl+skladby_P4c_dl*0,1 |  | 109.188 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2383.754 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 2383,754*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2622.129 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
67 | K | 776221221 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem ze čtverců elektrostaticky vodivých | m2 | 63.04 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.025216 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1402008049
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776221221 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: včetně svařování spojů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | PVC (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P11_pl |  | 27.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P13_pl |  | 35.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 63.04 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | M | 284110X2 | PVC antistatické čtverce (specifikace dle PD) | m2 | 75.803 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0032 | 0.24257 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1847413516
| VV |  | PVC (pl + dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P11_pl+skladby_P11_dl*0,1 |  | 29.949 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P13_pl+skladby_P13_dl*0,1 |  | 38.963 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68.912 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 68,912*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 75.803 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
69 | K | 776231111 | Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem | m2 | 234.57 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.070371 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2136158096
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776231111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: včetně svařování spojů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Vinyl (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P5a_pl |  | 149.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P5b_pl |  | 34.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P6a_pl |  | 25.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P6b_pl |  | 25.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 234.57 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | M | 284110X6 | elektrostatický vinyl čtverce (specifikace dle PD) | m2 | 63.415 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00368 | 0.23337 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -297111432
| VV |  | Vinyl (pl + dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P6a_pl+skladby_P6a_dl*0,1 |  | 29.358 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P6b_pl+skladby_P6b_pl*0,1 |  | 28.292 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 57,65*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 63.415 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
71 | M | 284110X8 | antistatický vinyl čtverce (specifikace dle PD) | m2 | 215.205 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00368 | 0.79195 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1533974890
| VV |  | Vinyl (pl + dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P5a_pl+skladby_P5a_dl*0,1 |  | 157.702 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P5b_pl+skladby_P5b_pl*0,1 |  | 37.939 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 195.641 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 195,641*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 215.205 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
72 | K | 776411112 | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm | m | 2951.77 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.088553 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 176821416
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776411112 | [14 empty] | Online PSC | 2
73 | M | 284110X3 | lišta soklová systémová pro koberce (specifikace dle PD) | m | 715.814 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00038 | 0.27201 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1008308365
| VV |  | Koberec - sokl (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P3a_dl |  | 23.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P3b_dl |  | 607.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P8_dl |  | 18.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 650.74 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 650,74*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 715.814 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
74 | M | 284110X5 | lišta soklová systémová pro vytahované PVC (specifikace dle PD) | m | 2458.423 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00038 | 0.9342 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1125821435
| VV |  | PVC - sokl (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P4a_dl |  | 1615.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P4b_dl |  | 282.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P4c_dl |  | 106.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P5a_dl |  | 83.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P5b_dl |  | 32.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P11_dl |  | 21.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P13_dl |  | 37.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P15_dl |  | 54.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2234.93 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 2234,93*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2458.423 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
75 | M | 284110X7 | lišta soklová systémová pro vytahovaný vinyl (specifikace dle PD) | m | 72.71 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00038 | 0.02763 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 699755098
| VV |  | PVC - sokl (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P6a_dl |  | 43.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P6b_dl |  | 22.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 66.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 66,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 72.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
76 | K | 776421711 | Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání | m | 650.74 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2121861989
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776421711 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Koberec - sokl (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P3a_dl |  | 23.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P3b_dl |  | 607.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P8_dl |  | 18.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 650.74 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 998776103 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 33.144 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1865210472
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998776103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.0525 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
78 | K | 777131101 | Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý | m2 | 753.484 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.22605 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -120281141
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777131101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Epoxidová stěrka - penetrace (pl + dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P7a_pl |  | 648.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P7a_dl*0,1 |  | 26.249 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P7b_pl |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P7b_dl*0,1 |  | 1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P16_pl |  | 30.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P16_dl*0,3 |  | 25.848 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P18_pl |  | 13.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P18_dl*0,1 |  | 1.517 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 753.484 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 777511105 | Krycí stěrka dekorativní epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm | m2 | 681.799 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 3.6817 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1401547549
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777511105 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Epoxidová stěrka (pl + dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P7a_pl |  | 648.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P7a_dl*0,1 |  | 26.249 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P7b_pl |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P7b_dl*0,1 |  | 1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 681.799 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 777612103 | Uzavírací nátěr podlahy epoxidový transparentní | m2 | 71.685 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.017921 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -702041662
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777612103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Nátěr (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P16_pl |  | 30.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P16_dl*0,3 |  | 25.848 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P18_pl |  | 13.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P18_dl*0,1 |  | 1.517 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 71.685 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 777131113 | Penetrační nátěr podlahy polyuretanový na podklad vlhký nebo s nízkou nasákavostí | m2 | 25.356 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0050712 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1413144822
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777131113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Polyuretanbetonová stěrka - penetrace (pl + dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P10_pl+skladby_P10_dl*0,1 |  | 25.356 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.356 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 7775211X1 | Krycí stěrka dekorativní polyuretanbetonová, tloušťky 6 mm | m2 | 25.356 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0048 | 0.12171 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2132585684
| VV |  | Polyuretanbetonová stěrka (pl + dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladby_P10_pl+skladby_P10_dl*0,1 |  | 25.356 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.356 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 998777103 | Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 4.052 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 618110798
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998777103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | VV | Výkaz výměr a figury (neoceňovat) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
84 | K | skladby_podlah_dl | Skladby podlah - obvod | m | 0 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1672521069
| VV |  | Podlahy (dl) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P1a | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 795,43+53,53 |  | 848.96 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladby_P1a_dl | Mezisoučet |  | 848.96 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P1b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,62+197,95 |  | 215.57 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladby_P1b_dl | Mezisoučet |  | 215.57 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P1c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,78 |  | 24.78 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladby_P1c_dl | Mezisoučet |  | 24.78 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P1d | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,64 |  | 27.64 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladby_P1d_dl | Mezisoučet |  | 27.64 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P2a | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 116,96 |  | 116.96 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladby_P2a_dl | Mezisoučet |  | 116.96 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P2b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,78 |  | 8.78 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladby_P2b_dl | Mezisoučet |  | 8.78 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P2c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,09 |  | 29.09 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladby_P2c_dl | Mezisoučet |  | 29.09 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P3a | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,88 |  | 23.88 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladby_P3a_dl | Mezisoučet |  | 23.88 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P3b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 607,92 |  | 607.92 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladby_P3b_dl | Mezisoučet |  | 607.92 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P4a | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1615,82 |  | 1615.82 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladby_P4a_dl | Mezisoučet |  | 1615.82 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P4b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 282,64 |  | 282.64 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladby_P4b_dl | Mezisoučet |  | 282.64 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P4c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 106,28 |  | 106.28 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladby_P4c_dl | Mezisoučet |  | 106.28 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P5a | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 83,62 |  | 83.62 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladby_P5a_dl | Mezisoučet |  | 83.62 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P5b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,94 |  | 32.94 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladby_P5b_dl | Mezisoučet |  | 32.94 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P6a | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 43,38 |  | 43.38 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladby_P6a_dl | Mezisoučet |  | 43.38 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P6b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,72 |  | 22.72 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladby_P6b_dl | Mezisoučet |  | 22.72 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P7a | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 262,49 |  | 262.49 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladby_P7a_dl | Mezisoučet |  | 262.49 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P7b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,4 |  | 14.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladby_P7b_dl | Mezisoučet |  | 14.4 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P8 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,94 |  | 18.94 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladby_P8_dl | Mezisoučet |  | 18.94 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P9 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,0 |  | 27 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladby_P9_dl | Mezisoučet |  | 27 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P10 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,26 |  | 22.26 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladby_P10_dl | Mezisoučet |  | 22.26 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P11 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,49 |  | 21.49 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladby_P11_dl | Mezisoučet |  | 21.49 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P12 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,41+17,01 |  | 37.42 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladby_P12_dl | Mezisoučet |  | 37.42 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P13 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37,23 |  | 37.23 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladby_P13_dl | Mezisoučet |  | 37.23 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P14 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,63 |  | 45.63 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladby_P14_dl | Mezisoučet |  | 45.63 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P15 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,28+43,63 |  | 54.91 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladby_P15_dl | Mezisoučet |  | 54.91 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P16 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 86,16 |  | 86.16 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladby_P16_dl | Mezisoučet |  | 86.16 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P17 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,82 |  | 38.82 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladby_P17_dl | Mezisoučet |  | 38.82 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P18 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,17 |  | 15.17 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladby_P18_dl | Mezisoučet |  | 15.17 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4772.9 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 4772,9*0 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
85 | K | skladby_podlah_pl | Skladby podlah - plocha | m2 | 0 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -378152364
| VV |  | Podlahy (pl) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P1a | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 472,56+44,67 |  | 517.23 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladby_P1a_pl | Mezisoučet |  | 517.23 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P1b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,59+217,04 |  | 224.63 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladby_P1b_pl | Mezisoučet |  | 224.63 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P1c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,77 |  | 9.77 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladby_P1c_pl | Mezisoučet |  | 9.77 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P1d | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,34 |  | 32.34 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladby_P1d_pl | Mezisoučet |  | 32.34 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P2a | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 93,0 |  | 93 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladby_P2a_pl | Mezisoučet |  | 93 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P2b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,54 |  | 4.54 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladby_P2b_pl | Mezisoučet |  | 4.54 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P2c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,69 |  | 16.69 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladby_P2c_pl | Mezisoučet |  | 16.69 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P3a | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,81 |  | 16.81 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladby_P3a_pl | Mezisoučet |  | 16.81 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P3b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 752,59 |  | 752.59 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladby_P3b_pl | Mezisoučet |  | 752.59 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P4a | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1844,47 |  | 1844.47 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladby_P4a_pl | Mezisoučet |  | 1844.47 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P4b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 240,25 |  | 240.25 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladby_P4b_pl | Mezisoučet |  | 240.25 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P4c | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 98,56 |  | 98.56 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladby_P4c_pl | Mezisoučet |  | 98.56 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P5a | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 149,34 |  | 149.34 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladby_P5a_pl | Mezisoučet |  | 149.34 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P5b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,49 |  | 34.49 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladby_P5b_pl | Mezisoučet |  | 34.49 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P6a | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,02 |  | 25.02 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladby_P6a_pl | Mezisoučet |  | 25.02 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P6b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,72 |  | 25.72 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladby_P6b_pl | Mezisoučet |  | 25.72 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P7a | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 648,61 |  | 648.61 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladby_P7a_pl | Mezisoučet |  | 648.61 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P7b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,5 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladby_P7b_pl | Mezisoučet |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P8 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,05 |  | 16.05 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladby_P8_pl | Mezisoučet |  | 16.05 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P9 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42,0 |  | 42 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladby_P9_pl | Mezisoučet |  | 42 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P10 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,13 |  | 23.13 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladby_P10_pl | Mezisoučet |  | 23.13 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P11 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,8 |  | 27.8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladby_P11_pl | Mezisoučet |  | 27.8 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P12 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,73+16,72 |  | 39.45 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladby_P12_pl | Mezisoučet |  | 39.45 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P13 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,24 |  | 35.24 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladby_P13_pl | Mezisoučet |  | 35.24 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P14 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,65 |  | 26.65 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladby_P14_pl | Mezisoučet |  | 26.65 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P15 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,3+36,3 |  | 43.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladby_P15_pl | Mezisoučet |  | 43.6 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P16 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,82 |  | 30.82 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladby_P16_pl | Mezisoučet |  | 30.82 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P17 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,02 |  | 17.02 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladby_P17_pl | Mezisoučet |  | 17.02 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P18 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,5 |  | 13.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skladby_P18_pl | Mezisoučet |  | 13.5 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podesty | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,7*1,5*4+1,5*1,5*8 |  | 40.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | podesta_pl | Mezisoučet |  | 40.2 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5095.02 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 5095,02*0 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET

## D.1.1-2.6 - Úpravy stěn a...
[18 empty] | {512b2dfd-a14a-4adc-896e-7e7f7b377e33} | [5 empty] | malby_pl | 15910,51 | 2
[18 empty] | 2 | [5 empty] | obklady_OB1_pl | 400,14 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | obklady_OB2_pl | 26,72 | 2
[24 empty] | obklady_OB3_pl | 28,99 | 2
| Stavba: | [22 empty] | obklady_OB4_pl | 1082,74 | 2
|  | Vědecko-výzkumné centrum - LERCO | [21 empty] | obklady_OB5_pl | 178,11 | 2
| Objekt: | [22 empty] | omítka_stěny_zdě_pl | 6875,6 | 2
|  | SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum | [21 empty] | omítka_stěny_žb_pl | 1514,88 | 2
| Soupis: | [22 empty] | omítka_stropy_pl | 526,79 | 2
|  | D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení | [21 empty] | ostění_dl | 951,8 | 2
| Úroveň 3: | [22 empty] | podhledy_C1_pl | 766,38 | 2
|  | D.1.1-2.6 - Úpravy stěn a stropů | [21 empty] | podhledy_C2_pl | 39,06 | 2
[24 empty] | podhledy_C3_pl | 105,76 | 2
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: | [17 empty] | podhledy_C4_pl | 30,37 | 2
| Místo: |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023 | [16 empty] | podhledy_C5_pl | 1547,08 | 2
[24 empty] | podhledy_C7_pl | 491,11 | 2
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61988987 | [16 empty] | podhledy_C8_pl | 16,8 | 2
|  | Ostravská univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ61988987 | [16 empty] | podhledy_C9_pl | 38,72 | 2
[24 empty] | SDK_stěny_pl | 6082,04 | 2
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29263140
|  | Ateliér Velehradský s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ29263140
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.) |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení
Úroveň 3:
D.1.1-2.6 - Úpravy stěn a stropů
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| VV - Výkaz výměr a figury (neoceňovat) | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení
Úroveň 3:
D.1.1-2.6 - Úpravy stěn a stropů
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 459.5884 |  | 0 |  | D | -1 | [13 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 402.0803 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 400.7678 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
1 | K | 611131111 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stropů | m2 | 565.85 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0014 | 0.79219 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1741508954
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611131111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: při realizaci bude rozhodnuto, zda zůstanou pohledové žb stropy nebo bude provedena omítka | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Omítka stropů - můstek (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | omítka_stropy_pl |  | 526.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podhledy_C2_pl |  | 39.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 565.85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 611321111 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená vodorovných konstrukcí stropů rovných | m2 | 526.79 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.01575 | 8.2969 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1648959646
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611321111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: při realizaci bude rozhodnuto, zda zůstanou pohledové žb stropy nebo bude provedena omítka | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Omtíka strop (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | omítka_stropy_pl |  | 526.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 526.79 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 611181001 | Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení vodorovných konstrukcí stropů rovných | m2 | 565.85 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00391 | 2.2125 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 938933480
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611181001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: při realizaci bude rozhodnuto, zda zůstanou pohledové žb stropy nebo bude provedena omítka | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Podhledy - stěrka (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podhledy_C2_pl |  | 39.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | omítka_stropy_pl |  | 526.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 565.85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 611321311 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená vodorovných konstrukcí stropů rovných | m2 | 3035.28 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.01365 | 41.4316 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 401569568
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611321311 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | podhledy_C1_pl |  | 766.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podhledy_C2_pl |  | 39.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podhledy_C3_pl |  | 105.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podhledy_C4_pl |  | 30.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podhledy_C5_pl |  | 1547.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podhledy_C7_pl |  | 491.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podhledy_C8_pl |  | 16.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podhledy_C9_pl |  | 38.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3035.28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 612131101 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn | m2 | 7563.16 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 55.5892 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -104636637
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Omítka stěn - postřik (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | omítka_stěny_zdě_pl |  | 6875.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6875.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 6875,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7563.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
6 | K | 612131111 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn | m2 | 1666.368 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0014 | 2.3329 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1012099701
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Omítka stěn - můstek (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | omítka_stěny_žb_pl |  | 1514.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1514.88 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1514,88*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1666.368 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
7 | K | 612142001 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | m2 | 911.9 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 3.9941 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -704980247
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612142001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Přechody materiálů, zakrytí rýh (dl * š * p) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,1*0,5*100 |  | 205 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,9*0,5*100 |  | 195 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,9*0,5*100 |  | 195 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,9*0,5*100 |  | 195 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,9*0,5*20 |  | 39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 829 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 829*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 911.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
8 | K | 612321311 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn | m2 | 9229.528 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.01365 | 125.9831 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -822444120
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321311 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Omítka stěn (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | omítka_stěny_zdě_pl |  | 6875.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | omítka_stěny_žb_pl |  | 1514.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8390.48 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 8390,48*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 9229.528 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
9 | K | 612321391 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn | m2 | 18459.056 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0068 | 125.5216 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1209916730
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321391 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 8390,48*2,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 18459.056 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
10 | K | 6113413X1 | Protipožární omítka vnitřních stropů a stěn rovných nanášená strojně tl. 40 mm | m2 | 62.27 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.028 | 1.7436 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 99690190
| VV |  | Protipožární omítka (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podhledy_C2_pl |  | 39.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+0,25*5+0,45*3+1,2)*4,15 |  | 19.505 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,45+0,25*2)*3,9 |  | 3.705 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62.27 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 612341131 | Potažení vnitřních ploch sádrovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 9229.528 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 32.3033 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 986945471
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612341131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Omítka stěn - štuk (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | omítka_stěny_zdě_pl |  | 6875.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | omítka_stěny_žb_pl |  | 1514.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8390.48 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 8390,48*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 9229.528 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
12 | K | 622143003 | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou | m | 1379.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2141904479
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622143003 | [14 empty] | Online PSC | 2
13 | M | 55343023 | profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 15mm | m | 1724.25 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.17242 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -428234874
| VV |  | Omítka - rohové profily (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ostění_dl |  | 951.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,1*20 |  | 82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,8*20*3 |  | 228 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,4*4 |  | 17.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ostatní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 100,0 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1379.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1379,4*1,25 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1724.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
14 | K | 622143004 | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem | m | 1051.8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200365120
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622143004 | [14 empty] | Online PSC | 2
15 | M | 59051516 | profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek | m | 1314.75 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.39443 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2015654471
| VV |  | Omítka - APU lišty (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dveře | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,72+2,1*2)*5 |  | 29.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | okna | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,0+2,0*2)*96 |  | 576 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,0+3,4*2)*28 |  | 246.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | proskl. fasáda | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,0+16,9*2) |  | 35.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | plech | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,0+3,0*2)*8 |  | 64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ostění_dl | Mezisoučet |  | 951.8 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ostatní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 100,0 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1051.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1051,8*1,25 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1314.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
16 | K | 619991011 | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou | m2 | 5000 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 777155667
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619991011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.3125 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
17 | K | 949101112 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | m2 | 5250 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 1.1025 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1712778109
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101112 | [14 empty] | Online PSC | 2
18 | K | 952901114 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m | m2 | 5250 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.21 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 508291875
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
19 | K | 998012103 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m | t | 402.08 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 544716530
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998012103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 57.5081 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
20 | K | C1 | D+M samonosný protipožární podhled vč. podkonstrukce, provedení detailů, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | m2 | 766.38 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 400701193
| VV |  | Samonosný podhled (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podhledy_C1_pl |  | 766.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 766.38 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | C3 | D+M sádrokartónový podhled vč. podkonstrukce, tmelení Q3, provedení detailů, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | m2 | 105.76 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -604062378
| VV |  | Podhledy (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podhledy_C3_pl |  | 105.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 105.76 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | C4 | D+M plechový podhled pro čisté prostory a ÚTZ3 vč. podkonstrukce, silikonování spar, provedení detailů, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | m2 | 30.37 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1815478490
| VV |  | Podhledy (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podhledy_C4_pl |  | 30.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30.37 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | C5 | D+M minerální kazetový podhled s poloskrytým roštem vč. podkonstrukce, provedení detailů, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | m2 | 1547.08 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -724732300
| VV |  | Podhledy (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podhledy_C5_pl |  | 1547.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1547.08 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | C6 | D+M podhledové lamely, 200x40 mm vč. zavěšení, provedení detailů, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | m | 1165.49 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1026442957
| P |  | Poznámka k položce: prořezy a úpravy řezných hran nutné zohlednit v ceně | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Podhledy (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1165,49 |  | 1165.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1165.49 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | C7 | D+M minerální kazetový podhled 600x600 mm vč. podkonstrukce, provedení detailů, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | m2 | 491.11 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 63975721
| VV |  | Podhledy (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podhledy_C7_pl |  | 491.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 491.11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | C9 | D+M olověný plech vč. kotvení, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | m2 | 38.72 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1010545381
| VV |  | Podhledy (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podhledy_C9_pl |  | 38.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38.72 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 50.1847 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
27 | K | OB1 | D+M omyvatelný obklad tl. 2mm vč. přípravy podkladu, kotvení, doplňků, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | m2 | 400.14 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 785046349
| VV |  | Obklady (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obklady_OB1_pl |  | 400.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 400.14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | OB2 | D+M skleněný akustický obklad vč. přípravy podkladu, kotvení, doplňků, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | m2 | 26.72 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -700777751
| VV |  | Obklady (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obklady_OB2_pl |  | 26.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.72 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 1289.84 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.38695 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1534826311
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781121011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Keramický obklad - penetrace (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obklady_OB3_pl |  | 28.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obklady_OB4_pl |  | 1082.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obklady_OB5_pl |  | 178.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1289.84 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 781151031 | Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm | m2 | 1289.84 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 5.8043 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1365247113
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781151031 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Keramický obklad - srovnání podkladu (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obklady_OB3_pl |  | 28.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obklady_OB4_pl |  | 1082.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obklady_OB5_pl |  | 178.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1289.84 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 781131112 | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 178.11 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.26716 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -819667839
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781131112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Keramický obklad - HI stěrka (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obklady_OB5_pl |  | 178.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 178.11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 781131232 | Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry | m | 72.72 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.020362 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1096277143
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781131232 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Keramický obklad - HI bandáž (dl * p) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4*2,02)*9 |  | 72.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 72.72 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 781491012 | Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy přes 1 m2 | m2 | 28.99 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00052 | 0.015075 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 589794534
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781491012 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Zrcadla (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obklady_OB3_pl |  | 28.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28.99 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | 63465126 | zrcadlo nemontované čiré tl 5mm max rozměr 3210x2250mm | m2 | 31.889 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.38267 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1597613153
| VV |  | 28,99*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 31.889 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
35 | K | 781474152 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 0,5 do 2 ks/m2 | m2 | 1260.85 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.009 | 11.3476 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 367427861
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781474152 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Keramický obklad (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obklady_OB4_pl |  | 1082.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obklady_OB5_pl |  | 178.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | obklady_pl | Součet |  | 1260.85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | 597616X1 | obklad velkoformátový keramický, 600 x 1200 mm (specifikace dle PD) | m2 | 1576.063 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.02 | 31.5213 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1815684398
| VV |  | 1260,85*1,25 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1576.063 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
37 | K | 7814941X1 | Provedení kamenického rohu 2 x řez 45st. (dle PD) | m | 8.08 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00055 | 0.004444 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1420731169
| VV |  | Keramické obklady - kamenické rohy (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,02*4 |  | 8.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.08 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 781494511 | Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním lepidlem ukončovací | m | 806.03 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.40302 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1317480566
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781494511 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Keramický obklad - ukončení (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OB3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (23,82*2+0,945*20) |  | 66.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OB4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 631,42 |  | 631.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OB5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 108,07 |  | 108.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 806.03 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 781495115 | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem | m | 1062.52 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.031876 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 274764999
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781495115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Keramický obklad - silikon (dl * p) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,02*(146+132+124+124) |  | 1062.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1062.52 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 998781103 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 50.185 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1419898010
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.3233 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
41 | K | 784181103 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 15910.51 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 3.1821 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 243439371
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Malby - penetrace (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | malby_pl |  | 15910.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15910.51 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 784211103 | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 15910.51 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 4.1367 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -806043087
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784211103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Malby (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | omítka_stropy_pl |  | 526.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | omítka_stěny_zdě_pl |  | 6875.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | omítka_stěny_žb_pl |  | 1514.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SDK_stěny_pl |  | 6082.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podhledy_C1_pl |  | 766.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podhledy_C2_pl |  | 39.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podhledy_C3_pl |  | 105.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | malby_pl | Součet |  | 15910.51 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 784211165 | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu sytém | m2 | 149.417 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0044825 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 224212025
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784211165 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Barevný nátěr (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m210 - kuchyňka | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,14*2,21 |  | 6.939 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,14+2,21*2)*3,8 |  | 28.728 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | LABORATORNÍ ČÁST - NÁTĚR PRUHU U STROPU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 227,5*0,5 |  | 113.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 149.417 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 784611001 | Linkování jednoduché v místnostech výšky do 3,80 m | m | 227.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 492955255
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784611001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Barevný nátěr - přechod (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | LABORATORNÍ ČÁST - NÁTĚR PRUHU U STROPU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 227,5 |  | 227.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 227.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VV | Výkaz výměr a figury (neoceňovat) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
45 | K | obklady_pl | Obklady - plocha | m2 | 0 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2103629507
| VV |  | Obklady (pl) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OB1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 400,14 |  | 400.14 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | obklady_OB1_pl | Mezisoučet |  | 400.14 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OB2 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,72 |  | 26.72 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | obklady_OB2_pl | Mezisoučet |  | 26.72 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OB3 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,99 |  | 28.99 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | obklady_OB3_pl | Mezisoučet |  | 28.99 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OB4 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1082,74 |  | 1082.74 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | obklady_OB4_pl | Mezisoučet |  | 1082.74 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OB5 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 178,11 |  | 178.11 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | obklady_OB5_pl | Mezisoučet |  | 178.11 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1716.7 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1716,7*0 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
46 | K | omítky_pl | Omítky a nátěry - plocha | m2 | 0 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1543333724
| VV |  | Omítky a nátěry (pl) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | omítka stěn - zdivo | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WA_Zdivo 250 O | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 318,32 |  | 318.32 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WA_Zdivo 250 O+O | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 753,75*2 |  | 1507.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WA_Zdivo 250 O+O + wrap | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 753,75*2 |  | 1507.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WA_Zdivo 175 O+O | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,2*2 |  | 70.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WA_Zdivo 175 O+O + wrap | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50,50*2 |  | 101 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WA_Zdivo 115 O | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 239,94 |  | 239.94 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WA_Zdivo 115 O + wrap | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,26 |  | 16.26 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WA_Zdivo 115 O+O | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1368,76*2 |  | 2737.52 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WA_Zdivo 115 O+O + wrap | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 138,58*2 |  | 277.16 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ostatní | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 100,0 |  | 100 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | omítka_stěny_zdě_pl | Mezisoučet |  | 6875.6 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WA_Omítka | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1414,88 |  | 1414.88 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ostatní | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 100,0 |  | 100 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | omítka_stěny_žb_pl | Mezisoučet |  | 1514.88 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | omtíka stropů | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VÝMALBA | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 526,79 |  | 526.79 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | omítka_stropy_pl | Mezisoučet |  | 526.79 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SDK konstrukce | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1639,52*2 |  | 3279.04 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,61*2 |  | 5.22 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S2 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 207,42 |  | 207.42 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S3 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 287,9 |  | 287.9 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S4 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 60,52*2 |  | 121.04 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S4b | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,18 |  | 21.18 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S5 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,57+101,56+196,67+88,73 |  | 395.53 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S6 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,42*2 |  | 68.84 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S7 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 74,18 |  | 74.18 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S8 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 358,01 |  | 358.01 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S9 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 339,53*2 |  | 679.06 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S10 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 140,81*2 |  | 281.62 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S11 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,21*2 |  | 64.42 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S12 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 74,31*2 |  | 148.62 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S13 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S14 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 61,01 |  | 61.01 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S15 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,58 |  | 14.58 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S16 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,77 |  | 12.77 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | SDK_stěny_pl | Mezisoučet |  | 6082.04 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14999.31 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 14999,31*0 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
47 | K | podhledy_pl | Podhledy - plocha | m2 | 0 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1278337826
| VV |  | Podhledy (pl) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | C 1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 766,38 |  | 766.38 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | podhledy_C1_pl | Mezisoučet |  | 766.38 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | C 2 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,06 |  | 39.06 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | podhledy_C2_pl | Mezisoučet |  | 39.06 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | C 3 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 105,76 |  | 105.76 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | podhledy_C3_pl | Mezisoučet |  | 105.76 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | C 4 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,37 |  | 30.37 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | podhledy_C4_pl | Mezisoučet |  | 30.37 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | C 5 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,24+1511,78+14,06 |  | 1547.08 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | podhledy_C5_pl | Mezisoučet |  | 1547.08 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | C 7 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 491,11 |  | 491.11 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | podhledy_C7_pl | Mezisoučet |  | 491.11 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | C 8 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,8 |  | 16.8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | podhledy_C8_pl | Mezisoučet |  | 16.8 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | C9 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,72 |  | 38.72 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | podhledy_C9_pl | Mezisoučet |  | 38.72 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3035.28 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 3035,28*0 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET

## D.1.1-2.7 - Výpis prvků
{0b1df191-9e49-46a4-96fb-99595dfe8c70}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení
Úroveň 3:
D.1.1-2.7 - Výpis prvků
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61988987
|  | Ostravská univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ61988987
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29263140
|  | Ateliér Velehradský s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ29263140
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.) |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení
Úroveň 3:
D.1.1-2.7 - Výpis prvků
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D - Dveře | [5 empty] | 0
| O - Okna | [5 empty] | 0
| PF - Prosklené fasády | [5 empty] | 0
| PP - Prosklené příčky | [5 empty] | 0
| K - Klempířské výrobky | [5 empty] | 0
| Z - Zámečnické výrobky | [5 empty] | 0
| T - Truhlářské výrobky | [5 empty] | 0
| OE - Ostatní výrobky | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení
Úroveň 3:
D.1.1-2.7 - Výpis prvků
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D | Dveře |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | D01 | D+M JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM, PLNÉ, 870 x 2790 mm vč. zárubně, kování, doplňků, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1885546040
2 | K | D02 | D+M JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM, PLNÉ, 870 x 2790 mm vč. zárubně, kování, doplňků, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1645412664
3 | K | D03 | D+M JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM, PLNÉ, 870 x 2790 mm vč. zárubně, kování, doplňků, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1022597501
4 | K | D04 | D+M JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM, PLNÉ, 970 x 2790 mm vč. zárubně, kování, doplňků, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2053651756
5 | K | D05 | D+M JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM, PLNÉ, 970 x 2790 mm vč. zárubně, kování, doplňků, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -230187322
6 | K | D06 | D+M JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM, PLNÉ, 970 x 2790 mm vč. zárubně, kování, doplňků, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1899218772
7 | K | D07 | D+M DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM, PLNÉ, 1270 x 2800 mm vč. zárubně, kování, doplňků, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 975578874
8 | K | D08 | D+M JEDNOKŘÍDLÉ POSUVNÉ DVEŘE, PLNÉ, 1760 x 2175 mm vč. zárubně, kování, doplňků, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 546997371
9 | K | D09 | D+M JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ DVEŘE, PLNÉ, 870 x 2135 mm vč. zárubně, kování, doplňků, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1370979536
10 | K | D11 | D+M JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ DVEŘE, PLNÉ, 870 x 2135 mm vč. zárubně, kování, doplňků, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -869038059
11 | K | D12 | D+M JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ DVEŘE, PLNÉ, 970 x 2135 mm vč. zárubně, kování, doplňků, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 764901586
12 | K | D13 | D+M JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ DVEŘE, PLNÉ, 970 x 2135 mm vč. zárubně, kování, doplňků, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -87073411
13 | K | D14 | D+M JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ DVEŘE, PLNÉ, 970 x 2135 mm vč. zárubně, kování, doplňků, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21432
14 | K | D15 | D+M JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ DVEŘE, PLNÉ, 1070 x 2135 mm vč. zárubně, kování, doplňků, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 7 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -586747509
15 | K | D16 | D+M JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ DVEŘE, PLNÉ, 1070 x 2135 mm vč. zárubně, kování, doplňků, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 387257164
16 | K | D17 | D+M JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ DVEŘE, PLNÉ, 1170 x 2135 mm vč. zárubně, kování, doplňků, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 527100122
17 | K | D18 | D+M DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ DVEŘE, PLNÉ, 1270 x 2135 mm vč. zárubně, kování, doplňků, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1115267602
18 | K | D19 | D+M DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ DVEŘE, PLNÉ, 1270 x 2135 mm vč. zárubně, kování, doplňků, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 15 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1041700402
19 | K | D20 | D+M DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ DVEŘE, PLNÉ, 1370 x 2135 mm vč. zárubně, kování, doplňků, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2047933177
20 | K | D21 | D+M DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ DVEŘE, PLNÉ, 1470 x 2135 mm vč. zárubně, kování, doplňků, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 32 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 783053981
21 | K | D22 | D+M DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ DVEŘE, PLNÉ, 1470 x 2135 mm vč. zárubně, kování, doplňků, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1181680012
22 | K | D23 | D+M DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ DVEŘE, PLNÉ, 1470 x 2135 mm vč. zárubně, kování, doplňků, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -710483725
23 | K | D24 | D+M DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ DVEŘE, PLNÉ, 1670 x 2135 mm vč. zárubně, kování, doplňků, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1473916901
24 | K | D25 | D+M JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ DVEŘE, PLNÉ, 770 x 2135 mm vč. zárubně, kování, doplňků, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 26 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -366588360
25 | K | D26 | D+M JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ DVEŘE, PLNÉ, 870 x 2135 mm vč. zárubně, kování, doplňků, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -47340352
26 | K | D27 | D+M JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ DVEŘE, PLNÉ, 870 x 2135 mm vč. zárubně, kování, doplňků, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1275702989
27 | K | D28 | D+M JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ DVEŘE, PLNÉ, 870 x 2135 mm vč. zárubně, kování, doplňků, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 211788172
28 | K | D29 | D+M JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ DVEŘE, PLNÉ, 970 x 2135 mm vč. zárubně, kování, doplňků, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1272678260
29 | K | D30 | D+M JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ DVEŘE, PLNÉ, 970 x 2135 mm vč. zárubně, kování, doplňků, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1859242830
30 | K | D31 | D+M JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ DVEŘE, PLNÉ, 970 x 2135 mm vč. zárubně, kování, doplňků, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -171973912
31 | K | D32 | D+M JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ DVEŘE, PLNÉ, 970 x 2135 mm vč. zárubně, kování, doplňků, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1007134112
32 | K | D33 | D+M JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ DVEŘE, PLNÉ, 970 x 2135 mm vč. zárubně, kování, doplňků, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1521687872
33 | K | D34 | D+M JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ DVEŘE, PLNÉ, 1070 x 2135 mm vč. zárubně, kování, doplňků, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1189518545
34 | K | D35 | D+M JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ DVEŘE, PLNÉ, 1070 x 2135 mm vč. zárubně, kování, doplňků, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1221836479
35 | K | D36 | D+M JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ DVEŘE, PLNÉ, 1070 x 2135 mm vč. zárubně, kování, doplňků, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 283283299
36 | K | D38 | D+M DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ DVEŘE, PLNÉ, 1270 x 2135 mm vč. zárubně, kování, doplňků, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1372043209
37 | K | D39 | D+M DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ DVEŘE, PLNÉ, 1270 x 2135 mm vč. zárubně, kování, doplňků, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 384830341
38 | K | D40 | D+M DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ DVEŘE, PLNÉ, 1270 x 2135 mm vč. zárubně, kování, doplňků, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1472520681
39 | K | D41 | D+M DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ DVEŘE, PLNÉ, 1470 x 2135 mm vč. zárubně, kování, doplňků, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1737539553
40 | K | D42 | D+M DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ DVEŘE, PLNÉ, 1670 x 2135 mm vč. zárubně, kování, doplňků, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 165903581
41 | K | D43 | D+M DVEŘE DO MATERIÁLOVÉ PROPUSTI, 670 x 635 mm vč. zárubně, kování, doplňků, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 998245064
42 | K | D44 | D+M JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ DVEŘE, PLNÉ, 870 x 2135 mm vč. zárubně, kování, doplňků, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -616291050
43 | K | D45 | D+M JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ DVEŘE, PLNÉ, 870 x 2135 mm vč. zárubně, kování, doplňků, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1860572228
44 | K | D46 | D+M JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ DVEŘE, PLNÉ, 870 x 2135 mm vč. zárubně, kování, doplňků, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1875672734
45 | K | D47 | D+M JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ DVEŘE, PLNÉ, 970 x 2135 mm vč. zárubně, kování, doplňků, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1477424589
46 | K | D48 | D+M JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ DVEŘE, PLNÉ, 970 x 2135 mm vč. zárubně, kování, doplňků, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1607391457
47 | K | D49 | D+M JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ DVEŘE, PLNÉ, 970 x 2135 mm vč. zárubně, kování, doplňků, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1418750903
48 | K | D50 | D+M JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ DVEŘE, PLNÉ, OLOVĚNÁ VLOŽKA, 1070 x 2135 mm vč. zárubně, kování, doplňků, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 233947647
49 | K | D51 | D+M JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ DVEŘE, PLNÉ, OLOVĚNÁ VLOŽKA, 1270 x 2135 mm vč. zárubně, kování, doplňků, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1016123613
50 | K | D52 | D+M JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ DVEŘE, PLNÉ, VZDUCHOTĚSNÉ, 870 x 2135 mm vč. zárubně, kování, doplňků, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1710392533
51 | K | D53 | D+M JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ DVEŘE, PLNÉ, VZDUCHOTĚSNÉ, 870 x 2135 mm vč. zárubně, kování, doplňků, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -682917389
52 | K | De1 | D+M EXTERIÉROVÉ DVEŘE, 900 x 2000 mm vč. zárubně, kování, doplňků, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2052243868
53 | K | De2 | D+M EXTERIÉROVÉ DVEŘE, 1720 x 2100 mm vč. zárubně, kování, doplňků, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 293190061
54 | K | De3 | D+M EXTERIÉROVÉ DVEŘE, 1720 x 2100 mm vč. zárubně, kování, doplňků, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1727679033
| D | O | Okna |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | O1a | D+M hliníkové okno, 2000 x 3400 mm vč. kotvení, kování, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 15 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -16699691
56 | K | O1b | D+M hliníkové okno, 2000 x 3400 mm vč. kotvení, kování, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 506679740
57 | K | O2 | D+M hliníkové okno, 2000 x 3400 mm vč. kotvení, kování, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 649016464
58 | K | O3a | D+M hliníkové okno, 2000 x 3350 mm vč. kotvení, kování, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 92 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 856671305
59 | K | O3b | D+M hliníkové okno, 2000 x 3350 mm vč. kotvení, kování, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 325070942
60 | K | O3c | D+M hliníkové okno, 2000 x 3350 mm vč. kotvení, kování, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -902769598
61 | K | O4 | D+M okno stinící rentgenovému záření, 1200 x 1000 mm vč. kotvení, kování, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1654581598
62 | K | O5 | D+M okno do systémové plechové příčky (čisté prostory), 1200 x 970 mm vč. kotvení, kování, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 973452704
63 | K | O6 | D+M kovové fixní interiérové okno, 400 x 1000 mm vč. kotvení, kování, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1911320093
64 | K | O7 | D+M kovové fixní interiérové okno, 100 x 1000 mm vč. kotvení, kování, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1155735444
| D | PF | Prosklené fasády |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
65 | K | PF 01 | D+M prosklená fasáda, cca 3340 x 16960 mm vč. kotvení, kování, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 235762816
66 | K | PF 02 | D+M prosklená fasáda, cca 9220 x 3400 mm vč. kotvení, kování, dveří, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -361905440
67 | K | PF 03 | D+M prosklená fasáda, cca 17670 x 3400 mm vč. kotvení, kování, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1859243385
68 | K | PF 04 | D+M prosklená fasáda, cca 23300 x 3400 mm vč. kotvení, kování, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1986072482
69 | K | PF 05 | D+M prosklená fasáda, cca 17830 x 3800 mm vč. kotvení, kování, dveří, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 432297847
70 | K | PF 06 | D+M prosklená fasáda, cca 3080 x 3800 mm vč. kotvení, kování, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1857632878
71 | K | PF 07 | D+M prosklená fasáda, cca 13400 x 2920 mm vč. kotvení, kování, dveří, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1135788695
72 | K | PF 08 | D+M prosklená fasáda, cca 17660 x 2920 mm vč. kotvení, kování, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 907693066
73 | K | PF 09 | D+M prosklená fasáda, cca 16520 x 2920 mm vč. kotvení, kování, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2063266522
74 | K | PF 10 | D+M prosklená fasáda, cca 4240 x 2950 mm vč. kotvení, kování, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1656191521
75 | K | PF 11 | D+M prosklená fasáda, cca 2x 2170 x 3070 mm vč. kotvení, kování, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2108221459
76 | K | PF 12 | D+M prosklená fasáda, cca 2x 16190 x 3070 mm vč. kotvení, kování, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2053986767
77 | K | PF 13 | D+M prosklená fasáda, cca 2x 16290 x 3070 mm vč. kotvení, kování, dveří, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -669905914
78 | K | PF 14 | D+M prosklená fasáda, cca 2x 16390 x 3070 mm vč. kotvení, kování, dveří, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -149463879
79 | K | PF 15 | D+M prosklená fasáda, cca 2x 1820 x 3070 mm vč. kotvení, kování, dveří, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -76023651
80 | K | PF 16 | D+M prosklená fasáda, cca 3140 x 8400 mm vč. kotvení, kování, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1388487701
81 | K | PF 17 | D+M prosklená fasáda, cca 2000 x 17400 mm vč. kotvení, kování, dveří, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 614383675
| D | PP | Prosklené příčky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
82 | K | PP 1.1 | D+M prosklená příčka, cca 2000 x 3550 mm vč. kotvení, kování, dveří, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 856557248
83 | K | PP 1.2 | D+M prosklená příčka, cca 5440 x 3550 mm vč. kotvení, kování, dveří, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2122933736
84 | K | PP 1.3 | D+M prosklená příčka, cca 1885 x 3250 mm vč. kotvení, kování, dveří, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1253932839
85 | K | PP 1.4 | D+M prosklená příčka, cca 6829 x 3250 mm vč. kotvení, kování, dveří, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1773438775
86 | K | PP 1.5 | D+M prosklená příčka, cca 4897 x 3250 mm vč. kotvení, kování, dveří, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -465650194
87 | K | PP 1.6 | D+M prosklená příčka, cca 9700 x 2800 mm vč. kotvení, kování, dveří, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1348060252
88 | K | PP 1.7 | D+M prosklená příčka, cca 4460 x 2800 mm vč. kotvení, kování, dveří, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 39377340
89 | K | PP 2.1 | D+M prosklená příčka, cca 17778 x 3550 mm vč. kotvení, kování, dveří, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2049765414
90 | K | PP 2.2 | D+M prosklená příčka, cca 23797 x 3550 mm vč. kotvení, kování, dveří, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 272990292
91 | K | PP 2.3 | D+M prosklená příčka, cca 3320 x 2800 mm vč. kotvení, kování, dveří, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1221869829
92 | K | PP 2.4 | D+M prosklená příčka, cca 1600 x 2800 mm vč. kotvení, kování, dveří, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1859397266
93 | K | PP 2.5 | D+M prosklená příčka, cca 3335 x 2800 mm vč. kotvení, kování, dveří, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1721308235
94 | K | PP 2.6 | D+M prosklená příčka, cca 4311 x 2800 mm vč. kotvení, kování, dveří, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 496971907
95 | K | PP 2.7 | D+M prosklená příčka, cca 3270 x 2800 mm vč. kotvení, kování, dveří, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -435679818
96 | K | PP 2.8 | D+M prosklená příčka, cca 1975 x 2800 mm vč. kotvení, kování, dveří, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1874146402
97 | K | PP 2.9 | D+M prosklená příčka, cca 12058 x 2800 mm vč. kotvení, kování, dveří, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1805178557
98 | K | PP 3.1 | D+M prosklená příčka, cca 38797 x 3550 mm vč. kotvení, kování, dveří, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 756432191
99 | K | PP 3.2 | D+M prosklená příčka, cca 3804 x 2800 mm vč. kotvení, kování, dveří, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -547875150
100 | K | PP 3.3 | D+M prosklená příčka, cca 2100 x 2800 mm vč. kotvení, kování, dveří, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -190026220
101 | K | PP 3.4 | D+M prosklená příčka, cca 6082 x 2800 mm vč. kotvení, kování, dveří, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1523584183
102 | K | PP 3.5 | D+M prosklená příčka, cca 8974 x 2800 mm vč. kotvení, kování, dveří, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 186259486
103 | K | PP 3.6 | D+M prosklená příčka, cca 5875 x 3550 mm vč. kotvení, kování, dveří, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2084616982
104 | K | PP 3.7 | D+M prosklená příčka, cca 1200 x 3550 mm vč. kotvení, kování, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -27454187
105 | K | PP 4.1 | D+M prosklená příčka, cca 44700 x 3600 mm vč. kotvení, kování, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1550374215
106 | K | PP 4.2 | D+M prosklená příčka, cca 39307 x 3600 mm vč. kotvení, kování, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1386850948
107 | K | PP 4.3 | D+M prosklená příčka, cca 4195 x 2800 mm vč. kotvení, kování, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 202501545
108 | K | PP 4.4 | D+M prosklená příčka, cca 15650 x 2800 mm vč. kotvení, kování, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 460994610
109 | K | PP 4.5 | D+M prosklená příčka, cca 5540 x 2800 mm vč. kotvení, kování, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -989215393
110 | K | PP 4.6 | D+M prosklená příčka, cca 2390 x 2800 mm vč. kotvení, kování, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1174788245
111 | K | PP 4.7 | D+M prosklená příčka, cca 2350 x 2800 mm vč. kotvení, kování, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1921375188
| D | K | Klempířské výrobky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
112 | K | K01 | D+M oplechování atiky, poplastovaný plech, r.š. 250 mm vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | m | 232.7 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2071334668
113 | K | K02 | D+M vnější parapet, pozinkovaný plech, r.š. 350 mm vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | m | 204 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1306271077
114 | K | K03 | D+M vnější parapet, pozinkovaný plech, r.š. 320 mm vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | m | 117.2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1328396541
115 | K | K04 | D+M vnější parapet, pozinkovaný plech, r.š. 180 mm vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | m | 29.8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 251618140
116 | K | K06 | D+M oplechování předsazené atiky, pozinkovaný plech, r.š. 710 mm vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | m | 22.6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1662016573
117 | K | K07 | D+M vnější parapet, pozinkovaný plech, r.š. 235 mm vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | m | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1900772856
118 | K | K08 | D+M okapnice, poplastovaný plech, r.š. 190 mm vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | m | 3.2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 260746270
119 | K | K09 | D+M oplechování atiky, pozinkovaný plech, r.š. 740 mm vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | m | 18.2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1249511013
120 | K | K10 | D+M oplechování skleněného zábradlí vnější, pozinkovaný plech, r.š. 580 mm vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | m | 40.2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1546185575
121 | K | K11 | D+M oplechování skleněného zábradlí vnitřní, pozinkovaný plech, r.š. 145 mm vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | m | 37.2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -346755234
| D | Z | Zámečnické výrobky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
122 | K | Z01.1 | D+M lemování volných konců podlah, L150/100/5 mm vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | m | 31.2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2046002656
123 | K | Z02 | D+M vstupní portál, 6375 x 3430 mm vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1795343803
124 | K | Z03 | D+M pevný kovový žebřík, cca v. 4980 mm vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2050868659
125 | K | Z04 | D+M nosná konstrukce prosklenného výtahu, cca 2500 x 2890 x 21000 mm vč. opláštění, kotvení, povrchové úpravy, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1034445949
126 | K | Z05 | D+M parapet v laboratorní části, cca dl. 1980 mm vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 22 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2064446124
127 | K | Z06 | D+M dvojitá fasáda vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | m2 | 897 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -563324036
128 | K | Z07 | D+M stínění laboratorní části vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | m2 | 1453 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1561939274
129 | K | Z08 | D+M rám pro kotvení hydrantu, 970 x 1530 mm vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 399598525
130 | K | Z09.1 | D+M zábradelní madlo schodiště vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | m | 41.3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 766678007
131 | K | Z09.2 | D+M ocelové zábradlí, v. 1000 mm vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | m | 31.8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2116580580
132 | K | Z09.3 | D+M zábradelní madlo schodiště vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | m | 60.6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1371474059
133 | K | Z09.4 | D+M ocelové zábradlí, v. 1000 mm vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | m | 7.3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1886537199
134 | K | Z10 | D+M ocelové schodiště vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků, provedení detailů, prostupu přes HI, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 671689674
| D | T | Truhlářské výrobky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
135 | K | T 01 | D+M kuchyňka v 1.NP, dl. 2400 mm vč. kotvení, spotřebičů, povrchové úpravy, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -760539961
136 | K | T 02 | D+M kuchyňka ve společenské místnosti 2.NP, dl. 3090 mm vč. kotvení, spotřebičů, povrchové úpravy, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -799691425
137 | K | T 03 | D+M kuchyňka ve společenské místnosti 3.NP, dl. 3600 mm vč. kotvení, spotřebičů, povrchové úpravy, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -775422907
138 | K | T 04 | D+M kuchyňka ve společenské místnosti 4.NP, dl. 4025 mm vč. kotvení, spotřebičů, povrchové úpravy, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1310593588
139 | K | T 05 | D+M zrcadlová skříňka vč. kotvení, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | m | 24.92 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1514480729
| D | OE | Ostatní výrobky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
140 | K | OE 01.01 | D+M vnitřní stínicí roleta - blackout vč. kotvení, ovládání, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | m2 | 118.168 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1947306698
141 | K | OE 01.02 | D+M vnitřní stínicí roleta - blackout vč. kotvení, ovládání, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | m2 | 11.876 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1588882821
142 | K | OE 01.03 | D+M vnitřní stínicí roleta - s propustností 15% vč. kotvení, ovládání, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | m2 | 379.962 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 309047665
143 | K | OE 02.01 | D+M vybavení hygienické zázemí - dvojháček na stěnu, nerez vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 42 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1012407327
144 | K | OE 02.02 | D+M vybavení hygienické zázemí - držák na velkou roli, nerez vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 26 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1963852548
145 | K | OE 02.03 | D+M vybavení hygienické zázemí - vestavný dávkovač mýdla, nerez vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1394391449
146 | K | OE 02.04 | D+M vybavení hygienické zázemí - nástěnný dávkovač na tekutá mýdla, nerez vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 22 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1446550324
147 | K | OE 02.05 | D+M vybavení hygienické zázemí - nástěnný koš, nerez vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 18 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 305804033
148 | K | OE 02.06 | D+M vybavení hygienické zázemí - držák WC se štětkou, nerez vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 26 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 230379324
191 | K | OE 02.07 | D+M vybavení hygienické zázemí - vestavný dávkovač na tekutá mýdla vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 24 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1419477081
192 | K | OE 02.08 | D+M vybavení hygienické zázemí - vestavný zásobník skládaných ručníků, nerez vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 892388138
193 | K | OE 02.09 | D+M vybavení hygienické zázemí - nástěnný hygienický koš, nerez vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -313617887
194 | K | OE 02.10 | D+M vybavení hygienické zázemí - polička do sprchy, nerez vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 24 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 883249336
195 | K | OE 02.11 | D+M vybavení hygienické zázemí - dělící stěna pro pisoáry, nerez vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2060823679
149 | K | OE 02.12 | D+M vybavení hygienické zázemí - sklopné madlo dl. 800 mm s držákem toaletního papíru, nerez vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -938942215
150 | K | OE 02.13 | D+M vybavení hygienické zázemí - pevné madlo dl. 900 mm, nerez vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1402358922
151 | K | OE 02.14 | D+M vybavení hygienické zázemí - odpadkový koš, nerez vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1528653599
152 | K | OE 03.01 | D+M systémová revizní dvířka plechová, 600 x 600 mm vč. kotvení, kování, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1444155009
153 | K | OE 03.02 | D+M systémová revizní dvířka pod obklad, 600 x 600 mm vč. kotvení, kování, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2087028335
154 | K | OE 03.03 | D+M systémová revizní dvířka pod obklad, 300 x 300 mm vč. kotvení, kování, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -891040006
155 | K | OE 03.04 | D+M systémová revizní dvířka plechová, 300 x 300 mm vč. kotvení, kování, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1797512871
156 | K | OE 03.05 | D+M systémová revizní dvířka kovová, 150 x 150 mm vč. kotvení, kování, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1816465968
157 | K | OE 04.01 | D+M prostupka přes HI, PVC/KG DN110 vč. kotvení, napojení na HI, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -132081105
158 | K | OE 04.02 | D+M prostupka přes HI, PVC/KG DN125 vč. kotvení, napojení na HI, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 11 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 247568569
159 | K | OE 04.03 | D+M prostupka přes HI, PE SDR11 90x8,2 vč. kotvení, napojení na HI, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -735065118
160 | K | OE 04.04 | D+M prostupka přes HI, PVC/KG DN150 vč. kotvení, napojení na HI, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -150569816
161 | K | OE 04.05 | D+M prostupka přes HI, ocel DN125 vč. kotvení, napojení na HI, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 507663669
162 | K | OE 04.06 | D+M prostupka přes HI, ocel DN100 vč. kotvení, napojení na HI, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 609276980
163 | K | OE 05 | D+M střešní záchytný systém (38 ks do betonu, 21 do PIR panelu, 350 m lana) vč. kotvení, napojení na HI, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -809681861
164 | K | OE 06.01 | D+M přenosný hasicí přístroj, 21A vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -643942524
165 | K | OE 06.02 | D+M přenosný hasicí přístroj, 34A vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 19 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 462725670
166 | K | OE 06.03 | D+M přenosný hasicí přístroj s boxem, 21A vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1473313163
167 | K | OE 07 | D+M vnější čistící zóna, 19,87 m2 vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1025806153
168 | K | OE 08 | D+M skleněné zábradlí, v. min 1000 mm vč. kotvení, napojení na HI, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | m | 38.3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8803704
169 | K | OE 09.01 | D+M výtah - prosklený, 5 stanic vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1728419531
170 | K | OE 09.02 | D+M výtah - nákladní velký, 4 stanice vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 502121162
171 | K | OE 09.03 | D+M výtah - nákladní malý, 5 stanic vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 628429487
172 | K | OE 10.1 | D+M elektrický osoušeč rukou vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 17 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2028344669
173 | K | OE 10.2 | D+M elektrický osoušeč rukou vestavěný vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -886115712
174 | K | OE 11.01 | D+M sanitární příčka s dveřmi, cca 3030 x 2020 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2069638211
175 | K | OE 11.02 | D+M sanitární příčka s dveřmi, cca 3180 x 2020 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1042420847
176 | K | OE 12.01 | D+M střešní světlík pro odvětrání CHÚC, 800 x 1000 mm vč. kotvení, napojení na HI, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1073772807
177 | K | OE 12.02 | D+M střešní světlík pro odvětrání CHÚC, 1250 x 2000 mm vč. kotvení, napojení na HI, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1660200053
178 | K | OE 13 | D+M skládací příčka, 6540 x 3850 mm vč. kotvení, kování, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 912261868
179 | K | OE 14.01 | D+M chrlič hranatý rohový, 50 x 100 mm vč. kotvení, napojení na HI, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1809040988
180 | K | OE 14.02 | D+M chrlič hranatý rohový, 100 x 100 mm vč. kotvení, napojení na HI, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 365185032
181 | K | OE 15 | D+M podlahový žlab, 300-200 x 60 x 14510 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 383453744
182 | K | OE 16 | D+M betonový prefabrikát, cca 400 x 400 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | m | 10.2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1943571451
183 | K | OE 17 | D+M RF-klec pro MRI vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1993782197
184 | K | OE 18.01 | D+M čisté prostory - instalační panel šířka 300 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1179390270
185 | K | OE 18.02 | D+M čisté prostory - dno materiálové propusti vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | m2 | 1.68 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1409106234
186 | K | OE 18.03 | D+M čisté prostory - VZT mřížka 300x300 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 855989452
187 | K | OE 18.04 | D+M čisté prostory - VZT mřížka 300x900 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1754739956
188 | K | OE 18.06 | D+M čisté prostory - VZT mřížka 300x500 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -546861197
189 | K | OE 18.07 | D+M čisté prostory - VZT mřížka 600x1900 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1251795251
190 | K | OE 19 | D+M termostabilní box, vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1095323163

## D.1.4.1 - Zdravotechnika
{044574e3-979b-452d-a7d2-bd8df0b48cdd}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 3:
D.1.4.1 - Zdravotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61988987
|  | Ostravská univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ61988987
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29263140
|  | Ateliér Velehradský s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ29263140
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.) |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 3:
D.1.4.1 - Zdravotechnika
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 111 - Přípravé práce | [5 empty] | 0
| 13 - Hloubené vykopávky | [5 empty] | 0
| 16 - Přemístění výkopku | [5 empty] | 0
| 17 - Konstrukce ze zemin | [5 empty] | 0
| 45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) | [5 empty] | 0
| 721 - Vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 725 - Zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | [5 empty] | 0
| D1 - Ostatní materiál | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 3:
D.1.4.1 - Zdravotechnika
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 274.3739 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | 111 | Přípravé práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0281 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | TP | Vytyčení vodovodu a kanalizace | soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.01405 | 0.01405 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 350849584
2 | K | TP.1 | Zaměření skutečného stavu vodovodu a kanalizace | soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.01405 | 0.01405 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -421428524
| D | 13 | Hloubené vykopávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.2345 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 132200110RAA | Hloubení zapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině.1-4 | m3 | 7.14 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00235 | 0.016779 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| VV |  | Vodovod | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*8,5*1,4 |  | 7.14 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.14 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 132200112RAA | Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4 | m3 | 518.2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00235 | 1.2178 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| VV |  | Splašková kanalizace | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(83+73)*2,2 |  | 343.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Dešťová kanalizace | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(63+24,5)*2 |  | 175 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 518.2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 16 | Přemístění výkopku |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 525.34 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| VV |  | Vodovod | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*8,5*1,4 |  | 7.14 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Splašková kanalizace | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(83+73)*2,2 |  | 343.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Dešťová kanalizace | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(63+24,5)*2 |  | 175 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 525.34 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m | m3 | 525.34 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| VV |  | Vodovod | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*8,5*1,4 |  | 7.14 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Splašková kanalizace | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(83+73)*2,2 |  | 343.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Dešťová kanalizace | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(63+24,5)*2 |  | 175 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 525.34 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 148.65 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| VV |  | Vodovod | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*8,5*0,5 |  | 2.55 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Splašková kanalizace | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(83+73)*0,6 |  | 93.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Dešťová kanalizace | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(63+24,5)*0,6 |  | 52.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 148.65 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 162702199R00 | Poplatek za skládku zeminy | m3 | 148.65 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| VV |  | Vodovod | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*8,5*0,5 |  | 2.55 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Splašková kanalizace | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(83+73)*0,6 |  | 93.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Dešťová kanalizace | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(63+24,5)*0,6 |  | 52.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 148.65 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 17 | Konstrukce ze zemin |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 210.443 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním prosívky nebo štěrkopísku | m3 | 123.79 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 1.7 | 210.443 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| VV |  | Vodovod | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*8,5*0,4 |  | 2.04 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Splašková kanalizace | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(83+73)*0,5 |  | 78 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Dešťová kanalizace | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(63+24,5)*0,5 |  | 43.75 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 123.79 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 174101101T00 | Zásypání jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 376.69 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| VV |  | Vodovod | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*8,5*0,9 |  | 4.59 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Splašková kanalizace | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(83+73)*1,6 |  | 249.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Dešťová kanalizace | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(63+24,5)*1,4 |  | 122.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 376.69 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 47.6474 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 451572111R00 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 25.2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 47.6474 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| VV |  | Vodovod | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*8,5*0,1 |  | 0.85 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Splašková kanalizace | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(83+73)*0,1 |  | 15.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Dešťová kanalizace | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(63+24,5)*0,1 |  | 8.75 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.8217 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 721176101R00 | Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm | m | 426 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.14484 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30
13 | K | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 105 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00038 | 0.0399 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32
14 | K | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 210 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00047 | 0.0987 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34
15 | K | 721176104R00 | Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm | m | 555 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.3885 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36
16 | K | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm | m | 165 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00152 | 0.2508 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38
17 | K | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm | m | 240 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00131 | 0.3144 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40
18 | K | 721176116R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm | m | 54 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00161 | 0.08694 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42
19 | K | 28611146.A | Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2 | kus | 196 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0017 | 0.3332 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44
| VV |  | Splašková kanalizace | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 130 |  | 130 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Dešťová kanalizace | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 66 |  | 66 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 196 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 28611151.A | Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 150x4,0 | kus | 106 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0026 | 0.2756 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46
| VV |  | Splašková kanalizace | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 80 |  | 80 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Deštová kanalizace | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26 |  | 26 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 106 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 28615442.A | Kus čisticí HTRE D 75 mm PP | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0002 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48
22 | K | 28615443.A | Kus čisticí HTRE D 110 mm PP | kus | 35 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00038 | 0.0133 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50
23 | K | 28615444.A | Kus čisticí HTRE D 125 mm PP | kus | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00059 | 0.00472 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52
24 | K | 28613911.A | Trubka PE-HD kanalizační d 50 mm | m | 24 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00042 | 0.01008 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54
25 | K | 28613915.A | Trubka PE-HD kanalizační d 75 mm | m | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00064 | 0.00576 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56
26 | K | 551625510 | Ventil přivzdušňovací podomítkový-komplet | kus | 17 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00038 | 0.00646 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58
27 | K | 55162547.A | Ventil přivzdušňovací DN 40 | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00048 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60
28 | K | 55162545.A | Ventil(hlavice) přivzdušňovací DN 110 | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00049 | 0.00147 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62
29 | K | 721273145R00 | Nástavec větrací z PVC D 110 mm, délka 930 mm | kus | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0038 | 0.019 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 64
30 | K | 721273146R00 | Nástavec větrací z PVC D 125 mm, délka 990 mm | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0049 | 0.0098 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 66
31 | K | 283481061 | Vpust střešní svislá s PVC manžetou, vyřívaná DN 75 | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00173 | 0.00692 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 68
32 | K | 283481062 | Vpust střešní svislá s PVC manžetou, vahřívaná DN 110 | kus | 20 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00125 | 0.025 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 70
33 | K | 286156634 | Trubka odpadní hrdlová PP 75x2,6 | kus | 70 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00069 | 0.0483 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72
34 | K | 286156644 | Trubka odpadní hrdlová PP 110x3,6 | kus | 330 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00142 | 0.4686 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 74
35 | K | 286156654 | Trubka odpadní hrdlová PP 125x4,0 | kus | 30 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00183 | 0.0549 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76
36 | K | 286571981 | Kus čisticí odpadní PP DN 75 mm,dl. 165 mm | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.00048 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 78
37 | K | 286571982 | Kus čisticí odpadní PP DN 110 mm,dl.204 mm | kus | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00045 | 0.00405 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80
38 | K | 286571983 | Kus čisticí odpadní PP DN 125 mm,dl.279 mm | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00056 | 0.00224 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82
39 | K | GBvp | Střešní přídavný prvek pochůzný pro střešní vpusti 320x320 mm | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00036 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 84
40 | K | GBv | Střešní vtok d56, 12 l s upevňovací přírubou a ochranným košem | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00036 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 86
41 | K | GBtt | Topné těleso pro střešní vpusti d56, 230 V | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00036 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 88
42 | K | 286138301a | Trubka podtlakové kanalizace SDR HDPE 40 x 3,0 mm | kus | 80 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00165 | 0.132 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 90
43 | K | 286138302a | Trubka podtalkové kanalizace SDR 26 HDPE 50 x 3,0 mm | kus | 25 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0021 | 0.0525 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 92
44 | K | GB | Montáž a kotvení systému podtlakové dešťové kanalizace | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 94
45 | K | IZ.TP | Návleková tepelná izolace kaučuková 42/25 mm | m | 80 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0032 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 96
46 | K | IZ.TP.1 | Návleková tepelná izolace kaučuková 54/25 mm | m | 25 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.001 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 98
47 | K | IZ.TP.2 | Návleková tepelná izolace kaučuková 76/25 mm | m | 70 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0028 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100
48 | K | IZ.TP.3 | Návleková tepelná izolace kaučuková 114/25 mm | m | 330 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0132 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 102
49 | K | IZ.TP.4 | Návleková tepelná izolace kaučuková 133/25 mm | m | 30 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0012 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 104
50 | K | 230170011R00 | Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40 | m | 611 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 106
51 | K | 230170012R00 | Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80 | m | 893 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 108
52 | K | 230170013R00 | Zkouška těsnosti potrubí, DN 100 - 125 | m | 1012 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 110
53 | K | 230170014R00 | Zkouška těsnosti potrubí, DN 150 - 200 | m | 106 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 112
| D | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.8763 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | 286136757 | Trubka SDR11 90x8,2 mm | m | 9 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0.00214 | 0.01926 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 114
55 | K | 871241121R00 | Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm | m | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116
56 | K | 722178711R00 | Potrubí vícevrst.vod.,D 20x2,8 mm | m | 1170 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00043 | 0.5031 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 118
57 | K | 722178712R00 | Potrubí vícevrst.vod.,D 25x3,5 mm | m | 550 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00053 | 0.2915 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 120
58 | K | 722178713R00 | Potrubí vícevrst.vod.,D 32x4,4 mm | m | 360 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00073 | 0.2628 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 122
59 | K | 722178714R00 | Potrubí vícevrst.vod.,D 40x5,5 mm | m | 175 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 0.1785 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 124
60 | K | 722178715R00 | Potrubí vícevrst.vod.,D 50x6,9 mm | m | 100 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00138 | 0.138 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126
61 | K | 722178716R00 | Potrubí vícevrst.vod.,D 63x8,6 mm | m | 36 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0021 | 0.0756 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 128
62 | K | 722130233R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25 | m | 66 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0159 | 1.0494 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 130
63 | K | 722130235R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 40 | m | 39 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.01608 | 0.62712 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 132
64 | K | 722130236R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 50 | m | 90 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.01793 | 1.6137 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 134
65 | K | 14148102 | Trubka systémová uhl.ocel 18,0 x 1,2 mm | m | 150 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00049 | 0.0735 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 136
66 | K | 14148103 | Trubka systémová uhl.ocel 22,0 x 1,5 mm | m | 165 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00075 | 0.12375 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 138
67 | K | 14148104 | Trubka systémová uhl.ocel 28,0 x 1,5 mm | m | 222 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00097 | 0.21534 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 140
68 | K | 14148105 | Trubka systémová uhl. ocel 35,0 x 1,5 mm | m | 48 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00123 | 0.05904 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 142
69 | K | 14148109 | Trubka systémová uhl.ocel 88,9 x 2,0 mm uhl.ocel | m | 30 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00425 | 0.1275 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 144
70 | K | 631433001 | Pouzdro potrubní minerální vlna s aluminiovou vrstvou 22/20 mm | m | 535 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.08025 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 146
71 | K | 631433202 | Pouzdro potrubní minerální vlna s aluminiovou vrstvou 28/30 mm | m | 265 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00037 | 0.09805 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 148
72 | K | 631433203 | Pouzdro potrubní minerální vlna s aluminiovou vrstvou 35/30 mm | m | 156 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00042 | 0.06552 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 150
73 | K | 631433304 | Pouzdro potrubní minerální vlna s aluminiovou vrstvou 42/40 mm | m | 60 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00072 | 0.0432 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 152
74 | K | 631433306 | Pouzdro potrubní minerální vlna s aluminiovou vrstvou 54/40 mm | m | 37 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00083 | 0.03071 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 154
75 | K | 631433408 | Pouzdro potrubní minerální vlna s aluminiovou vrstvou 64/50 mm | m | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00126 | 0.00756 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 156
76 | K | 722181213RT6 | Izolace návleková vnitřní průměr 18 mm, tl. stěny 13 mm | m | 150 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0045 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 158
77 | K | 722181213RT7 | Izolace návleková vnitřní průměr 22 mm tl. stěny 13 mm | m | 800 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.032 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 160
78 | K | 722181213RT8 | Izolace návleková vnitřní průměr 25 mm tl. stěny 13 mm | m | 285 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0171 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 162
79 | K | 28377619 | Izolace návleková vnitřní průměr 28 mm tl. stěny 13 mm | m | 222 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.01776 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 164
80 | K | 722181213RU1 | Izolace návleková vnitřní průměr 32 mm tl. stěny 13 mm | m | 204 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.01224 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 166
81 | K | 722181213RU2 | Izolace návleková vnitřní průměr 35 mm tl. stěny 13 mm | m | 48 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00288 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 168
82 | K | 722181213RV9 | Izolace návleková vnitřní průměr 40 mm tl. stěny 13 mm | m | 75 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.00825 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 170
83 | K | 722181213RW6 | Izolace návleková vnitřní průměr 50 mm tl. stěny 13 mm | m | 103 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.01442 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 172
84 | K | 283771186t | Izolace návleková vnitřní průměr 63 mm tl. stěny 13 mm | m | 30 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.0054 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 174
85 | K | 722181213RY9 | Izolace návleková vnitřní průměr 89 mm, tl. stěny 13 mm | m | 30 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00038 | 0.0114 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 176
86 | K | TP2 | Potrubní systémový oddělovač DN 50 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 178
87 | K | TP3 | Ventil automat. vyvažovací pro cirkulaci DN15 | kus | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00065 | 0.0065 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 180
88 | K | 5513805110 | Kohout kulový pro pitnou vodu - zelená páka, DN 15 | kus | 185 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 182
89 | K | 5513805111 | Kohout kulový pro pitnou vodu - zelená páka, DN 20 | kus | 13 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 184
90 | K | 5513805112 | Kohout kulový pro pitnou vodu - zelená páka, DN 25 | kus | 40 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 186
91 | K | 5513805113 | Kohout kulový pro pitnou vodu - zelená páka, DN 32 | kus | 15 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 188
92 | K | 5513805114 | Kohout kulový pro pitnou vodu - zelená páka, DN 40 | kus | 7 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 190
93 | K | 5513805115 | Kohout kulový pro pitnou vodu - zelená páka, DN 50 | kus | 7 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 192
94 | K | 42285515 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 80 | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00385 | 0.0077 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 194
95 | K | 551135723 | Ventil zpětný 1" | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.00108 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 196
96 | K | 551135724 | Ventil zpětný 1 1/4" | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.00035 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 198
97 | K | 551135726 | Ventil zpětný 2" | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00077 | 0.00077 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 200
98 | K | 43633012a | Vodní filtr 5"-1"F , nerez vložka | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 202
99 | K | 42250753 | Ventil pojistný DN 20 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0016 | 0.0016 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 204
100 | K | 42250756 | Ventil pojistný DN 25 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0032 | 0.0032 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 206
101 | K | 388412527 | Tlakoměr standardní | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00053 | 0.00053 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 208
102 | K | 38832117 | Teploměr axiální 120A D = 100 mm L = 100 mm | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.001 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 210
103 | K | TP-C | Cirkulační čerpadlo, Q=1,7m3/h, h=7m, 230 V | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0028 | 0.0028 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 212
104 | K | TP-ATS | Automatická tlaková stanice s frekvenčním měničem, Q=3,6m3/h, h=20m, 400 V | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0028 | 0.0028 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 214
105 | K | 48466610a | Nádoba expanzní vodárenská pro pitnou vodu 60/10 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0381 | 0.0381 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 216
106 | K | 230120041R00 | Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 32 | m | 2866 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 218
107 | K | 230120042R00 | Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 40 | m | 179 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 220
108 | K | 230120043R00 | Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 50 | m | 126 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 222
109 | K | 230120045R00 | Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 80 | m | 39 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 224
110 | K | 892271111T00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 125 | m | 3210 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 226
111 | K | 892273111T00 | Desinfekce vodovodního potrubí do DN 125 | m | 3210 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 228
| D | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.8904 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
112 | K | H1 | Hydrantový systém, box nerez s prosklením 650x650x285 | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.09 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 230
113 | K | H2 | Hydrantový systém pěnotvorný, box nerez | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 232
114 | K | H3 | Hydrantový systém, box nerez 950x650x285 | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.09 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -5119805
115 | K | H4 | Hydrantový systém, volně stojicí hydrantová skříň atypická | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 234
116 | K | U1 | Umyvadlo s otvorem pro baterii, bílé 56x45 cm - viz D.1.1 výkres AS-408 | kus | 47 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0142 | 0.6674 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 236
117 | K | U2 | Umyvadlo s otvorem pro baterii, bílé 56x45 cm - viz D.1.1 výkres AS-408 | kus | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.128 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 238
118 | K | U3 | Umyadlo volně stojící, bílé - viz D.1.1 výkres AS-408 | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.016 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1519256747
119 | K | Ui | Umyvadlo pro bezbarierove použití s otvorem pro baterii, bílé 55x55 cm - viz D.1.1 výkres AS-408 | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0142 | 0.0568 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 240
120 | K | B-U | Baterie umyvadlová stoján. - viz D.1.1 výkres AS-408 | kus | 65 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00085 | 0.05525 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 242
121 | K | B-Ui | Baterie umyvadlová stoján. ruční ZTP, s výpustí chrom a prodlouženou rukojetí - viz D.1.1 výkres AS-408 | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00085 | 0.0034 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 244
122 | K | 286967594 | Modul-umyvadlo, h=82/98 cm | kus | 63 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.63 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 246
123 | K | 286967595 | Modul-umyvadlo, ZTP, h=82/98 cm | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 248
124 | K | 725860251R00 | Sifon umyvadlový chromovaný | kus | 67 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 250
125 | K | 725829301R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | kus | 69 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00276 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 252
126 | K | 725219201R00 | Montáž umyvadel na konzoly | soubor | 67 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.05628 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 254
127 | K | WC | Klozet závěsný bez nádrže + sedátko, zadní odpad, bílý - viz D.1.1 výkres AS-408 | soubor | 22 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.01672 | 0.36784 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 256
128 | K | WCi | Klozet závěsný ZTP bez nádrže zvýšený + sedátko, zadní odpad, bílý, sklopné madlo - viz D.1.1 výkres AS-408 | soubor | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.01672 | 0.06688 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 258
129 | K | 28696751 | Modul-WC s ovládáním zepředu, h=112cm | kus | 22 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.01297 | 0.28534 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 260
130 | K | 28696751TP | Modul-WCi s oodáleným ovládáním, h=112cm | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.01297 | 0.05188 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 262
131 | K | 725119306R00 | Montáž klozetu závěsného | soubor | 26 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00089 | 0.02314 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 264
132 | K | 551070157 | Ovládací tlačítko pro WC - viz D.1.1 výkres AS-408 | kus | 22 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.00506 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 266
133 | K | 551070192 | Oddálené pneumatické splachování ruční | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00114 | 0.00456 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 268
134 | K | VL | Výlevka závěsná - viz D.1.1 výkres AS-408 | soubor | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0109 | 0.0981 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 270
135 | K | 725339101RTP | Montáž výlevky | kus | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00309 | 0.02781 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 272
136 | K | 286967601 | Modul-výlevka, h=130 cm | kus | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.108 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 274
137 | K | B-VL | Baterie dřezová nástěnná ruční - viz D.1.1 výkres AS-408 | kus | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.01548 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 276
138 | K | 725829202R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné | kus | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.00162 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 278
139 | K | 55141101a | Ventil rohový DN15 s filtrem | kus | 240 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.048 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 280
140 | K | B-S | Set sprchový hadice, růžice, držák - viz D.1.1 výkres AS-408 | kus | 26 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 282
141 | K | 725829202R00.1 | Montáž baterie sprchové nástěnné | kus | 26 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.00468 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 284
142 | K | S-1 | Odtokový žlab sprchový nerezový 950 mm | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 286
143 | K | S-2 | Odtokový žlab sprchový nerezový 1200 mm | kus | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.013 | 0.104 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 288
144 | K | S-3 | Odtokový žlab sprchový nerezový 1500 mm | kus | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.013 | 0.208 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 290
145 | K | 55484201.A | Sprchový box čtvercový 90x90x185 cm | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.037 | 0.037 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 292
146 | K | 725249101R00 | Montáž sprchových boxů | soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00045 | 0.00045 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 294
147 | K | 551620212 | Sifon vaničkový chrom | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.00031 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 296
148 | K | 725249102R00 | Montáž sprchových žlabů a vaniček | soubor | 25 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.0155 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 298
149 | K | P | Pisoár s radarovým splachovačem, bílý - viz D.1.1 výkres AS-408 | soubor | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.016 | 0.192 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 300
150 | K | 551620250 | A45B Sifon pisoárový vodorovný | kus | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0024 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 302
151 | K | 726211345R00 | Modul-pisoár,h 112-130cm,skryté ovl. | soubor | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.014 | 0.168 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 304
152 | K | 725139101R00 | Montáž pisoárových stání ostatních | soubor | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.072 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 306
153 | K | 725119402R00 | Montáž předstěnových systémů | soubor | 114 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 308
154 | K | 55162440.a | Zápachová uzávěrka podomítková mechanická DN 40/50 | kus | 35 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.007 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 310
155 | K | 55162428.A | Sifon podomítkový s uzávěrem DN40/50 | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00073 | 0.00292 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 312
156 | K | 28654741 | Sifon kondenzační DN 40 PP vodorovný odtok | kus | 100 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.023 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 314
157 | K | 55162150.TP | Kalich pro úkap se zápachovou kombinovanou uzávěrkou DN 32 | kus | 35 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00315 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 316
158 | K | 55162260.A | Vpust podlahová DN 75 | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00123 | 0.00738 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 318
| D | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.9245 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
159 | K | 974031153TP | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm a následné zapravení | m | 50 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.01849 | 0.9245 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
| D | D1 | Ostatní materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.508 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
160 | K | 28650022 | Manžeta protipožární 75-30 mm | kus | 70 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.105 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
161 | K | 28650023 | Manžeta protipožární 90-30 mm | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.008 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
162 | K | 28650024 | Manžeta protipožární 110-30 mm | kus | 100 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
163 | K | 28650025 | Manžeta protipožární 125-30 mm | kus | 20 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.06 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
164 | K | TP-PU | Požární montážní ucpávka | kus | 200 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330
165 | K | 713571111TP | Manžeta protipožární D 50-90 mm | kus | 74 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.185 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332
166 | K | 713571115TP | Manžeta protipožární D 110-125 mm | kus | 120 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.3 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
167 | K | 988X01 | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1493087373

## D.1.4.2 - Vzduchotechnika
{5bfaff3d-bcd8-41ef-a70e-2c703eddccc9}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 3:
D.1.4.2 - Vzduchotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61988987
|  | Ostravská univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ61988987
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29263140
|  | Ateliér Velehradský s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ29263140
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.) |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 3:
D.1.4.2 - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| AHU 1. - Větrání laboratoří | [5 empty] | 0
| 050 - Tlumiče hluku | [5 empty] | 0
| 100 - Regulační prvky | [5 empty] | 0
| 200 - Přivodní/odvodní elementy | [5 empty] | 0
| 400 - Požární elementy | [5 empty] | 0
| AHU 2.. - Větrání laboratoří | [5 empty] | 0
| 50 - Tlumiče hluku | [5 empty] | 0
| 100 - Regulační prvky | [5 empty] | 0
| 200 - Přivodní/odvodní elementy | [5 empty] | 0
| 400 - Požární elementy | [5 empty] | 0
| 500 - Výfukové/Sací elementy | [5 empty] | 0
| 600 - Ohebné potrubí | [5 empty] | 0
| 700 - Kruhové potrubí | [5 empty] | 0
| 800 - Čtyřhranné potrubí | [5 empty] | 0
| 900 - Tepelná izolace | [5 empty] | 0
| AHU3. - Větrání laboratoří | [5 empty] | 0
| 050 - Tlumiče hluku | [5 empty] | 0
| D1 - Regulační elementy | [5 empty] | 0
| D2 - Přívodní/odvodní elementy | [5 empty] | 0
| 400 - Požární elementy | [5 empty] | 0
| 500 - Výfukové/Sací elementy | [5 empty] | 0
| 600 - Ohebné potrubí | [5 empty] | 0
| 700 - Kruhové potrubí | [5 empty] | 0
| 800 - Čtyřhranné potrubí | [5 empty] | 0
| D3 - Izolace | [5 empty] | 0
| AHU4. - Větrání laboratoří | [5 empty] | 0
| 050 - Tlumiče hluku | [5 empty] | 0
| D1 - Regulační elementy | [5 empty] | 0
| D2 - Přívodní/odvodní elementy | [5 empty] | 0
| 400 - Požární elementy | [5 empty] | 0
| 500 - Výfukové/Sací elementy | [5 empty] | 0
| 600 - Ohebné potrubí | [5 empty] | 0
| 700 - Kruhové potrubí | [5 empty] | 0
| 800 - Čtyřhranné potrubí | [5 empty] | 0
| D4 - Izolace | [5 empty] | 0
| AHU5. - Větrání kanceláří | [5 empty] | 0
| 050 - Tlumiče hluku | [5 empty] | 0
| D1 - Regulační elementy | [5 empty] | 0
| D2 - Přívodní/odvodní elementy | [5 empty] | 0
| 400 - Požární elementy | [5 empty] | 0
| D5 - Sací/Výfukové elementy | [5 empty] | 0
| 600 - Ohebné potrubí | [5 empty] | 0
| 700 - Kruhové potrubí | [5 empty] | 0
| 800 - Čtyřhranné potrubí | [5 empty] | 0
| D3 - Izolace | [5 empty] | 0
| AHU6. - Větrání šaten | [5 empty] | 0
| 050 - Tlumiče hluku | [5 empty] | 0
| D1 - Regulační elementy | [5 empty] | 0
| D2 - Přívodní/odvodní elementy | [5 empty] | 0
| 400 - Požární elementy | [5 empty] | 0
| D6 - Sací/výfukové elementy | [5 empty] | 0
| D7 - Ohebné hadice | [5 empty] | 0
| 700 - Kruhové potrubí | [5 empty] | 0
| 800 - Čtyřhranné potrubí | [5 empty] | 0
| D3 - Izolace | [5 empty] | 0
| AHU 7. - Větrání čistých prostor | [5 empty] | 0
| D8 - Tlumiče hluku | [5 empty] | 0
| 100 - Regulační prvky | [5 empty] | 0
| 200 - Přivodní/odvodní elementy | [5 empty] | 0
| 400 - Požární elementy | [5 empty] | 0
| D9 - Sací a výfukový elementy | [5 empty] | 0
| 700 - Kruhové potrubí | [5 empty] | 0
| 800 - Čtyřhranné potrubí | [5 empty] | 0
| 900 - Tepelná izolace | [5 empty] | 0
| AHU 8. - Větrání UTZ 3 | [5 empty] | 0
| D10 - Tlumič hluku | [5 empty] | 0
| D11 - Reuglační prvky | [5 empty] | 0
| D12 - Přívodní a odvodní anemostat | [5 empty] | 0
| 400 - Požární elementy | [5 empty] | 0
| D9 - Sací a výfukový elementy | [5 empty] | 0
| 700 - Kruhové potrubí | [5 empty] | 0
| 800 - Čtyřhranné potrubí | [5 empty] | 0
| 900 - Tepelná izolace | [5 empty] | 0
| AHU 10. - Větrání MRI a TEM - lokální (potrubní) systém | [5 empty] | 0
| ACC 1. - Přesná klimatizace | [5 empty] | 0
| SF 1. - Větrání CHÚC - B | [5 empty] | 0
| D1 - Regulační elementy | [5 empty] | 0
| D2 - Přívodní/odvodní elementy | [5 empty] | 0
| D13 - Sací elemenety | [5 empty] | 0
| D7 - Ohebné hadice | [5 empty] | 0
| 700 - Kruhové potrubí | [5 empty] | 0
| D14 - čtyřhranné potrubí | [5 empty] | 0
| SF 2. - Větrání CHÚC - A | [5 empty] | 0
| D1 - Regulační elementy | [5 empty] | 0
| D2 - Přívodní/odvodní elementy | [5 empty] | 0
| D13 - Sací elemenety | [5 empty] | 0
| 700 - Kruhové potrubí | [5 empty] | 0
| 800 - Čtyřhranné potrubí | [5 empty] | 0
| D3 - Izolace | [5 empty] | 0
| EF 1. - Laboratorní digestoř - šířka 1200 | [5 empty] | 0
| 100 - Regulační prvky | [5 empty] | 0
| D15 - Sací a výfukový element | [5 empty] | 0
| 700 - Kruhové potrubí | [5 empty] | 0
| D3 - Izolace | [5 empty] | 0
| EF 2. - Skříň na chemikálie - eX provedení | [5 empty] | 0
| 100 - Regulační prvky | [5 empty] | 0
| D16 - Sací a výkový elementy | [5 empty] | 0
| 700 - Kruhové potrubí | [5 empty] | 0
| D3 - Izolace | [5 empty] | 0
| EF 3. - Skříň na nebezpečné látky | [5 empty] | 0
| 100 - Regulační prvky | [5 empty] | 0
| D16 - Sací a výkový elementy | [5 empty] | 0
| 700 - Kruhové potrubí | [5 empty] | 0
| D3 - Izolace | [5 empty] | 0
| EF 4. - Laboratorní digestoř - šířka 1200 | [5 empty] | 0
| 100 - Regulační prvky | [5 empty] | 0
| D16 - Sací a výkový elementy | [5 empty] | 0
| 700 - Kruhové potrubí | [5 empty] | 0
| D3 - Izolace | [5 empty] | 0
| EF 5. - Skříň na tlakové láhve | [5 empty] | 0
| 100 - Regulační prvky | [5 empty] | 0
| D16 - Sací a výkový elementy | [5 empty] | 0
| 700 - Kruhové potrubí | [5 empty] | 0
| D3 - Izolace | [5 empty] | 0
| EF 6. - Skříň na chemikálie | [5 empty] | 0
| 100 - Regulační prvky | [5 empty] | 0
| D16 - Sací a výkový elementy | [5 empty] | 0
| 700 - Kruhové potrubí | [5 empty] | 0
| D3 - Izolace | [5 empty] | 0
| EF 7. - Skříň na chemikálie | [5 empty] | 0
| 100 - Regulační prvky | [5 empty] | 0
| D16 - Sací a výkový elementy | [5 empty] | 0
| 700 - Kruhové potrubí | [5 empty] | 0
| D3 - Izolace | [5 empty] | 0
| EF 8. - Posuvný odtah | [5 empty] | 0
| 100 - Regulační prvky | [5 empty] | 0
| D16 - Sací a výkový elementy | [5 empty] | 0
| 700 - Kruhové potrubí | [5 empty] | 0
| D3 - Izolace | [5 empty] | 0
| EF 11. - Skříň na tlakové láhve | [5 empty] | 0
| 100 - Regulační prvky | [5 empty] | 0
| D16 - Sací a výkový elementy | [5 empty] | 0
| 700 - Kruhové potrubí | [5 empty] | 0
| D3 - Izolace | [5 empty] | 0
| EF 12. - Laboratorní digestoř - šířka 1500 - ne atex | [5 empty] | 0
| 100 - Regulační prvky | [5 empty] | 0
| D16 - Sací a výkový elementy | [5 empty] | 0
| 700 - Kruhové potrubí | [5 empty] | 0
| D3 - Izolace | [5 empty] | 0
| EF 13. - Posuvný odtah | [5 empty] | 0
| D17 - Regulační prvky | [5 empty] | 0
| D16 - Sací a výkový elementy | [5 empty] | 0
| D18 - Kruhové potrubí | [5 empty] | 0
| D3 - Izolace | [5 empty] | 0
| EF 15. - Posuvný odtah | [5 empty] | 0
| 100 - Regulační prvky | [5 empty] | 0
| D16 - Sací a výkový elementy | [5 empty] | 0
| 700 - Kruhové potrubí | [5 empty] | 0
| D3 - Izolace | [5 empty] | 0
| EF 17. - Posuvný odtah | [5 empty] | 0
| 100 - Regulační prvky | [5 empty] | 0
| D16 - Sací a výkový elementy | [5 empty] | 0
| 700 - Kruhové potrubí | [5 empty] | 0
| D3 - Izolace | [5 empty] | 0
| EF 19. - Laboratorní digestoř - šířka 1500 - ne atex | [5 empty] | 0
| 100 - Regulační prvky | [5 empty] | 0
| D16 - Sací a výkový elementy | [5 empty] | 0
| 700 - Kruhové potrubí | [5 empty] | 0
| D3 - Izolace | [5 empty] | 0
| EF 20. - Laboratorní digestoř - šířka 1500 - ne atex | [5 empty] | 0
| 100 - Regulační prvky | [5 empty] | 0
| D16 - Sací a výkový elementy | [5 empty] | 0
| 700 - Kruhové potrubí | [5 empty] | 0
| D3 - Izolace | [5 empty] | 0
| EF 21. - Autokláv | [5 empty] | 0
| 100 - Regulační prvky | [5 empty] | 0
| D16 - Sací a výkový elementy | [5 empty] | 0
| 700 - Kruhové potrubí | [5 empty] | 0
| D3 - Izolace | [5 empty] | 0
| EF 22. - Odtah | [5 empty] | 0
| 100 - Regulační prvky | [5 empty] | 0
| D16 - Sací a výkový elementy | [5 empty] | 0
| 700 - Kruhové potrubí | [5 empty] | 0
| D3 - Izolace | [5 empty] | 0
| EF 23. - Odtah Merkaptany | [5 empty] | 0
| 100 - Regulační prvky | [5 empty] | 0
| D16 - Sací a výkový elementy | [5 empty] | 0
| 700 - Kruhové potrubí | [5 empty] | 0
| D3 - Izolace | [5 empty] | 0
| EF 24. - Sklad neb. látek - ME - Skříň na hořlaviny - eX provedení | [5 empty] | 0
| 100 - Regulační prvky | [5 empty] | 0
| D16 - Sací a výkový elementy | [5 empty] | 0
| 700 - Kruhové potrubí | [5 empty] | 0
| D3 - Izolace | [5 empty] | 0
| EF 26. - Sklad neb. látek - ME - Skříň na chemikálie - eX provedení | [5 empty] | 0
| 100 - Regulační prvky | [5 empty] | 0
| D16 - Sací a výkový elementy | [5 empty] | 0
| 700 - Kruhové potrubí | [5 empty] | 0
| D3 - Izolace | [5 empty] | 0
| EF 27. - Příkrajovna - ME - Přikrajovací box | [5 empty] | 0
| 100 - Regulační prvky | [5 empty] | 0
| D16 - Sací a výkový elementy | [5 empty] | 0
| 700 - Kruhové potrubí | [5 empty] | 0
| D3 - Izolace | [5 empty] | 0
| EF 28. - Příkrajovna - ME - Skříň na rezervy | [5 empty] | 0
| 100 - Regulační prvky | [5 empty] | 0
| D16 - Sací a výkový elementy | [5 empty] | 0
| 700 - Kruhové potrubí | [5 empty] | 0
| D3 - Izolace | [5 empty] | 0
| EF 29. - Příkrajovna - ME - Skříň na chemikálie | [5 empty] | 0
| 100 - Regulační prvky | [5 empty] | 0
| D16 - Sací a výkový elementy | [5 empty] | 0
| 700 - Kruhové potrubí | [5 empty] | 0
| D3 - Izolace | [5 empty] | 0
| EF 30. - Příkrajovna - ME - Tkáňový automat | [5 empty] | 0
| 100 - Regulační prvky | [5 empty] | 0
| D16 - Sací a výkový elementy | [5 empty] | 0
| 700 - Kruhové potrubí | [5 empty] | 0
| D3 - Izolace | [5 empty] | 0
| EF 31. - Skříň na chemikálie | [5 empty] | 0
| 100 - Regulační prvky | [5 empty] | 0
| D16 - Sací a výkový elementy | [5 empty] | 0
| 700 - Kruhové potrubí | [5 empty] | 0
| D3 - Izolace | [5 empty] | 0
| EF 32. - Laboratorní digestoř - šířka 600 - ne Atex | [5 empty] | 0
| 100 - Regulační prvky | [5 empty] | 0
| D16 - Sací a výkový elementy | [5 empty] | 0
| 700 - Kruhové potrubí | [5 empty] | 0
| D3 - Izolace | [5 empty] | 0
| EF 33. - Laboratorní digestoř - šířka 600 - eX provedení | [5 empty] | 0
| 100 - Regulační prvky | [5 empty] | 0
| D16 - Sací a výkový elementy | [5 empty] | 0
| 700 - Kruhové potrubí | [5 empty] | 0
| D3 - Izolace | [5 empty] | 0
| EF 34. - Barvící a montážní automat - šířka 197 - ne Atex | [5 empty] | 0
| 100 - Regulační prvky | [5 empty] | 0
| D16 - Sací a výkový elementy | [5 empty] | 0
| 700 - Kruhové potrubí | [5 empty] | 0
| D3 - Izolace | [5 empty] | 0
| EF 40. - Skříň na chemikálie | [5 empty] | 0
| 100 - Regulační prvky | [5 empty] | 0
| D16 - Sací a výkový elementy | [5 empty] | 0
| 700 - Kruhové potrubí | [5 empty] | 0
| D3 - Izolace | [5 empty] | 0
| EF 41. - Skříň na chemikálie - eX provedení | [5 empty] | 0
| 100 - Regulační prvky | [5 empty] | 0
| D16 - Sací a výkový elementy | [5 empty] | 0
| 700 - Kruhové potrubí | [5 empty] | 0
| D3 - Izolace | [5 empty] | 0
| EF 42. - Skříň na chemikálie | [5 empty] | 0
| 100 - Regulační prvky | [5 empty] | 0
| D16 - Sací a výkový elementy | [5 empty] | 0
| 700 - Kruhové potrubí | [5 empty] | 0
| D3 - Izolace | [5 empty] | 0
| Rez. - Rezervy | [5 empty] | 0
| PR. - Přefuky - pro technologické odtahy | [5 empty] | 0
| EF 100. - Havarijní odvětrání strojovny chlazení. | [5 empty] | 0
| 100 - Regulační prvky | [5 empty] | 0
| 251 - Odvodní elementy | [5 empty] | 0
| D16 - Sací a výkový elementy | [5 empty] | 0
| 700 - Kruhové potrubí | [5 empty] | 0
| D19 - Čtyřhranné potrubí. | [5 empty] | 0
| D3 - Izolace | [5 empty] | 0
| EF 36. - Větrání nové místnosti VN. | [5 empty] | 0
| D8 - Tlumiče hluku | [5 empty] | 0
| 100 - Regulační prvky | [5 empty] | 0
| D20 - Přívodní elementy | [5 empty] | 0
| 250 - Odvodní elementy | [5 empty] | 0
| D16 - Sací a výkový elementy | [5 empty] | 0
| 700 - Kruhové potrubí | [5 empty] | 0
| D19 - Čtyřhranné potrubí. | [5 empty] | 0
| D3 - Izolace | [5 empty] | 0
| EF 37. - Větrání nové místnosti TS. | [5 empty] | 0
| D8 - Tlumiče hluku | [5 empty] | 0
| 100 - Regulační prvky | [5 empty] | 0
| 250 - Odvodní elementy | [5 empty] | 0
| D16 - Sací a výkový elementy | [5 empty] | 0
| D19 - Čtyřhranné potrubí. | [5 empty] | 0
| D3 - Izolace | [5 empty] | 0
| EF 38. - Větrání nové místnosti TS. | [5 empty] | 0
| D8 - Tlumiče hluku | [5 empty] | 0
| 100 - Regulační prvky | [5 empty] | 0
| D20 - Přívodní elementy | [5 empty] | 0
| 250 - Odvodní elementy | [5 empty] | 0
| D16 - Sací a výkový elementy | [5 empty] | 0
| 700 - Kruhové potrubí | [5 empty] | 0
| D19 - Čtyřhranné potrubí. | [5 empty] | 0
| D3 - Izolace | [5 empty] | 0
| EF 39. - Větrání nové místnosti TS. | [5 empty] | 0
| D8 - Tlumiče hluku | [5 empty] | 0
| 100 - Regulační prvky | [5 empty] | 0
| D20 - Přívodní elementy | [5 empty] | 0
| 250 - Odvodní elementy | [5 empty] | 0
| D16 - Sací a výkový elementy | [5 empty] | 0
| 700 - Kruhové potrubí | [5 empty] | 0
| D19 - Čtyřhranné potrubí. | [5 empty] | 0
| D3 - Izolace | [5 empty] | 0
| EF 50. - Odvětrání místností 1.NP. | [5 empty] | 0
| D8 - Tlumiče hluku | [5 empty] | 0
| 100 - Regulační prvky | [5 empty] | 0
| 250 - Odvodní elementy | [5 empty] | 0
| D21 - Požární elementy. | [5 empty] | 0
| D16 - Sací a výkový elementy | [5 empty] | 0
| 600 - Ohebné potrubí | [5 empty] | 0
| 700 - Kruhové potrubí | [5 empty] | 0
| D19 - Čtyřhranné potrubí. | [5 empty] | 0
| D3 - Izolace | [5 empty] | 0
| EF 55. - Kompresorovna. | [5 empty] | 0
| D8 - Tlumiče hluku | [5 empty] | 0
| 100 - Regulační prvky | [5 empty] | 0
| D20 - Přívodní elementy | [5 empty] | 0
| 250 - Odvodní elementy | [5 empty] | 0
| D16 - Sací a výkový elementy | [5 empty] | 0
| 700 - Kruhové potrubí | [5 empty] | 0
| D19 - Čtyřhranné potrubí. | [5 empty] | 0
| D3 - Izolace | [5 empty] | 0
| ACC 2. - Chlazení servesrovny | [5 empty] | 0
| 999. - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 3:
D.1.4.2 - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | AHU 1. | Větrání laboratoří |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | AHU 1.001 | VZT jednotka ve vnitřním provedení s komorami nad sebou - hygienické provedení | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: VZT jednotka ve vnitřním provedení s komorami nad sebou - hygienické provedení. Přívodní část: sací komora - vč. uzavírací klapky (servopohon s havarijní funkcí), filtr s tř. filtrace G4 a F7, deskový rekuperátor (účinnost min.80%) s obtokem (servopohony bez havarijní funkce), ventilátor s volným oběžným kolem, vodní ohřívač, volná komora pro směšovací uzly, komora pro zvlhčovač s eliminátorem kapek a nerezovou vanou, vodní chladič, filtr s tř. filtrace F9, pružná manžeta. Odvodní část: pružná manžeta, filtr s tř. filtrace M5, deskový rekuperátor, ventilátor s volným oběžným kolem řízeným frekvenčním měničem,výfuková komora, pužná manžeta vč. uzavírací klapky (servopohon s havarijní funkcí). • Splňující směrnici Ecodesign 2018, • FM - součástí VZT jednotky, • Servopohony - dodá MaR, • Jednotka je bez autonomní MaR. Deskový rekuperátor s obtokem - účinnost 80,2 % (tepelná účinnost při rovnosti průtoků). Filtr - coarse 60% (G4) 22/250 Pa (výpočet 86 Pa). Filtr - ePM1/60% (F7) 43/400 Pa (výpočet 172 Pa). Ohřívač vodní - 50/40°C - ohřev na 20°C. Komora pro parní zvlhčovač, včetně nerezové vany, průhledítka a eliminátoru kapek s přípravou odvodu kondenzátu o teplotě až 100°C. Vodní chladič - 8/14°C - chlazení na 23°C a 73% r.v. Filtr - ePM1/85% (F9) 102/400 Pa (výpočet 231 Pa). Filtr - ePM1/55% - Poč./Max. tl. Ztráta 21/450 Pa (výpočet 110 Pa). Klapky do exteriéru. Max. rozměry - délka 8700 x šířka 1960 x výška sokl 120 + max. 2680 mm výška. Rozměry bez manžet. Hmotnost - bez náplní pod 3 500kg. V př. = 15 500 m3/h, V od. = 15 500 m³/h, P př. = 700 Pa, P od. = 700 Pa. Chladící výkon = 71,23 kW voda. Topný výkon = 196,75 kW voda. --------------------------------------------------------------- Příkon = 11,00 kW + 7,50 kW Proud = 21,4 A + 14,9 A - Napětí 400 V. SFP celkový měrný příkon ventilátorů = 637 w/(m³/s) Filtrace M5, F7, F9, G4. Rámová konstrukce. EU č. 1253-2014 Ecodesign. Opláštění: Izolace PUR pěna / 50 mm - 0,6mm ext./0,6mm int. Hl. ak. výkonu pro přívod dB(A): Lw opláštění 60 dB(A), Lw Čerstvý vzduch 75 dB(A), Lw Přívodní vzduch 88 dB(A). Hl. ak. výkonu pro odvod dB(A): Lw opláštění 54 dB(A), Lw Odvodní vzduch 78 dB(A), Lw Odpadní vzduch 83 dB(A). | [14 empty] | P | 1
2 | K | AHU 1.002 | Parní zvlhčovač | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Parní zvlhčovač. - výkon 60kg/h, - napájení topení 2x400V/3f, - napájení regulace 230V/1f, - maximální příkon 22,3+22,3kW, - maximální proud 32,3 + 32,3A, - jištění 40+40A. | [14 empty] | P | 1
3 | K | AHU 1.003 | Trubice pro parní vlhčení 81-500. - Min. šíře potrubí 550mm. | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | AHU 1.004 | Parní hadice. D=57/45mm | bm | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | AHU 1.005 | Kondenzační hadice. D=12/8mm | ks | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | AHU 1.006 | Vyregulování soustavy | h | 30 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | AHU 1.007 | Sestavení jednotky na místě | h | 40 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | AHU 1.008 | Nastavení regulátorů průtoku | h | 13 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| D | 050 | Tlumiče hluku |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | AHU 1.051 | Čtyřhranný tlumič hluku - kulisový. AZK THP 20.1860x1200-1500/7/66 | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
10 | K | AHU 1.052 | Čtyřhranný tlumič hluku - kulisový. AZK THP 20.1860x1200-500/7/66 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
11 | K | AHU 1.053 | Čtyřhranný tlumič hluku - kulisový. AZK THP 20.1860x1200-1000/7/66 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| D | 100 | Regulační prvky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | AHU1.101 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
13 | K | AHU1.101a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
14 | K | AHU1.102 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
15 | K | AHU1.102a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
16 | K | AHU1.103 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
17 | K | AHU1.103a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
18 | K | AHU1.104 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
19 | K | AHU1.104a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
20 | K | AHU1.105 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
21 | K | AHU1.105a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
22 | K | AHU1.106 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
23 | K | AHU1.106a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
24 | K | AHU1.107 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
25 | K | AHU1.107a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
26 | K | AHU1.108 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
27 | K | AHU1.108a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
28 | K | AHU1.109 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
29 | K | AHU1.109a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
30 | K | AHU1.110 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
31 | K | AHU1.110a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
32 | K | AHU1.111 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
33 | K | AHU1.111a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
34 | K | AHU1.112 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
35 | K | AHU1.112a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
36 | K | AHU1.113 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
37 | K | AHU1.113a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
38 | K | AHU1.114 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN 160 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
39 | K | AHU1.114a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN 160 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
40 | K | AHU1.115 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
41 | K | AHU1.115a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
42 | K | AHU1.116 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
43 | K | AHU1.116a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
44 | K | AHU1.117 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
45 | K | AHU1.117a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
46 | K | AHU1.118 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
47 | K | AHU1.118a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
48 | K | AHU1.119 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN200 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
49 | K | AHU1.119a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN200 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
50 | K | AHU1.120 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
51 | K | AHU1.120a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
52 | K | AHU1.121 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
53 | K | AHU1.121a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
54 | K | AHU1.122 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
55 | K | AHU1.122a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
56 | K | AHU1.123 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
57 | K | AHU1.123a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
58 | K | AHU1.124 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN160 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
59 | K | AHU1.124a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN160 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
60 | K | AHU1.125 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN160 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
61 | K | AHU1.125a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN160 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
62 | K | AHU1.126 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
63 | K | AHU1.126a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
64 | K | AHU1.127 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
65 | K | AHU1.127a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
66 | K | AHU1.128 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
67 | K | AHU1.128a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
68 | K | AHU1.129 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
69 | K | AHU1.129a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
70 | K | AHU1.130 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
71 | K | AHU1.130a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
72 | K | AHU1.131 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
73 | K | AHU1.131a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
74 | K | AHU1.132 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
75 | K | AHU1.132a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
76 | K | AHU1.133 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
77 | K | AHU1.133a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
78 | K | AHU1.134 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN200 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
79 | K | AHU1.134a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN200 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
80 | K | AHU1.134 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN200 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
81 | K | AHU1.135a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN200 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
82 | K | AHU1.151 | Regulační klapka kruhová, jednolistá ruční. DN160 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
83 | K | AHU1.152 | Regulační klapka kruhová, jednolistá ruční. DN200 | ks | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
84 | K | AHU1.153 | Regulační klapka kruhová, jednolistá ruční. DN 250 | ks | 38 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
85 | K | AHU1.154 | Regulátor průtoku konstantní mechanický. DN 160 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
86 | K | AHU1.155 | Regulátor průtoku konstantní mechanický. DN 200 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
87 | K | AHU1.156 | Regulátor průtoku konstantní mechanický. DN 250 | ks | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
| D | 200 | Přivodní/odvodní elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
88 | K | AHU1.201 | Potrubní vyústka pro čtyřhranné potrubí - přívodní - dvou-řadá s regulací R1 - RAL dle investora. 1225x75 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
89 | K | AHU1.202 | Přívodní vířivý anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontální připojení, rozměr 400x400, 18 lamel Napojení horizontální. DN 200 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
90 | K | AHU1.203 | Přívodní vířivý anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontální připojení, rozměr 500x500, 27 lamel Napojení horizontální. DN 200 | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
91 | K | AHU1.204 | Přívodní vířivý anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontální připojení, rozměr 600x600, 45 lamel Napojení horizontální. DN 250 | ks | 23 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
92 | K | AHU1.205 | Potrubní vyústka pro čtyřhranné potrubí - odvodní - jedno-řadá s regulací R1 - RAL dle investora. 625x75 | s | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
93 | K | AHU1.251 | Odvodní anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontální připojení, rozměr 300x300, 9 lamel Napojení horizontální. DN 160 | ks | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
94 | K | AHU1.252 | Odvodní anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontální připojení, rozměr 400x400, 18 lamel Napojení horizontální. DN 200 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
95 | K | AHU1.253 | Odvodní anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontální připojení, rozměr 500x500, 27 lamel Napojení horizontální. DN 200 | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
96 | K | AHU1.254 | Odvodní anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontální připojení, rozměr 600x600, 27 lamelNapojení horizontální. DN 250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
97 | K | AHU1.255 | Odvodní anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontální připojení, rozměr 600x600, 45 lamelNapojení horizontální. DN 250 | ks | 21 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
| D | 400 | Požární elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
98 | K | AHU1.401 | Požární klapka čtyřhraná - se servopohonem. 800x900 - servopohon s napětím na 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
99 | K | AHU1.402 | Požární klapka čtyřhraná - se servopohonem. 800x900 - servopohon s napětím na 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
100 | K | AHU1.403 | Požární klapka čtyřhraná - se servopohonem. 800x900 - servopohon s napětím na 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
101 | K | AHU1.404 | Požární klapka čtyřhraná - se servopohonem. 800x900 - servopohon s napětím na 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
102 | K | AHU1.405 | Požární klapka čtyřhraná - se servopohonem. 800x900 - servopohon s napětím na 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
103 | K | AHU1.406 | Požární klapka čtyřhraná - se servopohonem. 800x900 - servopohon s napětím na 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
104 | K | AHU1.407 | Požární klapka čtyřhraná - se servopohonem. 800x900 - servopohon s napětím na 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
105 | K | AHU1.408 | Požární klapka čtyřhraná - se servopohonem. 800x900 - servopohon s napětím na 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
106 | K | AHU1.409 | Požární klapka čtyřhraná - se servopohonem. DN 200 - servopohon s napětím na 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
107 | K | AHU1.410 | Požární kruhová - se servopohonem. DN 200 - servopohon s napětím na 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
108 | K | AHU1.411 | Požární stěnový uzávěr. 300x300 - servopohon s napětím na 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -492201140
109 | K | AHU1.412 | Požární stěnový uzávěr. 300x300 - servopohon s napětím na 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 816259879
110 | K | AHU1.501 | Protidešťový kryt, vč. Okapničky. Ral. Dle investora. 1860x1200 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
111 | K | AHU1.502 | Protidešťový kryt, vč. Okapničky. Ral. Dle investora. 2100x900 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
112 | K | AHU1.601 | Ohebná hluk tlumící hadice. DN 160 | bm | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
113 | K | AHU1.602 | Ohebná hluk tlumící hadice. DN 200 | bm | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
114 | K | AHU1.603 | Ohebná hluk tlumící hadice. DN 250 | bm | 45 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
115 | K | AHU1.701 | Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 30% tvarovek. DN 160 | bm | 55 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
116 | K | AHU1.702 | Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 30% tvarovek. DN 200 | bm | 60 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
117 | K | AHU1.703 | Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 30% tvarovek. DN 225 | bm | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
118 | K | AHU1.704 | Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 30% tvarovek. DN 250 | bm | 178 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
119 | K | AHU1.801 | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A - ROVNÉ. | m2 | 375 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
120 | K | AHU1.802 | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A – TVAROVKY. | m2 | 295 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
121 | K | AHU1.901 | Kaučuková izolace samolepící s AL polepem. TL. 20mm | m2 | 220 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
122 | K | AHU1.902 | Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s AL polepem. Tl. 40mm | m2 | 170 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
| D | AHU 2.. | Větrání laboratoří |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
123 | K | AHU 2.001 | VZT jednotka ve vnitřním provedení s komorami nad sebou - hygienické provedení | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248561725
| P |  | Poznámka k položce: VZT jednotka ve vnitřním provedení s komorami nad sebou - hygienické provedení. Přívodní část: sací komora - vč. uzavírací klapky (servopohon s havarijní funkcí), filtr s tř. filtrace G4 a F7, deskový rekuperátor (účinnost min.80%) s obtokem (servopohony bez havarijní funkce), ventilátor s volným oběžným kolem, vodní ohřívač, volná komora pro směšovací uzly, komora pro zvlhčovač s eliminátorem kapek a nerezovou vanou, vodní chladič, filtr s tř. filtrace F9, pružná manžeta. Odvodní část: pružná manžeta, filtr s tř. filtrace M5, deskový rekuperátor, ventilátor s volným oběžným kolem řízeným frekvenčním měničem,výfuková komora, pužná manžeta vč. uzavírací klapky (servopohon s havarijní funkcí). • Splňující směrnici Ecodesign 2018, • FM - součástí VZT jednotky, • Servopohony - dodá MaR, • Jednotka je bez autonomní MaR. Deskový rekuperátor s obtokem - účinnost 80,2 % (tepelná účinnost při rovnosti průtoků). Filtr - coarse 60% (G4) 22/250 Pa (výpočet 86 Pa). Filtr - ePM1/60% (F7) 43/400 Pa (výpočet 172 Pa). Ohřívač vodní - 50/40°C - ohřev na 20°C. Komora pro parní zvlhčovač, včetně nerezové vany, průhledítka a eliminátoru kapek s přípravou odvodu kondenzátu o teplotě až 100°C. Vodní chladič - 8/14°C - chlazení na 23°C a 73% r.v. Filtr - ePM1/85% (F9) 102/400 Pa (výpočet 231 Pa). Filtr - ePM1/55% - Poč./Max. tl. Ztráta 21/450 Pa (výpočet 110 Pa). Klapky do exteriéru. Max. rozměry - délka 8700 x šířka 1960 x výška sokl 120 + max. 2680 mm výška. Rozměry bez manžet. Hmotnost - bez náplní pod 3 500kg. V př. = 15 500 m3/h, V od. = 15 500 m³/h, P př. = 700 Pa, P od. = 700 Pa. Chladící výkon = 71,23 kW voda. Topný výkon = 196,75 kW voda. --------------------------------------------------------------- Příkon = 11,00 kW + 7,50 kW Proud = 21,4 A + 14,9 A - Napětí 400 V. SFP celkový měrný příkon ventilátorů = 637 w/(m³/s) Filtrace M5, F7, F9, G4. Rámová konstrukce. EU č. 1253-2014 Ecodesign. Opláštění: Izolace PUR pěna / 50 mm - 0,6mm ext./0,6mm int. Hl. ak. výkonu pro přívod dB(A): Lw opláštění 60 dB(A), Lw Čerstvý vzduch 75 dB(A), Lw Přívodní vzduch 88 dB(A). Hl. ak. výkonu pro odvod dB(A): Lw opláštění 54 dB(A), Lw Odvodní vzduch 78 dB(A), Lw Odpadní vzduch 83 dB(A). | [14 empty] | P | 1
124 | K | AHU 2.002 | Parní zvlhčovač. - výkon 60kg/h, - napájení topení 2x400V/3f, - napájení regulace 230V/1f, - maximální příkon 22,3+22,3kW, - maximální proud 32,3 + 32,3A, - jištění 40+40A. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2143423578
125 | K | AHU 2.003 | Trubice pro parní vlhčení 81-500. - Min. šíře potrubí 550mm. | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -649982092
126 | K | AHU 2.004 | Parní hadice D=57/45mm | bm | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -247410811
127 | K | AHU 2.005 | Kondenzační hadice. D=12/8mm | bm | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1972766716
128 | K | AHU 2.006 | Vyregulování soustavy | h | 30 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1761475330
129 | K | AHU 2.007 | Sestavení jednotky na místě | h | 40 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1266153316
130 | K | AHU 2.008 | Nastavení regulátorů průtoku | h | 13 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2006589905
| D | 50 | Tlumiče hluku |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
131 | K | AHU 2.051 | Čtyřhranný tlumič hluku - kulisový. AZK THP 20.1860x1200-1500/7/66 | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
132 | K | AHU 2.052 | Čtyřhranný tlumič hluku - kulisový. AZK THP 10.800x900-500/4/100 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
133 | K | AHU 2.053 | Čtyřhranný tlumič hluku - kulisový. AZK THP 20.1860x1200-1000/7/66 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
| D | 100 | Regulační prvky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
134 | K | AHU 2.101 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
135 | K | AHU 2.101a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
136 | K | AHU 2.102 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
137 | K | AHU 2.102a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
138 | K | AHU 2.103 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
139 | K | AHU 2.103a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
140 | K | AHU 2.104 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
141 | K | AHU 2.104a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
142 | K | AHU 2.105 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
143 | K | AHU 2.105a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
144 | K | AHU 2.106 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
145 | K | AHU 2.106a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
146 | K | AHU 2.107 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
147 | K | AHU 2.107a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
148 | K | AHU 2.108 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
149 | K | AHU 2.108a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
150 | K | AHU 2.109 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
151 | K | AHU 2.109a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
152 | K | AHU 2.110 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
153 | K | AHU 2.110a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
154 | K | AHU 2.111 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
155 | K | AHU 2.111a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
156 | K | AHU 2.112 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
157 | K | AHU 2.112a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
158 | K | AHU 2.113 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
159 | K | AHU 2.113a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
160 | K | AHU 2.114 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
161 | K | AHU 2.114a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
162 | K | AHU 2.115 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
163 | K | AHU 2.115a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
164 | K | AHU 2.116 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN160 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
165 | K | AHU 2.116a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN160 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
166 | K | AHU 2.117 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN160 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330
167 | K | AHU 2.117a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN160 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332
168 | K | AHU 2.118 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334
169 | K | AHU 2.118a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336
170 | K | AHU 2.119 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338
171 | K | AHU 2.119a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340
172 | K | AHU 2.120 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342
173 | K | AHU 2.120a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344
174 | K | AHU 2.121 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346
175 | K | AHU 2.121a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348
176 | K | AHU 2.122 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN200 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 350
177 | K | AHU 2.122a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN200 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 352
178 | K | AHU 2.123 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354
179 | K | AHU 2.123a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 356
180 | K | AHU 2.124 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 358
181 | K | AHU 2.124a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360
182 | K | AHU 2.125 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 362
183 | K | AHU 2.125a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364
184 | K | AHU 2.126 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 366
185 | K | AHU 2.126a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 368
186 | K | AHU 2.127 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 370
187 | K | AHU 2.127a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372
188 | K | AHU 2.128 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 374
189 | K | AHU 2.128a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 376
190 | K | AHU 2.129 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN160 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 378
191 | K | AHU 2.129a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN160 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 380
192 | K | AHU 2.130 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN160 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 382
193 | K | AHU 2.130a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN160 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 384
194 | K | AHU 2.131 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 386
195 | K | AHU 2.131a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 388
196 | K | AHU 2.132 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390
197 | K | AHU 2.132a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 392
198 | K | AHU 2.133 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 394
199 | K | AHU 2.133a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396
200 | K | AHU 2.134 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 398
201 | K | AHU 2.134a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 400
202 | K | AHU 2.135 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 402
203 | K | AHU 2.135a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 404
204 | K | AHU 2.136 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 406
205 | K | AHU 2.136a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 408
206 | K | AHU 2.137 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 410
207 | K | AHU 2.137a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 412
208 | K | AHU 2.138 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 414
209 | K | AHU 2.138a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 416
210 | K | AHU 2.139 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 418
211 | K | AHU 2.139a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 420
212 | K | AHU 2.140 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN200 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 422
213 | K | AHU 2.140a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN200 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 424
214 | K | AHU 2.141 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN200 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 426
215 | K | AHU 2.141a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN200 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 428
216 | K | AHU 2.142 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 430
217 | K | AHU 2.142a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 432
218 | K | AHU 2.151 | Regulační klapka kruhová, jednolistá ruční. DN160 | ks | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 434
219 | K | AHU 2.152 | Regulační klapka kruhová, jednolistá ruční. DN200 | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 436
220 | K | AHU 2.153 | Regulační klapka kruhová, jednolistá ruční. DN 250 | ks | 48 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 438
221 | K | AHU 2.154 | Regulátor průtoku konstantní mechanický. DN 250 | ks | 13 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 440
| D | 200 | Přivodní/odvodní elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
222 | K | AHU 2.201 | Přívodní vířivý anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontální připojení, rozměr 300x300, 9 lamel Napojení horizontální. DN 160 | ks | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 442
223 | K | AHU 2.202 | Přívodní vířivý anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontální připojení, rozměr 400x400, 18 lamel Napojení horizontální. DN 200 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 444
224 | K | AHU 2.203 | Přívodní vířivý anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontální připojení, rozměr 500x500, 27 lamel Napojení horizontální. DN 200 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 446
225 | K | AHU 2.204 | Přívodní vířivý anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontální připojení, rozměr 600x600, 27 lamel Napojení horizontální. DN 250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 448
226 | K | AHU 2.205 | Přívodní vířivý anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontální připojení, rozměr 600x600, 45 lamel Napojení horizontální. DN 250 | ks | 36 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 450
227 | K | AHU 2.206 | Přívodní vířivý anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontální připojení, rozměr 600x600, 54 lamel Napojení horizontální. DN 250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 452
228 | K | AHU 2.251 | Odvodní anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontální připojení, rozměr 300x300, 9 lamel Napojení horizontální. DN 160 | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 454
229 | K | AHU 2.252 | Odvodní anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontální připojení, rozměr 400x400, 18 lamel Napojení horizontální. DN 200 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 456
230 | K | AHU 2.253 | Odvodní anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontální připojení, rozměr 500x500, 27 lamel Napojení horizontální. DN 200 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 458
231 | K | AHU 2.254 | Odvodní anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontální připojení, rozměr 600x600, 45 lamel Napojení horizontální. DN 250 | ks | 28 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 460
232 | K | AHU 2.255 | Odvodní anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontální připojení, rozměr 600x600, 54 lamel Napojení horizontální. DN 250 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 462
| D | 400 | Požární elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
233 | K | AHU 2.401 | Požární klapka čtyřhraná - se servopohonem. 800x900 - servopohon s napětím na 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 464
234 | K | AHU 2.402 | Požární klapka čtyřhraná - se servopohonem. 800x900 - servopohon s napětím na 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 466
235 | K | AHU 2.403 | Požární klapka čtyřhraná - se servopohonem. 800x900 - servopohon s napětím na 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 468
236 | K | AHU 2.404 | Požární klapka čtyřhraná - se servopohonem. 800x900 - servopohon s napětím na 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 470
237 | K | AHU 2.405 | Požární klapka čtyřhraná - se servopohonem. 800x900 - servopohon s napětím na 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 472
238 | K | AHU 2.406 | Požární klapka čtyřhraná - se servopohonem. 800x900 - servopohon s napětím na 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 474
239 | K | AHU 2.407 | Požární klapka čtyřhraná - se servopohonem. 800x900 - servopohon s napětím na 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 476
240 | K | AHU 2.408 | Požární klapka čtyřhraná - se servopohonem. 800x900 - servopohon s napětím na 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 478
| D | 500 | Výfukové/Sací elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
241 | K | AHU 2.501 | Výfukový kus s úkosem 45°. Ral. Dle investora. 1400x1400 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 480
242 | K | AHU 2.502 | Protidešťový kryt, vč. Okapničky - sání. Ral. Dle investora. 1800x1200 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 482
| D | 600 | Ohebné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
243 | K | AHU 2.601 | Ohebná hluk tlumící hadice. DN 160 | bm | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 484
244 | K | AHU 2.602 | Ohebná hluk tlumící hadice. DN 200 | bm | 7 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 486
245 | K | AHU 2.603 | Ohebná hluk tlumící hadice. DN 250 | bm | 68 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 488
| D | 700 | Kruhové potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
246 | K | AHU 2.701 | Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 30% tvarovek. DN 160 | bm | 33 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 490
247 | K | AHU 2.702 | Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 30% tvarovek. DN 200 | bm | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 492
248 | K | AHU 2.703 | Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 30% tvarovek. DN 250 | bm | 300 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 494
| D | 800 | Čtyřhranné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
249 | K | AHU 2.801 | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A - ROVNÉ. AZK PCI | m2 | 230 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 496
250 | K | AHU 2.802 | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A – TVAROVKY. AZK PCI | m2 | 220 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 498
| D | 900 | Tepelná izolace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
251 | K | AHU 2.901 | Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s oplechováním. Tl. 80 mm | m2 | 27 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 500
252 | K | AHU 2.902 | Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s AL polepem. Tl. 40mm | m2 | 135 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 502
253 | K | AHU 2.903 | Kaučuková izolace samolepící s AL polepem. TL. 20mm | m2 | 125 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 504
| D | AHU3. | Větrání laboratoří |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
254 | K | AHU 3.001 | VZT jednotka ve vnitřním provedení s komorami nad sebou - hygienické provedení | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 506
| P |  | Poznámka k položce: VZT jednotka ve vnitřním provedení s komorami nad sebou - hygienické provedení. Přívodní část: sací komora - vč. uzavírací klapky (servopohon s havarijní funkcí), filtr s tř. filtrace G4 a F7, deskový rekuperátor (účinnost min.80%) s obtokem (servopohony bez havarijní funkce), ventilátor s volným oběžným kolem, vodní ohřívač, volná komora pro směšovací uzly, komora pro zvlhčovač s eliminátorem kapek a nerezovou vanou, vodní chladič, filtr s tř. filtrace F9, pružná manžeta. Odvodní část: pružná manžeta, filtr s tř. filtrace M5, deskový rekuperátor, ventilátor s volným oběžným kolem řízeným frekvenčním měničem,výfuková komora, pužná manžeta vč. uzavírací klapky (servopohon s havarijní funkcí). • Splňující směrnici Ecodesign 2018, • FM - součástí VZT jednotky, • Servopohony - dodá MaR, • Jednotka je bez autonomní MaR. Deskový rekuperátor s obtokem - účinnost 80,2 % (tepelná účinnost při rovnosti průtoků). Filtr - coarse 60% (G4) 22/250 Pa (výpočet 86 Pa). Filtr - ePM1/60% (F7) 43/400 Pa (výpočet 172 Pa). Ohřívač vodní - 50/40°C - ohřev na 20°C. Komora pro parní zvlhčovač, včetně nerezové vany, průhledítka a eliminátoru kapek s přípravou odvodu kondenzátu o teplotě až 100°C. Vodní chladič - 8/14°C - chlazení na 23°C a 73% r.v. Filtr - ePM1/85% (F9) 102/400 Pa (výpočet 231 Pa). Filtr - ePM1/55% - Poč./Max. tl. Ztráta 21/450 Pa (výpočet 110 Pa). Klapky do exteriéru. Max. rozměry - délka 8700 x šířka 1960 x výška sokl 120 + max. 2680 mm výška. Rozměry bez manžet. Hmotnost - bez náplní pod 3 500kg. V př. = 15 500 m3/h, V od. = 15 500 m³/h, P př. = 700 Pa, P od. = 700 Pa. Chladící výkon = 71,23 kW voda. Topný výkon = 196,75 kW voda. --------------------------------------------------------------- Příkon = 11,00 kW + 7,50 kW Proud = 21,4 A + 14,9 A - Napětí 400 V. SFP celkový měrný příkon ventilátorů = 637 w/(m³/s) Filtrace M5, F7, F9, G4. Rámová konstrukce. EU č. 1253-2014 Ecodesign. Opláštění: Izolace PUR pěna / 50 mm - 0,6mm ext./0,6mm int. Hl. ak. výkonu pro přívod dB(A): Lw opláštění 60 dB(A), Lw Čerstvý vzduch 75 dB(A), Lw Přívodní vzduch 88 dB(A). Hl. ak. výkonu pro odvod dB(A): Lw opláštění 54 dB(A), Lw Odvodní vzduch 78 dB(A), Lw Odpadní vzduch 83 dB(A). | [14 empty] | P | 1
255 | K | AHU 3.002 | Parní zvlhčovač. - výkon 60kg/h, - napájení topení 2x400V/3f, - napájení regulace 230V/1f, - maximální příkon 22,3+22,3kW, - maximální proud 32,3 + 32,3A, - jištění 40+40A. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 508
256 | K | AHU 3.003 | Trubice pro parní vlhčení 81-500. - Min. šíře potrubí 550mm. | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 510
257 | K | AHU 3.004 | Parní hadice. D=57/45mm | bm | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 512
258 | K | AHU 3.005 | Kondenzační hadice. D=12/8mm | bm | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 514
259 | K | AHU 3.006 | Vyregulování soustavy | h | 30 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 516
260 | K | AHU 3.007 | Sestavení jednotky na místě | h | 40 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 518
261 | K | AHU 3.008 | Nastavení regulátorů průtoku | h | 13 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 520
| D | 050 | Tlumiče hluku |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
262 | K | AHU 3.051 | Čtyřhranný tlumič hluku - kulisový. AZK THP 20.1860x1200-1500/7/66 | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 522
263 | K | AHU 3.052 | Čtyřhranný tlumič hluku - kulisový. AZK THP 10.250x200-1000/1/150 | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 524
264 | K | AHU 3.053 | Čtyřhranný tlumič hluku - kulisový. AZK THP 10.250x250-1000/1/150 | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 526
| D | D1 | Regulační elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
265 | K | AHU 3.101 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 528
266 | K | AHU 3.101a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 530
267 | K | AHU 3.102 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 532
268 | K | AHU 3.102a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 534
269 | K | AHU 3.103 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 536
270 | K | AHU 3.103a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 538
271 | K | AHU 3.104 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 540
272 | K | AHU 3.104a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 542
273 | K | AHU 3.105 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 544
274 | K | AHU 3.105a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 546
275 | K | AHU 3.106 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 548
276 | K | AHU 3.106a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 550
277 | K | AHU 3.107 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 552
278 | K | AHU 3.107a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 554
279 | K | AHU 3.108 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 556
280 | K | AHU 3.108a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 558
281 | K | AHU 3.109 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 560
282 | K | AHU 3.109a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 562
283 | K | AHU 3.110 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 564
284 | K | AHU 3.110a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 566
285 | K | AHU 3.111 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 568
286 | K | AHU 3.111a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 570
287 | K | AHU 3.112 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 572
288 | K | AHU 3.112a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 574
289 | K | AHU 3.113 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 576
290 | K | AHU 3.113a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 578
291 | K | AHU 3.114 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 580
292 | K | AHU 3.114a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 582
293 | K | AHU 3.115 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN160 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 584
294 | K | AHU 3.115a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN160 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 586
295 | K | AHU 3.116 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN160 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 588
296 | K | AHU 3.116a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN160 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 590
297 | K | AHU 3.117 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 592
298 | K | AHU 3.117a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 594
299 | K | AHU 3.118 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 596
300 | K | AHU 3.118a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 598
301 | K | AHU 3.119 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 600
302 | K | AHU 3.119a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 602
303 | K | AHU 3.120 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN200 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 604
304 | K | AHU 3.120a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN200 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 606
305 | K | AHU 3.121 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 608
306 | K | AHU 3.121a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 610
307 | K | AHU 3.122 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 612
308 | K | AHU 3.122a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 614
309 | K | AHU 3.123 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 616
310 | K | AHU 3.123a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 618
311 | K | AHU 3.124 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 620
312 | K | AHU 3.124a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 622
313 | K | AHU 3.125 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN160 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 624
314 | K | AHU 3.125a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN160 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 626
315 | K | AHU 3.126 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 628
316 | K | AHU 3.126a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 630
317 | K | AHU 3.127 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN160 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 632
318 | K | AHU 3.127a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN160 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 634
319 | K | AHU 3.128 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 636
320 | K | AHU 3.128a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 638
321 | K | AHU 3.129 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 640
322 | K | AHU 3.129a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 642
323 | K | AHU 3.130 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 644
324 | K | AHU 3.130a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 646
325 | K | AHU 3.131 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 648
326 | K | AHU 3.131a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 650
327 | K | AHU 3.132 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 652
328 | K | AHU 3.132a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 654
329 | K | AHU 3.133 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 656
330 | K | AHU 3.133a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 658
331 | K | AHU 3.134 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 660
332 | K | AHU 3.134a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 662
333 | K | AHU 3.134 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 664
334 | K | AHU 3.135a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 666
335 | K | AHU 3.136 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 668
336 | K | AHU 3.136a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 670
337 | K | AHU 3.137 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 672
338 | K | AHU 3.137a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 674
339 | K | AHU 3.138 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 676
340 | K | AHU 3.138a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 678
341 | K | AHU 3.139 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 680
342 | K | AHU 3.139a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 682
343 | K | AHU 3.140 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN200 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 684
344 | K | AHU 3.140a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN200 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 686
345 | K | AHU 3.151 | Regulační klapka kruhová, jednolistá ruční. DN160 | ks | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 688
346 | K | AHU 3.152 | Regulační klapka kruhová, jednolistá ruční. DN200 | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 690
347 | K | AHU 3.153 | Regulační klapka kruhová, jednolistá ruční. DN 250 | ks | 47 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 692
348 | K | AHU 3.154 | Regulátor průtoku konstantní mechanický. DN 250 | ks | 13 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 694
| D | D2 | Přívodní/odvodní elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
349 | K | AHU 3.201 | Přívodní vířivý anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontální připojení, rozměr 300x300, 9 lamel Napojení horizontální. DN 160 | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 696
350 | K | AHU 3.202 | Přívodní vířivý anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontální připojení, rozměr 400x400, 18 lamel Napojení horizontální. DN 200 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 698
351 | K | AHU 3.203 | Přívodní vířivý anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontální připojení, rozměr 500x500, 27 lamel Napojení horizontální. DN 200 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 700
352 | K | AHU 3.204 | Přívodní vířivý anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontální připojení, rozměr 600x600, 45 lamel Napojení horizontální. DN 250 | ks | 40 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 702
353 | K | AHU 3.251 | Odvodní anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontální připojení, rozměr 300x300, 9 lamel Napojení horizontální. DN 160 | ks | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 704
354 | K | AHU 3.252 | Odvodní anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontální připojení, rozměr 400x400, 18 lamel Napojení horizontální. DN 200 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 706
355 | K | AHU 3.253 | Odvodní anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontální připojení, rozměr 500x500, 27 lamel Napojení horizontální. DN 200 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 708
356 | K | AHU 3.254 | Odvodní anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontální připojení, rozměr 600x600, 45 lamel Napojení horizontální. DN 250 | ks | 23 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 710
357 | K | AHU 3.255 | Odvodní anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontální připojení, rozměr 600x600, 54 lamel Napojení horizontální. DN 250 | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 712
| D | 400 | Požární elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
358 | K | AHU 3.401 | Požární klapka čtyřhraná - se servopohonem. 800x900 - servopohon s napětím na 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 714
359 | K | AHU 3.402 | Požární klapka čtyřhraná - se servopohonem. 800x900 - servopohon s napětím na 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 716
360 | K | AHU 3.403 | Požární klapka čtyřhraná - se servopohonem. 800x900 - servopohon s napětím na 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 718
361 | K | AHU 3.404 | Požární klapka čtyřhraná - se servopohonem. 800x900 - servopohon s napětím na 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 720
362 | K | AHU 3.405 | Požární klapka čtyřhraná - se servopohonem. 800x900 - servopohon s napětím na 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 722
363 | K | AHU 3.406 | Požární klapka čtyřhraná - se servopohonem. 800x900 - servopohon s napětím na 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 724
364 | K | AHU 3.407 | Požární klapka čtyřhraná - se servopohonem. 800x900 - servopohon s napětím na 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 726
365 | K | AHU 3.408 | Požární klapka čtyřhraná - se servopohonem. 800x900 - servopohon s napětím na 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 728
| D | 500 | Výfukové/Sací elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
366 | K | AHU 3.501 | Protidešťový kryt, vč. Okapničky - sání. Ral. Dle investora. 1600x1200 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 730
| D | 600 | Ohebné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
367 | K | AHU 3.601 | Ohebná hluk tlumící hadice. DN 160 | ks | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 734
368 | K | AHU 3.602 | Ohebná hluk tlumící hadice. DN 200 | ks | 7 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 736
369 | K | AHU 3.603 | Ohebná hluk tlumící hadice. DN 250 | ks | 67 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 738
| D | 700 | Kruhové potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
370 | K | AHU 3.701 | Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 30% tvarovek. DN 160 | bm | 19 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 740
371 | K | AHU 3.702 | Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 30% tvarovek. DN 200 | bm | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 742
372 | K | AHU 3.703 | Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 30% tvarovek. DN 250 | bm | 310 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 744
| D | 800 | Čtyřhranné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
373 | K | AHU 3.801 | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A - ROVNÉ. | m2 | 220 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 746
374 | K | AHU 3.802 | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A – TVAROVKY. | m2 | 185 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 748
| D | D3 | Izolace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
375 | K | AHU 3.901 | Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s AL polepem. Tl. 40mm | m2 | 210 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 750
376 | K | AHU 3.902 | Kaučuková izolace samolepící s AL polepem. TL. 20mm | m2 | 37 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 752
| D | AHU4. | Větrání laboratoří |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
377 | K | AHU4.001 | VZT jednotka ve vnitřním provedení s komorami nad sebou - hygienické provedení | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 754
| P |  | Poznámka k položce: VZT jednotka ve vnitřním provedení s komorami nad sebou - hygienické provedení. Přívodní část: sací komora - vč. uzavírací klapky (servopohon s havarijní funkcí), filtr s tř. filtrace G4 a F7, deskový rekuperátor (účinnost min.80%) s obtokem (servopohony bez havarijní funkce), ventilátor s volným oběžným kolem, vodní ohřívač, volná komora pro směšovací uzly, komora pro zvlhčovač s eliminátorem kapek a nerezovou vanou, vodní chladič, filtr s tř. filtrace F9, pružná manžeta. Odvodní část: pružná manžeta, filtr s tř. filtrace M5, deskový rekuperátor, ventilátor s volným oběžným kolem řízeným frekvenčním měničem,výfuková komora, pužná manžeta vč. uzavírací klapky (servopohon s havarijní funkcí). • Splňující směrnici Ecodesign 2018, • FM - součástí VZT jednotky, • Servopohony - dodá MaR, • Jednotka je bez autonomní MaR. Deskový rekuperátor s obtokem - účinnost 80,2 % (tepelná účinnost při rovnosti průtoků). Filtr - coarse 60% (G4) 22/250 Pa (výpočet 86 Pa). Filtr - ePM1/60% (F7) 43/400 Pa (výpočet 172 Pa). Ohřívač vodní - 50/40°C - ohřev na 20°C. Komora pro parní zvlhčovač, včetně nerezové vany, průhledítka a eliminátoru kapek s přípravou odvodu kondenzátu o teplotě až 100°C. Vodní chladič - 8/14°C - chlazení na 23°C a 73% r.v. Filtr - ePM1/85% (F9) 102/400 Pa (výpočet 231 Pa). Filtr - ePM1/55% - Poč./Max. tl. Ztráta 21/450 Pa (výpočet 110 Pa). Klapky do exteriéru. Max. rozměry - délka 8700 x šířka 1960 x výška sokl 120 + max. 2680 mm výška. Rozměry bez manžet. Hmotnost - bez náplní pod 3 500kg. V př. = 15 500 m3/h, V od. = 15 500 m³/h, P př. = 700 Pa, P od. = 700 Pa. Chladící výkon = 71,23 kW voda. Topný výkon = 196,75 kW voda. --------------------------------------------------------------- Příkon = 11,00 kW + 7,50 kW Proud = 21,4 A + 14,9 A - Napětí 400 V. SFP celkový měrný příkon ventilátorů = 637 w/(m³/s) Filtrace M5, F7, F9, G4. Rámová konstrukce. EU č. 1253-2014 Ecodesign. Opláštění: Izolace PUR pěna / 50 mm - 0,6mm ext./0,6mm int. Hl. ak. výkonu pro přívod dB(A): Lw opláštění 60 dB(A), Lw Čerstvý vzduch 75 dB(A), Lw Přívodní vzduch 88 dB(A). Hl. ak. výkonu pro odvod dB(A): Lw opláštění 54 dB(A), Lw Odvodní vzduch 78 dB(A), Lw Odpadní vzduch 83 dB(A). | [14 empty] | P | 1
378 | K | AHU4.002 | Parní zvlhčovač. - výkon 60kg/h, - napájení topení 2x400V/3f, - napájení regulace 230V/1f, - maximální příkon 22,3+22,3kW, - maximální proud 32,3 + 32,3A, - jištění 40+40A. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 756
379 | K | AHU4.003 | Trubice pro parní vlhčení 81-500. - Min. šíře potrubí 550mm. | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 758
380 | K | AHU4.004 | Parní hadice. D=57/45mm | bm | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 760
381 | K | AHU4.005 | Kondenzační hadice. D=12/8mm | bm | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 762
382 | K | AHU 4.006 | Vyregulování soustavy | h | 30 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 764
383 | K | AHU 4.007 | Sestavení jednotky na místě | h | 40 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 766
384 | K | AHU 4.008 | Nastavení regulátorů průtoku | h | 13 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 768
| D | 050 | Tlumiče hluku |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
385 | K | AHU4.051 | Čtyřhranný tlumič hluku - kulisový. AZK THP 20.1860x1200-1500/7/66 | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 770
386 | K | AHU4.052 | Čtyřhranný tlumič hluku - kulisový. AZK THP 10.250x200-1000/1/150 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 772
387 | K | AHU4.053 | Čtyřhranný tlumič hluku - kulisový. AZK THP 10.250x250-750/1/150 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 774
388 | K | AHU4.054 | Čtyřhranný tlumič hluku - kulisový. AZK THP 10.250x250-1000/1/150 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 776
389 | K | AHU4.055 | Čtyřhranný tlumič hluku - kulisový. AZK THP 10.250x160-1000/1/150 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 778
| D | D1 | Regulační elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
390 | K | AHU4.101 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 780
391 | K | AHU4.101a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 782
392 | K | AHU4.102 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 784
393 | K | AHU4.102a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 786
394 | K | AHU4.103 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 788
395 | K | AHU4.103a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 790
396 | K | AHU4.104 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 792
397 | K | AHU4.104a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 794
398 | K | AHU4.105 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 796
399 | K | AHU4.105a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 798
400 | K | AHU4.106 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 800
401 | K | AHU4.106a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 802
402 | K | AHU4.107 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 804
403 | K | AHU4.107a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 806
404 | K | AHU4.108 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 808
405 | K | AHU4.108a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 810
406 | K | AHU4.109 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 812
407 | K | AHU4.109a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 814
408 | K | AHU4.110 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 816
409 | K | AHU4.110a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 818
410 | K | AHU4.111 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 820
411 | K | AHU4.111a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 822
412 | K | AHU4.112 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 824
413 | K | AHU4.112a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 826
414 | K | AHU4.113 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 828
415 | K | AHU4.113a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 830
416 | K | AHU4.114 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN160 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 832
417 | K | AHU4.114a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN160 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 834
418 | K | AHU4.115 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 836
419 | K | AHU4.115a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 838
420 | K | AHU4.116 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 840
421 | K | AHU4.116a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 842
422 | K | AHU4.117 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN160 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 844
423 | K | AHU4.117a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN160 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 846
424 | K | AHU4.118 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 848
425 | K | AHU4.118a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 850
426 | K | AHU4.119 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 852
427 | K | AHU4.119a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 854
428 | K | AHU4.120 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 856
429 | K | AHU4.120a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 858
430 | K | AHU4.121 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 860
431 | K | AHU4.121a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 862
432 | K | AHU4.122 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN200 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 864
433 | K | AHU4.122a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN200 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 866
434 | K | AHU4.123 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 868
435 | K | AHU4.123a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 870
436 | K | AHU4.124 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 872
437 | K | AHU4.124a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 874
438 | K | AHU4.125 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 876
439 | K | AHU4.125a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 878
440 | K | AHU4.126 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN160 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 880
441 | K | AHU4.126a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN160 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 882
442 | K | AHU4.127 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 884
443 | K | AHU4.127a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 886
444 | K | AHU4.128 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN160 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 888
445 | K | AHU4.128a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN160 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 890
446 | K | AHU4.129 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 892
447 | K | AHU4.129a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 894
448 | K | AHU4.130 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 896
449 | K | AHU4.130a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 898
450 | K | AHU4.131 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 900
451 | K | AHU4.131a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 902
452 | K | AHU4.132 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 904
453 | K | AHU4.132a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 906
454 | K | AHU4.133 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 908
455 | K | AHU4.133a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 910
456 | K | AHU4.134 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 912
457 | K | AHU4.134a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 914
458 | K | AHU4.135 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 916
459 | K | AHU4.135a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 918
460 | K | AHU4.136 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 920
461 | K | AHU4.136a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 922
462 | K | AHU4.137 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 924
463 | K | AHU4.137a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 926
464 | K | AHU4.138 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 928
465 | K | AHU4.138a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 930
466 | K | AHU4.139 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN200 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 932
467 | K | AHU4.139a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN200 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 934
468 | K | AHU4.140 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN200 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 936
469 | K | AHU4.140a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN200 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 938
470 | K | AHU4.151 | Regulační klapka kruhová, jednolistá ruční. DN160 | ks | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 940
471 | K | AHU4.152 | Regulační klapka kruhová, jednolistá ruční. DN200 | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 942
472 | K | AHU4.153 | Regulační klapka kruhová, jednolistá ruční. DN 250 | ks | 54 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 944
473 | K | AHU4.154 | Regulátor průtoku konstantní mechanický. DN 250 | ks | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 946
| D | D2 | Přívodní/odvodní elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
474 | K | AHU4.201 | Přívodní vířivý anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontální připojení, rozměr 300x300, 9 lamel Napojení horizontální. DN 160 | ks | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 948
475 | K | AHU4.202 | Přívodní vířivý anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontální připojení, rozměr 400x400, 18 lamel Napojení horizontální. DN 200 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 950
476 | K | AHU4.203 | Přívodní vířivý anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontální připojení, rozměr 500x500, 27 lamel Napojení horizontální. DN 200 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 952
477 | K | AHU4.204 | Přívodní vířivý anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontální připojení, rozměr 600x600, 45 lamel Napojení horizontální. DN 250 | ks | 42 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 954
478 | K | AHU4.251 | Odvodní anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontální připojení, rozměr 300x300, 9 lamel Napojzení horizontální. DN 160 | ks | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 956
479 | K | AHU4.252 | Odvodní anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontální připojení, rozměr 400x400, 18 lamel Napojení horizontální. DN 200 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 958
480 | K | AHU4.253 | Odvodní anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontální připojení, rozměr 500x500, 27 lamel Napojení horizontální. DN 200 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 960
481 | K | AHU4.254 | Odvodní anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontální připojení, rozměr 600x600, 45 lamel Napojení horizontální. DN 250 | ks | 23 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 962
482 | K | AHU4.255 | Odvodní anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontální připojení, rozměr 600x600, 54 lamel Napojení horizontální. DN 250 | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 964
| D | 400 | Požární elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
483 | K | AHU4.401 | Požární klapka čtyřhraná - se servopohonem. 800x900 - servopohon s napětím na 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 966
484 | K | AHU4.402 | Požární klapka čtyřhraná - se servopohonem. 800x900 - servopohon s napětím na 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 968
485 | K | AHU4.403 | Požární klapka čtyřhraná - se servopohonem. 800x900 - servopohon s napětím na 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 970
486 | K | AHU4.404 | Požární klapka čtyřhraná - se servopohonem. 800x900 - servopohon s napětím na 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 972
487 | K | AHU4.405 | Požární klapka čtyřhraná - se servopohonem. 800x900 - servopohon s napětím na 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 974
488 | K | AHU4.406 | Požární klapka čtyřhraná - se servopohonem. 800x900 - servopohon s napětím na 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 976
489 | K | AHU4.407 | Požární klapka čtyřhraná - se servopohonem. 800x900 - servopohon s napětím na 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 978
490 | K | AHU4.408 | Požární klapka čtyřhraná - se servopohonem. 800x900 - servopohon s napětím na 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 980
| D | 500 | Výfukové/Sací elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
491 | K | AHU4.501 | Výfukový kus s úkosem 45°. Ral. Dle investora. 1400x1400 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 982
492 | K | AHU4.502 | Protidešťový kryt, vč. Okapničky - sání. Ral. Dle investora. 1600x1200 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 984
| D | 600 | Ohebné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
493 | K | AHU4.601 | Ohebná hluk tlumící hadice. DN 160 | bm | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 986
494 | K | AHU4.602 | Ohebná hluk tlumící hadice. DN 200 | bm | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 988
495 | K | AHU4.603 | Ohebná hluk tlumící hadice. DN 250 | bm | 72 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 990
| D | 700 | Kruhové potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
496 | K | AHU4.701 | Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 30% tvarovek. DN 160 | bm | 25 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 992
497 | K | AHU4.702 | Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 30% tvarovek. DN 200 | bm | 32 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 994
498 | K | AHU4.703 | Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 30% tvarovek. DN 250 | bm | 330 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 996
| D | 800 | Čtyřhranné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
499 | K | AHU4.801 | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A - ROVNÉ. | m2 | 240 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 998
500 | K | AHU4.802 | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A – TVAROVKY. | m2 | 235 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1000
| D | D4 | Izolace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
501 | K | AHU4.901 | Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s oplechováním. Tl. 80mm | m2 | 28 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1002
502 | K | AHU4.902 | Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s AL polepem. Tl. 40mm | m2 | 182 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1004
503 | K | AHU4.903 | Kaučuková izolace samolepící s AL polepem. TL. 20mm | m2 | 134 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1006
| D | AHU5. | Větrání kanceláří |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
504 | K | AHU5.001 | VZT jednotka ve vnitřním provedení s komorami nad sebou | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1008
| P |  | Poznámka k položce: VZT jednotka ve vnitřním provedení s komorami nad sebou Přívodní část: sací komora - vč. uzavírací klapky (servopohon s havarijní funkcí), filtr s tř. filtrace F7, rotační rekuperátor (účinnost min.80%) s obtokem (servopohony bez havarijní funkce), ventilátor s volným oběžným kolem, vodní ohřívač, volná komora pro směšovací uzly, komora pro zvlhčovač s eliminátorem kapek a nerezovou vanou, vodní chladič, pružná manžeta. Odvodní část: pružná manžeta, filtr s tř. filtrace M5, rotační rekuperátor, ventilátor s volným oběžným kolem řízeným frekvenčním měničem,výfuková komora, pužná manžeta vč. uzavírací klapky (servopohon s havarijní funkcí). • Splňující směrnici Ecodesign 2018, • FM - součástí VZT jednotky, • Servopohony - dodá MaR, • Jednotka je bez autonomní MaR. Rotační rekuperátor s obtokem - účinnost 80,0 % (tepelná účinnost při rovnosti průtoků). Filtr - ePM1/60% (F7) 53/400 Pa (výpočet 176 Pa). Ohřívač vodní - 50/40°C - ohřev na 20°C. Komora pro parní zvlhčovač Vodní chladič - 8/14°C - chlazení z 33/45 - 23/73 Filtr - ePM1/55% - Poč./Max. tl. Ztráta 27/450 Pa (výpočet 114 Pa). Klapky do exteriéru. Max. rozměry - délka 4710 x šířka 1960 x výška sokl 120 + max. 2060 mm výška. Rozměry bez manžet. Hmotnost - bez náplní pod 2200kg. V př. = 13 750m3/h, V od. = 13 620 m³/h, P př. = 550 Pa, P od. = 550 Pa. Chladící výkon = 63,38 kW voda. Topný výkon = 25,18 kW voda. --------------------------------------------------------------- Příkon = 2x4,0 kW + 2x3,0 kW Proud = 2x8,2 A + 2x6,3 A - Napětí 400 V. + 1x0,75, 230V = rotační rekuperátor SFP celkový měrný příkon ventilátorů = 637 w/(m³/s) Filtrace M5, F7. Rámová konstrukce. EU č. 1253-2014 Ecodesign. Opláštění: Izolace PUR pěna / 50 mm - 0,6mm ext./0,6mm int. Hl. ak. výkonu pro přívod dB(A): Lw opláštění 60 dB(A), Lw Čerstvý vzduch 75 dB(A), Lw Přívodní vzduch 88 dB(A). Hl. ak. výkonu pro odvod dB(A): Lw opláštění 54 dB(A), Lw Odvodní vzduch 78 dB(A), Lw Odpadní vzduch 83 dB(A). | [14 empty] | P | 1
505 | K | AHU5.002 | Parní zvlhčovač. - výkon 40kg/h, - napájení topení 400V/3f, - napájení regulace 230V/1f, - maximální příkon 30kW, - maximální proud 43,3A, - jištění 63A. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1010
506 | K | AHU5.003 | Trubice pro parní vlhčení 81-650. - Min. šíře potrubí 700mm. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1012
507 | K | AHU5.004 | Parní hadice. D=57/45mm | ks | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1014
508 | K | AHU5.005 | Kondenzační hadice. D=12/8mm | kus | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1016
509 | K | AHU 5.006 | Vyregulování soustavy | h | 30 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1018
510 | K | AHU 5.007 | Sestavení jednotky na místě | h | 40 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1020
511 | K | AHU 5.008 | Nastavení regulátorů průtoku | h | 13 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1022
| D | 050 | Tlumiče hluku |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
512 | K | AHU5.051 | Čtyřhranný tlumič hluku - kulisový. AZK THP 20.1860x900-1500/7/66 | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1024
| D | D1 | Regulační elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
513 | K | AHU5.101 | Regulační klapka kruhová, jednolistá ruční. DN125 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1026
514 | K | AHU5.102 | Regulační klapka kruhová, jednolistá ruční. DN160 | ks | 42 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1028
515 | K | AHU5.103 | Regulační klapka kruhová, jednolistá ruční. DN200 | ks | 30 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1030
516 | K | AHU5.104 | Regulační klapka kruhová, jednolistá ruční. DN 250 | ks | 27 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1032
| D | D2 | Přívodní/odvodní elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
517 | K | AHU5.201 | Přívodní anemostaty s pevnými lamelami a čelní kruhovou deskou. Čelní deska je tvořena z pevných profilových lamel, které zajišťují rovnoměrný přívod vzduchu do prostoru. Napojení na potrubí DN 160 | ks | 19 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1034
518 | K | AHU5.202 | Přívodní anemostaty s pevnými lamelami a čelní kruhovou deskou. Čelní deska je tvořena z pevných profilových lamel, které zajišťují rovnoměrný přívod vzduchu do prostoru. Napojení na potrubí DN 200 | ks | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1036
519 | K | AHU5.203 | Přívodní anemostaty s pevnými lamelami a čelní kruhovou deskou. Čelní deska je tvořena z pevných profilových lamel, které zajišťují rovnoměrný přívod vzduchu do prostoru. Napojení na potrubí DN 250 | ks | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1038
520 | K | AHU5.204 | Přívodní vířivý anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontální připojení, rozměr 500x500, 27 lamel Napojení horizontální. DN 200 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1040
521 | K | AHU5.205 | Přívodní vířivý anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontální připojení, rozměr 300x300, 9 lamel Napojení horizontální. DN 160 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1042
522 | K | AHU5.251 | Odvodní anemostaty s pevnými lamelami a čelní kruhovou deskou. Čelní deska je tvořena z pevných profilových lamel, které zajišťují rovnoměrný přívod vzduchu do prostoru. Napojení na potrubí DN 160 | ks | 19 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1044
523 | K | AHU5.252 | Odvodní anemostaty s pevnými lamelami a čelní kruhovou deskou. Čelní deska je tvořena z pevných profilových lamel, které zajišťují rovnoměrný přívod vzduchu do prostoru. Napojení na potrubí DN 200 | ks | 24 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1046
524 | K | AHU5.253 | Odvodní anemostaty s pevnými lamelami a čelní kruhovou deskou. Čelní deska je tvořena z pevných profilových lamel, které zajišťují rovnoměrný přívod vzduchu do prostoru. Napojení na potrubí DN 250 | ks | 11 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1048
525 | K | AHU5.254 | Odvodní anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontální připojení, rozměr 600x600, 54 lamel Napojzení vertikální. DN 250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1050
526 | K | AHU5.255 | Odvodní talířový ventil včetně zděře. DN 125 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1052
527 | K | AHU5.256 | Odvodní talířový ventil včetně zděře. DN 160 | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1054
528 | K | AHU5.257 | Odvodní talířový ventil včetně zděře. DN 200 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1056
| D | 400 | Požární elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
529 | K | AHU5.401 | Požární klapka čtyřhraná - se servopohonem. 450x280 - servopohon s napětím na 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1058
530 | K | AHU5.402 | Požární klapka čtyřhraná - se servopohonem. 560x250 - servopohon s napětím na 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1060
531 | K | AHU5.403 | Požární kruhová - se servopohonem. DN 400 - servopohon s napětím na 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1062
532 | K | AHU5.404 | Požární kruhová - se servopohonem. DN 200 - servopohon s napětím na 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1064
533 | K | AHU5.405 | Požární kruhová - se servopohonem. DN 560 - servopohon s napětím na 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1066
534 | K | AHU5.406 | Požární kruhová - se servopohonem. DN 160 - servopohon s napětím na 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1068
535 | K | AHU5.407 | Požární kruhová - se servopohonem. DN 630 - servopohon s napětím na 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1070
536 | K | AHU5.408 | Požární kruhová - se servopohonem. DN 400 - servopohon s napětím na 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1072
537 | K | AHU5.409 | Požární klapka čtyřhraná - se servopohonem. 550x250 - servopohon s napětím na 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1074
538 | K | AHU5.410 | Požární klapka čtyřhraná - se servopohonem. 560x225 - servopohon s napětím na 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1076
539 | K | AHU5.411 | Požární kruhová - se servopohonem. DN 250 - servopohon s napětím na 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1078
| D | D5 | Sací/Výfukové elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
540 | K | AHU5.501 | Výfukový kus s úkosem 45°. Ral. Dle investora. 1860x900 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1080
541 | K | AHU5.502 | Protidešťový kryt, vč. Okapničky - sání. Ral. Dle investora. 1450x900 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1082
| D | 600 | Ohebné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
542 | K | AHU5.601 | Ohebná hluk tlumící hadice. DN 125 | bm | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1084
543 | K | AHU5.602 | Ohebná hluk tlumící hadice. DN 160 | bm | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1086
544 | K | AHU5.603 | Ohebná hluk tlumící hadice. DN 200 | bm | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1088
545 | K | AHU5.604 | Ohebná hluk tlumící hadice. DN 250 | bm | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1090
| D | 700 | Kruhové potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
546 | K | AHU5.701 | Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 30% tvarovek. DN 125 | bm | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1092
547 | K | AHU5.702 | Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 30% tvarovek. DN 160 | bm | 98 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1094
548 | K | AHU5.703 | Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 30% tvarovek. DN 200 | bm | 99 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1096
549 | K | AHU5.704 | Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 30% tvarovek. DN 225 | bm | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1098
550 | K | AHU5.705 | Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 30% tvarovek. DN 250 | bm | 81 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1100
551 | K | AHU5.706 | Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 30% tvarovek. DN 280 | bm | 56 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1102
552 | K | AHU5.707 | Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 30% tvarovek. DN 315 | bm | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1104
553 | K | AHU5.708 | Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 30% tvarovek. DN 355 | bm | 44 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1106
554 | K | AHU5.709 | Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 30% tvarovek. DN 400 | bm | 31 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1108
555 | K | AHU5.710 | Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 30% tvarovek. DN 560 | bm | 42 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1110
556 | K | AHU5.711 | Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 30% tvarovek. DN 630 | bm | 37 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1112
| D | 800 | Čtyřhranné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
557 | K | AHU5.801 | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A - ROVNÉ. | m2 | 480 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1114
558 | K | AHU5.802 | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A – TVAROVKY. | m2 | 102 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1116
| D | D3 | Izolace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
559 | K | AHU5.901 | Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s oplechováním. Tl. 80 mm | m2 | 12.2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1118
560 | K | AHU5.902 | Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s AL polepem. Tl. 40mm | m2 | 194 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1120
561 | K | AHU5.903 | Kaučuková izolace samolepící s AL polepem. TL. 20mm | m2 | 128 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1122
562 | K | AHU5.904 | Požární izolace. Odolnost 45 min. | m2 | 84 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1124
| D | AHU6. | Větrání šaten |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
563 | K | AHU6.1 | VZT jednotka ve vnitřním provedení s komorami nad sebou | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1126
| P |  | Poznámka k položce: VZT jednotka ve vnitřním provedení s komorami nad sebou. Přívodní část: sací komora - vč. uzavírací klapky (servopohon s havarijní funkcí), filtr s tř. filtrace F7, deskový rekuperátor (účinnost min.80%) s obtokem (servopohony bez havarijní funkce), ventilátor s volným oběžným kolem, vodní ohřívač, volná komora pro směšovací uzly, pružná manžeta. Odvodní část: pružná manžeta, filtr s tř. filtrace M5, rotační rekuperátor, ventilátor s volným oběžným kolem řízeným frekvenčním měničem,výfuková komora, pužná manžeta vč. uzavírací klapky (servopohon s havarijní funkcí). • Splňující směrnici Ecodesign 2018, • FM - součástí VZT jednotky, • Servopohony - dodá MaR, • Jednotka je bez autonomní MaR. Rotační rekuperátor s obtokem - účinnost 80,0 % (tepelná účinnost při rovnosti průtoků). Filtr - ePM1/60% (F7) 53/400 Pa (výpočet 176 Pa). Ohřívač vodní - 50/40°C - ohřev na 24°C. Filtr - ePM1/55% - Poč./Max. tl. Ztráta 13/450 Pa (výpočet 106 Pa). Klapky do exteriéru. Max. rozměry - délka 4650 x šířka 1960 x výška sokl 120 + max. 2060 mm výška. Rozměry bez manžet. Hmotnost - bez náplní pod 2450kg. V př. = 13 780 m3/h, V od. = 8 260 m³/h, P př. = 500 Pa, P od. = 500 Pa. Chladící výkon = 63,38 kW voda. Topný výkon = 25,18 kW voda. --------------------------------------------------------------- Příkon = 2x3,0 kW + 3,05 kW Proud = 2x6,3 A + 8,2 A - Napětí 400 V. SFP celkový měrný příkon ventilátorů = 639 w/(m³/s) Filtrace M5, F7. Rámová konstrukce. EU č. 1253-2014 Ecodesign. Opláštění: Izolace PUR pěna / 50 mm - 0,6mm ext./0,6mm int. Hl. ak. výkonu pro přívod dB(A): Lw opláštění 53 dB(A), Lw Čerstvý vzduch 72 dB(A), Lw Přívodní vzduch 88 dB(A). Hl. ak. výkonu pro odvod dB(A): Lw opláštění 51 dB(A), Lw Odvodní vzduch 75 dB(A), Lw Odpadní vzduch 80dB(A). | [14 empty] | P | 1
564 | K | AHU 6.006 | Vyregulování soustavy | h | 30 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1128
565 | K | AHU 6.007 | Sestavení jednotky na místě | h | 40 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1130
566 | K | AHU 6.008 | Nastavení regulátorů průtoku | h | 13 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1132
| D | 050 | Tlumiče hluku |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
567 | K | AHU 6.051 | Čtyřhranný tlumič hluku - kulisový. AZK THP 20.1860x900-1500/7/66 | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1134
| D | D1 | Regulační elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
568 | K | AHU6.101 | Regulační klapka kruhová, jednolistá ruční. DN125 | ks | 43 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1136
569 | K | AHU6.102 | Regulační klapka kruhová, jednolistá ruční. DN160 | ks | 21 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1138
570 | K | AHU6.103 | Regulační klapka kruhová, jednolistá ruční. DN200 | ks | 42 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1140
571 | K | AHU6.104 | Regulační klapka kruhová, jednolistá ruční. DN 250 | ks | 20 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1142
| D | D2 | Přívodní/odvodní elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
572 | K | AHU6.201 | Potrubní vyústka pro kruhové potrubí - přívodní - dvou-řadá s regulací R1 - RAL dle investora. 1025x75 | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1144
573 | K | AHU6.202 | Potrubní vyústka pro čtyřhranné potrubí - přívodní - dvou-řadá s regulací R1 - RAL dle investora. 425x125 | ks | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1146
574 | K | AHU6.203 | Přívodní vířivý anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontální připojení, rozměr 300x300, 9 lamel Napojení horizontální. DN 160 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1148
575 | K | AHU6.204 | Přívodní vířivý anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontální připojení, rozměr 400x400, 18 lamel Napojení horizontální. DN 200 | ks | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1150
576 | K | AHU6.205 | Přívodní vířivý anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontální připojení, rozměr 500x500, 27 lamel Napojení horizontální. DN 200 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1152
577 | K | AHU6.206 | Přívodní vířivý anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontální připojení, rozměr 600x600, 27 lamel Napojení horizontální. DN 250 | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1154
578 | K | AHU6.207 | Přívodní vířivý anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontální připojení, rozměr 600x600, 45 lamel Napojení horizontální. DN 250 | ks | 15 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1156
579 | K | AHU6.251 | Odvodní anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontální připojení, rozměr 300x300, 9 lamel Napojení horizontální. DN 160 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1158
580 | K | AHU6.252 | Odvodní vířivý anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontální připojení, rozměr 500x500, 27 lamel Napojení horizontální. DN 200 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1160
581 | K | AHU6.253 | Odvodní talířový ventil včetně zděře. DN 125 | ks | 43 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1162
582 | K | AHU6.254 | Odvodní talířový ventil včetně zděře. DN 160 | ks | 21 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1164
583 | K | AHU6.255 | Odvodní talířový ventil včetně zděře. DN 200 | ks | 24 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1166
| D | 400 | Požární elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
584 | K | AHU6.401 | Požární klapka čtyřhraná - se servopohonem. 1500x450 - servopohon s napětím na 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1168
585 | K | AHU6.402 | Požární klapka čtyřhraná - se servopohonem. 1250x400 - servopohon s napětím na 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1170
586 | K | AHU6.403 | Požární klapka čtyřhraná - se servopohonem. 1250x400 - servopohon s napětím na 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1172
587 | K | AHU6.404 | Požární klapka čtyřhraná - se servopohonem. 710x400 - Servopohon s napětím na 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1174
588 | K | AHU6.405 | Požární klapka čtyřhraná - se servopohonem. 1250x400 - servopohon s napětím na 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1176
589 | K | AHU6.406 | Požární klapka čtyřhraná - se servopohonem. 710x400 - servopohon s napětím na 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1178
590 | K | AHU6.407 | Požární klapka čtyřhraná - se servopohonem. 1250x400 - servopohon s napětím na 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1180
591 | K | AHU6.408 | Požární klapka čtyřhraná - se servopohonem. 710x400 - servopohon s napětím na 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1182
592 | K | AHU6.409 | Požární stěnový uzávěr - se servopohonem - kouřotěsný. 1000x300 - servopohon s napětím na 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1184
593 | K | AHU6.410 | Požární stěnový uzávěr - se servopohonem - kouřotěsný. 1000x500 - servopohon s napětím na 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1186
594 | K | AHU6.411 | Požární stěnový uzávěr - se servopohonem - kouřotěsný. 1000x500 - servopohon s napětím na 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1188
595 | K | AHU6.412 | Požární stěnový uzávěr - se servopohonem - kouřotěsný. 1000x300 - servopohon s napětím na 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1190
| D | D6 | Sací/výfukové elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
596 | K | AHU6.501 | Protidešťová žaluzie, vč. okapničky - výfuk. Ral. Dle investora. 1240x450 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1192
597 | K | AHU6.502 | Protidešťová žaluzie, vč. okapničky - sání. Ral. Dle investora. 1500x500 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1194
| D | D7 | Ohebné hadice |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
598 | K | AHU6.601 | Ohebná hluk tlumící hadice. DN 125 | bm | 44 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1196
599 | K | AHU6.602 | Ohebná hluk tlumící hadice. DN 160 | bm | 25 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1198
600 | K | AHU6.603 | Ohebná hluk tlumící hadice. DN 200 | bm | 41 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1200
601 | K | AHU6.604 | Ohebná hluk tlumící hadice. DN 250 | bm | 18 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1202
| D | 700 | Kruhové potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
602 | K | AHU6.701 | Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 30% tvarovek. DN 125 | bm | 57.5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1204
603 | K | AHU6.702 | Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 30% tvarovek. DN 160 | bm | 21.2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1206
604 | K | AHU6.703 | Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 30% tvarovek. DN 200 | bm | 124.5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1208
605 | K | AHU6.704 | Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 30% tvarovek. DN 250 | bm | 92 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1210
606 | K | AHU6.705 | Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 30% tvarovek. DN 280 | bm | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1212
607 | K | AHU6.706 | Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 30% tvarovek. DN 315 | bm | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1214
608 | K | AHU6.707 | Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 30% tvarovek. DN 355 | bm | 77 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1216
| D | 800 | Čtyřhranné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
609 | K | AHU6.801 | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A - ROVNÉ. | m2 | 362 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1218
610 | K | AHU6.802 | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A – TVAROVKY. | m2 | 333 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1220
| D | D3 | Izolace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
611 | K | AHU6.902 | Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s AL polepem. Tl. 40mm | m2 | 68 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1222
612 | K | AHU6.903 | Kaučuková izolace samolepící s AL polepem. TL. 20mm | m2 | 169 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1224
613 | K | AHU6.904 | Požární izolace. Odolnost 45 min. | m2 | 16.5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1226
| D | AHU 7. | Větrání čistých prostor |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
614 | K | AHU 7.001 | VZT jednotka ve vnitřním provedení s komorami nad sebou - hygienické provedení | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1228
| P |  | Poznámka k položce: VZT jednotka ve vnitřním provedení s komorami nad sebou - hygienické provedení Přívodní část: sací komora - vč. uzavírací klapky (servopohon s havarijní funkcí), filtr s tř. filtrace M5 a F7, deskový rekuperátor (účinnost min.80%) s obtokem (servopohony bez havarijní funkce), ventilátor s volným oběžným kolem, vodní ohřívač, volná komora pro směšovací uzly, komora pro zvlhčovač s eliminátorem kapek a nerezovou vanou, vodní chladič, pružná manžeta. Odvodní část: pružná manžeta, filtr s tř. filtrace M5, rotační rekuperátor, ventilátor s volným oběžným kolem řízeným frekvenčním měničem,výfuková komora, pužná manžeta vč. uzavírací klapky (servopohon s havarijní funkcí). • Splňující směrnici Ecodesign 2018, • FM - součástí VZT jednotky, • Servopohony - dodá MaR, • Jednotka je bez autonomní MaR. Deskový rekuperátor s obtokem - účinnost 80,2 % (tepelná účinnost při rovnosti průtoků). Filtr - ePM10/55% (M5) 25/450 Pa (výpočet 112 Pa). Filtr - ePM1/60% (F7) 50/400 Pa (výpočet 175 Pa). Ohřívač vodní - 50/40°C - ohřev na 20°C Komora pro parní zvlhčovač, včetně nerezové vany, průhledítka a eliminátoru kapek s přípravou odvodu kondenzátu o teplotě až 100°C. Vodní chladič - 8/14°C - chlazení na 23°C a 73% r.v. Filtr - ePM1/85% (F9) 117/400 Pa (výpočet 208 Pa). Filtr - ePM1/55% - Poč./Max. tl. Ztráta 25/450 Pa (výpočet 112 Pa). Klapky do exteriéru. Max. rozměry - délka 8700 x šířka 1960 x výška sokl 120 + max. 2680 mm výška. Rozměry bez manžet. Hmotnost - bez náplní pod 3 500kg. V př. = 17 500 m3/h, V od. = 17 500 m³/h, P př. = 900 Pa, P od. = 500 Pa. Chladící výkon = 134,0 kW voda. Topný výkon = 139,0kW voda. --------------------------------------------------------------- Příkon = 15,0 kW + 7,5 kW Proud = 28,7 A + 14,9 A - Napětí 400 V. SFP celkový měrný příkon ventilátorů = 639 w/(m³/s) Filtrace M5, F7. Rámová konstrukce. EU č. 1253-2014 Ecodesign. Opláštění: Izolace PUR pěna / 50 mm - 0,6mm ext./0,6mm int. Hl. ak. výkonu pro přívod dB(A): Lw opláštění 59 dB(A), Lw Čerstvý vzduch 75 dB(A), Lw Přívodní vzduch 88 dB(A). Hl. ak. výkonu pro odvod dB(A): Lw opláštění 52 dB(A), Lw Odvodní vzduch 74 dB(A), Lw Odpadní vzduch 77dB(A). | [14 empty] | P | 1
615 | K | AHU 7.002 | Parní zvlhčovač. - výkon 80kg/h, - napájení topení 2x400V/3f, - napájení regulace 230V/1f, - maximální příkon 2x30kW, - maximální proud 2x43,3A, - jištění 2x63A. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1230
616 | K | AHU 7.003 | Trubice pro parní vlhčení 81-650. - Min. šíře potrubí 700mm. | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1232
617 | K | AHU 7.004 | Parní hadice. D=57/45mm | bm | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1234
618 | K | AHU 7.005 | Kondenzační hadice. D=12/8mm | bm | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1236
619 | K | AHU 7.006 | Vyregulování soustavy | h | 30 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1238
620 | K | AHU 7.007 | Sestavení jednotky na místě | h | 40 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1240
621 | K | AHU 7.008 | Nastavení regulátorů průtoku | h | 18 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1242
| D | D8 | Tlumiče hluku |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
622 | K | AHU 7.051 | Čtyřhranný tlumič hluku - kulisový. AZK THP 20.1860x1200-1500/7/66 | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1244
623 | K | AHU 7.052 | Čtyřhranný tlumič hluku - kulisový. AZK THP 20.1300x710-1500/4/125 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1246
| D | 100 | Regulační prvky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
624 | K | AHU 7.101 | Regulátor průtoku variabilní - čtyřhranný. Regulace na průtok. 500x300 Dálkové ovládání od MaR | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1248
625 | K | AHU 7.101a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku k čtyřhranný. 450x355 l=1000m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1250
626 | K | AHU 7.102 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. Regulace na průtok. DN100 Dálkové ovládání od MaR | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1252
627 | K | AHU 7.102a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN100 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1254
628 | K | AHU 7.103 | Regulátor průtoku variabilní - čtyřhranný. Regulace na průtok. 400x400 Dálkové ovládání od MaR | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1256
629 | K | AHU 7.103a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku k čtyřhranný. 400x400 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1258
630 | K | AHU 7.104 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. Regulace na průtok. 500x400 Dálkové ovládání od MaR | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1260
631 | K | AHU 7.104a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku k čtyřhranný. 500x400 l=1000m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1262
632 | K | AHU 7.105 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. Regulace na průtok. 400x500 Dálkové ovládání od MaR | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1264
633 | K | AHU 7.105a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku k čtyřhranný. 400x500 l=1000m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1266
634 | K | AHU 7.106 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. Regulace na průtok. DN100 Dálkové ovládání od MaR | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1268
635 | K | AHU 7.106a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN100 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1270
636 | K | AHU 7.107 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. Regulace na průtok. DN200 Dálkové ovládání od MaR | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1272
637 | K | AHU 7.107a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN200 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1274
638 | K | AHU 7.108 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. Regulace na průtok. DN160 Dálkové ovládání od MaR | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1276
639 | K | AHU 7.108a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN160 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1278
640 | K | AHU 7.109 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. Regulace na průtok. DN160 Dálkové ovládání od MaR | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1280
641 | K | AHU 7.109a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN160 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1282
642 | K | AHU 7.110 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. Regulace na průtok. DN160 Dálkové ovládání od MaR | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1284
643 | K | AHU 7.110a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN160 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1286
644 | K | AHU 7.111 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. Regulace na průtok. DN160 Dálkové ovládání od MaR | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1288
645 | K | AHU 7.111a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN160 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1290
646 | K | AHU 7.112 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. Regulace na průtok. DN160 Dálkové ovládání od MaR | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1292
647 | K | AHU 7.112a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN160 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1294
648 | K | AHU 7.113 | Regulátor průtoku variabilní - čtyřhranný. Regulace na průtok. 250x250 Dálkové ovládání od MaR | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1296
649 | K | AHU 7.113a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku k čtyřhranný. 250x250 l=1000m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1298
650 | K | AHU 7.114 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. Regulace na průtok. DN 160 Dálkové ovládání od MaR | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1300
651 | K | AHU 7.114a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN 160 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1302
652 | K | AHU 7.115 | Regulátor průtoku variabilní - čtyřhranný. Regulace na tlak. 500x300 Dálkové ovládání od MaR | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1304
653 | K | AHU 7.115a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku k čtyřhranný. 500x300 l=1000m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1306
654 | K | AHU 7.116 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. Regulace na tlak. DN100 Dálkové ovládání od MaR | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1308
655 | K | AHU 7.116a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN100 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1310
656 | K | AHU 7.117 | Regulátor průtoku variabilní - čtyřhranný. Regulace na tlak. 400x400 Dálkové ovládání od MaR | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1312
657 | K | AHU 7.117a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku k čtyřhranný. 400x400 l=1000m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1314
658 | K | AHU 7.118 | Regulátor průtoku variabilní - čtyřhranný. Regulace na tlak. 500x400 Dálkové ovládání od MaR | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1316
659 | K | AHU 7.118a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku k čtyřhranný. 500x400 l=1000m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1318
660 | K | AHU 7.119 | Regulátor průtoku variabilní - čtyřhranný. Regulace na tlak. 400x400 Dálkové ovládání od MaR | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1320
661 | K | AHU 7.119a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku k čtyřhranný. 400x400 l=1000m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1322
662 | K | AHU 7.120 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. Regulace na tlak. DN100 Dálkové ovládání od MaR | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1324
663 | K | AHU 7.120a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN100 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1326
664 | K | AHU 7.121 | Regulátor průtoku variabilní - čtyřhranný. Regulace na tlak. 200x200 Dálkové ovládání od MaR | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1328
665 | K | AHU 7.121a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku k čtyřhranný. 200x200 l=1000m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1330
666 | K | AHU 7.122 | Regulátor průtoku variabilní - čtyřhranný. Regulace na tlak. 200x250 Dálkové ovládání od MaR | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1332
667 | K | AHU 7.122a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku k čtyřhranný. 200x250 l=1000m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1334
668 | K | AHU 7.123 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. Regulace na tlak. DN160 Dálkové ovládání od MaR | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1336
669 | K | AHU 7.123a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN160 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1338
670 | K | AHU 7.124 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. Regulace na tlak. DN160 Dálkové ovládání od MaR | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1340
671 | K | AHU 7.124a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN160 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1342
672 | K | AHU 7.125 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. Regulace na tlak. DN160 Dálkové ovládání od MaR | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1344
673 | K | AHU 7.125a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN160 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1346
674 | K | AHU 7.126 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. Regulace na tlak. DN160 Dálkové ovládání od MaR | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1348
675 | K | AHU 7.126a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN160 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1350
676 | K | AHU 7.127 | Regulátor průtoku variabilní - čtyřhranný. Regulace na tlak. 315x250 Dálkové ovládání od MaR | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1352
677 | K | AHU 7.127a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku k čtyřhranný. 315x250 l=1000m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1354
678 | K | AHU 7.128 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. Regulace na tlak. DN160 Dálkové ovládání od MaR | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1356
679 | K | AHU 7.128a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1358
| D | 200 | Přivodní/odvodní elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
680 | K | AHU 7.201 | Přívodní filtační nástavec, s jednostupňovou fitlrací třídy H14. 400 - 150-400Pa | ks | 28 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1362
681 | K | AHU 7.202 | Distrubuční element, pro přívodní filtr. 400x16 | ks | 28 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1364
682 | K | AHU 7.203 | Laminární strop - průtok vzduchu 3300m3/h - 150-400Pa - filtr H14. Včetně osvětlení 700lx. Napojení horizontální. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1366
683 | K | AHU 7.204 | Laminární strop - průtok vzduchu 2860m3/h - 150-400Pa - filtr H14. Včetně osvětlení 700lx. Napojení horizontální. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1368
684 | K | AHU 7.205 | Laminární strop - průtok vzduchu 3850m3/h - 150-400Pa - filtr H14. Včetně osvětlení 700lx. Napojení horizontální. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1370
| D | 400 | Požární elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
685 | K | AHU 7.401 | Požární klapka čtyřhraná - se servopohonem. 1400x560 - servopohon s napětím na 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1372
686 | K | AHU 7.402 | Požární klapka čtyřhraná - se servopohonem. 1400x630 - servopohon s napětím na 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1374
| D | D9 | Sací a výfukový elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
687 | K | AHU 7.501 | Protidešťový kryt, vč. okapničky - výfuk. Ral. Dle investora. 1300x800 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1376
688 | K | AHU 7.502 | Protidešťová žaluzie, vč. okapničky - sání. Ral. Dle investora. 1860x1000 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1378
| D | 700 | Kruhové potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
689 | K | AHU 7.701 | Kruhové potrubí nerezové - svařované. Nerezový plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B. 30% tvarovek. DN 100 | bm | 20 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1380
690 | K | AHU 7.702 | Kruhové potrubí nerezové - svařované. Nerezový plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B. 30% tvarovek. DN 160 | bm | 66 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1382
691 | K | AHU 7.703 | Kruhové potrubí nerezové - svařované. Nerezový plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B. 30% tvarovek. DN 180 | bm | 13 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1384
692 | K | AHU 7.704 | Kruhové potrubí nerezové - svařované. Nerezový plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B. 30% tvarovek. DN 200 | bm | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1386
693 | K | AHU 7.705 | Kruhové potrubí nerezové - svařované. Nerezový plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B. 30% tvarovek. DN 225 | bm | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1388
694 | K | AHU 7.706 | Kruhové potrubí nerezové - svařované. Nerezový plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B. 30% tvarovek. DN 250 | bm | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1390
| D | 800 | Čtyřhranné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
695 | K | AHU 7.801 | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A - ROVNÉ. AZK PCI | m2 | 222 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1392
696 | K | AHU 7.802 | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A – TVAROVKY. AZK PCI | m2 | 263 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1394
| D | 900 | Tepelná izolace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
697 | K | AHU 7.903 | Kaučuková izolace samolepící s AL polepem. TL. 20mm | m2 | 86 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1396
| D | AHU 8. | Větrání UTZ 3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
698 | K | AHU 8.001 | VZT jednotka ve vnitřním provedení s komorami nad sebou - hygienické provedení | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1398
| P |  | Poznámka k položce: VZT jednotka ve vnitřním provedení s komorami nad sebou - hygienické provedení - vnitřní stěny vybaveny stříbrem proti zůstatku bakterií. Přívodní část: sací komora - vč. uzavírací klapky (servopohon s havarijní funkcí), filtr s tř. filtrace M5 a F7, ventilátor s volným oběžným kolem, glykolový výměník - ohřívač, vodní ohřívač, komora pro zvlhčovač s eliminátorem kapek a nerezovou vanou, vodní chladič, filtr s třidou filtrace F9, pružná manžeta. Odvodní část: pružná manžeta, filtr s tř. filtrace H14, F9 a M5, ventilátor s volným oběžným kolem řízeným frekvenčním měničem, glykolový výměník - chladič, výfuková komora, pužná manžeta vč. uzavírací klapky (servopohon s havarijní funkcí). • Splňující směrnici Ecodesign 2018, • FM - součástí VZT jednotky, • Servopohony - dodá MaR, • Jednotka je bez autonomní MaR. Filtr - ePM10/80% (M5) 16/300 Pa (výpočet 108 Pa). Filtr - ePM1/60% (F7) 35/400 Pa (výpočet 168 Pa). Glykovlový výměník: voda+30%ethylenglykol. Ohřívač vodní - 50/40°C - ohřev na 28°C Komora pro parní zvlhčovač, včetně nerezové vany, průhledítka a eliminátoru kapek s přípravou odvodu kondenzátu o teplotě až 100°C. Vodní chladič - 8/14°C - chlazení na 18°C a 85% r.v. Filtr - ePM1/85% (F9) 84/400 Pa (výpočet 192 Pa). Filtr - ePM10/55% - Poč./Max. tl. Ztráta 16/450 Pa (výpočet 108 Pa). Filtr - HEPA H14 Glykovlový výměník: voda+30%ethylenglykol. - chladič. Klapky do exteriéru. Max. rozměry - délka 6220 x šířka 1030 x výška sokl 120 + max. 1440 mm výška. Rozměry bez manžet. Hmotnost - bez náplní pod 1 200kg. V př. = 3200 m3/h, V od. = 3200 m³/h, P př. = 550 Pa, P od. = 900 Pa. Chladící výkon = 25,14 kW voda. Topný výkon = 24,72 kW voda. Topný výkon = 26,8 kW voda + glykol 30%, Chladící výkon = 26,82 kW voda + glykol 30%. --------------------------------------------------------------- Příkon = 3,0 kW + 2,2 kW Proud = 5,8 A + 7,6 A - Napětí 400 V. SFP celkový měrný příkon ventilátorů = 607 w/(m³/s) Filtrace M5, F7, F9 a H14. Rámová konstrukce. EU č. 1253-2014 Ecodesign. Opláštění: Izolace PUR pěna / 50 mm - 0,6mm ext./0,6mm int. Hl. ak. výkonu pro přívod dB(A): Lw opláštění 50 dB(A), Lw Čerstvý vzduch 68 dB(A), Lw Přívodní vzduch 78 dB(A). Hl. ak. výkonu pro odvod dB(A): Lw opláštění 52 dB(A), Lw Odvodní vzduch 72 dB(A), Lw Odpadní vzduch 82dB(A). | [14 empty] | P | 1
699 | K | AHU 8.002 | Parní zvlhčovač. - výkon 16kg/h, - napájení topení 400V/3f, - napájení regulace 230V/1f, - maximální příkon 12kW, - maximální proud 17,4A, - jištění 20A. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1400
700 | K | AHU 8.003 | Trubice pro parní vlhčení 81-350. - Min. šíře potrubí 400mm. | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1402
701 | K | AHU 8.004 | Parní hadice. D=57/45mm | bm | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1404
702 | K | AHU 8.005 | Kondenzační hadice. D=12/8mm | bm | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1406
703 | K | AHU 7.006 | Vyregulování soustavy | h | 30 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1408
704 | K | AHU 7.007 | Sestavení jednotky na místě | h | 40 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1410
705 | K | AHU 7.008 | Nastavení regulátorů průtoku | h | 18 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1412
| D | D10 | Tlumič hluku |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
706 | K | AHU 8.051 | Čtyřhranný tlumič hluku - kulisový. AZK THP 23.930x600-1500/3/80 | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1414
| D | D11 | Reuglační prvky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
707 | K | AHU 8.101 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. Regulace na tlak. DN 160 Dálkové ovládání od MaR | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1416
708 | K | AHU 8.101a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN160 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1418
709 | K | AHU 8.102 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. Regulace na tlak. DN 160 Dálkové ovládání od MaR | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1420
710 | K | AHU 8.102a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN160 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1422
711 | K | AHU 8.103 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. Regulace na tlak. DN 160 Dálkové ovládání od MaR | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1424
712 | K | AHU 8.103a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN160 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1426
713 | K | AHU 8.104 | Regulátor průtoku variabilní - čtyřhranný. Regulace na tlak. 500x200 Dálkové ovládání od MaR | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1428
714 | K | AHU 8.104a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku čtyřhranný. 500x200 l=1000m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1430
715 | K | AHU 8.105 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. Regulace na průtok. DN160 Dálkové ovládání od MaR | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1432
716 | K | AHU 8.105a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN160 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1434
717 | K | AHU 8.106 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. Regulace na průtok. DN160 Dálkové ovládání od MaR | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1436
718 | K | AHU 8.106a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN160 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1438
719 | K | AHU 8.107 | Regulátor průtoku variabilní - kruhový. Regulace na průtok. DN160 Dálkové ovládání od MaR | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1440
720 | K | AHU 8.107a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN160 l=500m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1442
721 | K | AHU 8.108 | Regulátor průtoku variabilní - čtyřhranný. Regulace na průtok. 500x200 Dálkové ovládání od MaR | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1444
722 | K | AHU 8.108a | Tlumič hluku pro regulátor průtoku čtyřhranný. 500x200 l=1000m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1446
723 | K | AHU 8.109 | Regulační klapka čtyřhranná hliníková. 560x250 l=250mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1867730685
724 | K | AHU 8.110 | Regulační klapka čtyřhranná hliníková. 560x250 l=250mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 367306454
| D | D12 | Přívodní a odvodní anemostat |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
725 | K | AHU 8.201 | Přívodní vířivý anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontální připojení, rozměr 400x400, 18 lamel Napojení horizontální. DN 160 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1448
726 | K | AHU 8.202 | Přívodní vířivý anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontální připojení, rozměr 500x500, 27 lamel Napojení horizontální. DN 200 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1054609336
727 | K | AHU 8.203 | Přívodní vířivý anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontální připojení, rozměr 600x600, 27 lamel Napojení horizontální. DN 250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1450
728 | K | AHU 8.204 | Přívodní vířivý anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontální připojení, rozměr 600x600, 54 lamel Napojení horizontální. DN 250 | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1452
729 | K | AHU 8.205 | Odvodní vířivý anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontální připojení, rozměr 400x400, 18 lamel Napojení horizontální. DN 160 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2095098804
730 | K | AHU 8.206 | Odvodní vířivý anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontální připojení, rozměr 500x500, 27 lamel Napojení horizontální. DN 200 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 942110402
731 | K | AHU 8.207 | Odvodní vířivý anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontální připojení, rozměr 600x600, 27 lamel Napojení horizontální. DN 250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1153207513
732 | K | AHU 8.208 | Odvodní vířivý anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontální připojení, rozměr 600x600, 54 lamel Napojení horizontální. DN 250 | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -887694361
| D | 400 | Požární elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
733 | K | AHU 8.401 | Požární klapka čtyřhraná - se servopohonem. 400x355 - servopohon s napětím na 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1464
734 | K | AHU 8.402 | Požární klapka čtyřhraná - se servopohonem. 400x355 - servopohon s napětím na 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1466
735 | K | AHU 8.403 | Požární klapka čtyřhraná - se servopohonem. 400x355 - servopohon s napětím na 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1468
736 | K | AHU 8.404 | Požární klapka čtyřhraná - se servopohonem. 400x355 - servopohon s napětím na 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1470
| D | D9 | Sací a výfukový elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
737 | K | AHU 8.501 | Protidešťový kryt, vč. okapničky - výfuk. Ral. Dle investora. 600x900 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1472
738 | K | AHU 8.502 | Protidešťová žaluzie, vč. okapničky - sání. Ral. Dle investora. 600x600 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1474
| D | 700 | Kruhové potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
739 | K | AHU 8.701 | Kruhové potrubí nerezové - svařované. Nerezový plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B. 30% tvarovek. DN 160 | bm | 21 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1476
740 | K | AHU 8.702 | Kruhové potrubí nerezové - svařované. Nerezový plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B. 30% tvarovek. DN 200 | bm | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1478
741 | K | AHU 8.703 | Kruhové potrubí nerezové - svařované. Nerezový plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B. 30% tvarovek. DN 250 | bm | 15 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1480
| P |  | Poznámka k položce: Čtyřhranné potrubí | [14 empty] | P | 2
| D | 800 | Čtyřhranné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
742 | K | AHU 8.801 | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A - ROVNÉ. AZK PCI | m2 | 112 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1482
743 | K | AHU 8.802 | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A – TVAROVKY. AZK PCI | m2 | 198 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1484
| D | 900 | Tepelná izolace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
744 | K | AHU 8.901 | Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s oplechováním. Tl. 80 mm | m2 | 0 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1486
745 | K | AHU 8.902 | Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s AL polepem. Tl. 40mm | m2 | 42 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1488
746 | K | AHU 8.903 | Kaučuková izolace samolepící s AL polepem. TL. 20mm | m2 | 88 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1490
747 | K | AHU 8.904 | Požární izolace. Odolnost 45 min. | m2 | 35 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1492
| D | AHU 10. | Větrání MRI a TEM - lokální (potrubní) systém |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
748 | K | AHU 10.001 | Jednotka přesné klimatizace - sání čelem, výdech vrchem | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1494
| P |  | Poznámka k položce: Jednotka přesné klimatizace - sání čelem, výdech vrchem) Ventilátor s EC motorem v obežném kole: - Vstupní teplota 20°C/50% r.v. - Vzduchový výkon 2583 m3/h - Otáčky ventilátoru 1645 o/min - externí tlak 20 Pa - Příkon ventilátoru 0,48 kW - Hladina ak. tlaku ve 10 m 38 dBA - Vodou chlazený výmeník 8/14°C - Tlaková ztráta vodního okruhu 13,5 kPa - Průtok chladicí vody 1,47 m3/h - Celkový chladicí výkon 6,97 kW - Citelný chladicí výkon 6,97 kW - Příslušenství: - elektrický ohřívač 3 kW, 4,56A - parní zvlhcovač 3 kg/h / 2,25 kW /10A - Filtr G4 - Elektrické připojení 3/400V /50 Hz - Maximální jemnovitý příkon 6,75 kW - Maximální proud 17 A - Rozměry 550 x 550 x 1980 mm - Dopravní hmotnost 148 kg Další príslušenství: AA čidlo zaplavení IWG komunikační rozhraní RS 485 SNMP a TCP/IP pro Modbus nebo BACnet V3V trojcestný ventil chladicího výmeníku SM servopohon 0-10V DH režim odvlhčování PBH čerpadlo kondenzátu a zvlhčovače) | [14 empty] | P | 1
749 | K | AHU 10.002 | Parní zvlhčovač. - výkon 16kg/h, - napájení topení 400V/3f, - napájení regulace 230V/1f, - maximální příkon 12kW, - maximální proud 17,4A, - jištění 20A. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1496
750 | K | AHU 10.003 | Trubice pro parní vlhčení 81-350. - Min. šíře potrubí 400mm., | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1498
751 | K | AHU 10.004 | Parní hadice. D=57/45mm | bm | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1500
752 | K | AHU 10.005 | Kondenzační hadice. D=12/8mm | bm | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1502
| D | ACC 1. | Přesná klimatizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
753 | K | ACC 1.001 | Přesná klimatizace - mikroskop | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1504
| P |  | Poznámka k položce: Vnitřní potrubní ohřívač, chladič + parní zvlhčování. Přívodní část: elektrický ohřívač 3xokruhový, vodní chladič a komora pro parní vlhčení. Max. rozměry - délka 1880 x šířka 300 x výška sokl 120 + max. 410 mm výška. Rozměry bez manžet. Hmotnost - bez náplní pod 250kg. V př. = 2583 m3/h, Topný výkon = 3x1,5 kW ele Parní zvlhčovač 3kg/h/2,25kW/10A Chladící výkon = 6,97 kW voda 8/14°C | [14 empty] | P | 1
| D | SF 1. | Větrání CHÚC - B |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
754 | K | SF 1.1 | Přívodní ventilátor - středotlaký axiální, - dimenze DN 560, - osazení v exteriéru. V př. = 16000 m3/h, P př. = 400 Pa --------------------------------------------------------------- Příkon = 7,50 kW, ln = 13,65; la/ln 7,8, Napětí 400V. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1506
755 | K | SF 1.2 | Pružná manžeta. - L=125mm DN 560 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1508
| D | D1 | Regulační elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
756 | K | SF 1.101 | Regulační klapka čtyřhranná protiběžná, se servopohonem. 1400x560 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1510
757 | K | SF 1.102 | Regulační klapka čtyřhranná protiběžná ruční. 280x250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1512
758 | K | SF 1.103 | Regulační klapka kruhová jednolistá. DN 450 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1514
| D | D2 | Přívodní/odvodní elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
759 | K | SF 1.201 | Potrubní vyústka pro čtyřhranné potrubí - přívodní - dvou-řadá s regulací R1 - RAL dle investora. 800x200 | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1516
760 | K | SF 1.202 | Přívodní vířivý anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontální připojení, rozměr 600x600, 54 lamel Napojení horizontální. DN 250 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1518
761 | K | SF 1.203 | Krycí mřížka čtyřhranná s tahokovem. Propustnsot 75%. 280x250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1520
| D | D13 | Sací elemenety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
762 | K | SF 1.501 | Sací kus kruhový s úkosem, včetně pletiva. Propustnsot 75%. DN 560 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1522
| D | D7 | Ohebné hadice |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
763 | K | SF 1.601 | Ohebná hluk tlumící hadice. DN 250 | bm | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1524
| D | 700 | Kruhové potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
764 | K | SF 1.701 | Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v těsném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 30% tvarovek. DN 250 | bm | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1526
765 | K | SF 1.702 | Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v těsném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 30% tvarovek. DN 450 | bm | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1528
766 | K | SF 1.703 | Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v těsném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 30% tvarovek. DN 560 | bm | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1530
| D | D14 | čtyřhranné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
767 | K | SF 1.801 | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A - ROVNÉ | m2 | 123 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1532
768 | K | SF 1.802 | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A – TVAROVKY | m2 | 39 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1534
| D | SF 2. | Větrání CHÚC - A |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
769 | K | SF 2.001 | Přívodní ventilátor - středotlaký axiální, - dimenze DN 450, - osazení v exteriéru. V př. = 8500 m3/h, P př. = 400 Pa --------------------------------------------------------------- Příkon = 3,00 kW, ln = 5,71; la/ln 8,1, Napětí 400V. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1536
770 | K | SF 2.002 | Pružná manžeta. - L=125mm DN 450 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1538
| D | D1 | Regulační elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
771 | K | SF 2.101 | Regulační klapka čtyřhranná protiběžná, se servopohonem. 1400x560 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1540
| D | D2 | Přívodní/odvodní elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
772 | K | SF 2.201 | Potrubní vyústka pro čtyřhranné potrubí - přívodní - dvou-řadá s regulací R1 - RAL dle investora. 200x1000 | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1542
773 | K | SF 2.202 | Potrubní vyústka pro kruhové potrubí - přívodní - dvou-řadá s regulací R1 - RAL dle investora. 625x75 | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1544
| D | D13 | Sací elemenety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
774 | K | SF 2.501 | Sací kus kruhový s úkosem, včetně pletiva. Propustnsot 75%. DN 450 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1546
| D | 700 | Kruhové potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
775 | K | SF2.703 | Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v těsném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 30% tvarovek. DN 450 | bm | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1548
| D | 800 | Čtyřhranné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
776 | K | SF 2.801 | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A - ROVNÉ | m2 | 108 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1550
777 | K | SF 2.802 | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A – TVAROVKY | m2 | 19 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1552
| D | D3 | Izolace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
778 | K | SF 2.901 | Požární izolace. Odolnost 45 min. | m2 | 99 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1554
| D | EF 1. | Laboratorní digestoř - šířka 1200 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
779 | K | EF 1.001 | Odvodní ventilátor - radiální. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1556
| P |  | Poznámka k položce: V od. = 1090 m3/h, P př. = 650 Pa, --------------------------------------------------------------- Příkon = 0,37 kW Proud = 1,11 A - Napětí 400 V. FM + servisní vypínač dodá MaR | [14 empty] | P | 1
| D | 100 | Regulační prvky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
780 | K | EF 1.101 | Zpětná klapka. DN 225 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1558
| D | D15 | Sací a výfukový element |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
781 | K | EF 1.501 | Výfukový kus s úkosem 45°. Propustnost 91%. DN 225 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1560
| D | 700 | Kruhové potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
782 | K | EF 1.701 | Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 225 | bm | 38 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1562
| D | D3 | Izolace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
783 | K | EF 1.901 | Požární izolace. Odolnost 45 min. | m2 | 37.5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1564
784 | K | EF 1.902 | Kaučukoví izolace samolepící s AL polepem. TL. 20mm | m2 | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1566
785 | K | EF 1.991 | Lak 200ml sprej. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1568
786 | K | EF 1.992 | Nátěr 5l. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1570
| D | EF 2. | Skříň na chemikálie - eX provedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
787 | K | EF 2.001 | Odvodní ventilátor - radiální. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1572
| P |  | Poznámka k položce: V od. = 50 m3/h, P př. = 350 Pa, --------------------------------------------------------------- Příkon = 0,18 kW Proud = 0,8 A - Napětí 400 V. FM + servisní vypínač dodá MaR | [14 empty] | P | 1
| D | 100 | Regulační prvky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
788 | K | EF 26.101 | Zpětná klapka. DN 100 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1574
| D | D16 | Sací a výkový elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
789 | K | EF 26.501 | Výfukový kus s úkosem 45°. Propustnost 91%. DN 100 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1576
| D | 700 | Kruhové potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
790 | K | EF 26.701 | Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 100 | bm | 29 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1578
| D | D3 | Izolace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
791 | K | EF 26.901 | Požární izolace. Odolnost 45 min. | m2 | 20 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1580
792 | K | EF 26.902 | Kaučukoví izolace samolepící s AL polepem. TL. 20mm | m2 | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1582
793 | K | EF 26.999 | Uzemnění potrubí | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1584
794 | K | EF 26.992 | Lak 200ml sprej | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1586
795 | K | EF 26.993 | Nátěr 5l | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1588
| D | EF 3. | Skříň na nebezpečné látky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
796 | K | EF 3.001 | Odvodní ventilátor - radiální. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1590
| P |  | Poznámka k položce: V od. = 50 m3/h, P př. = 350 Pa, --------------------------------------------------------------- Příkon = 0,18 kW Proud = 0,8 A - Napětí 400 V. FM + servisní vypínač dodá MaR | [14 empty] | P | 1
| D | 100 | Regulační prvky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
797 | K | EF 3.101 | Zpětná klapka. DN 100 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1592
| D | D16 | Sací a výkový elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
798 | K | EF 3.501 | Výfukový kus s úkosem 45°. Propustnost 91%. DN 100 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1594
| D | 700 | Kruhové potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
799 | K | EF 3.701 | Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 100 | bm | 34 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1596
| D | D3 | Izolace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
800 | K | EF 3.901 | Požární izolace. Odolnost 45 min. | m2 | 21 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1598
801 | K | EF 3.902 | Kaučukoví izolace samolepící s AL polepem. TL. 20mm | m2 | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1600
802 | K | EF 3.991 | Lak 200ml sprej. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1602
803 | K | EF 3.992 | Nátěr 5l. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1604
| D | EF 4. | Laboratorní digestoř - šířka 1200 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
804 | K | EF 4.001 | Odvodní ventilátor - radiální. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1606
| P |  | Poznámka k položce: V od. = 1090 m3/h, P př. = 650 Pa, --------------------------------------------------------------- Příkon = 0,37 kW Proud = 1,11 A - Napětí 400 V. FM + servisní vypínač dodá MaR | [14 empty] | P | 1
| D | 100 | Regulační prvky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
805 | K | EF 4.101 | Zpětná klapka. DN 225 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1608
| D | D16 | Sací a výkový elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
806 | K | EF 4.501 | Výfukový kus s úkosem 45°. Propustnost 91%. DN 225 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1610
| D | 700 | Kruhové potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
807 | K | EF 4.701 | Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 225 | bm | 38 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1612
| D | D3 | Izolace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
808 | K | EF 4.901 | Požární izolace. Odolnost 45 min. | m2 | 38 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1614
809 | K | EF 4.902 | Kaučukoví izolace samolepící s AL polepem. TL. 20mm | m2 | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1616
810 | K | EF 4.991 | Lak 200ml sprej. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1618
811 | K | EF 4.992 | Nátěr 5l. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1620
| D | EF 5. | Skříň na tlakové láhve |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
812 | K | EF 5.001 | Odvodní ventilátor - radiální. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1622
| P |  | Poznámka k položce: V od. = 50 m3/h, P př. = 350 Pa, --------------------------------------------------------------- Příkon = 0,18 kW Proud = 0,8 A - Napětí 400 V. FM + servisní vypínač dodá MaR | [14 empty] | P | 1
| D | 100 | Regulační prvky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
813 | K | EF 5.101 | Zpětná klapka. DN 100 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1624
| D | D16 | Sací a výkový elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
814 | K | EF 5.501 | Výfukový kus s úkosem 45°. Propustnost 91%. DN 100 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1626
| D | 700 | Kruhové potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
815 | K | EF 5.701 | Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 100 | bm | 34 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1628
| D | D3 | Izolace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
816 | K | EF 5.901 | Požární izolace. Odolnost 45 min. | m2 | 21 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1630
817 | K | EF 5.902 | Kaučukoví izolace samolepící s AL polepem. TL. 20mm | m2 | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1632
818 | K | EF 5.991 | Lak 200ml sprej. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1634
819 | K | EF 5.992 | Nátěr 5l. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1636
| D | EF 6. | Skříň na chemikálie |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
820 | K | EF 6.001 | Odvodní ventilátor - radiální. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1638
| P |  | Poznámka k položce: V od. = 50 m3/h, P př. = 350 Pa, --------------------------------------------------------------- Příkon = 0,18 kW Proud = 0,8 A - Napětí 400 V. FM + servisní vypínač dodá MaR | [14 empty] | P | 1
| D | 100 | Regulační prvky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
821 | K | EF 6.101 | Zpětná klapka. DN 100 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1640
| D | D16 | Sací a výkový elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
822 | K | EF 6.501 | Výfukový kus s úkosem 45°. Propustnost 91%. DN 100 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1642
| D | 700 | Kruhové potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
823 | K | EF 6.701 | Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 100 | bm | 8.5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1644
824 | K | EF 6.702 | Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 225 | bm | 26.5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1646
| D | D3 | Izolace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
825 | K | EF 6.901 | Požární izolace. Odolnost 45 min. | m2 | 35 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1648
826 | K | EF 6.902 | Kaučukoví izolace samolepící s AL polepem. TL. 20mm | m2 | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1650
827 | K | EF 6.991 | Lak 200ml sprej. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1652
828 | K | EF 6.992 | Nátěr 5l. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1654
| D | EF 7. | Skříň na chemikálie |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
829 | K | EF 7.001 | Odvodní ventilátor - radiální. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1656
| P |  | Poznámka k položce: V od. = 1210 m3/h, P př. = 610 Pa, --------------------------------------------------------------- Příkon = 0,37 kW Proud = 1,11 A - Napětí 400 V. FM + servisní vypínač dodá MaR | [14 empty] | P | 1
| D | 100 | Regulační prvky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
830 | K | EF 7.101 | Zpětná klapka. DN 225 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1658
| D | D16 | Sací a výkový elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
831 | K | EF 7.501 | Výfukový kus s úkosem 45°. Propustnost 91%. DN 225 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1660
| D | 700 | Kruhové potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
832 | K | EF 7.701 | Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 225 | bm | 27 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1662
| D | D3 | Izolace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
833 | K | EF 7.901 | Požární izolace. Odolnost 45 min. | m2 | 30 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1664
834 | K | EF 7.902 | Kaučukoví izolace samolepící s AL polepem. TL. 20mm | m2 | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1666
835 | K | EF 7.991 | Lak 200ml sprej. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1668
836 | K | EF 7.992 | Nátěr 5l. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1670
| D | EF 8. | Posuvný odtah |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
837 | K | EF 8.001 | Odvodní ventilátor - radiální. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1672
| P |  | Poznámka k položce: V od. = 350 m3/h, P př. = 780 Pa, --------------------------------------------------------------- Příkon = 0,31 kW Proud = 1,0 A - Napětí 400 V. FM + servisní vypínač dodá MaR | [14 empty] | P | 1
| D | 100 | Regulační prvky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
838 | K | EF 8.101 | Zpětná klapka. DN 225 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1674
| D | D16 | Sací a výkový elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
839 | K | EF 8.501 | Výfukový kus s úkosem 45°. Propustnost 91%. DN 225 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1676
| D | 700 | Kruhové potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
840 | K | EF 8.701 | Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 200 | bm | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1678
841 | K | EF 8.702 | Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 225 | bm | 26 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1680
| D | D3 | Izolace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
842 | K | EF 8.901 | Požární izolace. Odolnost 45 min. | m2 | 38 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1682
843 | K | EF 8.902 | Kaučukoví izolace samolepící s AL polepem. TL. 20mm | m2 | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1684
844 | K | EF 8.991 | Lak 200ml sprej. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1686
845 | K | EF 8.992 | Nátěr 5l. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1688
| D | EF 11. | Skříň na tlakové láhve |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
846 | K | EF 11.001 | Odvodní ventilátor - radiální. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1690
| P |  | Poznámka k položce: V od. = 50 m3/h, P př. = 350 Pa, --------------------------------------------------------------- Příkon = 0,18 kW Proud = 0,8 A - Napětí 400 V. FM + servisní vypínač dodá MaR | [14 empty] | P | 1
| D | 100 | Regulační prvky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
847 | K | EF 11.101 | Zpětná klapka. DN 100 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1692
| D | D16 | Sací a výkový elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
848 | K | EF 11.501 | Výfukový kus s úkosem 45°. Propustnost 91%. DN 100 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1694
| D | 700 | Kruhové potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
849 | K | EF 11.701 | Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 100 | bm | 33 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1696
| D | D3 | Izolace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
850 | K | EF 11.901 | Požární izolace. Odolnost 45 min. | m2 | 23 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1698
851 | K | EF 11.902 | Kaučukoví izolace samolepící s AL polepem. TL. 20mm | m2 | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1700
852 | K | EF 11.991 | Lak 200ml sprej. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1702
853 | K | EF 11.992 | Nátěr 5l. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1704
| D | EF 12. | Laboratorní digestoř - šířka 1500 - ne atex |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
854 | K | EF 12.001 | Odvodní ventilátor - radiální. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1706
| P |  | Poznámka k položce: V od. = 1210 m3/h, P př. = 610 Pa, --------------------------------------------------------------- Příkon = 0,37 kW Proud = 1,11 A - Napětí 400 V. FM + servisní vypínač dodá MaR | [14 empty] | P | 1
| D | 100 | Regulační prvky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
855 | K | EF 12.101 | Zpětná klapka. DN 225 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1708
| D | D16 | Sací a výkový elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
856 | K | EF 12.501 | Výfukový kus s úkosem 45°. Propustnost 91%. DN 225 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1710
| D | 700 | Kruhové potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
857 | K | EF 12.701 | Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 225 | bm | 31 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1712
| D | D3 | Izolace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
858 | K | EF 12.901 | Požární izolace. Odolnost 45 min. | m2 | 22 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1714
859 | K | EF 12.902 | Kaučukoví izolace samolepící s AL polepem. TL. 20mm | m2 | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1716
860 | K | EF 12.991 | Lak 200ml sprej. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1718
861 | K | EF 12.992 | Nátěr 5l. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1720
| D | EF 13. | Posuvný odtah |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
862 | K | EF 13.001 | Odvodní ventilátor - radiální. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1722
| P |  | Poznámka k položce: V od. = 350 m3/h, P př. = 780 Pa, --------------------------------------------------------------- Příkon = 0,31 kW Proud = 1,0 A - Napětí 400 V. FM + servisní vypínač dodá MaR | [14 empty] | P | 1
| D | D17 | Regulační prvky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
863 | K | EF 13.101 | Zpětná klapka. DN 225 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1724
| D | D16 | Sací a výkový elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
864 | K | EF 13.501 | Výfukový kus s úkosem 45°. Propustnost 91%. DN 225 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1726
| D | D18 | Kruhové potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
865 | K | EF 13.701 | Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 225 | bm | 33 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1728
| D | D3 | Izolace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
866 | K | EF 13.901 | Požární izolace. Odolnost 45 min. | m2 | 28 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1730
867 | K | EF 13.902 | Kaučukoví izolace samolepící s AL polepem. TL. 20mm | m2 | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1732
868 | K | EF 13.991 | Lak 200ml sprej. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1734
869 | K | EF 13.992 | Nátěr 5l. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1736
| D | EF 15. | Posuvný odtah |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
870 | K | EF 15.001 | Odvodní ventilátor - radiální. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1738
| P |  | Poznámka k položce: V od. = 350 m3/h, P př. = 780 Pa, --------------------------------------------------------------- Příkon = 0,31 kW Proud = 1,0 A - Napětí 400 V. FM + servisní vypínač dodá MaR | [14 empty] | P | 1
| D | 100 | Regulační prvky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
871 | K | EF 15.101 | Zpětná klapka. DN 225 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1740
| D | D16 | Sací a výkový elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
872 | K | EF 15.501 | Výfukový kus s úkosem 45°. Propustnost 91%. DN 225 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1742
| D | 700 | Kruhové potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
873 | K | EF 15.701 | Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 200 | bm | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1744
874 | K | EF 15.702 | Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 225 | bm | 41 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1746
| D | D3 | Izolace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
875 | K | EF 15.901 | Kaučukoví izolace samolepící s AL polepem. TL. 20mm | m2 | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1748
876 | K | EF 15.902 | Požární izolace. Odolnost 45 min. | m2 | 35 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1750
877 | K | EF 15.991 | Lak 200ml sprej. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1752
878 | K | EF 15.992 | Nátěr 5l. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1754
| D | EF 17. | Posuvný odtah |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
879 | K | EF 17.001 | Odvodní ventilátor - radiální. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1756
| P |  | Poznámka k položce: V od. = 350 m3/h, P př. = 780 Pa, --------------------------------------------------------------- Příkon = 0,31 kW Proud = 1,0 A - Napětí 400 V. FM + servisní vypínač dodá MaR | [14 empty] | P | 1
| D | 100 | Regulační prvky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
880 | K | EF 17.101 | Zpětná klapka. DN 225 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1758
| D | D16 | Sací a výkový elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
881 | K | EF 17.501 | Výfukový kus s úkosem 45°. Propustnost 91%. DN 225 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1760
| D | 700 | Kruhové potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
882 | K | EF 17.701 | Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 200 | bm | 11 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1762
883 | K | EF 17.702 | Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 225 | bm | 25 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1764
| D | D3 | Izolace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
884 | K | EF 17.901 | Kaučukoví izolace samolepící s AL polepem. TL. 20mm | m2 | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1766
885 | K | EF 17.902 | Požární izolace. Odolnost 45 min. | m2 | 30 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1768
886 | K | EF 17.991 | Lak 200ml sprej. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1770
887 | K | EF 17.992 | Nátěr 5l. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1772
| D | EF 19. | Laboratorní digestoř - šířka 1500 - ne atex |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
888 | K | EF 19.001 | Odvodní ventilátor - radiální. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1774
| P |  | Poznámka k položce: V od. = 1210 m3/h, P př. = 610 Pa, --------------------------------------------------------------- Příkon = 0,37 kW Proud = 1,11 A - Napětí 400 V. FM + servisní vypínač dodá MaR | [14 empty] | P | 1
| D | 100 | Regulační prvky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
889 | K | EF 19.101 | Zpětná klapka. DN 225 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1776
| D | D16 | Sací a výkový elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
890 | K | EF 19.501 | Výfukový kus s úkosem 45°. Propustnost 91%. DN 225 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1778
| D | 700 | Kruhové potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
891 | K | EF 19.701 | Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 225 | bm | 26 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1780
| D | D3 | Izolace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
892 | K | EF 19.901 | Kaučukoví izolace samolepící s AL polepem. TL. 20mm | m2 | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1782
893 | K | EF 19.902 | Požární izolace. Odolnost 45 min. | m2 | 21 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1784
894 | K | EF 19.991 | Lak 200ml sprej. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1786
895 | K | EF 19.992 | Nátěr 5l. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1788
| D | EF 20. | Laboratorní digestoř - šířka 1500 - ne atex |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
896 | K | EF 20.001 | Odvodní ventilátor - radiální. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1790
| P |  | Poznámka k položce: V od. = 1210 m3/h, P př. = 610 Pa, --------------------------------------------------------------- Příkon = 0,37 kW Proud = 1,11 A - Napětí 400 V. FM + servisní vypínač dodá MaR | [14 empty] | P | 1
| D | 100 | Regulační prvky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
897 | K | EF 20.101 | Zpětná klapka. DN 225 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1792
| D | D16 | Sací a výkový elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
898 | K | EF 20.501 | Výfukový kus s úkosem 45°. Propustnost 91%. DN 225 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1794
| D | 700 | Kruhové potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
899 | K | EF 20.701 | Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 200 | bm | 7 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1796
900 | K | EF 20.702 | Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 225 | bm | 26 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1798
| D | D3 | Izolace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
901 | K | EF 20.901 | Kaučukoví izolace samolepící s AL polepem. TL. 20mm | m2 | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1800
902 | K | EF 20.902 | Požární izolace. Odolnost 45 min. | m2 | 26 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1802
903 | K | EF 20.991 | Lak 200ml sprej. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1804
904 | K | EF 20.992 | Nátěr 5l. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1806
| D | EF 21. | Autokláv |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
905 | K | EF 21.001 | Odvodní ventilátor - radiální. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1808
| P |  | Poznámka k položce: V od. = 500 m3/h, P př. = 600 Pa, --------------------------------------------------------------- Příkon = 0,37 kW Proud = 1,11 A - Napětí 400 V. FM + servisní vypínač dodá MaR | [14 empty] | P | 1
| D | 100 | Regulační prvky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
906 | K | EF 21.101 | Zpětná klapka. DN 225 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1810
| D | D16 | Sací a výkový elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
907 | K | EF 21.501 | Výfukový kus s úkosem 45°. Propustnost 91%. DN 225 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1812
| D | 700 | Kruhové potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
908 | K | EF 21.701 | Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 225 | bm | 30 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1814
| D | D3 | Izolace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
909 | K | EF 21.901 | Kaučukoví izolace samolepící s AL polepem. TL. 20mm | m2 | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1816
910 | K | EF 21.902 | Požární izolace. Odolnost 45 min. | m2 | 25 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1818
911 | K | EF 21.991 | Lak 200ml sprej. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1820
912 | K | EF 21.992 | Nátěr 5l. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1822
| D | EF 22. | Odtah |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
913 | K | EF 22.001 | Odvodní ventilátor - radiální. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1824
| P |  | Poznámka k položce: V od. = 750 m3/h, P př. = 650 Pa, --------------------------------------------------------------- Příkon = 0,37 kW Proud = 1,11 A - Napětí 400 V. FM + servisní vypínač dodá MaR | [14 empty] | P | 1
| D | 100 | Regulační prvky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
914 | K | EF 22.101 | Zpětná klapka. DN 225 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1826
| D | D16 | Sací a výkový elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
915 | K | EF 22.501 | Výfukový kus s úkosem 45°. Propustnost 91%. DN 225 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1828
| D | 700 | Kruhové potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
916 | K | EF 22.701 | Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 225 | bm | 21 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1830
| D | D3 | Izolace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
917 | K | EF 22.901 | Kaučukoví izolace samolepící s AL polepem. TL. 20mm | m2 | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1832
918 | K | EF 22.902 | Požární izolace. Odolnost 45 min. | m2 | 17.5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1834
919 | K | EF 22.991 | Lak 200ml sprej. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1836
920 | K | EF 22.992 | Nátěr 5l. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1838
| D | EF 23. | Odtah Merkaptany |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
921 | K | EF 23.001 | Odvodní ventilátor - radiální. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1840
| P |  | Poznámka k položce: V od. = 750 m3/h, P př. = 650 Pa, --------------------------------------------------------------- Příkon = 0,37 kW Proud = 1,11 A - Napětí 400 V. FM + servisní vypínač dodá MaR | [14 empty] | P | 1
| D | 100 | Regulační prvky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
922 | K | EF 23.101 | Zpětná klapka. DN 225 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1842
| D | D16 | Sací a výkový elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
923 | K | EF 23.501 | Výfukový kus s úkosem 45°. Propustnost 91%. DN 225 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1844
| D | 700 | Kruhové potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
924 | K | EF 23.701 | Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 225 | bm | 22 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1846
| D | D3 | Izolace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
925 | K | EF 23.901 | Požární izolace. Odolnost 45 min. | m2 | 17 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1848
926 | K | EF 23.902 | Kaučukoví izolace samolepící s AL polepem. TL. 20mm | m2 | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1850
927 | K | EF 23.991 | Lak 200ml sprej. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1852
928 | K | EF 23.992 | Nátěr 5l. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1854
929 | K | EF 23.999 | Uzemnění potrubí | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1856
| D | EF 24. | Sklad neb. látek - ME - Skříň na hořlaviny - eX provedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
930 | K | EF 24.001 | Odvodní ventilátor - radiální. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1858
| P |  | Poznámka k položce: V od. = 50 m3/h, P př. = 350 Pa, --------------------------------------------------------------- Příkon = 0,18 kW Proud = 0,8 A - Napětí 400 V. FM + servisní vypínač dodá MaR | [14 empty] | P | 1
| D | 100 | Regulační prvky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
931 | K | EF 24.101 | Zpětná klapka. DN 225 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1860
| D | D16 | Sací a výkový elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
932 | K | EF 24.501 | Výfukový kus s úkosem 45°. Propustnost 91%. DN 225 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1862
| D | 700 | Kruhové potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
933 | K | EF 24.701 | Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 100 | bm | 15 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1864
934 | K | EF 24.702 | Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 225 | bm | 26 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1866
| D | D3 | Izolace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
935 | K | EF 24.901 | Požární izolace. Odolnost 45 min. | m2 | 20 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1868
936 | K | EF 24.902 | Kaučukoví izolace samolepící s AL polepem. TL. 20mm | m2 | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1870
937 | K | EF 24.999 | Uzemnění potrubí | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1872
938 | K | EF 24.991 | Lak 200ml sprej | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1874
939 | K | EF 24.992 | Nátěr 5l | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1876
| D | EF 26. | Sklad neb. látek - ME - Skříň na chemikálie - eX provedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
940 | K | EF 26.001 | Odvodní ventilátor - radiální. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1878
| P |  | Poznámka k položce: V od. = 50 m3/h, P př. = 350 Pa, --------------------------------------------------------------- Příkon = 0,18 kW Proud = 0,8 A - Napětí 400 V. FM + servisní vypínač dodá MaR | [14 empty] | P | 1
| D | 100 | Regulační prvky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
941 | K | EF 26.101.1 | Zpětná klapka. DN 225 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1880
| D | D16 | Sací a výkový elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
942 | K | EF 26.501 | Výfukový kus s úkosem 45°. Propustnost 91%. DN 100 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1882
| D | 700 | Kruhové potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
943 | K | EF 26.701 | Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 100 | bm | 27 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1884
| D | D3 | Izolace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
944 | K | EF 26.901 | Požární izolace. Odolnost 45 min. | m2 | 19 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1886
945 | K | EF 26.902 | Kaučukoví izolace samolepící s AL polepem. TL. 20mm | m2 | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1888
946 | K | EF 26.999 | Uzemnění potrubí | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1890
947 | K | EF 26.991 | Lak 200ml sprej | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1892
948 | K | EF 26.992.1 | Nátěr 5l | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1894
| D | EF 27. | Příkrajovna - ME - Přikrajovací box |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
949 | K | EF 27.001 | Odvodní ventilátor - radiální. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1896
| P |  | Poznámka k položce: V od. = 50 m3/h, P př. = 350 Pa, --------------------------------------------------------------- Příkon = 0,18 kW Proud = 0,8 A - Napětí 400 V. FM + servisní vypínač dodá MaR | [14 empty] | P | 1
| D | 100 | Regulační prvky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
950 | K | EF 27.101 | Zpětná klapka. DN 225 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1898
| D | D16 | Sací a výkový elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
951 | K | EF 27.501 | Výfukový kus s úkosem 45°. Propustnost 91%. DN 150 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1900
| D | 700 | Kruhové potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
952 | K | EF 27.701 | Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 150 | bm | 11 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1902
953 | K | EF 27.702 | Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 225 | bm | 26 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1904
| D | D3 | Izolace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
954 | K | EF 27.901 | Požární izolace. Odolnost 45 min. | m2 | 27 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1906
955 | K | EF 27.902 | Kaučukoví izolace samolepící s AL polepem. TL. 20mm | m2 | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1908
956 | K | EF 27.999 | Uzemnění potrubí | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1910
957 | K | EF 27.991 | Lak 200ml sprej | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1912
958 | K | EF 27.992 | Nátěr 5l | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1914
| D | EF 28. | Příkrajovna - ME - Skříň na rezervy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
959 | K | EF 28.001 | Odvodní ventilátor - radiální. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1916
| P |  | Poznámka k položce: V od. = 50 m3/h, P př. = 350 Pa, --------------------------------------------------------------- Příkon = 0,18 kW Proud = 0,8 A - Napětí 400 V. FM + servisní vypínač dodá MaR | [14 empty] | P | 1
| D | 100 | Regulační prvky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
960 | K | EF 28.101 | Zpětná klapka. DN 225 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1918
| D | D16 | Sací a výkový elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
961 | K | EF 28.501 | Výfukový kus s úkosem 45°. Propustnost 91%. DN 100 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1920
| D | 700 | Kruhové potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
962 | K | EF 28.701 | Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 100 | bm | 9.5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1922
963 | K | EF 28.702 | Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 225 | bm | 25 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1924
| D | D3 | Izolace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
964 | K | EF 28.901 | Požární izolace. Odolnost 45 min. | m2 | 26 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1926
965 | K | EF 28.902 | Kaučukoví izolace samolepící s AL polepem. TL. 20mm | m2 | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1928
966 | K | EF 28.999 | Uzemnění potrubí | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1930
967 | K | EF 28.991 | Lak 200ml sprej | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1932
968 | K | EF 28.992 | Nátěr 5l | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1934
| D | EF 29. | Příkrajovna - ME - Skříň na chemikálie |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
969 | K | EF 29.001 | Odvodní ventilátor - radiální. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1936
| P |  | Poznámka k položce: V od. = 50 m3/h, P př. = 350 Pa, --------------------------------------------------------------- Příkon = 0,18 kW Proud = 0,8 A - Napětí 400 V. FM + servisní vypínač dodá MaR | [14 empty] | P | 1
| D | 100 | Regulační prvky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
970 | K | EF 29.101 | Zpětná klapka. DN 100 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1938
| D | D16 | Sací a výkový elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
971 | K | EF 29.501 | Výfukový kus s úkosem 45°. Propustnost 91%. DN 100 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1940
| D | 700 | Kruhové potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
972 | K | EF 29.701 | Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 100 | bm | 23 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1942
| D | D3 | Izolace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
973 | K | EF 29.901 | Požární izolace. Odolnost 45 min. | m2 | 14 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1944
974 | K | EF 29.902 | Kaučukoví izolace samolepící s AL polepem. TL. 20mm | m2 | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1946
975 | K | EF 29.999 | Uzemnění potrubí | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1948
976 | K | EF 29.991 | Lak 200ml sprej | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1950
977 | K | EF 29.992 | Nátěr 5l | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1952
| D | EF 30. | Příkrajovna - ME - Tkáňový automat |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
978 | K | EF 30.001 | Odvodní ventilátor - radiální. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1954
| P |  | Poznámka k položce: V od. = 220 m3/h, P př. = 500 Pa, --------------------------------------------------------------- Příkon = 0,31 kW Proud = 1,0 A - Napětí 400 V. FM + servisní vypínač dodá MaR | [14 empty] | P | 1
| D | 100 | Regulační prvky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
979 | K | EF 30.101 | Zpětná klapka. DN 225 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1956
| D | D16 | Sací a výkový elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
980 | K | EF 30.501 | Výfukový kus s úkosem 45°. Propustnost 91%. DN 225 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1958
| D | 700 | Kruhové potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
981 | K | EF 30.701 | Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 150 | bm | 11 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1960
982 | K | EF 30.702 | Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 225 | bm | 29 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1962
| D | D3 | Izolace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
983 | K | EF 30.901 | Požární izolace. Odolnost 45 min. | m2 | 28.5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1964
984 | K | EF 30.902 | Kaučukoví izolace samolepící s AL polepem. TL. 20mm | m2 | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1966
985 | K | EF 30.999 | Uzemnění potrubí | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1968
986 | K | EF 30.991 | Lak 200ml sprej | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1970
987 | K | EF 30.992 | Nátěr 5l | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1972
| D | EF 31. | Skříň na chemikálie |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
988 | K | EF 31.001 | Odvodní ventilátor - radiální. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1974
| P |  | Poznámka k položce: V od. = 50 m3/h, P př. = 350 Pa, --------------------------------------------------------------- Příkon = 0,18 kW Proud = 1,0 A - Napětí 400 V. FM + servisní vypínač dodá MaR | [14 empty] | P | 1
| D | 100 | Regulační prvky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
989 | K | EF 31.101 | Zpětná klapka. DN 100 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1976
| D | D16 | Sací a výkový elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
990 | K | EF 31.501 | Výfukový kus s úkosem 45°. Propustnost 91%. DN 100 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1978
| D | 700 | Kruhové potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
991 | K | EF 31.701 | Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 100 | bm | 23 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1980
| D | D3 | Izolace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
992 | K | EF 31.901 | Požární izolace. Odolnost 45 min. | m2 | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1982
993 | K | EF 31.902 | Kaučukoví izolace samolepící s AL polepem. TL. 20mm | m2 | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1984
994 | K | EF 31.999 | Uzemnění potrubí | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1986
995 | K | EF 31.991 | Lak 200ml sprej | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1988
996 | K | EF 31.992 | Nátěr 5l | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1990
| D | EF 32. | Laboratorní digestoř - šířka 600 - ne Atex |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
997 | K | EF 32.001 | Odvodní ventilátor - radiální. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1992
| P |  | Poznámka k položce: V od. = 300 m3/h, P př. = 500 Pa, --------------------------------------------------------------- Příkon = 0,31 kW Proud = 1,0 A - Napětí 400 V. FM + servisní vypínač dodá MaR | [14 empty] | P | 1
| D | 100 | Regulační prvky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
998 | K | EF 32.101 | Zpětná klapka. DN 225 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1994
| D | D16 | Sací a výkový elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
999 | K | EF 32.501 | Výfukový kus s úkosem 45°. Propustnost 91%. DN 225 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1996
| D | 700 | Kruhové potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1000 | K | EF 32.701 | Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 225 | bm | 26 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1998
| D | D3 | Izolace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1001 | K | EF 32.901 | Požární izolace. Odolnost 45 min. | m2 | 21 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2000
1002 | K | EF 32.902 | Kaučukoví izolace samolepící s AL polepem. TL. 20mm | m2 | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2002
1003 | K | EF 32.991 | Lak 200ml sprej | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2004
1004 | K | EF 32.992 | Nátěr 5l | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2006
| D | EF 33. | Laboratorní digestoř - šířka 600 - eX provedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1005 | K | EF 33.001 | Odvodní ventilátor - radiální. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2008
| P |  | Poznámka k položce: V od. = 300 m3/h, P př. = 500 Pa, --------------------------------------------------------------- Příkon = 0,31 kW Proud = 1,0 A - Napětí 400 V. FM + servisní vypínač dodá MaR | [14 empty] | P | 1
| D | 100 | Regulační prvky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1006 | K | EF 33.101 | Zpětná klapka. DN 225 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2010
| D | D16 | Sací a výkový elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1007 | K | EF 33.501 | Výfukový kus s úkosem 45°. Propustnost 91%. DN 225 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2012
| D | 700 | Kruhové potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1008 | K | EF 33.701 | Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 225 | bm | 28 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2014
| D | D3 | Izolace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1009 | K | EF 33.901 | Požární izolace. Odolnost 45 min. | m2 | 22 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2016
1010 | K | EF 33.902 | Kaučukoví izolace samolepící s AL polepem. TL. 20mm | m2 | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2018
1011 | K | EF 33.991 | Lak 200ml sprej | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2020
1012 | K | EF 33.992 | Nátěr 5l | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2022
| D | EF 34. | Barvící a montážní automat - šířka 197 - ne Atex |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1013 | K | EF 34.001 | Odvodní ventilátor - radiální. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2024
| P |  | Poznámka k položce: V od. = 400 m3/h, P př. = 500 Pa, --------------------------------------------------------------- Příkon = 0,31 kW Proud = 1,0 A - Napětí 400 V. FM + servisní vypínač dodá MaR | [14 empty] | P | 1
| D | 100 | Regulační prvky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1014 | K | EF 34.101 | Zpětná klapka. DN 225 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2026
| D | D16 | Sací a výkový elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1015 | K | EF 34.501 | Výfukový kus s úkosem 45°. Propustnost 91%. DN 225 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2028
| D | 700 | Kruhové potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1016 | K | EF 34.701 | Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 160 | bm | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2030
1017 | K | EF 34.702 | Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 225 | bm | 27 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2032
| D | D3 | Izolace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1018 | K | EF 34.901 | Požární izolace. Odolnost 45 min. | m2 | 28 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2034
1019 | K | EF 34.902 | Kaučukoví izolace samolepící s AL polepem. TL. 20mm | m2 | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2036
1020 | K | EF 34.991 | Lak 200ml sprej | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2038
1021 | K | EF 34.992 | Nátěr 5l | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2040
| D | EF 40. | Skříň na chemikálie |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1022 | K | EF 40.001 | Odvodní ventilátor - radiální. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2042
| P |  | Poznámka k položce: V od. = 50 m3/h, P př. = 350 Pa, --------------------------------------------------------------- Příkon = 0,18 kW Proud = 1,0 A - Napětí 400 V. FM + servisní vypínač dodá MaR | [14 empty] | P | 1
| D | 100 | Regulační prvky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1023 | K | EF 40.101 | Zpětná klapka. DN 100 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2044
| D | D16 | Sací a výkový elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1024 | K | EF 40.501 | Výfukový kus s úkosem 45°. Propustnost 91%. DN 100 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2046
| D | 700 | Kruhové potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1025 | K | EF 40.701 | Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 100 | bm | 44 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2048
| D | D3 | Izolace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1026 | K | EF 40.901 | Požární izolace. Odolnost 45 min. | m2 | 23 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2050
1027 | K | EF 40.902 | Kaučukoví izolace samolepící s AL polepem. TL. 20mm | m2 | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2052
1028 | K | EF 40.999 | Uzemnění potrubí | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2054
1029 | K | EF 40.991 | Lak 200ml sprej | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2056
1030 | K | EF 40.992 | Nátěr 5l | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2058
| D | EF 41. | Skříň na chemikálie - eX provedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1031 | K | EF 41.001 | Odvodní ventilátor - radiální. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2060
| P |  | Poznámka k položce: V od. = 50 m3/h, P př. = 350 Pa, --------------------------------------------------------------- Příkon = 0,18 kW Proud = 0,8 A - Napětí 400 V. FM + servisní vypínač dodá MaR | [14 empty] | P | 1
| D | 100 | Regulační prvky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1032 | K | EF 41.101 | Zpětná klapka. DN 100 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2062
| D | D16 | Sací a výkový elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1033 | K | EF 41.501 | Výfukový kus s úkosem 45°. Propustnost 91%. DN 100 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2064
| D | 700 | Kruhové potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1034 | K | EF 41.701 | Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 100 | bm | 29 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2066
| D | D3 | Izolace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1035 | K | EF 41.901 | Požární izolace. Odolnost 45 min. | m2 | 20 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2068
1036 | K | EF 41.902 | Kaučukoví izolace samolepící s AL polepem. TL. 20mm | m2 | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2070
1037 | K | EF 41.999 | Uzemnění potrubí | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2072
1038 | K | EF 41.991 | Lak 200ml sprej | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2074
1039 | K | EF 41.992 | Nátěr 5l | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2076
| D | EF 42. | Skříň na chemikálie |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1040 | K | EF 42.001 | Odvodní ventilátor - radiální. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2078
| P |  | Poznámka k položce: V od. = 50 m3/h, P př. = 350 Pa, --------------------------------------------------------------- Příkon = 0,18 kW Proud = 0,8 A - Napětí 400 V. FM + servisní vypínač dodá MaR | [14 empty] | P | 1
| D | 100 | Regulační prvky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1041 | K | EF 42.101 | Zpětná klapka. DN 100 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2080
| D | D16 | Sací a výkový elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1042 | K | EF 42.501 | Výfukový kus s úkosem 45°. Propustnost 91%. DN 100 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2082
| D | 700 | Kruhové potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1043 | K | EF 42.701 | Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 100 | bm | 29 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2084
| D | D3 | Izolace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1044 | K | EF 42.901 | Požární izolace. Odolnost 45 min. | m2 | 20 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2086
1045 | K | EF 42.902 | Kaučukoví izolace samolepící s AL polepem. TL. 20mm | m2 | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2088
1046 | K | EF 42.999 | Uzemnění potrubí | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2090
1047 | K | EF 42.991 | Lak 200ml sprej | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2092
1048 | K | EF 42.992 | Nátěr 5l | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2094
| D | Rez. | Rezervy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1049 | K | Rez.101 | Zpětná klapka. DN 100 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2096
1050 | K | Rez.102 | Zpětná klapka. DN 200 | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2098
1051 | K | Rez.103 | Zpětná klapka. DN 225 | ks | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2100
1052 | K | Rez.104 | Zpětná klapka. DN 250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2102
1053 | K | Rez.701 | Ocelové potrubí s vodivým propojením a vnitřním lakováním. DN 100 | bm | 22 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2104
1054 | K | Rez.702 | Ocelové potrubí s vodivým propojením a vnitřním lakováním. DN 200 | bm | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2106
1055 | K | Rez.703 | Ocelové potrubí s vodivým propojením a vnitřním lakováním. DN 225 | bm | 301 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2108
1056 | K | Rez.704 | Ocelové potrubí s vodivým propojením a vnitřním lakováním. DN 250 | bm | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2110
1057 | K | Rez.901 | Požární izolace. Odolnost 45 min. | m2 | 298 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2112
1058 | K | Rez.902 | Kaučukoví izolace samolepící s AL polepem. TL. 20mm | m2 | 41 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2114
1059 | K | Rez.991 | Lak 200ml sprej | ks | 21 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2116
1060 | K | Rez.992 | Nátěr 5l | ks | 21 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2118
| D | PR. | Přefuky - pro technologické odtahy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1061 | K | PR.301 | Přefuková stěnová mřížka. Propustnost 75%. 600x500 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2120
1062 | K | PR.302 | Přefuková stěnová mřížka. Propustnost 75%. 300x150 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2122
1063 | K | PR.303 | Přefuková stěnová mřížka. Propustnost 75%. 600x500 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2124
1064 | K | PR.304 | Přefuková stěnová mřížka. Propustnost 75%. 300x150 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2126
1065 | K | PR.305 | Přefuková stěnová mřížka. Propustnost 75%. 400x400 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2128
1066 | K | PR.306 | Přefuková stěnová mřížka. Propustnost 75%. 300x150 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2130
1067 | K | PR.307 | Přefuková stěnová mřížka. Propustnost 75%. 1000x500 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2132
1068 | K | PR.308 | Přefuková stěnová mřížka. Propustnost 75%. 1000x500 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2134
1069 | K | PR.309 | Přefuková stěnová mřížka. Propustnost 75%. 500x400 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2136
1070 | K | PR.310 | Přefuková stěnová mřížka. Propustnost 75%. 1000x500 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2138
1071 | K | PR.311 | Přefuková stěnová mřížka. Propustnost 75%. 1000x500 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2140
1072 | K | PR.312 | Přefuková stěnová mřížka. Propustnost 75%. 500x400 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2142
1073 | K | PR.313 | Přefuková stěnová mřížka. Propustnost 75%. 500x400 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2144
1074 | K | PR.316 | Přefuková stěnová mřížka. Propustnost 75%. 300x150 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2150
1075 | K | PR.317 | Přefuková stěnová mřížka. Propustnost 75%. 1500x400 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2152
1076 | K | PR.318 | Přefuková stěnová mřížka. Propustnost 75%. 1000x400 | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1763720691
| D | EF 100. | Havarijní odvětrání strojovny chlazení. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1077 | K | EF 100.001 | Odvodní kruhový ventilátor - dimenze napojení DN 250. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2154
| P |  | Poznámka k položce: V od. = 1450 m3/h, P př. = 150 Pa, --------------------------------------------------------------- Příkon = 1,5 kW Napětí 400 V. | [14 empty] | P | 1
1078 | K | EF 100.002 | Pružná manžeta. L=125mm. DN 250 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2156
| D | 100 | Regulační prvky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1079 | K | EF 100.101 | Regulační klapka kruhová jednolistá s přípravou na servopohon. Servopohon dodá MaR. DN 250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2158
1080 | K | EF 100.102 | Regulační klapka kruhová jednolistá - mechanická. DN 250 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2160
| D | 251 | Odvodní elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1081 | K | EF 100.251 | Odvodní krycí mřížka kruhová - pletivo. Propustnost 91%. DN 250 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2162
| D | D16 | Sací a výkový elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1082 | K | EF 100.501 | Výfuková protidešťová žaluzie s okapničkou. RAL dle investora. 600x600 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2164
| D | 700 | Kruhové potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1083 | K | EF 100.701 | Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I,II). 30% tvarovek. DN 250 | bm | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2166
| D | D19 | Čtyřhranné potrubí. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1084 | K | EF 100.801 | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A - ROVNÉ. | m2 | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2168
| D | D3 | Izolace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1085 | K | EF 100.901 | Kaučukoví izolace samolepící s AL polepem. TL. 20mm | m2 | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2170
| D | EF 36. | Větrání nové místnosti VN. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1086 | K | EF 36.001 | Odvodní ventilátor - potrubní - dimenze napojení DN 250. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2172
| P |  | Poznámka k položce: V od. = 350 m3/h, P př. = 200 Pa, --------------------------------------------------------------- Příkon = 0,17 kW Proud = 1,3 A,Napětí 400 V. | [14 empty] | P | 1
1087 | K | EF 36.002 | Pružná manžeta. L=125mm. DN 250 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2174
| D | D8 | Tlumiče hluku |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1088 | K | EF 36.051 | Kruhový tlumič hluku. L=900mm DN 250 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2176
| D | 100 | Regulační prvky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1089 | K | EF 36.101 | Regulační klapka kruhová jednolistá s přípravou na servopohon. Servopohon dodá MaR. DN 250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2178
1090 | K | EF 36.102 | Regulační klapka kruhová jednolistá s přípravou na servopohon. Servopohon dodá MaR. DN 250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2180
| D | D20 | Přívodní elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1091 | K | EF 36.201 | Potrubní výustka pro kruhové potrubí - přívodní - dvou-řadá s regulací R1. RAL dle investora. 625x75 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2182
| D | 250 | Odvodní elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1092 | K | EF 36.251 | Potrubní výustka pro kruhové potrubí - odvodní - jedno-řadá s regulací R1. RAL dle investora. 625x75 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2184
| D | D16 | Sací a výkový elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1093 | K | EF 36.501 | Sací protidešťová žaluzie s okapničkou. RAL dle investora. 300x300 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2186
1094 | K | EF 36.502 | Výfuková protidešťová žaluzie s okapničkou. RAL dle investora. 300x300 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2188
| D | 700 | Kruhové potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1095 | K | EF 36.701 | Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I,II). 30% tvarovek. DN 250 | bm | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2190
| D | D19 | Čtyřhranné potrubí. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1096 | K | EF 36.801 | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A - ROVNÉ. | m2 | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2192
1097 | K | EF 36.801.1 | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A - TVAROVKY. | m2 | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2194
| D | D3 | Izolace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1098 | K | EF 36.901 | Kaučukoví izolace samolepící s AL polepem. TL. 20mm | m2 | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2196
| D | EF 37. | Větrání nové místnosti TS. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1099 | K | EF 37.001 | Odvodní ventilátor - potrubní - dimenze napojení 800x500. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2198
| P |  | Poznámka k položce: "V od. = 6500 m3/h, P př. = 300 Pa, --------------------------------------------------------------- Příkon = 1,20 kW Proud = 1,8 A,Napětí 400 V. " | [14 empty] | P | 1
1100 | K | EF 37.002 | Pružná manžeta. L=125mm. 800x500 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2200
| D | D8 | Tlumiče hluku |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1101 | K | EF 37.051 | Čtyřhranný tlumič hluku - kulisový. THP 10.800x500-100/5/60 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2202
| D | 100 | Regulační prvky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1102 | K | EF 37.101 | Regulační klapka kruhová jednolistá s přípravou na servopohon. Servopohon dodá MaR. 800x500 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2204
| D | 250 | Odvodní elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1103 | K | EF 37.251 | Odvodní krycí mřížka čtyřhranná. RAL dle investora. 800x500, propustnost 75%. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2210
| D | D16 | Sací a výkový elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1104 | K | EF 37.501 | Výfuková protidešťová žaluzie s okapničkou. RAL dle investora. 1500x500 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2212
| D | D19 | Čtyřhranné potrubí. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1105 | K | EF 37.801 | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A - ROVNÉ. | m2 | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2218
1106 | K | EF 37.801.1 | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A - TVAROVKY. | m2 | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2220
| D | D3 | Izolace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1107 | K | EF 37.901 | Kaučukoví izolace samolepící s AL polepem. TL. 20mm | m2 | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2222
| D | EF 38. | Větrání nové místnosti TS. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1108 | K | EF 38.001 | Odvodní ventilátor - potrubní - dimenze napojení DN 250. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2224
| P |  | Poznámka k položce: V od. = 350 m3/h, P př. = 200 Pa, --------------------------------------------------------------- Příkon = 0,17 kW Proud = 1,3 A,Napětí 400 V. | [14 empty] | P | 1
1109 | K | EF 38.002 | Pružná manžeta. L=125mm. DN 250 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2226
| D | D8 | Tlumiče hluku |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1110 | K | EF 38.051 | Kruhový tlumič hluku. L=900mm DN 250 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2228
| D | 100 | Regulační prvky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1111 | K | EF 38.101 | Regulační klapka kruhová jednolistá s přípravou na servopohon. Servopohon dodá MaR. DN 250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2230
1112 | K | EF 38.102 | Regulační klapka kruhová jednolistá s přípravou na servopohon. Servopohon dodá MaR. DN 250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2232
| D | D20 | Přívodní elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1113 | K | EF 38.201 | Potrubní výustka pro kruhové potrubí - přívodní - dvou-řadá s regulací R1. RAL dle investora. 625x75 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2234
| D | 250 | Odvodní elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1114 | K | EF 38.251 | Potrubní výustka pro kruhové potrubí - odvodní - jedno-řadá s regulací R1. RAL dle investora. 625x75 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2236
| D | D16 | Sací a výkový elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1115 | K | EF 38.501 | Sací protidešťová žaluzie s okapničkou. RAL dle investora. 300x300 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2238
1116 | K | EF 38.502 | Výfuková protidešťová žaluzie s okapničkou. RAL dle investora. 300x300 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2240
| D | 700 | Kruhové potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1117 | K | EF 38.701 | Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I,II). 30% tvarovek. DN 250 | bm | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2242
| D | D19 | Čtyřhranné potrubí. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1118 | K | EF 38.801 | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A - ROVNÉ. | m2 | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2244
1119 | K | EF 38.801.1 | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A - TVAROVKY. | m2 | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2246
| D | D3 | Izolace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1120 | K | EF 38.901 | Kaučukoví izolace samolepící s AL polepem. TL. 20mm | m2 | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2248
| D | EF 39. | Větrání nové místnosti TS. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1121 | K | EF 39.001 | Odvodní ventilátor - potrubní - dimenze napojení DN 250. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2250
| P |  | Poznámka k položce: V od. = 350 m3/h, P př. = 200 Pa, --------------------------------------------------------------- Příkon = 0,17 kW Proud = 1,3 A,Napětí 400 V. | [14 empty] | P | 1
1122 | K | EF 39.002 | Pružná manžeta. L=125mm. DN 250 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2252
| D | D8 | Tlumiče hluku |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1123 | K | EF 39.051 | Kruhový tlumič hluku. L=900mm DN 250 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2254
| D | 100 | Regulační prvky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1124 | K | EF 39.101 | Regulační klapka kruhová jednolistá s přípravou na servopohon. Servopohon dodá MaR. DN 250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2256
1125 | K | EF 39.102 | Regulační klapka kruhová jednolistá s přípravou na servopohon. Servopohon dodá MaR. DN 250 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2258
| D | D20 | Přívodní elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1126 | K | EF 39.201 | Potrubní výustka pro kruhové potrubí - přívodní - dvou-řadá s regulací R1. RAL dle investora. 625x75 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2260
| D | 250 | Odvodní elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1127 | K | EF 39.251 | Potrubní výustka pro kruhové potrubí - odvodní - jedno-řadá s regulací R1. RAL dle investora. 625x75 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2262
| D | D16 | Sací a výkový elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1128 | K | EF 39.501 | Sací protidešťová žaluzie s okapničkou. RAL dle investora. 300x300 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2264
1129 | K | EF 39.502 | Výfuková protidešťová žaluzie s okapničkou. RAL dle investora. 300x300 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2266
| D | 700 | Kruhové potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1130 | K | EF 39.701 | Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I,II). 30% tvarovek. DN 250 | bm | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2268
| D | D19 | Čtyřhranné potrubí. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1131 | K | EF 39.801 | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A - ROVNÉ. | m2 | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2270
1132 | K | EF 39.801.1 | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A - TVAROVKY. | m2 | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2272
| D | D3 | Izolace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1133 | K | EF 39.901 | Kaučukoví izolace samolepící s AL polepem. TL. 20mm | m2 | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2274
| D | EF 50. | Odvětrání místností 1.NP. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1134 | K | EF 50.001 | Odvodní ventilátor - potrubní - čtyřharanný - napojovací hrdlo 400x200mm. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2276
| P |  | Poznámka k položce: V od. = 670 m3/h, P př. = 200 Pa, --------------------------------------------------------------- Příkon = 0,30 kW Proud = 1,2 A,Napětí 400 V. | [14 empty] | P | 1
1135 | K | EF 50.002 | Pružná manžeta. L=125mm. 400x200 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2278
| D | D8 | Tlumiče hluku |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1136 | K | EF 50.051 | Čtyřhranný tlumič hluku - kulisový. AZK THP 10.400x200-750/4/50 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2280
1137 | K | EF 50.052 | Čtyřhranný tlumič hluku - kulisový. AZK THP 10.400x200-1000/4/50 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2282
| D | 100 | Regulační prvky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1138 | K | EF 50.101 | Regulační klapka kruhová jednolistá - mechanická. DN 160 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2284
1139 | K | EF 50.102 | Regulační klapka kruhová jednolistá - mechanická. DN 200 | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2286
| D | 250 | Odvodní elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1140 | K | EF 50.251 | Odvodní krycí mřížka kruhová - pletivo. Propustnost 91%. DN160 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2288
1141 | K | EF 50.252 | Odvodní anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontální připojení, rozměr 300x300, 9 lamel 300x300 | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2290
1142 | K | EF 50.253 | Odvodní anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontální připojení, rozměr 500x500, 27 lamel 500x500 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2292
| D | D21 | Požární elementy. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1143 | K | EF 50.401 | Požární klapka řtyřhranná - se servopohonem. 200x200 - servopohon s napětím 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2294
| D | D16 | Sací a výkový elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1144 | K | EF 50.502 | Výfukový kus, skosený pod úhlem 45˚, se sítem proti hmyzu - pletivo. RAL dle investora. 250x200 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2296
| D | 600 | Ohebné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1145 | K | EF 50.601 | Ohebná hluk tlumící hadice. DN 160 | bm | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2298
1146 | K | EF 50.602 | Ohebná hluk tlumící hadice. DN 200 | bm | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2300
| D | 700 | Kruhové potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1147 | K | EF 50.701 | Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I,II). 30% tvarovek. DN 160 | bm | 11 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2302
1148 | K | EF 50.702 | Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I,II). 30% tvarovek. DN 200 | bm | 13 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2304
| D | D19 | Čtyřhranné potrubí. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1149 | K | EF 50.801 | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A - ROVNÉ. | m2 | 27 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2306
1150 | K | EF 50.801.1 | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A - TVAROVKY. | m2 | 11 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2308
| D | D3 | Izolace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1151 | K | EF 50.901 | Požární izolace. Odolnost 45 min. | m2 | 14 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2310
1152 | K | EF 50.902 | Tepelná a hluková izolace zdesek z kamenné vlny s oplechováním. TL. 80mm | m2 | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2312
| D | EF 55. | Kompresorovna. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1153 | K | EF 55.001 | Odvodní ventilátor - potrubní - potrubní kruhový - středotlaký - napojovací hrdlo DN 315. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2314
| P |  | Poznámka k položce: V od. = 2350 m3/h, P př. = 350 Pa, --------------------------------------------------------------- Příkon = 0,55 kW Proud = 1,3 A,Napětí 400 V. FM dodá MaR | [14 empty] | P | 1
1154 | K | EF 55.002 | Pružná manžeta. L=125mm. DN 315 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2316
| D | D8 | Tlumiče hluku |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1155 | K | EF 55.051 | Kruhový tlumič hluku. L=900mm DN 315 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2318
| D | 100 | Regulační prvky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1156 | K | EF 55.101 | Regulační klapka čtyřhranná, protiběžná s přípravou na servopohon. Servopohon dodá MaR. 630x560 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2320
1157 | K | EF 55.102 | Regulační klapka čtyřhranná, protiběžná s přípravou na servopohon. Servopohon dodá MaR. 630x560 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2322
1158 | K | EF 55.103 | Zpětná klapka - těsná. DN 315 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2324
| D | D20 | Přívodní elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1159 | K | EF 55.201 | Přívodní krycí mřížka čtyřhranná - pletivo. Propustnost 91%. 630x560 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2326
| D | 250 | Odvodní elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1160 | K | EF 55.251 | Odvodní krycí mřížka kruhová - pletivo. Propustnost 91%. DN 315 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2328
| D | D16 | Sací a výkový elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1161 | K | EF 55.501 | Sací protidešťová žaluzie s okapničkou. RAL dle investora. 630x560 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2330
1162 | K | EF 55.502 | Výfuková protidešťová žaluzie s okapničkou. RAL dle investora. DN 315 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2332
| D | 700 | Kruhové potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1163 | K | EF 55.701 | Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I,II). 30% tvarovek. DN 250 | bm | 7 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2334
| D | D19 | Čtyřhranné potrubí. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1164 | K | EF 55.801 | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A - TVAROVKY. | m2 | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2336
| D | D3 | Izolace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1165 | K | EF 55.901 | Kaučukoví izolace samolepící s AL polepem. TL. 20mm | m2 | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2338
| D | ACC 2. | Chlazení servesrovny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1166 | K | ACC 2.001 | Venkovní kondenzační jednotka SPLIT | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 781007167
| P |  | Poznámka k položce: "nominální výkon: Qchl=13,4kW / Qtop=15,3kW nominální el. příkon Pel=4,68kW / 4,54kW dle sestavy napájení 400V, MCA=17,6A, doporučené jištění C/16A průměr potrubí: 9,52mm x 15,88mm typ chladiva - předplnění: R32 - 2,9kg - 30m - 50g/m rozměry (šířka x výška x hloubka): 940x1210x330mm hmotnost jednotky 90,5kg provozní rozsah chlazení/vytápění -15,0~50,0°C/-20,0~24,0°C maximální délka potrubí: 75 m hladina akustického tlaku v 1m = 54/53dBA. " | [14 empty] | P | 1
1167 | K | ACC 2.002 | vnitřní podstropní jednotka | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -478049654
| P |  | Poznámka k položce: "vnitřní podstropní jednotka nominální výkon: Qchl=13,4kW / Qtop=15,3kW SEER/SCOP=6,1(-)/4(-) rozměry (šířka x výška x hloubka): 1650x235x675mm hmotnost jednotky 41,5kg hladina akustického tlaku v 1m = 48/42/38dBA průměr potrubí: 9,52mm x 15,88mm" | [14 empty] | P | 1
1168 | K | ACC 2.003 | kabelový ovladač dotykový | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1839933231
1169 | K | ACC 2.004 | Cu potrubí včetně izolace, propojovací kabeláže a chladiva. | bm | 109 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1064486876
1170 | K | ACC 2.005 | Zkouška těsnosti potrubí, vstupní revize, vč. založení evidenční knihy chladícího zařízení. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -536448490
1171 | K | ACC 2.006 | Zprovoznění zařízení autorizovaným technikem. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1265838264
1172 | K | ACC 2.007 | Kniha - evidence chladiva. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 307595237
1173 | K | ACC 2.005.1 | Doplnění chladiva - R32. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1416273444
| D | 999. | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1174 | K | 999.001 | Náklady na dopravu. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2340
1175 | K | 999.002 | Jeřáb. Výška 12 m a váha břemene 15000 kg. | den | 7 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2342
1176 | K | 999.003 | Montážní plošina. Výška 5 m. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2344
1177 | K | 999.005 | Montážní mechanismus pro sestavení VZT jednotek. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2348
1178 | K | 999.006 | Montážní materiál | kg | 13049.2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2350
1179 | K | 999.007 | Těsnící materiál. | m2 | 6868 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2352
1180 | K | 999.008 | Spojovací materiál. | kg | 1747.906 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2354
1181 | K | 999.009 | Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle platných ČSN. | ks | 600 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2356
1182 | K | 999.010 | Komplexní vyzkoušení a zaregulování systému, zaškolení obsluhy. | h | 150 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2358
1183 | K | 999.011 | Předávací dokumentace. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2360
1184 | K | 999.014 | Vstupní revize požárních klapek specialistou PBŘ. | ks | 58 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2366
1185 | K | 999.015 | Zaměření před objednáním. | h | 25 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2368
1186 | K | 999.016 | Řešení kolizí vč. Materiálů. | h | 96 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2370
1187 | K | 999.017 | Nastavení regulátorů průtoků. | ks | 193 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2372

## D.1.4.3 - Chlazení a vytá...
{78d49629-baa8-4ed3-b79a-c35d98e69f96}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 3:
D.1.4.3 - Chlazení a vytápění
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61988987
|  | Ostravská univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ61988987
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29263140
|  | Ateliér Velehradský s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ29263140
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.) |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 3:
D.1.4.3 - Chlazení a vytápění
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 000 - ZAŘÍZENÍ | [5 empty] | 0
| 100 - CIRKULAČNÍ ČERPADLA | [5 empty] | 0
| 200 - ARMATURY | [5 empty] | 0
| 300 - POTRUBÍ, IZOLACE A NÁTĚRY | [5 empty] | 0
| 400 - OTOPNÉ PLOCHY A KONVEKTORY | [5 empty] | 0
| 500 - SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ | [5 empty] | 0
| 600 - CHLADÍCÍ JEDNOTKY | [5 empty] | 0
| 900 - OSTATNÍ NÁKLADY | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 3:
D.1.4.3 - Chlazení a vytápění
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 000 | ZAŘÍZENÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1.1.1 001 | Tepelné čerpadlo země/voda | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: jednotka ve vnítřním prostředí, vodou chlazený kondenzátor. S modelume BMS pro komunikaci s MaR, soft starter. Více technických parametrů uvedeny v technické zprávě. REF. výrobek - RHOSS THEEBY 4260 HT Příslušenství: Antivibrační podložky, automatické hlídání průtoku Chladivo R410A, celkem 27 kg. Kompresory typu scroll ON/OFF, celekem 4 ks a 2 chladivové okruhy. Na kondenzátoru směs vody a 30% etylenglykolu. Vnější rozměry jednotky (ŠxVxD) - 0,87x1,86x2,6 m. Čistá hmotnost 1570 kg Nominální výkon topení - 243,0 kW COP 3,33 a SCOP 4,66 Nominální výkon chlazení - 256,0 kW EER 5,14 a SEER 5,53 400 V, 3 ph, 50 Hz startovací proud 340 A Akustický výkon 79 dB(A) Akustický tlak v 10 m 51 dB(A) 17 kPa ztráta sekund. výměníku při nom. průtoku 36 kPa ztráta prim. výměníku při nom. průtoku | [14 empty] | P | 1
2 | K | 1.1.2 001 | Tepelné čerpadlo země/voda | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: jednotka ve vnítřním prostředí, vodou chlazený kondenzátor. S modelume BMS pro komunikaci s MaR, soft starter. Více technických parametrů uvedeny v technické zprávě. REF. výrobek - RHOSS THEEBY 4260 HT Příslušenství: Antivibrační podložky, automatické hlídání průtoku Chladivo R410A, celkem 27 kg. Kompresory typu scroll ON/OFF, celekem 4 ks a 2 chladivové okruhy. Na kondenzátoru směs vody a 30% etylenglykolu. Vnější rozměry jednotky (ŠxVxD) - 0,87x1,86x2,6 m. Čistá hmotnost 1570 kg Nominální výkon topení - 243,0 kW COP 3,33 a SCOP 4,66 Nominální výkon chlazení - 256,0 kW EER 5,14 a SEER 5,53 400 V, 3 ph, 50 Hz startovací proud 340 A Akustický výkon 79 dB(A) Akustický tlak v 10 m 51 dB(A) 17 kPa ztráta sekund. výměníku při nom. průtoku 36 kPa ztráta prim. výměníku při nom. průtoku | [14 empty] | P | 1
3 | K | 1.2.1 001 | Venkovní invertorové tepelné čerpadlo | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: jednotka VRF ve venkovním prostředí, monoblok, vzduchem chlazený kondenzátor. S modelume MODBUS pro komunikaci s MaR. REF. výrobek - SAMSUNG AG070KSVANH/EU Vnější rozměry jednotky (ŠxVxD) - 0,765x1,795x1,695 m, chladivo R410A. Hmotnost jednotky 465 kg, instalace na ocelovou konstrukci (dodávka stavby). Příslušenství: Antivibrační podložky, ovladač pro nastavení Nominální výkon topení - 243,0 kW COP 3,33 a SCOP 4,66 Nominální výkon chlazení - 256,0 kW EER 5,14 a SEER 5,53 400 V, 3 ph, 50 Hz startovací proud 340 A Akustický výkon 79 dB(A) Akustický tlak v 10 m 51 dB(A) 17 kPa ztráta sekund. výměníku při nom. průtoku 36 kPa ztráta prim. výměníku při nom. průtoku | [14 empty] | P | 1
4 | K | 1.2.2 001 | Venkovní invertorové tepelné čerpadlo | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: jednotka VRF ve venkovním prostředí, monoblok, vzduchem chlazený kondenzátor. S modelume MODBUS pro komunikaci s MaR. REF. výrobek - SAMSUNG AG070KSVANH/EU Vnější rozměry jednotky (ŠxVxD) - 0,765x1,795x1,695 m, chladivo R410A. Hmotnost jednotky 465 kg, instalace na ocelovou konstrukci (dodávka stavby). Příslušenství: Antivibrační podložky, ovladač pro nastavení Nominální výkon topení - 243,0 kW COP 3,33 a SCOP 4,66 Nominální výkon chlazení - 256,0 kW EER 5,14 a SEER 5,53 400 V, 3 ph, 50 Hz startovací proud 340 A Akustický výkon 79 dB(A) Akustický tlak v 10 m 51 dB(A) 17 kPa ztráta sekund. výměníku při nom. průtoku 36 kPa ztráta prim. výměníku při nom. průtoku | [14 empty] | P | 1
5 | K | 1.2.3 001 | Venkovní invertorové tepelné čerpadlo | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: jednotka VRF ve venkovním prostředí, monoblok, vzduchem chlazený kondenzátor. S modelume MODBUS pro komunikaci s MaR. REF. výrobek - SAMSUNG AG070KSVANH/EU Vnější rozměry jednotky (ŠxVxD) - 0,765x1,795x1,695 m, chladivo R410A. Hmotnost jednotky 465 kg, instalace na ocelovou konstrukci (dodávka stavby). Příslušenství: Antivibrační podložky, ovladač pro nastavení Nominální výkon topení - 243,0 kW COP 3,33 a SCOP 4,66 Nominální výkon chlazení - 256,0 kW EER 5,14 a SEER 5,53 400 V, 3 ph, 50 Hz startovací proud 340 A Akustický výkon 79 dB(A) Akustický tlak v 10 m 51 dB(A) 17 kPa ztráta sekund. výměníku při nom. průtoku 36 kPa ztráta prim. výměníku při nom. průtoku | [14 empty] | P | 1
6 | K | 1.2.4 001 | Venkovní invertorové tepelné čerpadlo | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: jednotka VRF ve venkovním prostředí, monoblok, vzduchem chlazený kondenzátor. S modelume MODBUS pro komunikaci s MaR. REF. výrobek - SAMSUNG AG070KSVANH/EU Vnější rozměry jednotky (ŠxVxD) - 0,765x1,795x1,695 m, chladivo R410A. Hmotnost jednotky 465 kg, instalace na ocelovou konstrukci (dodávka stavby). Příslušenství: Antivibrační podložky, ovladač pro nastavení Nominální výkon topení - 243,0 kW COP 3,33 a SCOP 4,66 Nominální výkon chlazení - 256,0 kW EER 5,14 a SEER 5,53 400 V, 3 ph, 50 Hz startovací proud 340 A Akustický výkon 79 dB(A) Akustický tlak v 10 m 51 dB(A) 17 kPa ztráta sekund. výměníku při nom. průtoku 36 kPa ztráta prim. výměníku při nom. průtoku | [14 empty] | P | 1
7 | K | 1.2.5 001 | Venkovní invertorové tepelné čerpadlo | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: jednotka VRF ve venkovním prostředí, monoblok, vzduchem chlazený kondenzátor. S modelume MODBUS pro komunikaci s MaR. REF. výrobek - SAMSUNG AG070KSVANH/EU Vnější rozměry jednotky (ŠxVxD) - 0,765x1,795x1,695 m, chladivo R410A. Hmotnost jednotky 465 kg, instalace na ocelovou konstrukci (dodávka stavby). Příslušenství: Antivibrační podložky, ovladač pro nastavení Nominální výkon topení - 243,0 kW COP 3,33 a SCOP 4,66 Nominální výkon chlazení - 256,0 kW EER 5,14 a SEER 5,53 400 V, 3 ph, 50 Hz startovací proud 340 A Akustický výkon 79 dB(A) Akustický tlak v 10 m 51 dB(A) 17 kPa ztráta sekund. výměníku při nom. průtoku 36 kPa ztráta prim. výměníku při nom. průtoku | [14 empty] | P | 1
8 | K | 1.2.6 001 | Venkovní invertorové tepelné čerpadlo | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: jednotka VRF ve venkovním prostředí, monoblok, vzduchem chlazený kondenzátor. S modelume MODBUS pro komunikaci s MaR. REF. výrobek - SAMSUNG AG070KSVANH/EU Vnější rozměry jednotky (ŠxVxD) - 0,765x1,795x1,695 m, chladivo R410A. Hmotnost jednotky 465 kg, instalace na ocelovou konstrukci (dodávka stavby). Příslušenství: Antivibrační podložky, ovladač pro nastavení Nominální výkon topení - 243,0 kW COP 3,33 a SCOP 4,66 Nominální výkon chlazení - 256,0 kW EER 5,14 a SEER 5,53 400 V, 3 ph, 50 Hz startovací proud 340 A Akustický výkon 79 dB(A) Akustický tlak v 10 m 51 dB(A) 17 kPa ztráta sekund. výměníku při nom. průtoku 36 kPa ztráta prim. výměníku při nom. průtoku | [14 empty] | P | 1
9 | K | 1.3.1 001 | Suchý chladič | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: jednotka ve venkovním prostředí, horizontální,suchým vzduchem chlazený výměník. Ventilátory s EC motorem, provoz od venkovní teploty 3 °C a níže. REF. výrobek - THERMOKEY WH1390.BM5/03 V W3EEpAF(EC)S Vnější rozměry jednotky (ŠxVxD) - 1,632x1,565x6,830 m. Čistá hmotnost jednotky 823 kg, instalace na ocelovou konstrukci (dodávka stavby). Příslušenství: Antivibrační podložky, podpůrná konstrukce, roznášecí patky, uložení na střechu. Nominální výkon chlazení - 130,0 kW Teplota chlazené vody 6/12 °C 30 % etylenglykol 3 motory diametru 900 mm 400 V, 3 ph, 50 Hz Akustický výkon 92 dB(A) Akustický tlak v 10 m 60 dB(A) 72 Kpa ztráta výměníku při nom, průtoku | [14 empty] | P | 1
10 | K | UT.1.1 001 | Závěsný elektrický kotel | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: včetně vnítřního oběhového čerpadla, pojistného ventilu, 3 bar, bivalentní zdroj. Vnější rozměry jednotky (ŠxVxD) - 475x805x235mm. Hmotnost jednotky 75 kg. Kotvené do stěny, včetně montážních prvků Výkon vytápění - 45,0 kW dispoziční výtlak 3,0 m při 2,0 m3/h 400 V, 3 ph, 50 Hz Ovládáná MaR | [14 empty] | P | 1
11 | K | UT.1.2 001 | Závěsný elektrický kotel | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: včetně vnítřního oběhového čerpadla, pojistného ventilu, 3 bar, bivalentní zdroj. Vnější rozměry jednotky (ŠxVxD) - 475x805x235mm. Hmotnost jednotky 75 kg. Kotvené do stěny, včetně montážních prvků Výkon vytápění - 45,0 kW dispoziční výtlak 3,0 m při 2,0 m3/h 400 V, 3 ph, 50 Hz Ovládáná MaR | [14 empty] | P | 1
12 | K | UT.1.3 001 | Závěsný elektrický kotel | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: včetně vnítřního oběhového čerpadla, pojistného ventilu, 3 bar, bivalentní zdroj. Vnější rozměry jednotky (ŠxVxD) - 475x805x235mm. Hmotnost jednotky 75 kg. Kotvené do stěny, včetně montážních prvků Výkon vytápění - 45,0 kW dispoziční výtlak 3,0 m při 2,0 m3/h 400 V, 3 ph, 50 Hz Ovládáná MaR | [14 empty] | P | 1
13 | K | UT.1.4 001 | Závěsný elektrický kotel | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: včetně vnítřního oběhového čerpadla, pojistného ventilu, 3 bar, bivalentní zdroj. Vnější rozměry jednotky (ŠxVxD) - 475x805x235mm. Hmotnost jednotky 75 kg. Kotvené do stěny, včetně montážních prvků Výkon vytápění - 45,0 kW dispoziční výtlak 3,0 m při 2,0 m3/h 400 V, 3 ph, 50 Hz Ovládáná MaR | [14 empty] | P | 1
14 | K | 3.1 001 | Akumulační zásobník | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: zásobník z uhlíkové oceli, základní vnější nátěr. 8 ks připojovací přůruby dle schéma. Včetně návarku pro teploměr a manometr, vypouštění a odvzdušnění, revizní příruba. Včetně sendvičové izolace - 50mm kaučuk a 50mm minerální vlny 1600 l PN6, do 100 °C Rozměry bez izolace 1,05x2,08 m čistá hmotnost 390 kg | [14 empty] | P | 1
15 | K | 3.2 001 | Výměník | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: těsný deskový výměník, pro oddělení glykolové části od čisté vody. Se základním nátěrem. Režim chlazení i vytápění. Nerezová ocel, pláty z lítiny. Parametry dle schématu. příruby DN100, PN10 do 100 °C, čistá hmotnost 682 kg Rozměry 1,14x0,48x1,885 m | [14 empty] | P | 1
16 | K | 3.3 001 | Výměník | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: těsný deskový výměník, pro oddělení glykolové části od čisté vody. Se základním nátěrem. Režim chlazení. Z lítiny. Parametry dle schématu. DN50, PN10 do 100 °C, čistá hmotnost 171 kg Rozměry 0,79x0,33x0,88 m | [14 empty] | P | 1
17 | K | 3.4 001 | Výměník | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| P |  | Poznámka k položce: pájený deskový výměník, pro oddělení glykolové části od čisté vody. Se základním nátěrem. Režim vytápění. Z lítiny a mědi. Parametry dle schématu. zdroj DN32, odběr DN25, PN10 do 100 °C, čistá hmotnost 10 kg Rozměry 0,151x0,113x0,527 m | [14 empty] | P | 1
18 | K | 3.5 001 | Výměník | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| P |  | Poznámka k položce: pájený deskový výměník, pro oddělení glykolové části od čisté vody. Se základním nátěrem. Režim vytápění. Z lítiny a mědi. Parametry dle schématu. DN25, PN10 do 100 °C, čistá hmotnost 3 kg Rozměry 0,16x0,11x0,343 m | [14 empty] | P | 1
19 | K | 3.6 001 | Akumulační zásobník | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| P |  | Poznámka k položce: zásobník z uhlíkové oceli, základní vnější nátěr. 4 ks připojovací přůruby dle schéma. Včetně návarku pro teploměr a manometr, vypouštění a odvzdušnění, 2x revizní příruba DN180. Včetně sendvičové izolace - 50mm kaučuk a 50mm minerální vlny 500 l PN10, do 100 °C Rozměry bez izolace 0,597x1,951 m čistá hmotnost 118 kg | [14 empty] | P | 1
20 | K | UT.3.1 001 | Rozdělovač sběrač | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: kombinovaný, svařenec dle schématu, PN6. Včetně 2x návarku na teploměr a manometr, včetně izolace. Včetně návarků pro vypouštěcí kohouty. Včetně podpěr a kotvení. Vytápění 107,4 m3/h | [14 empty] | P | 1
21 | K | UT.3.2 001 | Zásobníhový ohřívač | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| P |  | Poznámka k položce: smaltovaný, pro ohřev teplé vody a akumulaci. S topným hadem pro napojení topné vody. 1x topná smyčka 9,0 m2, včetně izolace, do 110 °C. PN10. 1000 l, Připojení DN32 Rozměry bez izolace 1,065x2,087 m čistá hmotnost 335 kg | [14 empty] | P | 1
22 | K | CH.3.1 001 | Rozdělovač sběrač | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| P |  | Poznámka k položce: kombinovaný, svařenec dle schématu, PN6. Včetně 2x návarku na teploměr a manometr, včetně izolace. Včetně návarků pro vypouštěcí kohouty. Včetně podpěr a kotvení. Chlazení 112,2 m3/h | [14 empty] | P | 1
23 | K | 4.1.1 001 | Expanzní automat | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| P |  | Poznámka k položce: řídící jednotka s čerpadlem expanzního automatu. Včetně základní nádoby. Rozměry 0,58x0,53x0,68 m, Rozměry nádoby 0,634x1,36 m 300 l, PN6, do 70 °C 230 V čistá hmotnost 78 kg | [14 empty] | P | 1
24 | K | 4.1.2 001 | Expanzní nádoba | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| P |  | Poznámka k položce: tlaková, uzavřená, nevyměnitelná membrána, zalisovaná, pro vytápění a chlazení. Včetně bezpečnostního ventilu MK. Rozměry 0,376x0,466 m 35 l, PN6 čistá hmotnost 6 kg | [14 empty] | P | 1
25 | K | 4.2.1 001 | Doplnění | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| P |  | Poznámka k položce: Podtlakové odplynění a doplnění. Rozměry 0,209x0,34x0,571 m PN6, do 70 °C 230 V čistá hmotnost 13 kg | [14 empty] | P | 1
26 | K | 4.2.2 001 | Expanzní nádoba | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| P |  | Poznámka k položce: tlaková, uzavřená, nevyměnitelná membrána, zalisovaná, pro vytápění a chlazení. Včetně bezpečnostního ventilu MK. Rozměry 0,512x0,89 m 140 l, PN6 čistá hmotnost 20 kg | [14 empty] | P | 1
27 | K | 4.3.1 001 | Doplnění | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| P |  | Poznámka k položce: Podtlakové odplynění a doplnění. Rozměry 0,209x0,34x0,571 m PN6, do 70 °C 230 V čistá hmotnost 13 kg | [14 empty] | P | 1
28 | K | 4.3.2 001 | Expanzní nádoba | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| P |  | Poznámka k položce: tlaková, uzavřená, nevyměnitelná membrána, zalisovaná, pro vytápění a chlazení. Včetně bezpečnostního ventilu MK. Rozměry 0,634x0,758 m 200 l, PN6 čistá hmotnost 23 kg | [14 empty] | P | 1
29 | K | 4.4.1 001 | Expanzní automat | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| P |  | Poznámka k položce: řídící jednotka s čerpadlem expanzního automatu. Včetně základní nádoby. Rozměry 0,58x0,53x0,68 m, Rozměry nádoby 0,74x1,81 m 600 l, PN6, do 70 °C 230 V čistá hmotnost 122 kg | [14 empty] | P | 1
30 | K | 4.4.2 001 | Expanzní nádoba | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| P |  | Poznámka k položce: tlaková, uzavřená, nevyměnitelná membrána, zalisovaná, pro vytápění a chlazení. Včetně bezpečnostního ventilu MK. Rozměry 0,376x0,466 m 35 l, PN6 čistá hmotnost 6 kg | [14 empty] | P | 1
31 | K | 4.4.3 001 | Doplnění glykolové směsi | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| P |  | Poznámka k položce: automatické doplňovací zařízení s čerpadlem pro plnění z otevřené míchací nádoby, včetně nádoby. Rozměry 0,29x0,44x0,61 m. nádoba 500 l, PN10, do 70 °C 230 V čistá hmotnost 25 kg | [14 empty] | P | 1
32 | K | 4.5.1 001 | Doplnění | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| P |  | Poznámka k položce: Kompaktní automatické doplnění s řídící jendotkou. Rozměry 0,19x0,34x0,32 m PN10, do 90 °C 230 V čistá hmotnost 3 kg | [14 empty] | P | 1
33 | K | 4.5.2 001 | Odplynění | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| P |  | Poznámka k položce: Podtlakové odplynění pro malé systémy. Rozměry 0,22x0,295x0,42 m PN6, do 60 °C 230 V čistá hmotnost 6 kg | [14 empty] | P | 1
34 | K | 4.5.3 001 | Expanzní nádoba | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| P |  | Poznámka k položce: tlaková, uzavřená, nevyměnitelná membrána, zalisovaná, pro vytápění a chlazení. Včetně bezpečnostního ventilu MK. Rozměry 0,376x0,466 m 35 l, PN6 čistá hmotnost 6 kg | [14 empty] | P | 1
35 | K | 5.1 001 | Úpravna vody | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| P |  | Poznámka k položce: automatický změkčovací kabinet, s potrubním oddělovačem a mechanickým předfiltrem. Včetně soli, montážního bloku a připojovacích hadic. Min. PN6. Dávkovací čerpadlo pro inhibitory koroze. 230 V, objem 35 m3 Vstup: 1,93 mmol/l, pH 7,3 Požadavek: tvrdost 4 odH, pH 8 (upřesnit rozborem vody) | [14 empty] | P | 1
36 | K | 5.2 001 | Úpravna vody | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| P |  | Poznámka k položce: automatický změkčovací kabinet, s potrubním oddělovačem a mechanickým předfiltrem. Včetně soli, montážního bloku a připojovacích hadic. Min. PN6. 230 V, objem 0,6 m3 Vstup: 1,93 mmol/l, pH 7,3 Požadavek: tvrdost 4 odH, pH 8 (upřesnit rozborem vody) | [14 empty] | P | 1
37 | K | 10.2 001 | Expanzní nádoba | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| P |  | Poznámka k položce: tlaková, uzavřená, nevyměnitelná membrána, zalisovaná, pro vytápění a chlazení. Včetně bezpečnostního ventilu MK. Rozměry 0,376x0,466 m 35 l, PN6 čistá hmotnost 6 kg | [14 empty] | P | 1
| D | 100 | CIRKULAČNÍ ČERPADLA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 2.1.1 101 | Oběhové čerpadlo | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| P |  | Poznámka k položce: zdroj 1.1.1 - oběhové s těsněním, těleso čerpadla z litiny, mokroběžné, do teploty 110°C, přímé provedení do potrubí, min. PN6. včetně zabudovaného FM, konstantní otáčky. Přepínání dvou pracovních bodů. Autonomní ovládání, spouštění a napápejí MaR. Průtok 1 - 36,6 m3/h Průtok 2 - 26,5 m3/h Výtlak 6,3 m | [14 empty] | P | 1
39 | K | 2.1.2 101 | Oběhové čerpadlo | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| P |  | Poznámka k položce: zdroj 1.1.2 - oběhové s těsněním, těleso čerpadla z litiny, mokroběžné, do teploty 110°C, přímé provedení do potrubí, min. PN6. včetně zabudovaného FM, konstantní otáčky. Přepínání dvou pracovních bodů. Autonomní ovládání, spouštění a napápejí MaR. Průtok 1 - 36,6 m3/h Průtok 2 - 26,5 m3/h Výtlak 6,3 m | [14 empty] | P | 1
40 | K | 2.1.3 101 | Oběhové čerpadlo | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| P |  | Poznámka k položce: zdroj 1.1.1 primární strana - oběhové s těsněním, těleso čerpadla z litiny, mokroběžné, do teploty 110°C, přímé provedení do potrubí, min. PN6. včetně zabudovaného FM, konstantní otáčky. Přepínání dvou pracovních bodů. Autonomní ovládání, spouštění a napápejí MaR. Průtok 1 - 55,2 m3/h Průtok 2 - 40,3 m3/h Výtlak 15,9 m | [14 empty] | P | 1
41 | K | 2.1.4 101 | Oběhové čerpadlo | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| P |  | Poznámka k položce: zdroj 1.1.2 primární strana - oběhové s těsněním, těleso čerpadla z litiny, mokroběžné, do teploty 110°C, přímé provedení do potrubí, min. PN6. včetně zabudovaného FM, konstantní otáčky. Přepínání dvou pracovních bodů. Autonomní ovládání, spouštění a napápejí MaR. Průtok 1 - 55,2 m3/h Průtok 2 - 40,3 m3/h Výtlak 15,9 m | [14 empty] | P | 1
42 | K | 2.2.1 101 | Oběhové čerpadlo | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| P |  | Poznámka k položce: zdroj 1.2.1 - oběhové s těsněním, těleso čerpadla z litiny, mokroběžné, do teploty 110°C, přímé provedení do potrubí, min. PN6. včetně zabudovaného FM, konstantní otáčky. Přepínání dvou pracovních bodů. Autonomní ovládání, spouštění a napápejí MaR. Průtok 1 - 10,0 m3/h Průtok 2 - 5,8 m3/h Výtlak 21,2 m | [14 empty] | P | 1
43 | K | 2.2.2 101 | Oběhové čerpadlo | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| P |  | Poznámka k položce: zdroj 1.2.2 - oběhové s těsněním, těleso čerpadla z litiny, mokroběžné, do teploty 110°C, přímé provedení do potrubí, min. PN6. včetně zabudovaného FM, konstantní otáčky. Přepínání dvou pracovních bodů. Autonomní ovládání, spouštění a napápejí MaR. Průtok 1 - 10,0 m3/h Průtok 2 - 5,8 m3/h Výtlak 19,6 m | [14 empty] | P | 1
44 | K | 2.2.3 101 | Oběhové čerpadlo | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| P |  | Poznámka k položce: zdroj 1.2.3 - oběhové s těsněním, těleso čerpadla z litiny, mokroběžné, do teploty 110°C, přímé provedení do potrubí, min. PN6. včetně zabudovaného FM, konstantní otáčky. Přepínání dvou pracovních bodů. Autonomní ovládání, spouštění a napápejí MaR. Průtok 1 - 10,0 m3/h Průtok 2 - 5,8 m3/h Výtlak 19,6 m | [14 empty] | P | 1
45 | K | 2.2.4 101 | Oběhové čerpadlo | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| P |  | Poznámka k položce: zdroj 1.2.4 - oběhové s těsněním, těleso čerpadla z litiny, mokroběžné, do teploty 110°C, přímé provedení do potrubí, min. PN6. včetně zabudovaného FM, konstantní otáčky. Přepínání dvou pracovních bodů. Autonomní ovládání, spouštění a napápejí MaR. Průtok 1 - 10,0 m3/h Průtok 2 - 5,8 m3/h Výtlak 19,6 m | [14 empty] | P | 1
46 | K | 2.2.5 101 | Oběhové čerpadlo | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| P |  | Poznámka k položce: zdroj 1.2.5 - oběhové s těsněním, těleso čerpadla z litiny, mokroběžné, do teploty 110°C, přímé provedení do potrubí, min. PN6. včetně zabudovaného FM, konstantní otáčky. Přepínání dvou pracovních bodů. Autonomní ovládání, spouštění a napápejí MaR. Průtok 1 - 10,0 m3/h Průtok 2 - 5,8 m3/h Výtlak 20,4 m | [14 empty] | P | 1
47 | K | 2.2.6 101 | Oběhové čerpadlo | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| P |  | Poznámka k položce: zdroj 1.2.6 - oběhové s těsněním, těleso čerpadla z litiny, mokroběžné, do teploty 110°C, přímé provedení do potrubí, min. PN6. včetně zabudovaného FM, konstantní otáčky. Přepínání dvou pracovních bodů. Autonomní ovládání, spouštění a napápejí MaR. Průtok 1 - 10,0 m3/h Průtok 2 - 5,8 m3/h Výtlak 20,4 m | [14 empty] | P | 1
48 | K | 2.3 101 | Oběhové čerpadlo | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| P |  | Poznámka k položce: zdroj 2 za výměníkem do hlavního systému - oběhové s těsněním, těleso čerpadla z litiny, mokroběžné, do teploty 110°C, přímé provedení do potrubí, min. PN6. včetně zabudovaného FM, konstantní otáčky. Přepínání dvou pracovních bodů. Autonomní ovládání, spouštění a napápejí MaR. Průtok 1 - 55,8 m3/h Průtok 2 - 24,7 m3/h Výtlak 6,7 m | [14 empty] | P | 1
49 | K | UT.2.1 101 | Oběhové čerpadlo | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| P |  | Poznámka k položce: větev podlahového vytápění - oběhové s těsněním, těleso čerpadla z litiny, mokroběžné, do teploty 110°C, přímé provedení do potrubí, min. PN6. včetně zabudovaného FM a čidel dif. tlaku, proporcionálně řízené. Autonomní ovládání, spouštění a napápejí MaR. Průtok 39,5 m3/h Výtlak 11,9 m | [14 empty] | P | 1
50 | K | UT.2.2 101 | Oběhové čerpadlo | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| P |  | Poznámka k položce: větev otopných těles - oběhové s těsněním, těleso čerpadla z litiny, mokroběžné, do teploty 110°C, přímé provedení do potrubí, min. PN6. včetně zabudovaného FM a čidel dif. tlaku, proporcionálně řízené. Autonomní ovládání, spouštění a napápejí MaR. Průtok 6,6 m3/h Výtlak 12,0 m | [14 empty] | P | 1
51 | K | UT.2.3 101 | Oběhové čerpadlo | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| P |  | Poznámka k položce: větev vzduchotechniky - oběhové s těsněním, těleso čerpadla z litiny, mokroběžné, do teploty 110°C, přímé provedení do potrubí, min. PN6. včetně zabudovaného FM a čidel dif. tlaku, proporcionálně řízené. Autonomní ovládání, spouštění a napápejí MaR. Průtok 46,4 m3/h Výtlak 13,0 m | [14 empty] | P | 1
52 | K | UT.2.4 101 | Oběhové čerpadlo | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| P |  | Poznámka k položce: větev ohřevu teplé vody - oběhové s těsněním, těleso čerpadla z litiny, mokroběžné, do teploty 110°C, přímé provedení do potrubí, min. PN6. včetně zabudovaného FM, konstantní otáčky. Autonomní ovládání, spouštění a napápejí MaR. Průtok 2,4 m3/h Výtlak 7,1 m | [14 empty] | P | 1
53 | K | UT.2.5 101 | Oběhové čerpadlo | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| P |  | Poznámka k položce: větev ohřevu teplé vody - oběhové s těsněním, těleso čerpadla z litiny, mokroběžné, do teploty 110°C, přímé provedení do potrubí, min. PN6. včetně zabudovaného FM, konstantní otáčky. Autonomní ovládání, spouštění a napápejí MaR. Průtok 2,4 m3/h Výtlak 4,3 m | [14 empty] | P | 1
54 | K | CH.2.1 101 | Oběhové čerpadlo | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| P |  | Poznámka k položce: větev chladících jednotek - oběhové s těsněním, těleso čerpadla z litiny, mokroběžné, do teploty 110°C, přímé provedení do potrubí, min. PN6. včetně zabudovaného FM a čidel dif. tlaku, proporcionálně řízené. Autonomní ovládání, spouštění a napápejí MaR. Průtok 39,5 m3/h Výtlak 11,9 m | [14 empty] | P | 1
55 | K | CH.2.2 101 | Oběhové čerpadlo | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| P |  | Poznámka k položce: větev chlazení vzduchotechniky - oběhové s těsněním, těleso čerpadla z litiny, mokroběžné, do teploty 110°C, přímé provedení do potrubí, min. PN6. včetně zabudovaného FM a čidel dif. tlaku, proporcionálně řízené. Autonomní ovládání, spouštění a napápejí MaR. Průtok 36,4 m3/h Výtlak 14,7 m | [14 empty] | P | 1
56 | K | CH.2.3 101 | Oběhové čerpadlo | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| P |  | Poznámka k položce: větev celoročního chlazení - oběhové s těsněním, těleso čerpadla z litiny, mokroběžné, do teploty 110°C, přímé provedení do potrubí, min. PN6. včetně zabudovaného FM, konstantní otáčky. Autonomní ovládání, spouštění a napápejí MaR. Průtok 9,3 m3/h Výtlak 5,4 m | [14 empty] | P | 1
57 | K | CH.2.4 101 | Oběhové čerpadlo | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| P |  | Poznámka k položce: větev celoročního chlazení - oběhové s těsněním, těleso čerpadla z litiny, mokroběžné, do teploty 110°C, přímé provedení do potrubí, min. PN6. včetně zabudovaného FM, konstantní otáčky. Autonomní ovládání, spouštění a napápejí MaR. Průtok 10,0 m3/h Výtlak 15,9 m | [14 empty] | P | 1
58 | K | CH.2.5 101 | Oběhové čerpadlo | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| P |  | Poznámka k položce: větev celoročního chlazení - oběhové s těsněním, těleso čerpadla z litiny, mokroběžné, do teploty 110°C, přímé provedení do potrubí, min. PN6. včetně zabudovaného FM a čidel dif. tlaku, proporcionálně řízené. Autonomní ovládání, spouštění a napápejí MaR. Průtok 8,1 m3/h Výtlak 10,1 m | [14 empty] | P | 1
59 | K | CH.2.6 101 | Oběhové čerpadlo | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| P |  | Poznámka k položce: technologie mikroskopu - oběhové s těsněním, těleso čerpadla z litiny, mokroběžné, do teploty 110°C, přímé provedení do potrubí, min. PN6. včetně zabudovaného FM a čidel dif. tlaku, proporcionálně řízené. Autonomní ovládání, spouštění a napápejí MaR. Průtok 0,5 m3/h Výtlak 8,2 m | [14 empty] | P | 1
60 | K | UT.4.1 101 | Oběhové čerpadlo | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| P |  | Poznámka k položce: AHU 01 - oběhové s těsněním, těleso čerpadla z litiny, mokroběžné, do teploty 110°C, přímé provedení do potrubí, min. PN6. včetně zabudovaného FM, konstantní otáčky. Autonomní ovládání, spouštění a napápejí MaR. Průtok 17,1 m3/h Výtlak 3,8 m | [14 empty] | P | 1
61 | K | UT.4.2 101 | Oběhové čerpadlo | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| P |  | Poznámka k položce: AHU 02 - oběhové s těsněním, těleso čerpadla z litiny, mokroběžné, do teploty 110°C, přímé provedení do potrubí, min. PN6. včetně zabudovaného FM, konstantní otáčky. Autonomní ovládání, spouštění a napápejí MaR. Průtok 17,1 m3/h Výtlak 3,8 m | [14 empty] | P | 1
62 | K | UT.4.3 101 | Oběhové čerpadlo | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| P |  | Poznámka k položce: AHU 03 - oběhové s těsněním, těleso čerpadla z litiny, mokroběžné, do teploty 110°C, přímé provedení do potrubí, min. PN6. včetně zabudovaného FM, konstantní otáčky. Autonomní ovládání, spouštění a napápejí MaR. Průtok 17,1 m3/h Výtlak 3,8 m | [14 empty] | P | 1
63 | K | UT.4.4 101 | Oběhové čerpadlo | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| P |  | Poznámka k položce: AHU 04 - oběhové s těsněním, těleso čerpadla z litiny, mokroběžné, do teploty 110°C, přímé provedení do potrubí, min. PN6. včetně zabudovaného FM, konstantní otáčky. Autonomní ovládání, spouštění a napápejí MaR. Průtok 17,1 m3/h Výtlak 3,8 m | [14 empty] | P | 1
64 | K | UT.4.5 101 | Oběhové čerpadlo | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| P |  | Poznámka k položce: AHU 05 - oběhové s těsněním, těleso čerpadla z litiny, mokroběžné, do teploty 110°C, přímé provedení do potrubí, min. PN6. včetně zabudovaného FM, konstantní otáčky. Autonomní ovládání, spouštění a napápejí MaR. Průtok 2,2 m3/h Výtlak 3,5 m | [14 empty] | P | 1
65 | K | UT.4.6 101 | Oběhové čerpadlo | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| P |  | Poznámka k položce: AHU 06 - oběhové s těsněním, těleso čerpadla z litiny, mokroběžné, do teploty 110°C, přímé provedení do potrubí, min. PN6. včetně zabudovaného FM, konstantní otáčky. Autonomní ovládání, spouštění a napápejí MaR. Průtok 7,7 m3/h Výtlak 3,7 m | [14 empty] | P | 1
66 | K | UT.4.7 101 | Oběhové čerpadlo | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| P |  | Poznámka k položce: AHU 07 - oběhové s těsněním, těleso čerpadla z litiny, mokroběžné, do teploty 110°C, přímé provedení do potrubí, min. PN6. včetně zabudovaného FM, konstantní otáčky. Autonomní ovládání, spouštění a napápejí MaR. Průtok 12,2 m3/h Výtlak 3,8 m | [14 empty] | P | 1
67 | K | UT.4.8 101 | Oběhové čerpadlo | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| P |  | Poznámka k položce: AHU 08 - oběhové s těsněním, těleso čerpadla z litiny, mokroběžné, do teploty 110°C, přímé provedení do potrubí, min. PN6. včetně zabudovaného FM, konstantní otáčky. Autonomní ovládání, spouštění a napápejí MaR. Průtok 2,2 m3/h Výtlak 4,6 m | [14 empty] | P | 1
68 | K | 10.1 101 | Oběhové čerpadlo | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
| P |  | Poznámka k položce: Okruh glykolového ZZT AHU 08 - oběhové s těsněním, těleso čerpadla z litiny, mokroběžné, do teploty 110°C, přímé provedení do potrubí, min. PN6. včetně zabudovaného FM, konstantní otáčky. Autonomní ovládání, spouštění a napápejí MaR. Průtok 1,21 m3/h Výtlak 20,9 m | [14 empty] | P | 1
| D | 200 | ARMATURY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
69 | K | 1 201 | Uzavírací klapka | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| P |  | Poznámka k položce: Mezipřírubová ze svérické litiny, vřeteno a disk z ušlechtilé oceli, s těsněním EPDM, s pákovým uzavíráním, min. PN6, tmax. 110°C, tmin -10°C DN200 | [14 empty] | P | 1
70 | K | 1 202 | Uzavírací klapka | kus | 20 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| P |  | Poznámka k položce: Mezipřírubová ze svérické litiny, vřeteno a disk z ušlechtilé oceli, s těsněním EPDM, s pákovým uzavíráním, min. PN6, tmax. 110°C, tmin -10°C DN150 | [14 empty] | P | 1
71 | K | 1 203 | Uzavírací klapka | kus | 24 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
| P |  | Poznámka k položce: Mezipřírubová ze svérické litiny, vřeteno a disk z ušlechtilé oceli, s těsněním EPDM, s pákovým uzavíráním, min. PN6, tmax. 110°C, tmin -10°C DN125 | [14 empty] | P | 1
72 | K | 1 204 | Uzavírací klapka | kus | 14 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
| P |  | Poznámka k položce: Mezipřírubová ze svérické litiny, vřeteno a disk z ušlechtilé oceli, s těsněním EPDM, s pákovým uzavíráním, min. PN6, tmax. 110°C, tmin -10°C DN100 | [14 empty] | P | 1
73 | K | 1 205 | Uzavírací klapka | kus | 38 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| P |  | Poznámka k položce: Mezipřírubová ze svérické litiny, vřeteno a disk z ušlechtilé oceli, s těsněním EPDM, s pákovým uzavíráním, min. PN6, tmax. 110°C, tmin -10°C DN80 | [14 empty] | P | 1
74 | K | 1 206 | Uzavírací klapka | kus | 51 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
| P |  | Poznámka k položce: Mezipřírubová ze svérické litiny, vřeteno a disk z ušlechtilé oceli, s těsněním EPDM, s pákovým uzavíráním, min. PN6, tmax. 110°C, tmin -10°C DN65 | [14 empty] | P | 1
75 | K | 1 207 | Uzavírací kohout | kus | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
| P |  | Poznámka k položce: Z niklované mosazi, závitový, plnoprůtočný, páková rukojeť s plastovým opláštěním, s těsněním, min. PN6, tmax. 120°C, tmin -10°C DN50 | [14 empty] | P | 1
76 | K | 1 208 | Uzavírací kohout | kus | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
| P |  | Poznámka k položce: Z niklované mosazi, závitový, plnoprůtočný, páková rukojeť s plastovým opláštěním, s těsněním, min. PN6, tmax. 120°C, tmin -10°C DN40 | [14 empty] | P | 1
77 | K | 1 209 | Uzavírací kohout | kus | 22 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
| P |  | Poznámka k položce: Z niklované mosazi, závitový, plnoprůtočný, páková rukojeť s plastovým opláštěním, s těsněním, min. PN6, tmax. 120°C, tmin -10°C DN32 | [14 empty] | P | 1
78 | K | 1 210 | Uzavírací kohout | kus | 65 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
| P |  | Poznámka k položce: Z niklované mosazi, závitový, plnoprůtočný, páková rukojeť s plastovým opláštěním, s těsněním, min. PN6, tmax. 120°C, tmin -10°C DN25 | [14 empty] | P | 1
79 | K | 1 211 | Uzavírací kohout | kus | 157 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
| P |  | Poznámka k položce: Z niklované mosazi, závitový, plnoprůtočný, páková rukojeť s plastovým opláštěním, s těsněním, min. PN6, tmax. 120°C, tmin -10°C DN20 | [14 empty] | P | 1
80 | K | 1 212 | Uzavírací kohout | kus | 13 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
| P |  | Poznámka k položce: Z niklované mosazi, závitový, plnoprůtočný, páková rukojeť s plastovým opláštěním, s těsněním, min. PN6, tmax. 120°C, tmin -10°C, s napouštěním DN20 | [14 empty] | P | 1
81 | K | 1 213 | Uzavírací kohout | kus | 54 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
| P |  | Poznámka k položce: Z niklované mosazi, závitový, plnoprůtočný, páková rukojeť s plastovým opláštěním, s těsněním, min. PN6, tmax. 120°C, tmin -10°C DN15 | [14 empty] | P | 1
82 | K | 1 214 | Filtr | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
| P |  | Poznámka k položce: Přírubový ze šedé litiny, síto z nerezové oceli, s těsněním EPDM, min. PN6, tmax. 100°C, tmin -10°C DN150 | [14 empty] | P | 1
83 | K | 1 215 | Filtr | kus | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
| P |  | Poznámka k položce: Přírubový ze šedé litiny, síto z nerezové oceli, s těsněním EPDM, min. PN6, tmax. 100°C, tmin -10°C DN125 | [14 empty] | P | 1
84 | K | 1 216 | Filtr | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
| P |  | Poznámka k položce: Přírubový ze šedé litiny, síto z nerezové oceli, s těsněním EPDM, min. PN6, tmax. 100°C, tmin -10°C DN100 | [14 empty] | P | 1
85 | K | 1 217 | Filtr | kus | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
| P |  | Poznámka k položce: Přírubový ze šedé litiny, síto z nerezové oceli, s těsněním EPDM, min. PN6, tmax. 100°C, tmin -10°C DN80 | [14 empty] | P | 1
86 | K | 1 218 | Filtr | kus | 14 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
| P |  | Poznámka k položce: Přírubový ze šedé litiny, síto z nerezové oceli, s těsněním EPDM, min. PN6, tmax. 100°C, tmin -10°C DN65 | [14 empty] | P | 1
87 | K | 1 219 | Filtr | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
| P |  | Poznámka k položce: Závitový z mosazi, síto z nerezové oceli, s těsněním, min. PN6, tmax. 80°C, tmin -10°C DN50 | [14 empty] | P | 1
88 | K | 1 220 | Filtr | kus | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
| P |  | Poznámka k položce: Závitový z mosazi, síto z nerezové oceli, s těsněním, min. PN6, tmax. 80°C, tmin -10°C DN40 | [14 empty] | P | 1
89 | K | 1 221 | Filtr | kus | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
| P |  | Poznámka k položce: Závitový z mosazi, síto z nerezové oceli, s těsněním, min. PN6, tmax. 80°C, tmin -10°C DN32 | [14 empty] | P | 1
90 | K | 1 222 | Filtr | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
| P |  | Poznámka k položce: Závitový z mosazi, síto z nerezové oceli, s těsněním, min. PN6, tmax. 80°C, tmin -10°C DN25 | [14 empty] | P | 1
91 | K | 1 223 | Filtr | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
| P |  | Poznámka k položce: Závitový z mosazi, síto z nerezové oceli, s těsněním, min. PN6, tmax. 80°C, tmin -10°C DN20 | [14 empty] | P | 1
92 | K | 1 224 | Zpětná klapka | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
| P |  | Poznámka k položce: Přírubová, ze šedé litiny, disk z lítiny, kolík a pružina z nerezové oceli, včetně těsnění EPDM, min. PN6, tmax. 100°C, tmin -10°C DN150 | [14 empty] | P | 1
93 | K | 1 225 | Zpětná klapka | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
| P |  | Poznámka k položce: Přírubová, ze šedé litiny, disk z lítiny, kolík a pružina z nerezové oceli, včetně těsnění EPDM, min. PN6, tmax. 100°C, tmin -10°C DN125 | [14 empty] | P | 1
94 | K | 1 226 | Zpětná klapka | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
| P |  | Poznámka k položce: Přírubová, ze šedé litiny, disk z lítiny, kolík a pružina z nerezové oceli, včetně těsnění EPDM, min. PN6, tmax. 100°C, tmin -10°C DN100 | [14 empty] | P | 1
95 | K | 1 227 | Zpětná klapka | kus | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
| P |  | Poznámka k položce: Přírubová, ze šedé litiny, disk z lítiny, kolík a pružina z nerezové oceli, včetně těsnění EPDM, min. PN6, tmax. 100°C, tmin -10°C DN80 | [14 empty] | P | 1
96 | K | 1 228 | Zpětná klapka | kus | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
| P |  | Poznámka k položce: Přírubová, ze šedé litiny, disk z lítiny, kolík a pružina z nerezové oceli, včetně těsnění EPDM, min. PN6, tmax. 100°C, tmin -10°C DN65 | [14 empty] | P | 1
97 | K | 1 229 | Zpětná klapka | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
| P |  | Poznámka k položce: Závitová, z poniklované mosazi, včetně těsnění, min. PN6, tmax. 80°C, tmin -10°C DN50 | [14 empty] | P | 1
98 | K | 1 230 | Zpětná klapka | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
| P |  | Poznámka k položce: Závitová, z poniklované mosazi, včetně těsnění, min. PN6, tmax. 80°C, tmin -10°C DN40 | [14 empty] | P | 1
99 | K | 1 231 | Zpětná klapka | kus | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
| P |  | Poznámka k položce: Závitová, z poniklované mosazi, včetně těsnění, min. PN6, tmax. 80°C, tmin -10°C DN32 | [14 empty] | P | 1
100 | K | 1 232 | Zpětná klapka | kus | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
| P |  | Poznámka k položce: Závitová, z poniklované mosazi, včetně těsnění, min. PN6, tmax. 80°C, tmin -10°C DN25 | [14 empty] | P | 1
101 | K | 1 233 | Zpětná klapka | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
| P |  | Poznámka k položce: Závitová, z poniklované mosazi, včetně těsnění, min. PN6, tmax. 80°C, tmin -10°C DN20 | [14 empty] | P | 1
102 | K | 1 234 | Trojcestný regulační ventil | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
| P |  | Poznámka k položce: přírubový, tělo z litiny, disk z mosazi, pružina z nerezavějící oceli. Včetně těsnění. Min. PN6, tmin. -10°C, tmax. 120°C. DN32 kvs - 16,00 m3/h | [14 empty] | P | 1
103 | K | 1 235 | Servopohon pro trojcestný regulační ventil, 0-10V, napájení 24V | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
104 | K | 1 236 | Trojcestný regulační ventil | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
| P |  | Poznámka k položce: přírubový, tělo z litiny, disk z mosazi, pružina z nerezavějící oceli. Včetně těsnění. Min. PN6, tmin. -10°C, tmax. 120°C. DN20 kvs - 4,40 m3/h | [14 empty] | P | 1
105 | K | 1 237 | Servopohon pro trojcestný regulační ventil, 0-10V, napájení 24V | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
106 | K | 1 238 | Dvoucestný regulační ventil | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
| P |  | Poznámka k položce: přírubový, tělo z litiny, disk z mosazi, pružina z nerezavějící oceli. Včetně těsnění. Min. PN6, tmin. -10°C, tmax. 120°C. DN150 kvs - 320,00 m3/h | [14 empty] | P | 1
107 | K | 1 239 | Servopohon pro dvoucestný regulační ventil, ON/OFF, napájení 24V | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
108 | K | 1 240 | Dvoucestný regulační ventil | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
| P |  | Poznámka k položce: přírubový, tělo z litiny, disk z mosazi, pružina z nerezavějící oceli. Včetně těsnění. Min. PN6, tmin. -10°C, tmax. 120°C. DN65 kvs - 63,00 m3/h | [14 empty] | P | 1
109 | K | 1 241 | Servopohon pro dvoucestný regulační ventil, ON/OFF, napájení 24V | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
110 | K | 1 242 | Dvoucestný regulační ventil | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
| P |  | Poznámka k položce: přírubový, tělo z litiny, disk z mosazi, pružina z nerezavějící oceli. Včetně těsnění. Min. PN6, tmin. -10°C, tmax. 120°C. DN50 kvs - 35,00 m3/h | [14 empty] | P | 1
111 | K | 1 243 | Servopohon pro dvoucestný regulační ventil, ON/OFF, napájení 24V | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
112 | K | 1 244 | Dvoucestný tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
| P |  | Poznámka k položce: přírubový, tělo z litiny, pružina z mosazi, včetně těsnění. Min. PN6, tmin. -10°C, tmax. 120°C. DN80 7,5 - 30,0 m3/h | [14 empty] | P | 1
113 | K | 1 245 | Servopohon pro dvoucestný regulační ventil, 0-10V, napájení 24V | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
114 | K | 1 246 | Dvoucestný tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil | kus | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
| P |  | Poznámka k položce: přírubový, tělo z litiny, pružina z mosazi, včetně těsnění. Min. PN6, tmin. -10°C, tmax. 120°C. DN65 5,0 - 20,0 m3/h | [14 empty] | P | 1
115 | K | 1 247 | Servopohon pro dvoucestný regulační ventil, 0-10V, napájení 24V | kus | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
116 | K | 1 248 | Dvoucestný tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
| P |  | Poznámka k položce: závitový, tělo z mosazi, pružina z nerezavějící oceli, včetně těsnění. Min. PN6, tmin. -10°C, tmax. 120°C. DN50 3,5 - 14,0 m3/h | [14 empty] | P | 1
117 | K | 1 249 | Servopohon pro dvoucestný regulační ventil, 0-10V, napájení 24V | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
118 | K | 1 250 | Dvoucestný tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
| P |  | Poznámka k položce: závitový, tělo z mosazi, pružina z nerezavějící oceli, včetně těsnění. Min. PN6, tmin. -10°C, tmax. 120°C. DN40 1,5 - 7,5 m3/h | [14 empty] | P | 1
119 | K | 1 251 | Servopohon pro dvoucestný regulační ventil, 0-10V, napájení 24V | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
120 | K | 1 252 | Dvoucestný tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
| P |  | Poznámka k položce: závitový, tělo z mosazi, pružina z nerezavějící oceli, včetně těsnění. Min. PN6, tmin. -10°C, tmax. 120°C. DN32 0,6 - 4,8 m3/h | [14 empty] | P | 1
121 | K | 1 253 | Servopohon pro dvoucestný regulační ventil, 0-10V, napájení 24V | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
122 | K | 1 254 | Dvoucestný tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
| P |  | Poznámka k položce: závitový, tělo z mosazi, pružina z nerezavějící oceli, včetně těsnění. Min. PN6, tmin. -10°C, tmax. 120°C. DN25 0,4 - 2,5 m3/h | [14 empty] | P | 1
123 | K | 1 255 | Servopohon pro dvoucestný regulační ventil, 0-10V, napájení 24V | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
124 | K | 1 256 | Dvoucestný tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil | kus | 42 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
| P |  | Poznámka k položce: závitový, tělo z mosazi, pružina z nerezavějící oceli, včetně těsnění. Min. PN6, tmin. -10°C, tmax. 120°C. DN20 0,15 - 1,05 m3/h | [14 empty] | P | 1
125 | K | 1 257 | Servopohon pro dvoucestný regulační ventil, 0-10V, napájení 24V | kus | 42 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
126 | K | 1 258 | Dvoucestný tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil | kus | 52 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
| P |  | Poznámka k položce: závitový, tělo z mosazi, pružina z nerezavějící oceli, včetně těsnění. Min. PN6, tmin. -10°C, tmax. 120°C. DN15 0,15 - 1,05 m3/h | [14 empty] | P | 1
127 | K | 1 259 | Servopohon pro dvoucestný regulační ventil, 0-10V, napájení 24V | kus | 52 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
128 | K | 1 260 | Dvoucestný tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil | kus | 17 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
| P |  | Poznámka k položce: závitový, tělo z mosazi, pružina z nerezavějící oceli, včetně těsnění. Min. PN6, tmin. -10°C, tmax. 120°C. DN15 0,03 - 0,21 m3/h | [14 empty] | P | 1
129 | K | 1 261 | Servopohon pro dvoucestný regulační ventil, 0-10V, napájení 24V | kus | 17 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
130 | K | 1 262 | Ruční vyvažovací ventil | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
| P |  | Poznámka k položce: Přírubový, tělo z šedé litiny, kuželka, vřeteno z bronzu a mosazi, Včetně měřících vsuvek z mosazi, těsnění. Tmin. -10°C, tmax. 150°C. Min. PN6. DN150 kvs - 404,00 m3/h | [14 empty] | P | 1
131 | K | 1 263 | Ruční vyvažovací ventil | kus | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
| P |  | Poznámka k položce: Přírubový, tělo z šedé litiny, kuželka, vřeteno z bronzu a mosazi, Včetně měřících vsuvek z mosazi, těsnění. Tmin. -10°C, tmax. 150°C. Min. PN6. DN125 kvs - 293,00 m3/h | [14 empty] | P | 1
132 | K | 1 264 | Ruční vyvažovací ventil | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
| P |  | Poznámka k položce: Přírubový, tělo z šedé litiny, kuželka, vřeteno z bronzu a mosazi, Včetně měřících vsuvek z mosazi, těsnění. Tmin. -10°C, tmax. 150°C. Min. PN6. DN100 kvs - 201,00 m3/h | [14 empty] | P | 1
133 | K | 1 265 | Ruční vyvažovací ventil | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
| P |  | Poznámka k položce: Přírubový, tělo z šedé litiny, kuželka, vřeteno z bronzu a mosazi, Včetně měřících vsuvek z mosazi, těsnění. Tmin. -10°C, tmax. 150°C. Min. PN6. DN80 kvs - 122,00 m3/h | [14 empty] | P | 1
134 | K | 1 266 | Ruční vyvažovací ventil | kus | 11 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
| P |  | Poznámka k položce: Přírubový, tělo z šedé litiny, kuželka, vřeteno z bronzu a mosazi, Včetně měřících vsuvek z mosazi, těsnění. Tmin. -10°C, tmax. 150°C. Min. PN6. DN65 kvs - 98,00 m3/h | [14 empty] | P | 1
135 | K | 1 267 | Ruční vyvažovací ventil | kus | 7 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
| P |  | Poznámka k položce: Závitový, tělo z bronzu, kuželka a vřeteno z mosazi. Včetně měřících vsuvek z mosazi, těsnění. Tmin. -20°C, tmax. 150°C. Min. PN10. DN50 kvs - 42,90 m3/h | [14 empty] | P | 1
136 | K | 1 268 | Ruční vyvažovací ventil | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
| P |  | Poznámka k položce: Závitový, tělo z bronzu, kuželka a vřeteno z mosazi. Včetně měřících vsuvek z mosazi, těsnění. Tmin. -20°C, tmax. 150°C. Min. PN10. DN40 kvs - 28,70 m3/h | [14 empty] | P | 1
137 | K | 1 269 | Ruční vyvažovací ventil | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
| P |  | Poznámka k položce: Závitový, tělo z bronzu, kuželka a vřeteno z mosazi. Včetně měřících vsuvek z mosazi, těsnění. Tmin. -20°C, tmax. 150°C. Min. PN10. DN32 kvs - 20,80 m3/h | [14 empty] | P | 1
138 | K | 1 270 | Ruční vyvažovací ventil | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
| P |  | Poznámka k položce: Závitový, tělo z bronzu, kuželka a vřeteno z mosazi. Včetně měřících vsuvek z mosazi, těsnění. Tmin. -20°C, tmax. 150°C. Min. PN10. DN25 kvs - 11,00 m3/h | [14 empty] | P | 1
139 | K | 1 271 | Ruční vyvažovací ventil | kus | 13 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
| P |  | Poznámka k položce: Závitový, tělo z bronzu, kuželka a vřeteno z mosazi. Včetně měřících vsuvek z mosazi, těsnění. Tmin. -20°C, tmax. 150°C. Min. PN10. DN20 kvs - 6,90 m3/h | [14 empty] | P | 1
140 | K | 1 272 | Ruční vyvažovací ventil | kus | 22 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
| P |  | Poznámka k položce: Závitový, tělo z bronzu, kuželka a vřeteno z mosazi. Včetně měřících vsuvek z mosazi, těsnění. Tmin. -20°C, tmax. 150°C. Min. PN10. DN15 kvs - 3,90 m3/h | [14 empty] | P | 1
141 | K | 1 273 | Gumový kompenzátor chvění | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
| P |  | Poznámka k položce: přírubový, těsnění EPDM, min. PN10, tmin. -10°C, tmax. 100°C. DN150 | [14 empty] | P | 1
142 | K | 1 274 | Gumový kompenzátor chvění | kus | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
| P |  | Poznámka k položce: přírubový, těsnění EPDM, min. PN10, tmin. -10°C, tmax. 100°C. DN125 | [14 empty] | P | 1
143 | K | 1 275 | Gumový kompenzátor chvění | kus | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
| P |  | Poznámka k položce: přírubový, těsnění EPDM, min. PN10, tmin. -10°C, tmax. 100°C. DN100 | [14 empty] | P | 1
144 | K | 1 276 | Gumový kompenzátor chvění | kus | 22 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
| P |  | Poznámka k položce: přírubový, těsnění EPDM, min. PN10, tmin. -10°C, tmax. 100°C. DN80 | [14 empty] | P | 1
145 | K | 1 277 | Gumový kompenzátor chvění | kus | 40 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
| P |  | Poznámka k položce: přírubový, těsnění EPDM, min. PN10, tmin. -10°C, tmax. 100°C. DN65 | [14 empty] | P | 1
146 | K | 1 278 | Gumový kompenzátor chvění | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
| P |  | Poznámka k položce: závitový, těsnění EPDM, min. PN10, tmin. -10°C, tmax. 100°C. DN50 | [14 empty] | P | 1
147 | K | 1 279 | Gumový kompenzátor chvění | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
| P |  | Poznámka k položce: závitový, těsnění EPDM, min. PN10, tmin. -10°C, tmax. 100°C. DN40 | [14 empty] | P | 1
148 | K | 1 280 | Gumový kompenzátor chvění | kus | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
| P |  | Poznámka k položce: závitový, těsnění EPDM, min. PN10, tmin. -10°C, tmax. 100°C. DN32 | [14 empty] | P | 1
149 | K | 1 281 | Gumový kompenzátor chvění | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
| P |  | Poznámka k položce: závitový, těsnění EPDM, min. PN10, tmin. -10°C, tmax. 100°C. DN20 | [14 empty] | P | 1
150 | K | 1 282 | Flexi hadice, délky 0,5m, PN10, pro pružné připojení, závit | kus | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
| P |  | Poznámka k položce: DN40 | [14 empty] | P | 1
151 | K | 1 283 | Flexi hadice, délky 0,5m, PN10, pro pružné připojení, závit | kus | 48 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
| P |  | Poznámka k položce: DN25 | [14 empty] | P | 1
152 | K | 1 284 | Flexi hadice, délky 0,5m, PN10, pro pružné připojení, závit | kus | 118 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
| P |  | Poznámka k položce: DN20 | [14 empty] | P | 1
153 | K | 1 285 | Flexi hadice, délky 0,5m, PN10, pro pružné připojení, závit | kus | 54 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
| P |  | Poznámka k položce: DN15 | [14 empty] | P | 1
154 | K | 12 846 | Pojistný ventil | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
| P |  | Poznámka k položce: PN6, tmin. -10°C, tmax. 100°C. Otevírací přetlak 400 kPa | [14 empty] | P | 1
155 | K | 1 287 | Pojistný ventil | kus | 14 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
| P |  | Poznámka k položce: PN6, tmin. -10°C, tmax. 100°C. Otevírací přetlak 300 kPa | [14 empty] | P | 1
156 | K | 1 288 | Automatický odvzdušňovací ventil | kus | 200 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
| P |  | Poznámka k položce: Z niklované mosazi, PN10, tmax. 100°C, tmin -10°C DN10 | [14 empty] | P | 1
157 | K | 1 289 | Ruční odvzdušňovací ventil | kus | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
| P |  | Poznámka k položce: Z niklované mosazi, PN10, tmax. 100°C, tmin -10°C, včetně nádobky DN10 | [14 empty] | P | 1
158 | K | 1 290 | Vypouštěcí kulový uzávěr | kus | 200 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
| P |  | Poznámka k položce: Z niklované mosazi, PN10, tmax. 90°C, tmin -10°C DN15 | [14 empty] | P | 1
159 | K | 1 291 | Teploměr | kus | 350 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
| P |  | Poznámka k položce: 0-100 °C | [14 empty] | P | 1
160 | K | 1 292 | Tlakoměr | kus | 350 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
| P |  | Poznámka k položce: 0-10 bar | [14 empty] | P | 1
161 | K | 1 293 | Exvoid | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
162 | K | 1 294 | Exdirt | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
| D | 300 | POTRUBÍ, IZOLACE A NÁTĚRY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
163 | K | 1 301 | Trubka | m | 421 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
| P |  | Poznámka k položce: ocelová, hladká, dle ČSN 42 5715 j.m. 11 353, včetně prořezu a všech přídavků pro svářecí a těsnící materiály, závitová. DN15 | [14 empty] | P | 1
164 | K | 1 302 | Trubka | m | 967 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
| P |  | Poznámka k položce: ocelová, hladká, dle ČSN 42 5715 j.m. 11 353, včetně prořezu a všech přídavků pro svářecí a těsnící materiály, závitová. DN20 | [14 empty] | P | 1
165 | K | 1 303 | Trubka | m | 686 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330
| P |  | Poznámka k položce: ocelová, hladká, dle ČSN 42 5715 j.m. 11 353, včetně prořezu a všech přídavků pro svářecí a těsnící materiály, závitová. DN25 | [14 empty] | P | 1
166 | K | 1 304 | Trubka | m | 436 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332
| P |  | Poznámka k položce: ocelová, hladká, dle ČSN 42 5715 j.m. 11 353, včetně prořezu a všech přídavků pro svářecí a těsnící materiály, závitová. DN32 | [14 empty] | P | 1
167 | K | 1 305 | Trubka | m | 296 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334
| P |  | Poznámka k položce: ocelová, hladká, dle ČSN 42 5715 j.m. 11 353, včetně prořezu a všech přídavků pro svářecí a těsnící materiály, závitová. DN40 | [14 empty] | P | 1
168 | K | 1 306 | Trubka | m | 278 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336
| P |  | Poznámka k položce: ocelová, hladká, dle ČSN 42 5715 j.m. 11 353, včetně prořezu a všech přídavků pro svářecí a těsnící materiály, závitová. DN50 | [14 empty] | P | 1
169 | K | 1 307 | Trubka | m | 524 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338
| P |  | Poznámka k položce: ocelová bezešvá, hladká, dle ČSN 42 5715 j.m. 11 353, včetně prořezu a všech přídavků pro svářecí a těsnící materiály, přírubová. DN65 | [14 empty] | P | 1
170 | K | 1 308 | Trubka | m | 395 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340
| P |  | Poznámka k položce: ocelová bezešvá, hladká, dle ČSN 42 5715 j.m. 11 353, včetně prořezu a všech přídavků pro svářecí a těsnící materiály, přírubová. DN80 | [14 empty] | P | 1
171 | K | 1 309 | Trubka | m | 213 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342
| P |  | Poznámka k položce: ocelová bezešvá, hladká, dle ČSN 42 5715 j.m. 11 353, včetně prořezu a všech přídavků pro svářecí a těsnící materiály, přírubová. DN100 | [14 empty] | P | 1
172 | K | 1 310 | Trubka | m | 190 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344
| P |  | Poznámka k položce: ocelová bezešvá, hladká, dle ČSN 42 5715 j.m. 11 353, včetně prořezu a všech přídavků pro svářecí a těsnící materiály, přírubová. DN125 | [14 empty] | P | 1
173 | K | 1 311 | Trubka | m | 130 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346
| P |  | Poznámka k položce: ocelová bezešvá, hladká, dle ČSN 42 5715 j.m. 11 353, včetně prořezu a všech přídavků pro svářecí a těsnící materiály, přírubová. DN150 | [14 empty] | P | 1
174 | K | 1 312 | Trubka | m | 156 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348
| P |  | Poznámka k položce: ocelová bezešvá, hladká, dle ČSN 42 5715 j.m. 11 353, včetně prořezu a všech přídavků pro svářecí a těsnící materiály, přírubová. DN200 | [14 empty] | P | 1
175 | K | 1 313 | Trubka | m | 2191 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 350
| P |  | Poznámka k položce: vícevrstvá plastová, síťovaný polyetylén s hliníkovou vložkou, kyslíková bariéra, vysokojakostní pro rozvody tlakové vody, do 95 °C, PN10. 16x2,0mm | [14 empty] | P | 1
176 | K | 1 314 | Trubka | m | 256 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 352
| P |  | Poznámka k položce: vícevrstvá plastová, síťovaný polyetylén s hliníkovou vložkou, kyslíková bariéra, vysokojakostní pro rozvody tlakové vody, do 95 °C, PN10. 16x2,0mm | [14 empty] | P | 1
177 | K | 1 315 | Trubka | m | 211 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354
| P |  | Poznámka k položce: vícevrstvá plastová, síťovaný polyetylén s hliníkovou vložkou, kyslíková bariéra, vysokojakostní pro rozvody tlakové vody, do 95 °C, PN10. 16x2,0mm | [14 empty] | P | 1
178 | K | 1 316 | Trubka | m | 121 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 356
| P |  | Poznámka k položce: vícevrstvá plastová, síťovaný polyetylén s hliníkovou vložkou, kyslíková bariéra, vysokojakostní pro rozvody tlakové vody, do 95 °C, PN10. 16x2,0mm | [14 empty] | P | 1
179 | K | 1 317 | Řezaná potrubní poudra | m | 78 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 358
| P |  | Poznámka k položce: z kamenné vlny s hliníkovou fólii se skleněnou mřížkou, délka 1m. Pro provozní teploty +15°C do +250°C, třída reakce na oheň A2-s1d0 dle ČSN EN 13 501-1. Součinitel tepelné vodivosti 0,034 W.m-1.K-1. DN15, tl. 40mm | [14 empty] | P | 1
180 | K | 1 318 | Řezaná potrubní poudra | m | 101 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360
| P |  | Poznámka k položce: z kamenné vlny s hliníkovou fólii se skleněnou mřížkou, délka 1m. Pro provozní teploty +15°C do +250°C, třída reakce na oheň A2-s1d0 dle ČSN EN 13 501-1. Součinitel tepelné vodivosti 0,034 W.m-1.K-1. DN20, tl. 40mm | [14 empty] | P | 1
181 | K | 1 319 | Řezaná potrubní poudra | m | 135 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 362
| P |  | Poznámka k položce: z kamenné vlny s hliníkovou fólii se skleněnou mřížkou, délka 1m. Pro provozní teploty +15°C do +250°C, třída reakce na oheň A2-s1d0 dle ČSN EN 13 501-1. Součinitel tepelné vodivosti 0,034 W.m-1.K-1. DN25, tl. 40mm | [14 empty] | P | 1
182 | K | 1 320 | Řezaná potrubní poudra | m | 213 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364
| P |  | Poznámka k položce: z kamenné vlny s hliníkovou fólii se skleněnou mřížkou, délka 1m. Pro provozní teploty +15°C do +250°C, třída reakce na oheň A2-s1d0 dle ČSN EN 13 501-1. Součinitel tepelné vodivosti 0,034 W.m-1.K-1. DN32, tl. 50mm | [14 empty] | P | 1
183 | K | 1 321 | Řezaná potrubní poudra | m | 57 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 366
| P |  | Poznámka k položce: z kamenné vlny s hliníkovou fólii se skleněnou mřížkou, délka 1m. Pro provozní teploty +15°C do +250°C, třída reakce na oheň A2-s1d0 dle ČSN EN 13 501-1. Součinitel tepelné vodivosti 0,034 W.m-1.K-1. DN40, tl. 40mm | [14 empty] | P | 1
184 | K | 1 322 | Řezaná potrubní poudra | m | 198 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 368
| P |  | Poznámka k položce: z kamenné vlny s hliníkovou fólii se skleněnou mřížkou, délka 1m. Pro provozní teploty +15°C do +250°C, třída reakce na oheň A2-s1d0 dle ČSN EN 13 501-1. Součinitel tepelné vodivosti 0,034 W.m-1.K-1. DN50, tl. 40mm | [14 empty] | P | 1
185 | K | 1 323 | Řezaná potrubní poudra | m | 114 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 370
| P |  | Poznámka k položce: z kamenné vlny s hliníkovou fólii se skleněnou mřížkou, délka 1m. Pro provozní teploty +15°C do +250°C, třída reakce na oheň A2-s1d0 dle ČSN EN 13 501-1. Součinitel tepelné vodivosti 0,034 W.m-1.K-1. DN65, tl. 50mm | [14 empty] | P | 1
186 | K | 1 324 | Řezaná potrubní poudra | m | 120 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372
| P |  | Poznámka k položce: z kamenné vlny s hliníkovou fólii se skleněnou mřížkou, délka 1m. Pro provozní teploty +15°C do +250°C, třída reakce na oheň A2-s1d0 dle ČSN EN 13 501-1. Součinitel tepelné vodivosti 0,034 W.m-1.K-1. DN80, tl. 40mm | [14 empty] | P | 1
187 | K | 1 325 | Řezaná potrubní poudra | m | 34 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 374
| P |  | Poznámka k položce: z kamenné vlny s hliníkovou fólii se skleněnou mřížkou, délka 1m. Pro provozní teploty +15°C do +250°C, třída reakce na oheň A2-s1d0 dle ČSN EN 13 501-1. Součinitel tepelné vodivosti 0,034 W.m-1.K-1. DN100, tl. 50mm | [14 empty] | P | 1
188 | K | 1 326 | Řezaná potrubní poudra | m | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 376
| P |  | Poznámka k položce: z kamenné vlny s hliníkovou fólii se skleněnou mřížkou, délka 1m. Pro provozní teploty +15°C do +250°C, třída reakce na oheň A2-s1d0 dle ČSN EN 13 501-1. Součinitel tepelné vodivosti 0,034 W.m-1.K-1. DN125, tl. 60mm | [14 empty] | P | 1
189 | K | 1 327 | Řezaná potrubní poudra | m | 107 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 378
| P |  | Poznámka k položce: z kamenné vlny s hliníkovou fólii se skleněnou mřížkou, délka 1m. Pro provozní teploty +15°C do +250°C, třída reakce na oheň A2-s1d0 dle ČSN EN 13 501-1. Součinitel tepelné vodivosti 0,034 W.m-1.K-1. DN150, tl. 60mm | [14 empty] | P | 1
190 | K | 1 328 | Izolace | m | 20 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 380
| P |  | Poznámka k položce: izolační pouzdro, návlekové tepelně izolační trubky z pěněného PE s jemnou porézní strukturou s uzavřenými vzduchovými bublinami. DN15, tl. 20mm | [14 empty] | P | 1
191 | K | 1 329 | Izolace | m | 2187 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 382
| P |  | Poznámka k položce: izolační pouzdro, návlekové tepelně izolační trubky z pěněného PE s jemnou porézní strukturou s uzavřenými vzduchovými bublinami. 16x2,0, tl. 20mm | [14 empty] | P | 1
192 | K | 1 330 | Izolace | m | 255 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 384
| P |  | Poznámka k položce: izolační pouzdro, návlekové tepelně izolační trubky z pěněného PE s jemnou porézní strukturou s uzavřenými vzduchovými bublinami. 18x2,0, tl. 20mm | [14 empty] | P | 1
193 | K | 1 331 | Izolace | m | 211 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 386
| P |  | Poznámka k položce: izolační pouzdro, návlekové tepelně izolační trubky z pěněného PE s jemnou porézní strukturou s uzavřenými vzduchovými bublinami. 20x2,0, tl. 20mm | [14 empty] | P | 1
194 | K | 1 332 | Izolace | m | 117 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 388
| P |  | Poznámka k položce: izolační pouzdro, návlekové tepelně izolační trubky z pěněného PE s jemnou porézní strukturou s uzavřenými vzduchovými bublinami. 26x3,0, tl. 20mm | [14 empty] | P | 1
195 | K | 1 333 | Parotěsná izolace | m | 346 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390
| P |  | Poznámka k položce: Syntetický kaučuk, difuze vodní páry min. 5000, tepelná vodivost 0,034 W/m.K při 0°C, reakce na oheň B dle ČSN EN 13501-1 (stupeň hořlavosti C1 dle ČSN 73 0862). Izolace potrubí a armatur DN15, tl. 13mm | [14 empty] | P | 1
196 | K | 1 334 | Parotěsná izolace | m | 811 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 392
| P |  | Poznámka k položce: Syntetický kaučuk, difuze vodní páry min. 5000, tepelná vodivost 0,034 W/m.K při 0°C, reakce na oheň B dle ČSN EN 13501-1 (stupeň hořlavosti C1 dle ČSN 73 0862). Izolace potrubí a armatur DN20, tl. 13mm | [14 empty] | P | 1
197 | K | 1 335 | Parotěsná izolace | m | 463 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 394
| P |  | Poznámka k položce: Syntetický kaučuk, difuze vodní páry min. 5000, tepelná vodivost 0,034 W/m.K při 0°C, reakce na oheň B dle ČSN EN 13501-1 (stupeň hořlavosti C1 dle ČSN 73 0862). Izolace potrubí a armatur DN25, tl. 13mm | [14 empty] | P | 1
198 | K | 1 336 | Parotěsná izolace | m | 226 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396
| P |  | Poznámka k položce: Syntetický kaučuk, difuze vodní páry min. 5000, tepelná vodivost 0,034 W/m.K při 0°C, reakce na oheň B dle ČSN EN 13501-1 (stupeň hořlavosti C1 dle ČSN 73 0862). Izolace potrubí a armatur DN32, tl. 13mm | [14 empty] | P | 1
199 | K | 1 337 | Parotěsná izolace | m | 237 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 398
| P |  | Poznámka k položce: Syntetický kaučuk, difuze vodní páry min. 5000, tepelná vodivost 0,034 W/m.K při 0°C, reakce na oheň B dle ČSN EN 13501-1 (stupeň hořlavosti C1 dle ČSN 73 0862). Izolace potrubí a armatur DN40, tl. 13mm | [14 empty] | P | 1
200 | K | 1 338 | Parotěsná izolace | m | 94 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 400
| P |  | Poznámka k položce: Syntetický kaučuk, difuze vodní páry min. 5000, tepelná vodivost 0,034 W/m.K při 0°C, reakce na oheň B dle ČSN EN 13501-1 (stupeň hořlavosti C1 dle ČSN 73 0862). Izolace potrubí a armatur DN50, tl. 19mm | [14 empty] | P | 1
201 | K | 1 339 | Parotěsná izolace | m | 276 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 402
| P |  | Poznámka k položce: Syntetický kaučuk, difuze vodní páry min. 5000, tepelná vodivost 0,034 W/m.K při 0°C, reakce na oheň B dle ČSN EN 13501-1 (stupeň hořlavosti C1 dle ČSN 73 0862). Izolace potrubí a armatur DN65, tl. 19mm | [14 empty] | P | 1
202 | K | 1 340 | Parotěsná izolace | m | 242 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 404
| P |  | Poznámka k položce: Syntetický kaučuk, difuze vodní páry min. 5000, tepelná vodivost 0,034 W/m.K při 0°C, reakce na oheň B dle ČSN EN 13501-1 (stupeň hořlavosti C1 dle ČSN 73 0862). Izolace potrubí a armatur DN80, tl. 19mm | [14 empty] | P | 1
203 | K | 1 341 | Parotěsná izolace | m | 42 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 406
| P |  | Poznámka k položce: Syntetický kaučuk, difuze vodní páry min. 5000, tepelná vodivost 0,034 W/m.K při 0°C, reakce na oheň B dle ČSN EN 13501-1 (stupeň hořlavosti C1 dle ČSN 73 0862). Izolace potrubí a armatur DN100, tl. 25mm | [14 empty] | P | 1
204 | K | 1 342 | Parotěsná izolace | m | 91 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 408
| P |  | Poznámka k položce: Syntetický kaučuk, difuze vodní páry min. 5000, tepelná vodivost 0,034 W/m.K při 0°C, reakce na oheň B dle ČSN EN 13501-1 (stupeň hořlavosti C1 dle ČSN 73 0862). Izolace potrubí a armatur DN125, tl. 25mm | [14 empty] | P | 1
205 | K | 1 343 | Parotěsná izolace | m | 21 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 410
| P |  | Poznámka k položce: Syntetický kaučuk, difuze vodní páry min. 5000, tepelná vodivost 0,034 W/m.K při 0°C, reakce na oheň B dle ČSN EN 13501-1 (stupeň hořlavosti C1 dle ČSN 73 0862). Izolace potrubí a armatur DN50, tl. 19mmDN150, tl. 32mm lepené pásy | [14 empty] | P | 1
206 | K | 1 344 | Parotěsná izolace | m | 26 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 412
| P |  | Poznámka k položce: Syntetický kaučuk, difuze vodní páry min. 5000, tepelná vodivost 0,034 W/m.K při 0°C, reakce na oheň B dle ČSN EN 13501-1 (stupeň hořlavosti C1 dle ČSN 73 0862). Izolace potrubí a armatur DN200, tl. 32mm lepené pásy | [14 empty] | P | 1
207 | K | 1 345 | Složená izolace | m | 73 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 414
| P |  | Poznámka k položce: Z kamenné vlny a syntetického kaučuku dle specifikace výše DN65, kaučuk tl.19mm, vata tl. 31mm | [14 empty] | P | 1
208 | K | 1 346 | Složená izolace | m | 48 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 416
| P |  | Poznámka k položce: Z kamenné vlny a syntetického kaučuku dle specifikace výše DN80, kaučuk tl.19mm, vata tl. 21mm | [14 empty] | P | 1
209 | K | 1 347 | Složená izolace | m | 150 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 418
| P |  | Poznámka k položce: Z kamenné vlny a syntetického kaučuku dle specifikace výše DN100, kaučuk tl.25mm, vata tl. 25mm | [14 empty] | P | 1
210 | K | 1 348 | Složená izolace | m | 91 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 420
| P |  | Poznámka k položce: Z kamenné vlny a syntetického kaučuku dle specifikace výše DN125, kaučuk tl.25mm, vata tl. 35mm | [14 empty] | P | 1
211 | K | 1 349 | Složená izolace | m | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 422
| P |  | Poznámka k položce: Z kamenné vlny a syntetického kaučuku dle specifikace výše DN150, kaučuk tl.32mm, vata tl. 28mm | [14 empty] | P | 1
212 | K | 1 350 | Složená izolace | m | 146 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 424
| P |  | Poznámka k položce: Z kamenné vlny a syntetického kaučuku dle specifikace výše DN200, kaučuk tl.32mm, vata tl. 28mm | [14 empty] | P | 1
213 | K | 1 351 | Složená izolace | m | 106 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 426
| P |  | Poznámka k položce: Z kamenné vlny a syntetického kaučuku dle specifikace výše DN65, kaučuk tl.19mm, vata tl. 31mm Oplechování | [14 empty] | P | 1
214 | K | 1 352 | Složená izolace | m | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 428
| P |  | Poznámka k položce: Z kamenné vlny a syntetického kaučuku dle specifikace výše DN80, kaučuk tl.19mm, vata tl. 21mm Oplechování | [14 empty] | P | 1
215 | K | 1 353 | Nátěr - syntetický, základní dle technické zprávy, pod izolaci | m | 421 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 430
| P |  | Poznámka k položce: DN15 | [14 empty] | P | 1
216 | K | 1 354 | Nátěr - syntetický, základní dle technické zprávy, pod izolaci | m | 967 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 432
| P |  | Poznámka k položce: DN20 | [14 empty] | P | 1
217 | K | 1 355 | Nátěr - syntetický, základní dle technické zprávy, pod izolaci | m | 686 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 434
| P |  | Poznámka k položce: DN25 | [14 empty] | P | 1
218 | K | 1 356 | Nátěr - syntetický, základní dle technické zprávy, pod izolaci | m | 436 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 436
| P |  | Poznámka k položce: DN32 | [14 empty] | P | 1
219 | K | 1 357 | Nátěr - syntetický, základní dle technické zprávy, pod izolaci | m | 296 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 438
| P |  | Poznámka k položce: DN40 | [14 empty] | P | 1
220 | K | 1 358 | Nátěr - syntetický, základní dle technické zprávy, pod izolaci | m | 278 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 440
| P |  | Poznámka k položce: DN50 | [14 empty] | P | 1
221 | K | 1 359 | Nátěr - syntetický, základní dle technické zprávy, pod izolaci | m | 524 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 442
| P |  | Poznámka k položce: DN65 | [14 empty] | P | 1
222 | K | 1 360 | Nátěr - syntetický, základní dle technické zprávy, pod izolaci | m | 395 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 444
| P |  | Poznámka k položce: DN80 | [14 empty] | P | 1
223 | K | 1 361 | Nátěr - syntetický, základní dle technické zprávy, pod izolaci | m | 213 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 446
| P |  | Poznámka k položce: DN100 | [14 empty] | P | 1
224 | K | 1 362 | Nátěr - syntetický, základní dle technické zprávy, pod izolaci | m | 190 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 448
| P |  | Poznámka k položce: DN125 | [14 empty] | P | 1
225 | K | 1 363 | Nátěr - syntetický, základní dle technické zprávy, pod izolaci | m | 130 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 450
| P |  | Poznámka k položce: DN150 | [14 empty] | P | 1
226 | K | 1 364 | Nátěr - syntetický, základní dle technické zprávy, pod izolaci | m | 156 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 452
| P |  | Poznámka k položce: DN200 | [14 empty] | P | 1
| D | 400 | OTOPNÉ PLOCHY A KONVEKTORY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
227 | K | 1 401 | Otopné těleso | kus | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 454
| P |  | Poznámka k položce: Univerzální otopné těleso, deskové, z ocelového plechu, profilované desky, kvalita povrchu dle DIN 55 900, práškový vypalovací lak RAL 9016 (bílá), svařené boční obložení, odnímatelný horní kryt. Integrovaná vložka ventilu ECLIPSE, odvzdušňovací ventil. Součástí dodávky tělesa jsou montážní konzole na stěnu. PN10. Typ VK21-500/400 | [14 empty] | P | 1
228 | K | 1 402 | Otopné těleso | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 456
| P |  | Poznámka k položce: Univerzální otopné těleso, deskové, z ocelového plechu, profilované desky, kvalita povrchu dle DIN 55 900, práškový vypalovací lak RAL 9016 (bílá), svařené boční obložení, odnímatelný horní kryt. Integrovaná vložka ventilu ECLIPSE, odvzdušňovací ventil. Součástí dodávky tělesa jsou montážní konzole na stěnu. PN10. Typ VK21-500/600 | [14 empty] | P | 1
229 | K | 1 403 | Otopné těleso | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 458
| P |  | Poznámka k položce: Univerzální otopné těleso, deskové, z ocelového plechu, profilované desky, kvalita povrchu dle DIN 55 900, práškový vypalovací lak RAL 9016 (bílá), svařené boční obložení, odnímatelný horní kryt. Integrovaná vložka ventilu ECLIPSE, odvzdušňovací ventil. Součástí dodávky tělesa jsou montážní konzole na stěnu. PN10. Typ VK21-500/700 | [14 empty] | P | 1
230 | K | 1 404 | Otopné těleso | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 460
| P |  | Poznámka k položce: Univerzální otopné těleso, deskové, z ocelového plechu, profilované desky, kvalita povrchu dle DIN 55 900, práškový vypalovací lak RAL 9016 (bílá), svařené boční obložení, odnímatelný horní kryt. Integrovaná vložka ventilu ECLIPSE, odvzdušňovací ventil. Součástí dodávky tělesa jsou montážní konzole na stěnu. PN10. Typ VK21-500/800 | [14 empty] | P | 1
231 | K | 1 405 | Otopné těleso | kus | 7 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 462
| P |  | Poznámka k položce: Univerzální otopné těleso, deskové, z ocelového plechu, profilované desky, kvalita povrchu dle DIN 55 900, práškový vypalovací lak RAL 9016 (bílá), svařené boční obložení, odnímatelný horní kryt. Integrovaná vložka ventilu ECLIPSE, odvzdušňovací ventil. Součástí dodávky tělesa jsou montážní konzole na stěnu. PN10. Typ VK21-500/1000 | [14 empty] | P | 1
232 | K | 1 406 | Otopné těleso | kus | 23 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 464
| P |  | Poznámka k položce: Univerzální otopné těleso, deskové, z ocelového plechu, profilované desky, kvalita povrchu dle DIN 55 900, práškový vypalovací lak RAL 9016 (bílá), svařené boční obložení, odnímatelný horní kryt. Integrovaná vložka ventilu ECLIPSE, odvzdušňovací ventil. Součástí dodávky tělesa jsou montážní konzole na stěnu. PN10. Typ VK21-500/1100 | [14 empty] | P | 1
233 | K | 1 407 | Otopné těleso | kus | 7 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 466
| P |  | Poznámka k položce: Univerzální otopné těleso, deskové, z ocelového plechu, profilované desky, kvalita povrchu dle DIN 55 900, práškový vypalovací lak RAL 9016 (bílá), svařené boční obložení, odnímatelný horní kryt. Integrovaná vložka ventilu ECLIPSE, odvzdušňovací ventil. Součástí dodávky tělesa jsou montážní konzole na stěnu. PN10. Typ VK21-500/1200 | [14 empty] | P | 1
234 | K | 1 408 | Otopné těleso | kus | 30 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 468
| P |  | Poznámka k položce: Univerzální otopné těleso, deskové, z ocelového plechu, profilované desky, kvalita povrchu dle DIN 55 900, práškový vypalovací lak RAL 9016 (bílá), svařené boční obložení, odnímatelný horní kryt. Integrovaná vložka ventilu ECLIPSE, odvzdušňovací ventil. Součástí dodávky tělesa jsou montážní konzole na stěnu. PN10. Typ VK21-500/1400 | [14 empty] | P | 1
235 | K | 1 409 | Otopné těleso | kus | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 470
| P |  | Poznámka k položce: Univerzální otopné těleso, deskové, z ocelového plechu, profilované desky, kvalita povrchu dle DIN 55 900, práškový vypalovací lak RAL 9016 (bílá), svařené boční obložení, odnímatelný horní kryt. Integrovaná vložka ventilu ECLIPSE, odvzdušňovací ventil. Součástí dodávky tělesa jsou montážní konzole na stěnu. PN10. Typ VK21-500/1600 | [14 empty] | P | 1
236 | K | 1 410 | Otopné těleso | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 472
| P |  | Poznámka k položce: Univerzální otopné těleso, deskové, z ocelového plechu, profilované desky, kvalita povrchu dle DIN 55 900, práškový vypalovací lak RAL 9016 (bílá), svařené boční obložení, odnímatelný horní kryt. Integrovaná vložka ventilu ECLIPSE, odvzdušňovací ventil. Součástí dodávky tělesa jsou montážní konzole na stěnu. PN10. Typ VK21-600/400 | [14 empty] | P | 1
237 | K | 1 411 | Otopné těleso | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 474
| P |  | Poznámka k položce: Univerzální otopné těleso, deskové, z ocelového plechu, profilované desky, kvalita povrchu dle DIN 55 900, práškový vypalovací lak RAL 9016 (bílá), svařené boční obložení, odnímatelný horní kryt. Integrovaná vložka ventilu ECLIPSE, odvzdušňovací ventil. Součástí dodávky tělesa jsou montážní konzole na stěnu. PN10. Typ VK21-600/500 | [14 empty] | P | 1
238 | K | 1 412 | Otopné těleso | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 476
| P |  | Poznámka k položce: Univerzální otopné těleso, deskové, z ocelového plechu, profilované desky, kvalita povrchu dle DIN 55 900, práškový vypalovací lak RAL 9016 (bílá), svařené boční obložení, odnímatelný horní kryt. Integrovaná vložka ventilu ECLIPSE, odvzdušňovací ventil. Součástí dodávky tělesa jsou montážní konzole na stěnu. PN10. Typ VK21-600/600 | [14 empty] | P | 1
239 | K | 1 413 | Otopné těleso | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 478
| P |  | Poznámka k položce: Univerzální otopné těleso, deskové, z ocelového plechu, profilované desky, kvalita povrchu dle DIN 55 900, práškový vypalovací lak RAL 9016 (bílá), svařené boční obložení, odnímatelný horní kryt. Integrovaná vložka ventilu ECLIPSE, odvzdušňovací ventil. Součástí dodávky tělesa jsou montážní konzole na stěnu. PN10. Typ VK21-600/700 | [14 empty] | P | 1
240 | K | 1 414 | Otopné těleso | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 480
| P |  | Poznámka k položce: Univerzální otopné těleso, deskové, z ocelového plechu, profilované desky, kvalita povrchu dle DIN 55 900, práškový vypalovací lak RAL 9016 (bílá), svařené boční obložení, odnímatelný horní kryt. Integrovaná vložka ventilu ECLIPSE, odvzdušňovací ventil. Součástí dodávky tělesa jsou montážní konzole na stěnu. PN10. Typ VK21-600/800 | [14 empty] | P | 1
241 | K | 1 415 | Otopné těleso | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 482
| P |  | Poznámka k položce: Univerzální otopné těleso, deskové, z ocelového plechu, profilované desky, kvalita povrchu dle DIN 55 900, práškový vypalovací lak RAL 9016 (bílá), svařené boční obložení, odnímatelný horní kryt. Integrovaná vložka ventilu ECLIPSE, odvzdušňovací ventil. Součástí dodávky tělesa jsou montážní konzole na stěnu. PN10. Typ VK21-600/900 | [14 empty] | P | 1
242 | K | 1 416 | Otopné těleso | kus | 7 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 484
| P |  | Poznámka k položce: Univerzální otopné těleso, deskové, z ocelového plechu, profilované desky, kvalita povrchu dle DIN 55 900, práškový vypalovací lak RAL 9016 (bílá), svařené boční obložení, odnímatelný horní kryt. Integrovaná vložka ventilu ECLIPSE, odvzdušňovací ventil. Součástí dodávky tělesa jsou montážní konzole na stěnu. PN10. Typ VK22-600/400 | [14 empty] | P | 1
243 | K | 1 417 | Otopné těleso | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 486
| P |  | Poznámka k položce: Univerzální otopné těleso, deskové, z ocelového plechu, profilované desky, kvalita povrchu dle DIN 55 900, práškový vypalovací lak RAL 9016 (bílá), svařené boční obložení, odnímatelný horní kryt. Integrovaná vložka ventilu ECLIPSE, odvzdušňovací ventil. Součástí dodávky tělesa jsou montážní konzole na stěnu. PN10. Typ VK22-600/500 | [14 empty] | P | 1
244 | K | 1 418 | Otopné těleso | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 488
| P |  | Poznámka k položce: Univerzální otopné těleso, deskové, z ocelového plechu, profilované desky, kvalita povrchu dle DIN 55 900, práškový vypalovací lak RAL 9016 (bílá), svařené boční obložení, odnímatelný horní kryt. Integrovaná vložka ventilu ECLIPSE, odvzdušňovací ventil. Součástí dodávky tělesa jsou montážní konzole na stěnu. PN10. Typ VK22-600/700 | [14 empty] | P | 1
245 | K | 1 419 | Otopné těleso | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 490
| P |  | Poznámka k položce: Univerzální otopné těleso, deskové, z ocelového plechu, profilované desky, kvalita povrchu dle DIN 55 900, práškový vypalovací lak RAL 9016 (bílá), svařené boční obložení, odnímatelný horní kryt. Integrovaná vložka ventilu ECLIPSE, odvzdušňovací ventil. Součástí dodávky tělesa jsou montážní konzole na stěnu. PN10. Typ VK22-600/800 | [14 empty] | P | 1
246 | K | 1 420 | Otopné těleso | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 492
| P |  | Poznámka k položce: Univerzální otopné těleso, deskové, z ocelového plechu, profilované desky, kvalita povrchu dle DIN 55 900, práškový vypalovací lak RAL 9016 (bílá), svařené boční obložení, odnímatelný horní kryt. Integrovaná vložka ventilu ECLIPSE, odvzdušňovací ventil. Součástí dodávky tělesa jsou montážní konzole na stěnu. PN10. Typ VK22-600/900 | [14 empty] | P | 1
247 | K | 1 421 | Otopné těleso | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 494
| P |  | Poznámka k položce: Univerzální otopné těleso, deskové, z ocelového plechu, profilované desky, kvalita povrchu dle DIN 55 900, práškový vypalovací lak RAL 9016 (bílá), svařené boční obložení, odnímatelný horní kryt. Integrovaná vložka ventilu ECLIPSE, odvzdušňovací ventil. Součástí dodávky tělesa jsou montážní konzole na stěnu. PN10. Typ VK22-600/1000 | [14 empty] | P | 1
248 | K | 1 422 | Otopné těleso | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 496
| P |  | Poznámka k položce: Univerzální otopné těleso, deskové, z ocelového plechu, profilované desky, kvalita povrchu dle DIN 55 900, práškový vypalovací lak RAL 9016 (bílá), svařené boční obložení, odnímatelný horní kryt. Integrovaná vložka ventilu ECLIPSE, odvzdušňovací ventil. Součástí dodávky tělesa jsou montážní konzole na stěnu. PN10. Typ VK22-600/1100 | [14 empty] | P | 1
249 | K | 1 423 | Otopné těleso | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 498
| P |  | Poznámka k položce: Univerzální otopné těleso, deskové, z ocelového plechu, profilované desky, kvalita povrchu dle DIN 55 900, práškový vypalovací lak RAL 9016 (bílá), svařené boční obložení, odnímatelný horní kryt. Integrovaná vložka ventilu ECLIPSE, odvzdušňovací ventil. Součástí dodávky tělesa jsou montážní konzole na stěnu. PN10. Typ VK22-600/1200 | [14 empty] | P | 1
250 | K | 1 424 | Připojovací šroubení | kus | 116 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 500
| P |  | Poznámka k položce: regulační šroubení pro otopné tělesa, PN10, z niklované mosazi. H armatura | [14 empty] | P | 1
251 | K | 1 425 | Otopné těleso, lavice | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 502
| P |  | Poznámka k položce: Univerzální otopné těleso, hladká lavice, z ocelového plechu, kvalita povrchu dle DIN 55 900, práškový vypalovací lak RAL 9016 (bílá). Integrovaná vložka ventilu ECLIPSE, odvzdušňovací ventil. Součástí dodávky tělesa jsou montážní prvky do podlahy. PN10. Velikost 90-180/1200 Výška 90mm | [14 empty] | P | 1
252 | K | 1 426 | Otopné těleso, lavice | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 504
| P |  | Poznámka k položce: Univerzální otopné těleso, hladká lavice, z ocelového plechu, kvalita povrchu dle DIN 55 900, práškový vypalovací lak RAL 9016 (bílá). Integrovaná vložka ventilu ECLIPSE, odvzdušňovací ventil. Součástí dodávky tělesa jsou montážní prvky do podlahy. PN10. Velikost 230-130/1600 Výška 230mm | [14 empty] | P | 1
253 | K | 1 427 | Otopné těleso, lavice | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 506
| P |  | Poznámka k položce: Univerzální otopné těleso, hladká lavice, z ocelového plechu, kvalita povrchu dle DIN 55 900, práškový vypalovací lak RAL 9016 (bílá). Integrovaná vložka ventilu ECLIPSE, odvzdušňovací ventil. Součástí dodávky tělesa jsou montážní prvky do podlahy. PN10. Velikost 230-180/1100 Výška 230mm | [14 empty] | P | 1
254 | K | 1 428 | Otopné těleso, lavice | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 508
| P |  | Poznámka k položce: Univerzální otopné těleso, hladká lavice, z ocelového plechu, kvalita povrchu dle DIN 55 900, práškový vypalovací lak RAL 9016 (bílá). Integrovaná vložka ventilu ECLIPSE, odvzdušňovací ventil. Součástí dodávky tělesa jsou montážní prvky do podlahy. PN10. Velikost 230-180/1200 Výška 230mm | [14 empty] | P | 1
255 | K | 1 429 | Otopné těleso, lavice | kus | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 510
| P |  | Poznámka k položce: Univerzální otopné těleso, hladká lavice, z ocelového plechu, kvalita povrchu dle DIN 55 900, práškový vypalovací lak RAL 9016 (bílá). Integrovaná vložka ventilu ECLIPSE, odvzdušňovací ventil. Součástí dodávky tělesa jsou montážní prvky do podlahy. PN10. Velikost 230-180/1400 Výška 230mm | [14 empty] | P | 1
256 | K | 1 430 | Otopné těleso, lavice | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 512
| P |  | Poznámka k položce: Univerzální otopné těleso, hladká lavice, z ocelového plechu, kvalita povrchu dle DIN 55 900, práškový vypalovací lak RAL 9016 (bílá). Integrovaná vložka ventilu ECLIPSE, odvzdušňovací ventil. Součástí dodávky tělesa jsou montážní prvky do podlahy. PN10. Velikost 230-180/1600 Výška 230mm | [14 empty] | P | 1
257 | K | 1 431 | Otopné těleso, lavice | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 514
| P |  | Poznámka k položce: Univerzální otopné těleso, hladká lavice, z ocelového plechu, kvalita povrchu dle DIN 55 900, práškový vypalovací lak RAL 9016 (bílá). Integrovaná vložka ventilu ECLIPSE, odvzdušňovací ventil. Součástí dodávky tělesa jsou montážní prvky do podlahy. PN10. Velikost 230-230/1200 Výška 230mm | [14 empty] | P | 1
258 | K | 1 432 | Otopné těleso, lavice | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 516
| P |  | Poznámka k položce: Univerzální otopné těleso, hladká lavice, z ocelového plechu, kvalita povrchu dle DIN 55 900, práškový vypalovací lak RAL 9016 (bílá). Integrovaná vložka ventilu ECLIPSE, odvzdušňovací ventil. Součástí dodávky tělesa jsou montážní prvky do podlahy. PN10. Velikost 230-230/1400 Výška 230mm | [14 empty] | P | 1
259 | K | 1 433 | Otopné těleso, lavice | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 518
| P |  | Poznámka k položce: Univerzální otopné těleso, hladká lavice, z ocelového plechu, kvalita povrchu dle DIN 55 900, práškový vypalovací lak RAL 9016 (bílá). Integrovaná vložka ventilu ECLIPSE, odvzdušňovací ventil. Součástí dodávky tělesa jsou montážní prvky do podlahy. PN10. Velikost 230-230/1600 Výška 230mm | [14 empty] | P | 1
260 | K | 1 434 | Otopné těleso, lavice | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 520
| P |  | Poznámka k položce: Univerzální otopné těleso, hladká lavice, z ocelového plechu, kvalita povrchu dle DIN 55 900, práškový vypalovací lak RAL 9016 (bílá). Integrovaná vložka ventilu ECLIPSE, odvzdušňovací ventil. Součástí dodávky tělesa jsou montážní prvky do podlahy. PN10. Velikost 230-230/1800 Výška 230mm | [14 empty] | P | 1
261 | K | 1 435 | Otopné těleso, lavice | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 522
| P |  | Poznámka k položce: Univerzální otopné těleso, hladká lavice, z ocelového plechu, kvalita povrchu dle DIN 55 900, práškový vypalovací lak RAL 9016 (bílá). Integrovaná vložka ventilu ECLIPSE, odvzdušňovací ventil. Součástí dodávky tělesa jsou montážní prvky do podlahy. PN10. Velikost 230-230/2600 Výška 230mm | [14 empty] | P | 1
262 | K | 1 436 | Připojovací šroubení | kus | 21 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 524
| P |  | Poznámka k položce: regulační šroubení pro otopné lavice, PN10, z niklované mosazi. H armatura | [14 empty] | P | 1
263 | K | 1 437 | Otopné těleso | kus | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 526
| P |  | Poznámka k položce: trubkové, z ocelového plechu, kvalita povrchu dle DIN 55 900, práškový vypalovací lak RAL 9016 (bílá), odvzdušňovací ventil. Součástí dodávky tělesa jsou montážní konzole na stěnu. Velikost 1810/450 | [14 empty] | P | 1
264 | K | 1 438 | Otopné těleso | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 528
| P |  | Poznámka k položce: trubkové, z ocelového plechu, kvalita povrchu dle DIN 55 900, práškový vypalovací lak RAL 9016 (bílá), odvzdušňovací ventil. Součástí dodávky tělesa jsou montážní konzole na stěnu. Velikost 1810/600 | [14 empty] | P | 1
265 | K | 1 439 | Otopné těleso | kus | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 530
| P |  | Poznámka k položce: trubkové, z ocelového plechu, kvalita povrchu dle DIN 55 900, práškový vypalovací lak RAL 9016 (bílá), odvzdušňovací ventil. Součástí dodávky tělesa jsou montážní konzole na stěnu. Velikost 1810/750 | [14 empty] | P | 1
266 | K | 1 440 | Připojovací šroubení | kus | 19 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 532
| P |  | Poznámka k položce: regulační šroubení pro trubková tělesa, PN10, z niklované mosazi. H armatura | [14 empty] | P | 1
267 | K | 1 441 | Elektrické otopné těleso | kus | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 534
| P |  | Poznámka k položce: z ocelového plechu, vestavěný termostat. Včetně uchycení do stěny. 1000 W, 230 V | [14 empty] | P | 1
| D | 500 | SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
268 | K | 1 501 | BioSKIN trubka pro podlahové vytápění AL/PERT | m | 4800 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 536
| P |  | Poznámka k položce: 16x2,0mm | [14 empty] | P | 1
269 | K | 1 502 | Systémová deska, izolace 0 mm, s pochůzí fólii | m2 | 834 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 538
270 | K | 1 503 | 14G pro 16 až 18 Chránička černá | m | 250 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 540
271 | K | 1 504 | 10mm Obvodový dilatační pás, výška 15cm, délka 50m | kus | 1100 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 542
272 | K | 1 505 | 50mm Fixační spona červená | kus | 6900 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 544
273 | K | 1 506 | 4V rozdělovač podlahového vytápění s průtokoměry, z nerezové oceli | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 546
274 | K | 1 507 | 6V rozdělovač podlahového vytápění s průtokoměry, z nerezové oceli | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 548
275 | K | 1 508 | 7V rozdělovač podlahového vytápění s průtokoměry, z nerezové oceli | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 550
276 | K | 1 509 | 8V rozdělovač podlahového vytápění s průtokoměry, z nerezové oceli | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 552
277 | K | 1 510 | 9V rozdělovač podlahového vytápění s průtokoměry, z nerezové oceli | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 554
278 | K | 1 511 | Pohon smyček 230V, ON/OFF, ovládá MaR | kus | 60 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 556
279 | K | 1 512 | Sada teploměr - přívod, vrat | kus | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 558
280 | K | 1 513 | Skříň pro nerezový rozvaděč, pod omítku | kus | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 560
281 | K | 1 514 | Skříň pro nerezový rozvaděč, pod omítku | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 562
282 | K | 1 515 | Svěrné šroubení pro Al/PE-X , Al/PERT i PE-X | kus | 132 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 564
283 | K | 1 516 | FLEXO set pro přípojení, včetně přípojky | kus | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 566
| D | 600 | CHLADÍCÍ JEDNOTKY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
284 | K | 1 601 | Chladící jednotka | kus | 14 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 568
| P |  | Poznámka k položce: Vnítřní, kazetová, čtyřcestná, opláštěná, s výměníkem na vodu, s filtrací. Cirkulační zařízení, EC motor. S napojením na nadřazenou MaR. MaR dodá termostaty. Velikost 200 230 V | [14 empty] | P | 1
285 | K | 1 602 | Chladící jednotka | kus | 21 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 570
| P |  | Poznámka k položce: Vnítřní, kazetová, čtyřcestná, opláštěná, s výměníkem na vodu, s filtrací. Cirkulační zařízení, EC motor. S napojením na nadřazenou MaR. MaR dodá termostaty. Velikost 300 230 V | [14 empty] | P | 1
286 | K | 1 603 | Chladící jednotka | kus | 22 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 572
| P |  | Poznámka k položce: Vnítřní, kazetová, čtyřcestná, opláštěná, s výměníkem na vodu, s filtrací. Cirkulační zařízení, EC motor. S napojením na nadřazenou MaR. MaR dodá termostaty. Velikost 400 230 V | [14 empty] | P | 1
287 | K | 1 604 | Chladící jednotka | kus | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 574
| P |  | Poznámka k položce: Vnítřní, kazetová, čtyřcestná, opláštěná, s výměníkem na vodu, s filtrací. Cirkulační zařízení, EC motor. S napojením na nadřazenou MaR. MaR dodá termostaty. Velikost 500 230 V | [14 empty] | P | 1
288 | K | 1 605 | Chladící jednotka | kus | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 576
| P |  | Poznámka k položce: Vnítřní, kazetová, čtyřcestná, opláštěná, s výměníkem na vodu, s filtrací. Cirkulační zařízení, EC motor. S napojením na nadřazenou MaR. MaR dodá termostaty. Velikost 600 230 V | [14 empty] | P | 1
289 | K | 1 606 | Chladící jednotka | kus | 19 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 578
| P |  | Poznámka k položce: Vnítřní, kazetová, čtyřcestná, opláštěná, s výměníkem na vodu, s filtrací. Cirkulační zařízení, EC motor. S napojením na nadřazenou MaR. MaR dodá termostaty. Velikost 700 230 V | [14 empty] | P | 1
290 | K | 1 607 | Chladící jednotka | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 580
| P |  | Poznámka k položce: Vnítřní, kazetová, čtyřcestná, opláštěná, s výměníkem na vodu, s filtrací. Cirkulační zařízení, EC motor. S napojením na nadřazenou MaR. MaR dodá termostaty. Velikost 400 230 V | [14 empty] | P | 1
291 | K | 1 608 | Chladící jednotka | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 582
| P |  | Poznámka k položce: Vnítřní, kazetová, čtyřcestná, opláštěná, s výměníkem na vodu, s filtrací. Cirkulační zařízení, EC motor. S napojením na nadřazenou MaR. MaR dodá termostaty. Velikost 700 230 V | [14 empty] | P | 1
292 | K | 1 609 | Chladící jednotka | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 584
| P |  | Poznámka k položce: Vnítřní, kazetová, čtyřcestná, opláštěná, s výměníkem na vodu, s filtrací. Cirkulační zařízení, EC motor. S napojením na nadřazenou MaR. MaR dodá termostaty. Velikost 200 230 V | [14 empty] | P | 1
293 | K | 1 610 | Chladící jednotka | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 586
| P |  | Poznámka k položce: Vnítřní, kazetová, čtyřcestná, opláštěná, s výměníkem na vodu, s filtrací. Cirkulační zařízení, EC motor. S napojením na nadřazenou MaR. MaR dodá termostaty. Velikost 400 230 V | [14 empty] | P | 1
294 | K | 1 611 | Chladící jednotka | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 588
| P |  | Poznámka k položce: Vnítřní, kazetová, čtyřcestná, opláštěná, s výměníkem na vodu, s filtrací. Cirkulační zařízení, EC motor. S napojením na nadřazenou MaR. MaR dodá termostaty. Velikost 400 230 V | [14 empty] | P | 1
295 | K | 1 612 | Chladící jednotka | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 590
| P |  | Poznámka k položce: Vnítřní, kazetová, čtyřcestná, opláštěná, s výměníkem na vodu, s filtrací. Cirkulační zařízení, EC motor. S napojením na nadřazenou MaR. MaR dodá termostaty. Velikost 700 230 V | [14 empty] | P | 1
| D | 900 | OSTATNÍ NÁKLADY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
296 | K | 1 901 | Náklady na dopravu | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 592
297 | K | 1 902 | Vnitrostaveništní doprava | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 594
298 | K | 1 903 | Zařízení, úklid staveniště a ekologické likvidace odpadu | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 596
299 | K | 1 904 | Montážní mechanismy, plošiny, lešení | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 598
300 | K | 1 905 | Jeřáb - jednotky 5.NP a střecha, 9x zdvih do 1600kg, výška 21m | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 600
301 | K | 1 906 | Napuštění a odvzdušnění soustavy - vytápění a chlazení | hod | 38 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 602
302 | K | 1 907 | Napuštění a odvzdušnění soustavy - celoroční chlazení | hod | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 604
303 | K | 1 908 | Napuštění a odvzdušnění soustavy - glykolová směs | hod | 33 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 606
304 | K | 1 909 | Etylenglykol pro plnění | l | 3690 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 608
305 | K | 1 910 | montážní a těsnící materiál včetně pených a kluzných bodů | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 610
306 | K | 1 911 | Stavební přípomoce a koordinace profesí, kontrola před montáží | hod | 35 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 612
307 | K | 1 912 | Proplach potrubí do DN40 | m | 2806 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 614
308 | K | 1 913 | Proplach potrubí nad DN40 | m | 1410 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 616
309 | K | 1 914 | Proplach potrubí nad DN100 | m | 476 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 618
310 | K | 1 915 | Proplach otopných těles | kus | 156 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 620
311 | K | 1 916 | Proplach chladících jednotek a VZT | kus | 108 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 622
312 | K | 1 917 | Rozbor vody | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 624
313 | K | 1 918 | Předávací dokumentace, dílenská dokumetnace, skutečný stav, schéma do pevného zarámování, provozní řád | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 626
314 | K | 1 919 | Barevné štítky, polepy | kus | 220 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 628
315 | K | 1 920 | Požární ucpávky do DN65 | kus | 42 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 630
316 | K | 1 921 | Požární ucpávky nad DN65 | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 632
317 | K | 1 922 | Topná a chladící zkouška dle ČSN 06 0310 | hod | 144 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 634
318 | K | 1 923 | Dilatační zkouška | hod | 48 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 636
319 | K | 1 924 | Tlaková zkouška | hod | 24 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 638
320 | K | 1 925 | Revize a kontrola všech zařízení včetně založení kniky chladícího zařízení, deníku a potřebných protokolů | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 640
321 | K | 1 926 | Noční dohled nad svařováním | hod | 38 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 642
322 | K | 1 927 | Pospojení a uzemnění potrubí | hod | 25 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 644
323 | K | 1 928 | Návarky dle potřeby MaR | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 646
324 | K | 1 929 | BOZP školení | hod | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 648
325 | K | 1 930 | Zaregulování systému vytápění a chlazení včetně protokolu | hod | 75 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 650
326 | K | 1 931 | Zaškolení obsluhy | hod | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 652
327 | K | 1 932 | Montážní a těsnící materiál včetně pených a kluzných bodů, včetně podpůrné konstrukce pro venkovní jednotky - dle návrh dodavatele konkrétního systému, roznášecí patky | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 870247101

## D.1.4.4 - Vnitřní plynoin...
{3f6fe896-f78b-460d-9450-0de7b2d2de93}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 3:
D.1.4.4 - Vnitřní plynoinstalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61988987
|  | Ostravská univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ61988987
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29263140
|  | Ateliér Velehradský s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ29263140
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.) |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 3:
D.1.4.4 - Vnitřní plynoinstalace
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 723 - Vnitřní plynovod | [5 empty] | 0
| 733 - Rozvod potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Armatury | [5 empty] | 0
| 783 - Nátěry | [5 empty] | 0
| 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 3:
D.1.4.4 - Vnitřní plynoinstalace
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.5895 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.7807 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 286004051 | Potrubí vícevrstvé pro rozvod plyny 26 x 3,0 mm | m | 110 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.0275 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10
2 | K | 286004056 | Potrubí vícevrstvé pro rozvod plyny 32 x 3,0 mm | m | 225 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.07425 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12
3 | K | 723150306R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 44,5x2,6 | m | 220 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00734 | 1.6148 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14
4 | K | 723150313R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 76x3,2 (ochranná trubka) | m | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.01007 | 0.06042 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16
5 | K | 723190907R00 | Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 530 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18
6 | K | 723190916R00 | Navaření odbočky na plynové potrubí DN 40 | kus | 15 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.00375 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20
7 | K | 723190909R00TP | Zkouška tlaková plynového potrubí | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
| D | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0498 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 733174353T00 | Montáž trubky lisované D 20 mm | m | 110 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24
9 | K | 733174355T00 | Montáž trubky lisované D 25 mm | m | 225 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26
10 | K | 230011029R00 | Montáž trubky ocelové 44,5 x 2,6 | m | 220 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0066 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28
11 | K | 733123916R00 | Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkéh D 44,5 mm | kus | 90 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00048 | 0.0432 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30
| D | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01468 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 42237023.A | Kohout kulový 1/2" plyn | kus | 58 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.00928 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32
13 | K | 42237025.A | Kohout kulový 1" plyn | kus | 15 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.0054 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34
14 | K | 734209113R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 58 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36
15 | K | 734209115R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 | kus | 15 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38
| D | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.04725 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 783424340R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 525 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.04725 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40
| D | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.69705 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 974032153TP | Vysekání rýh zeď z dutých cihel 10 x 10 cm a následné zapravení | m | 45 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.01549 | 0.69705 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 988X01 | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 39870297

## D.1.4.5 - Měření a regulace
{f4a02531-1596-492a-8efa-1228bc539eb3}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 3:
D.1.4.5 - Měření a regulace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61988987
|  | Ostravská univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ61988987
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29263140
|  | Ateliér Velehradský s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ29263140
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.) |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 3:
D.1.4.5 - Měření a regulace
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| M21 - Elektromontáže (D+M kabely) | [5 empty] | 0
| M22 - Elektromontáže (D+M nosný) | [5 empty] | 0
| M65 - Rozvaděče a skříňky | [5 empty] | 0
| M66 - Řídící systém | [5 empty] | 0
| M67 - Dodávka a montáž periferií | [5 empty] | 0
| M68 - Dodávka a montáž pohonů a ventilů | [5 empty] | 0
| M69 - Uživatelský software | [5 empty] | 0
| M70 - Ostatní | [5 empty] | 0
| VN71 - Vedlejší náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 3:
D.1.4.5 - Měření a regulace
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8.824 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M21 | Elektromontáže (D+M kabely) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.1189 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 34111030R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 1957 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.29355 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | M | 210810005R00 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 1957 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -106673033
3 | K | 34111036R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 | m | 247 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0494 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | M | 210810006R00 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 247 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1987513295
5 | K | 34111060R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 1,5 mm2 | m | 507 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.09126 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | M | 210810009R00 | Kabel CYKY-m 750 V 4 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 507 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1044657699
7 | K | 34111064R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 2,5 mm2 | m | 455 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.1092 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | M | 210810010R00 | Kabel CYKY-m 750 V 4 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 455 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1432880467
9 | K | 34143191R | Šňůra s Cu jádrem CMFM 4 x 2,50 mm2 | m | 683 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.15026 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | M | 650123677RT3 | Uložení šňůry Cu 4 x 2,5 mm2 volně, včetně dodávky šňůry CMFM 4 x 2,5 mm2 | m | 683 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.15709 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -739719146
11 | K | 34111068R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4B x 4 mm2 | m | 364 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.1274 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | M | 210810011R00 | Kabel CYKY-m 750 V 4 x 4 mm2 volně uložený | m | 364 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1191477398
13 | K | 21 01-001 | Kabel silový stíněný YSLYCY-JZ 4x4 | m | 52 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | M | 210810011R00 | Kabel CYKY-m 750 V 4 x 4 mm2 volně uložený | m | 52 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -310077190
15 | K | 34111100R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2 | m | 195 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00053 | 0.10335 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | M | 210810017R00 | Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm2,volně uložený | m | 195 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1750829445
17 | K | 34121550R | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm | m | 12513 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.50052 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | M | 210860201R00 | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený | m | 12513 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2038495712
19 | K | 34121554R | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm | m | 14469 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 1.0128 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | M | 210860202R00 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený | m | 14469 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1309733257
21 | K | 34121556R | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm | m | 6831 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.75141 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | M | 210860203R00 | Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm volně uložený | m | 6831 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1578992641
23 | K | 34121558R | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 14 x 1 mm | m | 273 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.05733 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | M | 210860224R00 | Kabel speciální JYTY s Al 14 x 1 mm pevně uložený | m | 273 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -748040225
25 | K | 371201301R | Kabel UTP pro RJ45 (drát) - 1m - metráž | m | 65 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | M | 222280501R00 | UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně ve žlabu | m | 65 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -355554280
27 | K | 34121580R | Kabel sdělovací s Cu jádrem 750V JQTQ 2 x 0,8 mm | m | 2275 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.091 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | M | 210860241R00 | Kabel speciální JQTQ 2 x 0,8 mm volně uložený | m | 2275 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -748221076
29 | K | 34121582R | Kabel sdělovací s Cu jádrem 750V JQTQ 4 x 0,8 mm | m | 3023 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.18138 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | M | 210860242R00 | Kabel speciální JQTQ 4 x 0,8 mm volně uložený | m | 3023 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1324109055
31 | K | 34121584R | Kabel sdělovací s Cu jádrem 750V JQTQ 7 x 0,8 mm | m | 501 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.04509 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | M | 210860243R00 | Kabel speciální JQTQ 7 x 0,8 mm volně uložený | m | 501 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -631762091
33 | K | 34126113R | Kabel sdělovací Cu TCEPKPFLE 1x4x0,4 č.v.1324001 | m | 60 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00615 | 0.369 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | M | 220060604R00 | Zatažení závlečného kabelu TCEKEE(Y), ručně | m | 60 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 457478407
35 | K | 341350212R | Kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8, baleno po 100 m délky | m | 2281 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | M | 210860242R00 | Kabel speciální JQTQ 4 x 0,8 mm volně uložený | m | 2281 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1229191924
37 | K | 34142157R | Vodič silový pevné uložení CYA 6,00 mm2 | m | 480 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0288 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | M | 222270501R00 | H07V-R 35 (CYA) volně uložený | m | 480 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -392691866
39 | K | 65 03-006 | Štítek kabelový zavírací 60 x 24 mm | kus | 1860 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | 341350121R | Kabel PRAFlaGuardF 1x2x0,8 | m | 180 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | M | 222280217R00 | PRAFlaGuard 1x2x0,8 v trubkách | m | 180 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -370444748
42 | K | 65 03-005 | Umístění kabelového štítku | kus | 1860 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | 210100301R00 | Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení | kus | 850 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | 650141111R00 | Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 55 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | 210100002R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 25 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | 210020921R00 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 15 cm | m2 | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| D | M22 | Elektromontáže (D+M nosný) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.1292 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 553474980R | Žlab kabelový NKZI 50X62X0,7 mm S, s integrovanou spojkou | m | 354 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00089 | 0.31506 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | 55347510R | Víko žlabu V 62, l=2 m 0,6 mm S | kus | 177 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0009 | 0.1593 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | 55347429R | Oblouk stoupající 90° NSO 90X50X62 0,8 mm EC | kus | 60 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00039 | 0.0234 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | 55347425R | Oblouk klesající 90° NKO 90X50X62 0,8 mm EC | kus | 60 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.021 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | 55347500R | Víko oblouku 90° NVO 90X62 0,6 mm S | kus | 120 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0144 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | 55347433R | T-kus NT 50X62 0,8 mm EC | kus | 30 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00039 | 0.0117 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | 55347504R | Víko T-kusu NVT 62 0,6 mm S | kus | 30 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.0051 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | 220262111RT2 | Kabel.žlab s integr.spojkou NKZI 50x62 mm, s víkem | m | 354 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.52038 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | 31179105R | Tyč závitová M8, DIN 975 | m | 1150 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.368 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | 553474981R | Žlab kabelový NKZI 50X125X0,7 mm S, s integrovanou spojkou | m | 215 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0013 | 0.2795 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | 55347411R | Víko žlabu V 125, l = 2 m 0,6 mm EC | kus | 108 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00152 | 0.16416 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | 55347426R | Oblouk klesající 90° NKO 90X100X125 0,8 mm EC | kus | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00079 | 0.0079 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | 55347430R | Oblouk stoupající 90° NSO 90X100X125 0,8mm EC | kus | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00091 | 0.0091 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | 220262112R00 | Kabel.žlab s integr.spojkou NKZI 50x125 mm | m | 215 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00155 | 0.33325 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | 553473905R | MARS žlab kabelový NKZI 100X250X0,7 mm EC, s integrovanou spojkou | m | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00239 | 0.02868 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | 55347412R | MARS víko žlabu V 250, l = 2 m 0,8 mm EC | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00364 | 0.02184 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | 55347421R | MARS oblouk 90° NO 90X100X250 1,0 mm EC | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00222 | 0.00444 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | K | 220262122R00 | Kabel.žlab Mars s integr.spojkou NKZI 100x250 mm | m | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00222 | 0.02664 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | 34571512R | Krabice přístrojová čtvercová KP 67x67 mm | kus | 450 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.009 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | 210010320R00 | Krabice přístrojová KP, se zapojením, kruhová | kus | 450 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | K | 650020134R00 | Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 12 | kus | 850 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
68 | K | 34571092R | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1525 | m | 1250 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.1375 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | 210010012R00 | Trubka tuhá z PVC volně/pod omítku + kolena 23 mm | m | 1250 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
70 | K | 34571050R | Trubka elektroinstal. ohebná 2316/LPE-1 d 16 mm | m | 3520 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.2112 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
71 | K | 210010025RT2 | Trubka ohebná z PVC volně, vnější průměr 20 mm, včetně dodávky Spiroflex SF 16 | m | 3520 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.4576 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
| D | M65 | Rozvaděče a skříňky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.576 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | M | 65 00-001 | Rozvaděč 800x2000x400 + sokl 100 včetně náplně | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2031992956
| P |  | Poznámka k položce: Rozvaděč RA1.1 800x2000x400 + sokl 100 včetně náplně (jističe, relé, stykače, zdroj, trafo, svorky, drátování, vývodky atd.) | [14 empty] | P | 1
73 | K | 210190005R00 | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 200 kg | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
74 | M | 65 00-003 | Rozvaděč 800x1200x300 včetně náplně | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2033808290
| P |  | Poznámka k položce: Rozvaděč RA1.2 800x1200x300 včetně náplně (jističe, relé, stykače, zdroj, trafo, svorky, drátování, vývodky atd.) | [14 empty] | P | 1
75 | K | 210190003R00 | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
76 | M | 65 00-002 | Rozvaděč 1000x2000x400 + sokl 100 včetně náplně | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1494719421
| P |  | Poznámka k položce: Rozvaděč RA2.1 1000x2000x400 + sokl 100 včetně náplně (jističe, relé, stykače, zdroj, trafo, svorky, drátování, vývodky atd.) | [14 empty] | P | 1
77 | K | 210190005R00 | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 200 kg | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
78 | M | 65 00-002 | Rozvaděč 1000x2000x400 + sokl 100 včetně náplně | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1816537441
| P |  | Poznámka k položce: Rozvaděč RA3.1 1000x2000x400 + sokl 100 včetně náplně (jističe, relé, stykače, zdroj, trafo, svorky, drátování, vývodky atd.) | [14 empty] | P | 1
79 | K | 210190005R00 | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 200 kg | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
80 | M | 65 00-002 | Rozvaděč 1000x2000x400 + sokl 100 včetně náplně | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -429544511
| P |  | Poznámka k položce: Rozvaděč RA4.1 1000x2000x400 + sokl 100 včetně náplně (jističe, relé, stykače, zdroj, trafo, svorky, drátování, vývodky atd.) | [14 empty] | P | 1
81 | K | 210190005R00 | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 200 kg | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
82 | M | 65 00-002 | Rozvaděč 1000x2000x400 + sokl 100 včetně náplně | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.16 | 0.64 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -564484512
| P |  | Poznámka k položce: Rozvaděč RA5.1 1000x2000x400 + sokl 100 včetně náplně (jističe, relé, stykače, zdroj, trafo, svorky, drátování, vývodky atd.) | [14 empty] | P | 1
83 | K | 210190005R00 | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 200 kg | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
84 | M | 65 00-004 | Rozvaděč 800x1600x400 včetně náplně | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1923035823
| P |  | Poznámka k položce: Rozvaděč 800x1600x400 včetně náplně a konstrukce pro osazení rozvaděče 400mm nad podlahu (jističe, relé, stykače, zdroj, trafo, svorky, drátování, vývodky atd.) | [14 empty] | P | 1
85 | M | 65 00-005 | Rozvaděč 1000x1600x400 včetně náplně | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2073526907
| P |  | Poznámka k položce: Rozvaděč 1000x1600x400 včetně náplně a konstrukce pro osazení rozvaděče 400mm nad podlahu (jističe, relé, stykače, zdroj, trafo, svorky, drátování, vývodky atd.) | [14 empty] | P | 1
86 | K | 210190005R00 | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 200 kg | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
87 | M | 65 00-001 | Rozvaděč 800x2000x400 + sokl 100 včetně náplně | kus | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -860037320
| P |  | Poznámka k položce: Rozvaděč RAFM 800x2000x400 + sokl 100 včetně náplně (jističe, drátování, vývodky, odvětrání atd.) | [14 empty] | P | 1
88 | K | 210190005R00 | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 200 kg | kus | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
89 | M | 65 00-101 | Skříňka místního ovládání IP54 vč. příslušenství | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 397013506
| P |  | Poznámka k položce: Skříňka místního ovládání MS 2x tlačítko | [14 empty] | P | 1
90 | K | 650031123R00 | Osazení rozvodnice na zeď, pl. do 0,4 m2 | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
91 | M | 65 00-104 | Skříňka místního ovládání IP54 vč. příslušenství | kus | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.016 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1299873875
| P |  | Poznámka k položce: Skříňka místního ovládání SAS 1x ovladač 0-1-2 | [14 empty] | P | 1
92 | K | 650031123R00 | Osazení rozvodnice na zeď, pl. do 0,4 m2 | kus | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
93 | M | 65 00-105 | Skříňka místního ovládání IP54 vč. příslušenství | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2024129015
| P |  | Poznámka k položce: Skříňka místního ovládání SA 2x ovladač 0-1-2 | [14 empty] | P | 1
94 | K | 650031123R00 | Osazení rozvodnice na zeď, pl. do 0,4 m2 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
95 | M | 65 00-102 | Skříňka místního ovládání IP54 vč. příslušenství | kus | 22 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.044 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -919226395
| P |  | Poznámka k položce: Skříňka místního ovládání MS signálka, houkačka | [14 empty] | P | 1
96 | K | 650031123R00 | Osazení rozvodnice na zeď, pl. do 0,4 m2 | kus | 22 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
97 | M | 65 00-106 | Skříňka plastová pro displej | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1543081941
| P |  | Poznámka k položce: Skříňka plastová pro displej RA5.2 | [14 empty] | P | 1
98 | K | 650031123R00 | Osazení rozvodnice na zeď, pl. do 0,4 m2 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
| D | M66 | Řídící systém |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
99 | K | 66 03-001 | Modulární podstanice, 350x I/O, BACnet/IP | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
| P |  | Poznámka k položce: Procesor pro rozvaděč RA1.1 | [14 empty] | P | 1
100 | K | 66 03-036 | Univerzální modul, 8x UIO | kus | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
101 | K | 66 03-037 | Rozšířený univerzální modul, 8x UIO | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
102 | K | 66 03-033 | Modul digitálních vstupů, 16x DI | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
103 | K | 66 03-034 | Modul digitálních výstupů, 6x DO | kus | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
104 | K | 66 03-031 | Modul TX OPEN pro systémové integrace, (160 dat. bodů) | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
105 | K | 66 03-032 | Modul TX OPEN pro systémové integrace, (40 dat. bodů) | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
106 | K | 66 03-021 | Dotykový panel 10", vestavěný BACnet/IP klient | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
| P |  | Poznámka k položce: Dotykový panel 10", vestavěný BACnet/IP klient a webový server | [14 empty] | P | 1
107 | K | 66 03-038 | Napájecí modul 1.2 A | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
108 | K | 66 03-039 | Sběrnicový modul | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
109 | K | 66 03-003 | Systémový regulátor pro integrace, BACNet/IP | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
110 | K | 66 03-081 | Adresovací kolíčky; 5, 10, 15 … 120, + 2 resetovac | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
111 | K | 66 01-151 | Ethernetový switch 10/100 Mbit, 5+1 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
112 | K | 66 03-101 | Napájecí zdroj pro sběrnici KNX, , výstupní proud 640 mA | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
113 | K | 66 03-002 | Modulární podstanice, 200x I/O, BACnet/IP | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
| P |  | Poznámka k položce: Procesor pro rozvaděč RA1.2 | [14 empty] | P | 1
114 | K | 66 03-036 | Univerzální modul, 8x UIO | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
115 | K | 66 03-035 | Modul digitálních vstupů, 8x DI | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
116 | K | 66 03-037.1 | Rozšířený univerzální modul, 8x UIO | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
117 | K | 66 03-034 | Modul digitálních výstupů, 6x DO | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
118 | K | 66 01-151 | Ethernetový switch 10/100 Mbit, 5+1 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
119 | K | 66 03-021 | Dotykový panel 10", vestavěný BACnet/IP klient | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
| P |  | Poznámka k položce: Dotykový panel 10", vestavěný BACnet/IP klient a webový server | [14 empty] | P | 1
120 | K | 66 03-002 | Modulární podstanice, 200x I/O, BACnet/IP | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
| P |  | Poznámka k položce: Procesor pro rozvaděč RA2.1 | [14 empty] | P | 1
121 | K | 66 03-036 | Univerzální modul, 8x UIO | kus | 13 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
122 | K | 66 03-035 | Modul digitálních vstupů, 8x DI | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
123 | K | 66 03-034 | Modul digitálních výstupů, 6x DO | kus | 11 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
124 | K | 66 03-033 | Modul digitálních vstupů, 16x DI | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
125 | K | 66 03-039 | Sběrnicový modul | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
126 | K | 66 03-038 | Napájecí modul 1.2 A | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
127 | K | 66 03-081 | Adresovací kolíčky; 5, 10, 15 … 120, + 2 resetovac | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
128 | K | 66 03-021 | Dotykový panel 10", vestavěný BACnet/IP klient | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
| P |  | Poznámka k položce: Dotykový panel 10", vestavěný BACnet/IP klient a webový server | [14 empty] | P | 1
129 | K | 66 03-003 | Systémový regulátor pro integrace, BACNet/IP | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
130 | K | 66 03-101.1 | Napájecí zdroj pro sběrnici KNX,, výstupní proud 640 mA | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
131 | K | 66 01-151 | Ethernetový switch 10/100 Mbit, 5+1 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
132 | K | 66 03-101.2 | Napájecí zdroj pro sběrnici KNX, výstupní proud 64 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
133 | K | 66 03-001 | Modulární podstanice, 350x I/O, BACnet/IP | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
| P |  | Poznámka k položce: Procesor pro rozvaděč RA3.1 | [14 empty] | P | 1
134 | K | 66 03-035 | Modul digitálních vstupů, 8x DI | kus | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
135 | K | 66 03-033 | Modul digitálních vstupů, 16x DI | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
136 | K | 66 03-035 | Modul digitálních vstupů, 8x DI | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
137 | K | 66 03-034 | Modul digitálních výstupů, 6x DO | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
138 | K | 66 03-039 | Sběrnicový modul | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
139 | K | 66 03-038.1 | Napájecí modul 1.2 A | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
140 | K | 66 03-081 | Adresovací kolíčky; 5, 10, 15 … 120, + 2 resetovac | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
141 | K | 66 03-021 | Dotykový panel 10", vestavěný BACnet/IP klient | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
| P |  | Poznámka k položce: Dotykový panel 10", vestavěný BACnet/IP klient a webový server | [14 empty] | P | 1
142 | K | 66 03-003 | Systémový regulátor pro integrace, BACNet/IP | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
143 | K | 66 03-101.1 | Napájecí zdroj pro sběrnici KNX,, výstupní proud 640 mA | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
144 | K | 66 03-002 | Modulární podstanice, 200x I/O, BACnet/IP | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
| P |  | Poznámka k položce: Procesor pro rozvaděč RA4.1 | [14 empty] | P | 1
145 | K | 66 03-036 | Univerzální modul, 8x UIO | kus | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
146 | K | 66 03-033 | Modul digitálních vstupů, 16x DI | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
147 | K | 66 03-037.1 | Rozšířený univerzální modul, 8x UIO | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
148 | K | 66 03-035 | Modul digitálních vstupů, 8x DI | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
149 | K | 66 03-034 | Modul digitálních výstupů, 6x DO | kus | 11 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
150 | K | 66 03-039 | Sběrnicový modul | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
151 | K | 66 03-038.1 | Napájecí modul 1.2 A | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
152 | K | 66 03-081 | Adresovací kolíčky; 5, 10, 15 … 120, + 2 resetovac | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
153 | K | 66 03-021 | Dotykový panel 10", vestavěný BACnet/IP klient | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
| P |  | Poznámka k položce: Dotykový panel 10", vestavěný BACnet/IP klient a webový server | [14 empty] | P | 1
154 | K | 66 03-003 | Systémový regulátor pro integrace, BACNet/IP | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
155 | K | 66 03-101 | Napájecí zdroj pro sběrnici KNX, , výstupní proud 640 mA | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
156 | K | 66 03-001 | Modulární podstanice, 350x I/O, BACnet/IP | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
| P |  | Poznámka k položce: Procesor pro rozvaděč RA5.1 | [14 empty] | P | 1
157 | K | 66 03-036 | Univerzální modul, 8x UIO | kus | 21 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
158 | K | 66 03-033 | Modul digitálních vstupů, 16x DI | kus | 22 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
159 | K | 66 03-034 | Modul digitálních výstupů, 6x DO | kus | 22 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
160 | K | 66 03-038 | Napájecí modul 1.2 A | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
161 | K | 66 03-039 | Sběrnicový modul | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
162 | K | 66 03-031 | Modul TX OPEN pro systémové integrace, (160 dat. bodů) | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
163 | K | 66 03-032 | Modul TX OPEN pro systémové integrace, (40 dat. bodů) | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
164 | K | 66 03-081 | Adresovací kolíčky; 5, 10, 15 … 120, + 2 resetovac | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
165 | K | 66 03-021 | Dotykový panel 10", vestavěný BACnet/IP klient | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330
| P |  | Poznámka k položce: Dotykový panel 10", vestavěný BACnet/IP klient a webový server | [14 empty] | P | 1
166 | K | 66 03-001 | Modulární podstanice, 350x I/O, BACnet/IP | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332
| P |  | Poznámka k položce: Procesor pro rozvaděč RA5.2 | [14 empty] | P | 1
167 | K | 66 03-036 | Univerzální modul, 8x UIO | kus | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334
168 | K | 66 03-033 | Modul digitálních vstupů, 16x DI | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336
169 | K | 66 03-034 | Modul digitálních výstupů, 6x DO | kus | 13 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338
170 | K | 66 03-038 | Napájecí modul 1.2 A | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340
171 | K | 66 03-039 | Sběrnicový modul | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342
172 | K | 66 03-021 | Dotykový panel 10", vestavěný BACnet/IP klient | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344
| P |  | Poznámka k položce: Dotykový panel 10", vestavěný BACnet/IP klient a webový server | [14 empty] | P | 1
| D | M67 | Dodávka a montáž periferií |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
173 | K | 67 02-001 | Snímač teploty, do klimatizace, Ni 1000/6180 ppm | kus | 21 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346
174 | K | 67 03-001 | Venkovní teplotní čidlo LG-Ni1000, -50…+70°C | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348
175 | K | 67 03-002 | Prostorové teplotní čidlo LG-Ni1000, 0…+50°C | kus | 55 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 350
176 | K | 67 03-003 | Příložné teplotní čidlo LG-Ni1000, -30…+130°C | kus | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 352
177 | K | 67 03-004 | Ponorné teplotní čidlo LG-Ni1000 - s jímkou 100 mm | kus | 44 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354
178 | K | 67 03-010 | Ponorné teplotní čidlo LG-Ni1000, l = 465 mm, PN16, -50…+180°C | kus | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 356
179 | K | 67 03-011 | Omezovací termostat (TB), 50 až 70 °C | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 358
180 | K | 67 03-005 | Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10 V | kus | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360
181 | K | 67 03-006 | Kanálový hygrostat 15..95% rv, nastav. vně | kus | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 362
182 | K | 67 03-101 | Montáž, zapojení, nastavení teploměru, stonkový/jímkový/kabelový/vekovní | kus | 159 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364
| P |  | Poznámka k položce: Montáž snímače na odběrové místo, aretace, připojení kabelu na svorky, utažení ucpávky kabelu, nastavení hodnoty dle požadavku PD | [14 empty] | P | 1
183 | K | 67 03-007 | Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, 0…1000 Pa, bez LCD | kus | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 366
184 | K | 67 02-051 | Difereční manostat rozsah 20-300 Pa s konzolou S | kus | 17 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 368
185 | K | 67 02-052 | Difereční manostat rozsah 50-500 Pa s konzolou S | kus | 33 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 370
186 | K | 67 03-003.1 | Montáž, zapojení, nastavení dif. manostatu | kus | 48 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372
| P |  | Poznámka k položce: Montáž snímače na odběrové místo, aretace, připojení kabelu na svorky, utažení ucpávky kabelu, nastavení hodnoty dle požadavku PD | [14 empty] | P | 1
187 | K | 67 02-101 | Regulátor teploty kapilárový , rozsah 20…90 °C | kus | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 374
188 | K | 222611113R00 | Montáž termostatu protimrazové ochrany, včetně zapojení | kus | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 376
189 | K | 67 02-103 | Kond.smyč.stoč.přivař. M20x1,5 ocel. AN137530 | kus | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 378
190 | K | 67 02-102 | Snímač tlaku rozsah 0-6 bar; 0-10 V | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 380
191 | K | 67 05 001 | Detektor O2 s infračeveným senzorem 4-20mA, nebo elektrochemickým senzorem | kus | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 382
| P |  | Poznámka k položce: Detektor k detekování kyslíku (O2) na principu infračervené absorbce nebo s selektivním elektrochemickým senzorem. Analogový výstupní signál 4-20mA s lineární charakterikou. | [14 empty] | P | 1
192 | K | 67 05 003 | Detektor CO2 s infračerveným senzorem 4-20mA | kus | 18 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 384
| P |  | Poznámka k položce: Detektor k detekování oxidu uhličitého (CO2) na principu infračervené absorbce (IR), 0-5%objemu, 4-20mA, s lineární charakteristikou. | [14 empty] | P | 1
193 | K | 67 03-107 | Kalibrace senzoru (O2, CO2...) | kus | 27 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 386
194 | K | 67 03-002.1 | Montáž, zapojení, nastavení snímače aktivního , CO/CO2/ intenzita/atp. | kus | 27 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 388
| P |  | Poznámka k položce: Montáž snímače na odběrové místo, aretace, připojení kabelu na svorky, utažení ucpávky kabelu, nastavení hodnoty dle požadavku PD | [14 empty] | P | 1
195 | K | 67 04-008 | Spínač průtoku kapalin (FLOWSWITCH), výstup SPDT přepínací relé, Krytí IP43 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390
196 | K | 67 05 002 | LED výstražný světelný nápis s libovolným textem | kus | 44 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 392
197 | K | 222611221R00 | Montáž zapojení signalizace poruchy, ovládání, apod. | kus | 44 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 394
198 | K | 67 03-008 | Nástěnný regulátor prostorové teploty | kus | 86 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396
| P |  | Poznámka k položce: Nástěnný regulátor prostorové teploty pro fan-coilové jednotky, 0-10 V DC řídicí výstupy Y, 0-10 V DC výstup pro ECM ventilátor, komunikace KNX, napájení 24 V AC | [14 empty] | P | 1
199 | K | 67 03-009 | Prostorový přístroj, LCD displej, teplota,, relativní vlhkost, KNX | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 398
200 | K | 222611165R00 | Montáž prostorového ovladače + kombinovaného snímače T/ H/ CO s komunikací | kus | 88 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 400
201 | K | 67 06-001 | Frekvenční měnič 0,18kW, filtr třídy B, IP20 | kus | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 402
202 | K | 67 06-002 | Frekvenční měnič 0,37kW, filtr třídy B, IP20 | kus | 24 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 404
203 | K | 67 06-101 | Nastavení a zprovoznění FM | kus | 36 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 406
204 | K | 67 04-007 | Servisní vypínač do 16A montáž na zeď, s pomocným kontaktem | kus | 20 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 408
205 | K | 210110512R00 | Vypínač vačkový v krytu S 25 VP, VL 03,04,05,06 | kus | 20 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 410
| D | M68 | Dodávka a montáž pohonů a ventilů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
206 | K | 68 02 001 | Termický pohon pro radiátorové a zónové ventily,, připoj. kabel 1 m | kus | 157 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 412
207 | K | 68 02-002 | Ochrana proti nedovolené demontáži pohonů | kus | 20 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 414
208 | K | 68 02-003 | Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 18 Nm, , havar. fce, 2 kont. | kus | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 416
209 | K | 68 02-004 | Klapkový pohon 24V, toč. 0..10V, 25 Nm | kus | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 418
210 | K | 68 02-005 | Klapkový pohon 24V, toč. 3-bod, 5 Nm, 150s | kus | 7 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 420
211 | K | 222611211R00 | Montáž servopohonu 230/ 24 V, 0-10 V/ 4-20 mA, včetně zapojení | kus | 205 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 422
| D | M69 | Uživatelský software |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
212 | K | 69 05-001 | Software - aplikační programové , vybavení grafického displeje RA1.1 | db | 170 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 424
| P |  | Poznámka k položce: Aplikační programové vybavení uživatelské vizualizace datových bodů na display /řádkový/grafický. Technologické schéma definovaného zařízení, dynamizace technologických schémat, nastavení paramerů, vyzkoušení funkce. | [14 empty] | P | 1
213 | K | 69 05-002 | Software - aplikační programové , vybavení řídícího systému RA1.1 | db | 170 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 426
| P |  | Poznámka k položce: Aplikační programové vybavení uživatelského software dle DPS, investorem definovaném rozsahu, nastavení paramerů, alarmových mezí a vazeb, komplexní vyzkoušení funkcionality, odladění, předání. | [14 empty] | P | 1
214 | K | 69 05-001.1 | Software - aplikační programové , vybavení grafického displeje RA1.2 | db | 45 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 428
| P |  | Poznámka k položce: Aplikační programové vybavení uživatelské vizualizace datových bodů na display /řádkový/grafický. Technologické schéma definovaného zařízení, dynamizace technologických schémat, nastavení paramerů, vyzkoušení funkce. | [14 empty] | P | 1
215 | K | 69 05-002.1 | Software - aplikační programové , vybavení řídícího systému RA1.2 | db | 45 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 430
| P |  | Poznámka k položce: Aplikační programové vybavení uživatelského software dle DPS, investorem definovaném rozsahu, nastavení paramerů, alarmových mezí a vazeb, komplexní vyzkoušení funkcionality, odladění, předání. | [14 empty] | P | 1
216 | K | 69 05-001.2 | Software - aplikační programové , vybavení grafického displeje RA2.1 | db | 190 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 432
| P |  | Poznámka k položce: Aplikační programové vybavení uživatelské vizualizace datových bodů na display /řádkový/grafický. Technologické schéma definovaného zařízení, dynamizace technologických schémat, nastavení paramerů, vyzkoušení funkce. | [14 empty] | P | 1
217 | K | 69 05-002.2 | Software - aplikační programové , vybavení řídícího systému RA2.1 | db | 190 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 434
| P |  | Poznámka k položce: Aplikační programové vybavení uživatelského software dle DPS, investorem definovaném rozsahu, nastavení paramerů, alarmových mezí a vazeb, komplexní vyzkoušení funkcionality, odladění, předání. | [14 empty] | P | 1
218 | K | 69 05-001.3 | Software - aplikační programové , vybavení grafického displeje RA3.1 | db | 105 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 436
| P |  | Poznámka k položce: Aplikační programové vybavení uživatelské vizualizace datových bodů na display /řádkový/grafický. Technologické schéma definovaného zařízení, dynamizace technologických schémat, nastavení paramerů, vyzkoušení funkce. | [14 empty] | P | 1
219 | K | 69 05-002.3 | Software - aplikační programové , vybavení řídícího systému RA3.1 | db | 105 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 438
| P |  | Poznámka k položce: Aplikační programové vybavení uživatelského software dle DPS, investorem definovaném rozsahu, nastavení paramerů, alarmových mezí a vazeb, komplexní vyzkoušení funkcionality, odladění, předání. | [14 empty] | P | 1
220 | K | 69 05-001.4 | Software - aplikační programové , vybavení grafického displeje RA4.1 | db | 140 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 440
| P |  | Poznámka k položce: Aplikační programové vybavení uživatelské vizualizace datových bodů na display /řádkový/grafický. Technologické schéma definovaného zařízení, dynamizace technologických schémat, nastavení paramerů, vyzkoušení funkce. | [14 empty] | P | 1
221 | K | 69 05-002.4 | Software - aplikační programové , vybavení řídícího systému RA4.1 | db | 140 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 442
| P |  | Poznámka k položce: Aplikační programové vybavení uživatelského software dle DPS, investorem definovaném rozsahu, nastavení paramerů, alarmových mezí a vazeb, komplexní vyzkoušení funkcionality, odladění, předání. | [14 empty] | P | 1
222 | K | 69 05-001.5 | Software - aplikační programové , vybavení grafického displeje RA5.1 | db | 600 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 444
| P |  | Poznámka k položce: Aplikační programové vybavení uživatelské vizualizace datových bodů na display /řádkový/grafický. Technologické schéma definovaného zařízení, dynamizace technologických schémat, nastavení paramerů, vyzkoušení funkce. | [14 empty] | P | 1
223 | K | 69 05-002.5 | Software - aplikační programové , vybavení řídícího systému RA5.1 | db | 600 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 446
| P |  | Poznámka k položce: Aplikační programové vybavení uživatelského software dle DPS, investorem definovaném rozsahu, nastavení paramerů, alarmových mezí a vazeb, komplexní vyzkoušení funkcionality, odladění, předání. | [14 empty] | P | 1
224 | K | 69 05-001.6 | Software - aplikační programové , vybavení grafického displeje RA5.2 | db | 210 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 448
| P |  | Poznámka k položce: Aplikační programové vybavení uživatelské vizualizace datových bodů na display /řádkový/grafický. Technologické schéma definovaného zařízení, dynamizace technologických schémat, nastavení paramerů, vyzkoušení funkce. | [14 empty] | P | 1
225 | K | 69 05-002.6 | Software - aplikační programové , vybavení řídícího systému RA5.2 | db | 210 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 450
| P |  | Poznámka k položce: Aplikační programové vybavení uživatelského software dle DPS, investorem definovaném rozsahu, nastavení paramerů, alarmových mezí a vazeb, komplexní vyzkoušení funkcionality, odladění, předání. | [14 empty] | P | 1
226 | K | 69 05-003 | Software - aplikační programové , vybavení komunikace MODBUS RTU | kus | 32 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 452
| P |  | Poznámka k položce: Komunikace se zařízeními např.zvlhčovač, elektroměr, tepelné čerpadlo | [14 empty] | P | 1
227 | K | 69 05-004 | Software - aplikační programové , vybavení komunikace KNX | kus | 89 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 454
228 | K | 69 05-005 | Software - aplikační programové , vybavení komunikace datového přenosu | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 456
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní nastavení paramerů, vyzkoušení funkce přenosu dat a spojení nadřazeným systémem ( centrála, server, cca 2000db atp.) | [14 empty] | P | 1
229 | K | 69 05-006 | Software - aplikační programové , vybavení dispečinku | db | 2070 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 458
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní tvorba obrazovek na stávajícím dispečinku, tvorba trendů, alarmů atd. dle stávajícího standardu dispečinku | [14 empty] | P | 1
230 | K | 69 05-007 | Software - licence | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 460
231 | K | 69-05-100 | Počítač, 2x monitor, operační systém, kancelářský balíček programů | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 462
| P |  | Poznámka k položce: Počítač, 6jádrový procesor (2.5/4.4GHz, 12 vláken, 18MB), paměť 8GB DDR4, disk 512GB SSD. Vybraná rozhraní: GLAN, HDMI, VGA, 6xUSB, USB-C. Výbava: DVD+-RW mechanika, čtečka paměťových karet, čtečka čipových karet, USB klávesnice a myš, 2x LCD monitor Full HD 1920 × 1080,včetně OS, včetně nastavení a zprovoznění. | [14 empty] | P | 1
| D | M70 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
232 | K | 70 01-001 | Funkční zkoušky systému (test 1:1) | db | 1460 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 464
| P |  | Poznámka k položce: Kontrola připojení zařízení na elektrický rozvod a osazení prvků měření a regulace a kontrola vazby do ŘS a nadřazeného systému 1:1.Kontrola správnosti údajů,přenosu hodnot, kompeltní kotrola zapojení HW, nastavení paramerů, komplexní vyzkoušení. funkcionality, odladění, předání. | [14 empty] | P | 1
233 | K | 70 01-002 | Adresace měřičů MODBUS | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 466
234 | K | 70 01-003 | Silové zapojení motorů, (čerpadel, ventilátorů) | kus | 80 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 468
| D | VN71 | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
235 | K | 901 R00 | Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a | hod | 80 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 470
236 | K | 904 R00 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci | hod | 160 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 472
237 | K | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | hod | 80 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 474
| P |  | Poznámka k položce: Prostupy, drážky a jiné práce | [14 empty] | P | 1
238 | K | 005231010R | Revize | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 476
239 | K | 222619111R00 | Koordinace činností souvisejících s MaR | hod | 480 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 478
| P |  | Poznámka k položce: Nastudování projektu, koordinace prací jednotlivých specialistů (projektant, montér, programátor, revizní technik), koordinace časové souoslednosti, návazností hranic dodávek a montáží, sběr technických podkladů od navazujících profesí, příprava a dohled nad jednotlivými zkouškami, vypracování protokolů zkoušek, příprava dokladové dáčti PD pro odevzdání stavebníkovi. | [14 empty] | P | 1
240 | K | 005231030R | Zkušební provoz | hod | 168 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 482
241 | K | 71 01-001 | Mimostaveništní doprava do místa stavby | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 484

## D.1.4.6.1 - Uzemnění a bl...
{33dbcccd-8862-4571-899a-e8030c03b402}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4.6.1 - Uzemnění a bleskosvod
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61988987
|  | Ostravská univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ61988987
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29263140
|  | Ateliér Velehradský s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ29263140
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Arnošt Gőbel, MAR DESIGN |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4.6.1 - Uzemnění a bleskosvod
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Arnošt Gőbel, MAR DESIGN
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4.6.1 - Uzemnění a bleskosvod
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Arnošt Gőbel, MAR DESIGN
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.08 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.08 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.08 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 741231012R00 | Montáž svorkovnic ochranných pro uzemnění nebo potenciálové vyrovnání s popisnými štítky se zapojením ochranného vedení | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 866866822
2 | M | M057 | 472 217 Ekvipotenciální přípojnice Industrie 435x40x5 Cu | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -708197704
3 | M | M058 | 472 201 Upevňovací sada přípojnice Industrie FeZn | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 838124665
4 | M | M059 | 472 210 Upevňovací sloupek přípojnice Industrie se závitem M10 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 817351816
5 | K | 741410021 | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě | m | 390 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1772905703
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410021 | [14 empty] | Online PSC | 2
6 | M | 35442062 | pás zemnící 30x4mm FeZn | kg | 390 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.39 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1586775668
7 | K | 741410041 | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě | m | 1340 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1813647437
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410041 | [14 empty] | Online PSC | 2
8 | M | 35441073R1 | drát D 10mm FeZn | m | 1340 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.001 | 1.34 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2134455779
9 | K | 741420001 | Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm | m | 300 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 214544526
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420001 | [14 empty] | Online PSC | 2
10 | M | 35442141 | drát D 8mm AlMgSi polotvrdý | kg | 40.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.0405 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2133087308
| VV |  | 300*0,135 'Přepočtené koeficientem množství |  | 40.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
11 | K | 741420002 | Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø přes 10 mm | m | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -341662350
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420002 | [14 empty] | Online PSC | 2
12 | M | 1030039380 | Držák vedení pro HVI vodič | kus | 120 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1543570269
13 | M | 1000300399 | Vodič HVI-long, ekvivalent s 75cm | m | 120 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 956147351
14 | M | 1000300378 | PA svorka nerez pro vodič HVI-long | kus | 13 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1532337407
15 | M | 1030039795 | Připojovací člen + montážní materiál pro vodič HVI-long | kus | 26 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -224765442
16 | K | 741420021 | Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby | kus | 324 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1716827470
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420021 | [14 empty] | Online PSC | 2
17 | M | 35441925 | svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0048 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -932184867
18 | M | 35431019 | svorka uzemnění FeZn připojovací na kovové části pro 1 vodič D 7-10mm -plochá, 2 šrouby | kus | 300 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.045 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1260340927
19 | K | 741420022 | Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby | kus | 709 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 337039800
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420022 | [14 empty] | Online PSC | 2
20 | M | 35441875 | svorka křížová pro vodič D 6-10mm | kus | 77 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.01232 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -326048576
21 | M | 35442252 | podpěra vedení na ploché střechy k nalepení výšky 100mm, FeZn, základna 100x100mm | kus | 300 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.075 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 843904251
22 | M | 35441986 | svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn | kus | 85 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.0221 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1986583316
23 | M | 35441996 | svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn | kus | 43 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0301 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1309575888
24 | M | 35441885 | svorka spojovací pro lano D 8-10mm | kus | 354 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.08142 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1937877332
25 | M | 35431162 | svorka univerzální pro lano 6-50mm2 | kus | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.0375 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2112530026
26 | K | 741420022 | Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -826073853
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420022 | [14 empty] | Online PSC | 2
27 | M | 1229398 | DILATACNI PROPOJKA AL MV /374011/ | kus | 14 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00126 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1358893392
28 | K | 741420054 | Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků tvarování prvků | kus | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2099493485
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420054 | [14 empty] | Online PSC | 2
29 | K | 741420083 | Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2062029693
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420083 | [14 empty] | Online PSC | 2
30 | M | DTT104190 | Štítek - Štítek k označení svodu | kus | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1426539416
31 | K | 741430012 | Montáž jímacích tyčí délky přes 3 m, na stojan | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -933677946
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741430012 | [14 empty] | Online PSC | 2
32 | M | M078 | Sestava jímací tyče GFK/Al 4200 na tříramenném stojanu, vč. betonových podpěr | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1450667716
| P |  | Poznámka k položce: kompletní sestava se skládá z: 1x jímací hrot 1000mm s připojovacáí svorkou¨ 1x podpůrná trubka 40mm GFK/Al délky 3200mm 1x tříramenný stojan kovový 3x podložka plastová 6x betonový podstavec | [14 empty] | P | 2
33 | M | M079 | Jednodílný stožár LPS o celkové délce 5700mm, kompletní sestava | ks | 11 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -177006242
| P |  | Poznámka k položce: kompletín sestava se skládá z : 1x jímací hrot 1000mm nerez s připojovací svorkou 1x podprůtná trubka izolovaná 4700mm 4x úchyt na zeď | [14 empty] | P | 2
34 | K | 998741203 | Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1428663122
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998741203 | [14 empty] | Online PSC | 2
35 | K | HZS1442 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb svářeč kvalifikovaný | hod | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1262281201
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1442 | [14 empty] | Online PSC | 2
36 | K | HZS2231 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář | hod | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1905226123
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2231 | [14 empty] | Online PSC | 2
37 | K | HZS4212 | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista | hod | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 293758830
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS4212 | [14 empty] | Online PSC | 2
38 | K | 220111765 | Měření zemního odporu včetně zhodnocení výsledných hodnot zemního odporu, zápisu hodnot do měřicího protokolu pro montáž uzemnění | kus | 34 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1914025011
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220111765 | [14 empty] | Online PSC | 2
39 | K | K001.1 | Podružný materiál, počítáno jako 3% ze součtu ceny materiálu | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1467722872
| P |  | Poznámka k položce: např. pomocný spojovací materiál, podložky, kabelová oka, izolace, pomocné ocelové konstrukce, krabice, krabicové svorky, hmoždinky, kotvy, nátěry, izolace a jiný materiál související s provedením řádné montáže neuvedený na ostatních řádcích výkazu | [14 empty] | P | 2
40 | K | K018 | Montážní mechanismy, zařízení, lešení, žebříky atp. | soub | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1277165055
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje náklady spojené s pronájmem montážních mechanismů jako jsou lešení, mobilní lešení, montážní plošiny a jiné mechanismy nutné k řádné a bezpečné montáži. Obsahuje rovněž náklady spojené s užíváním montážních mechanismů jako pravidelné revize, zkoušky, doplnění pohonných hmot atp. | [14 empty] | P | 2

## D.1.4.6.2 - Silnoproudá e...
{f5437f69-a627-4923-9fd5-f530c2cda02b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4.6.2 - Silnoproudá elektroinstalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61988987
|  | Ostravská univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ61988987
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29263140
|  | Ateliér Velehradský s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ29263140
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Arnošt Gőbel, MAR DESIGN |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4.6.2 - Silnoproudá elektroinstalace
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Arnošt Gőbel, MAR DESIGN
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4.6.2 - Silnoproudá elektroinstalace
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Arnošt Gőbel, MAR DESIGN
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 15.195 |  | 4.016 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.123 |  | 4.016 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.123 |  | 4.016 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 460941211 | Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm | m | 300 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.045 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -362975767
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460941211 | [14 empty] | Online PSC | 2
2 | K | 460941212 | Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm | m | 300 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.078 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1031674379
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460941212 | [14 empty] | Online PSC | 2
3 | M | M011.2 | PROSTUP PRO KABELY D 110MM +PVC LIMEC | ks | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 423750629
| P |  | Poznámka k položce: např. TOPWET TWP 110 BIT | [14 empty] | P | 2
4 | K | 952902121 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením | m2 | 5284 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1597533446
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952902121 | [14 empty] | Online PSC | 2
5 | K | 952902611 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch | m2 | 5284 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1013687298
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952902611 | [14 empty] | Online PSC | 2
6 | K | 971038231 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek dutých tvárnic nebo příčkovek, velikosti plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm | kus | 84 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.336 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -793659262
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971038231 | [14 empty] | Online PSC | 2
7 | K | 973046161 | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 100x100x50 mm | kus | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.08 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 345656117
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/973046161 | [14 empty] | Online PSC | 2
8 | K | 974031132 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm | m | 600 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 3.6 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 928793924
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031132 | [14 empty] | Online PSC | 2
9 | K | K007 | MONTÁŽ INSTALACNI PROSTUP PL -0,25M2 STROPY | ks | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -214129420
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 997013117 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m | t | 4.016 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -520174654
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013117 | [14 empty] | Online PSC | 2
11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 4.016 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1926606120
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501 | [14 empty] | Online PSC | 2
12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 24.096 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -910910781
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 4,016*6 'Přepočtené koeficientem množství |  | 24.096 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
13 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 4.016 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1499280476
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013871 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m | t | 0.163 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1503144205
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998011003 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 15.072 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 15.072 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 741110001 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm | m | 1240 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1867844909
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110001 | [14 empty] | Online PSC | 2
16 | M | 34571092 | trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m | m | 1302 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.24738 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1665526243
| VV |  | 1240*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1302 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
17 | K | 741110002 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm | m | 1450 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1066025956
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110002 | [14 empty] | Online PSC | 2
18 | M | 34571093 | trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m | m | 1522.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.47197 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -364556550
| VV |  | 1450*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1522.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
19 | K | 741110041 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 11 do 23 mm | m | 140 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1181313474
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110041 | [14 empty] | Online PSC | 2
20 | M | 34571072 | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320 | m | 140 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0056 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 525892250
| VV |  | 133,333333333333*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 140 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
21 | K | 741110042 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm | m | 190 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1052175366
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110042 | [14 empty] | Online PSC | 2
22 | M | 34571073 | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325 | m | 199.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.013965 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1696535786
| VV |  | 190*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 199.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
23 | K | 741110043 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm | m | 2480 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2082250111
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110043 | [14 empty] | Online PSC | 2
24 | M | 34571157 | trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 35,9/42,2mm | m | 2362.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.51975 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1055922359
| P |  | Poznámka k položce: středně tuhá, instalace do betonu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2250*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2362.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
25 | M | 34571352 | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE | m | 241.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.084525 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1233858085
| VV |  | 230*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 241.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
26 | K | 741111001 | Montáž systému podlahových kanálů se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic kanálů | m | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1504241013
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741111001 | [14 empty] | Online PSC | 2
27 | M | M051 | Kovový podlahový kanál, 2 komorový, kovový, 250x48 vč. spojek | m | 45 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -785536726
28 | K | 741112021 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm | kus | 1164 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1185958765
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741112021 | [14 empty] | Online PSC | 2
29 | M | 34571479 | krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm | kus | 984 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.1476 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1574133201
30 | M | 1232476 | KRABICE IP66 POZARNE ODOLNA 100X100 | kus | 180 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.045 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2054012253
31 | K | 741112061 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových | kus | 1514 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -27096811
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741112061 | [14 empty] | Online PSC | 2
32 | M | 34571451 | krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká | kus | 1514 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0757 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1105129688
33 | K | 741120301 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2 | m | 320 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -491950862
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741120301 | [14 empty] | Online PSC | 2
34 | M | 34141027 | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2 | m | 368 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.02576 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1638146561
| P |  | Poznámka k položce: H07V-K CYA | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 320*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 368 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
35 | K | 741120313 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 240 až 300 mm2 | m | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1788865311
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741120313 | [14 empty] | Online PSC | 2
36 | M | 34141121 | vodič propojovací se zvýšenou odolností jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 0,6/1kV (1-CHBU) 1x240mm2 | m | 138 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00248 | 0.34224 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 127632129
| VV |  | 120*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 138 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
37 | K | 741120403 | Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez ukončení v rozváděčích plných a laněných (např. CY), průřezu žily 10 až 16 mm2 | m | 196 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 189661151
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741120403 | [14 empty] | Online PSC | 2
38 | M | 34141029 | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2 | m | 225.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.038318 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1494547703
| P |  | Poznámka k položce: H07V-K CYA | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 196*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 225.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
39 | K | 741120405 | Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez ukončení v rozváděčích plných a laněných (např. CY), průřezu žily 25 až 35 mm2 | m | 640 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 322364608
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741120405 | [14 empty] | Online PSC | 2
40 | M | 34141030 | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2 | m | 640 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.16 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1162265698
| P |  | Poznámka k položce: H07V-K CYA | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 556,521739130435*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 640 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
41 | K | 741122611 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 | m | 35296 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -482571070
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122611 | [14 empty] | Online PSC | 2
42 | M | 34111123 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2 | m | 10640 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 1.3832 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1080992262
| P |  | Poznámka k položce: B2cas1d0 | [14 empty] | P | 2
43 | M | 34111532 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 3x2,5mm2 | m | 206 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.04738 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1010296625
44 | M | 34111124 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2 | m | 23950 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 4.0715 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 869667321
| P |  | Poznámka k položce: B2cas1d0 | [14 empty] | P | 2
45 | M | 34111125 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x4mm2 | m | 85 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.01955 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 209213788
| P |  | Poznámka k položce: B2cas1d0 | [14 empty] | P | 2
46 | M | 34111534 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 3x6mm2 | m | 415 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00041 | 0.17015 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 974582472
| P |  | Poznámka k položce: 1-CSKH-V P60-R B2cas1d1a1 | [14 empty] | P | 2
47 | K | 741122621 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2 | m | 175 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1835948674
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122621 | [14 empty] | Online PSC | 2
48 | M | 34111681 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P90-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 4x4mm2 | m | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00045 | 0.0675 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2101898883
| P |  | Poznámka k položce: 1-CSKH-V P90-R B2cas1d1a1 | [14 empty] | P | 2
49 | M | 1209443 | KABEL CYKFY-J 5X4 | m | 25 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.0085 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1120396975
50 | K | 741122622 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x6 mm2 | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -937367029
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122622 | [14 empty] | Online PSC | 2
51 | M | 34111072 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x6mm2 | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00042 | 0.021 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -259091286
52 | K | 741122623 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2 | m | 650 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1966893982
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122623 | [14 empty] | Online PSC | 2
53 | M | 34111076 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2 | m | 650 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00064 | 0.416 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1212018512
54 | K | 741122624 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2 | m | 860 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1170794168
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122624 | [14 empty] | Online PSC | 2
55 | M | 34111610 | kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x25mm2 | m | 260 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.3822 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -740741689
56 | M | 34111080 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2 | m | 600 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0009 | 0.54 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1819665321
57 | K | 741122625 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x35 mm2 | m | 105 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1215721114
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122625 | [14 empty] | Online PSC | 2
58 | M | 2000000449 | NYCWY 4x35 SM/16 | m | 105 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -844124220
59 | K | 741122625R1 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x35 mm2 | m | 50 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -484330300
60 | M | 34113135 | kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 5x35mm2 | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0024 | 0.12 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 885630945
61 | K | 741122625R3 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x70 mm2 | m | 275 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -625828608
62 | M | 2000000451 | NYCWY 4x70 SM/35 | m | 275 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1944648245
63 | K | 741122641 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 | m | 1155 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1655160511
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122641 | [14 empty] | Online PSC | 2
64 | M | 34111163 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x2,5mm2 | m | 920 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.2208 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -64430591
| P |  | Poznámka k položce: N2XH | [14 empty] | P | 2
65 | M | 34111162 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x1,5mm2 | m | 235 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.0423 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1533023149
| P |  | Poznámka k položce: N2XH | [14 empty] | P | 2
66 | K | 741122642 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2 | m | 395 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1202664481
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122642 | [14 empty] | Online PSC | 2
67 | M | 34111100 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2 | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00053 | 0.0265 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1126779694
68 | M | 34111166 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x6mm2 | m | 270 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00046 | 0.1242 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1403266484
| P |  | Poznámka k položce: B2cas1d0 | [14 empty] | P | 2
69 | M | 34111164 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x4mm2 | m | 75 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.02475 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -839235339
| P |  | Poznámka k položce: N2XH | [14 empty] | P | 2
70 | K | 741122643 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2 | m | 400 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -61637326
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122643 | [14 empty] | Online PSC | 2
71 | M | 2000000441 | NYCWY 4x10/10 RE | m | 150 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 723432049
72 | M | 34111167 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x10mm2 | m | 250 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00065 | 0.1625 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1651973601
| P |  | Poznámka k položce: N2XH | [14 empty] | P | 2
73 | K | 741122644 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2 | m | 385 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -143726873
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122644 | [14 empty] | Online PSC | 2
74 | M | 34111589 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 5x16mm2 | m | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00121 | 0.1452 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1834211594
| P |  | Poznámka k položce: 1-CSKH-V P60-R B2cas1d1a1 | [14 empty] | P | 2
75 | M | 34113035 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm2 | m | 65 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0011 | 0.0715 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -861958701
76 | M | 2000000444 | NYCWY 4x16 RE/16 | m | 200 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -87385453
77 | K | 741122644R1 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x25 mm2 | m | 750 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 438123368
78 | M | 34111300R1 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV 5x25mm2 | m | 570 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00107 | 0.6099 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1149640709
| P |  | Poznámka k položce: N2XH | [14 empty] | P | 2
79 | M | 34113134 | kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 5x25mm2 | m | 180 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00183 | 0.3294 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1970805125
80 | K | 741122733 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) počtu a průřezu žil 3x95+50 až 150+70 mm2 | m | 300 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -999748005
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122733 | [14 empty] | Online PSC | 2
81 | M | 34111655 | kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x120+70mm2 | m | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00451 | 0.451 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1044416195
82 | M | 2000000452 | NYCWY 4x95 SM/50 | m | 140 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2038774280
83 | M | 2000000442 | NYCWY 4x120 SM/70 | m | 30 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1378543390
84 | M | 2000000443 | NYCWY 4x150 SM/70 | m | 30 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1441818308
85 | K | 741124641 | Montáž kabelů měděných topných bez ukončení okruhu 230 V, uložených na konstrukci, délky 19 m | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 773576441
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741124641 | [14 empty] | Online PSC | 2
86 | M | 1000268439 | Topný kabel s příložným termostatem 15W/m, délky do 20m | kus | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -800058080
87 | M | M146 | Hliníková samolepící páska 50m | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1097994613
88 | M | M147 | Výstražná samolepka "Elektricky vyhříváno" | ks | 30 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -307546164
89 | K | 741124731 | Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2 | m | 1700 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1050978220
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741124731 | [14 empty] | Online PSC | 2
90 | M | 34121146 | kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem bez funkčnosti při požáru reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SHKFH-R) 2x2x0,8mm2 | m | 1700 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.187 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -113491824
91 | K | 741210001 | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1332651015
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210001 | [14 empty] | Online PSC | 2
92 | M | 8500231212 | Skříň zásuvková 1×32A 1×16A 400V 2×230V s proudovým chráničem | kus | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00277 | 0.01385 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 590765106
93 | K | 741210003 | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 331919839
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210003 | [14 empty] | Online PSC | 2
94 | M | ROZ-5RP1 | Rozvaděč 5RP1 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 732798645
| P |  | Poznámka k položce: Rozvaděč dle projektové dokumentace a soupisu vývodů, včetně příslušenství, hlavního vypínače, svodičů přepětí,, zapojení, pomocných relé, signálek, všech vnitřních propojů a svorek jedno či vícepatrových. Přesná přístrojová náplň záleží na firemních standartech nabízejícího a bude nabízejícím oceněna souhrnně do ceny rozvaděče podle jeho zvyklostí a technického řešení. Měrná jednotka jeden kompletní kus vybaveného a zapojeného funkčního rozváděče, včetně protokolu o kusovém ověření, prohlášení o shodě, typového štítku, kapsa na dokumentace, zámek jako výklopná klika s doppelbart | [14 empty] | P | 2
95 | M | ROZ-1RP2 | Rozvaděč 1RP2 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -857774560
| P |  | Poznámka k položce: Rozvaděč dle projektové dokumentace a soupisu vývodů, včetně příslušenství, hlavního vypínače, svodičů přepětí,, zapojení, pomocných relé, signálek, všech vnitřních propojů a svorek jedno či vícepatrových. Přesná přístrojová náplň záleží na firemních standartech nabízejícího a bude nabízejícím oceněna souhrnně do ceny rozvaděče podle jeho zvyklostí a technického řešení. Měrná jednotka jeden kompletní kus vybaveného a zapojeného funkčního rozváděče, včetně protokolu o kusovém ověření, prohlášení o shodě, typového štítku, kapsa na dokumentace, typový zámek. | [14 empty] | P | 2
96 | M | ROZ-2RP2 | Rozvaděč 2RP2 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1097091869
| P |  | Poznámka k položce: Rozvaděč dle projektové dokumentace a soupisu vývodů, včetně příslušenství, hlavního vypínače, svodičů přepětí,, zapojení, pomocných relé, signálek, všech vnitřních propojů a svorek jedno či vícepatrových. Přesná přístrojová náplň záleží na firemních standartech nabízejícího a bude nabízejícím oceněna souhrnně do ceny rozvaděče podle jeho zvyklostí a technického řešení. Měrná jednotka jeden kompletní kus vybaveného a zapojeného funkčního rozváděče, včetně protokolu o kusovém ověření, prohlášení o shodě, typového štítku, kapsa na dokumentace, typový zámek. | [14 empty] | P | 2
97 | M | ROZ-3RP2 | Rozvaděč 3RP2 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1260125718
| P |  | Poznámka k položce: Rozvaděč dle projektové dokumentace a soupisu vývodů, včetně příslušenství, hlavního vypínače, svodičů přepětí,, zapojení, pomocných relé, signálek, všech vnitřních propojů a svorek jedno či vícepatrových. Přesná přístrojová náplň záleží na firemních standartech nabízejícího a bude nabízejícím oceněna souhrnně do ceny rozvaděče podle jeho zvyklostí a technického řešení. Měrná jednotka jeden kompletní kus vybaveného a zapojeného funkčního rozváděče, včetně protokolu o kusovém ověření, prohlášení o shodě, typového štítku, kapsa na dokumentace, typový zámek. | [14 empty] | P | 2
98 | M | ROZ-4RP2 | Rozvaděč 4RP2 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2066285920
| P |  | Poznámka k položce: Rozvaděč dle projektové dokumentace a soupisu vývodů, včetně příslušenství, hlavního vypínače, svodičů přepětí,, zapojení, pomocných relé, signálek, všech vnitřních propojů a svorek jedno či vícepatrových. Přesná přístrojová náplň záleží na firemních standartech nabízejícího a bude nabízejícím oceněna souhrnně do ceny rozvaděče podle jeho zvyklostí a technického řešení. Měrná jednotka jeden kompletní kus vybaveného a zapojeného funkčního rozváděče, včetně protokolu o kusovém ověření, prohlášení o shodě, typového štítku, kapsa na dokumentace, typový zámek. | [14 empty] | P | 2
99 | M | ROZ-RPO | Rozvaděč RPO | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 198950824
| P |  | Poznámka k položce: Rozvaděč dle projektové dokumentace a soupisu vývodů, včetně příslušenství, hlavního vypínače, svodičů přepětí,, zapojení, pomocných relé, signálek, všech vnitřních propojů a svorek jedno či vícepatrových. Přesná přístrojová náplň záleží na firemních standartech nabízejícího a bude nabízejícím oceněna souhrnně do ceny rozvaděče podle jeho zvyklostí a technického řešení. Měrná jednotka jeden kompletní kus vybaveného a zapojeného funkčního rozváděče, včetně protokolu o kusovém ověření, prohlášení o shodě, typového štítku, kapsa na dokumentace, typový zámek. | [14 empty] | P | 2
100 | M | M059 | Nastavení, programování a uživení ústředny nouz. osv. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1905082342
101 | M | NO-CP | Ústředna pro monitoring nouzového osvětlení, připojení až 500ks svítidel | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -638309322
102 | K | 741210202 | Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotnosti jednoho pole do 300 kg | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1359193763
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210202 | [14 empty] | Online PSC | 2
103 | M | ROZ-1RP1 | Rozvaděč 1RP1 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 983468168
| P |  | Poznámka k položce: Rozvaděč dle projektové dokumentace a soupisu vývodů, včetně příslušenství, hlavního vypínače, svodičů přepětí,, zapojení, pomocných relé, signálek, všech vnitřních propojů a svorek jedno či vícepatrových. Přesná přístrojová náplň záleží na firemních standartech nabízejícího a bude nabízejícím oceněna souhrnně do ceny rozvaděče podle jeho zvyklostí a technického řešení. Měrná jednotka jeden kompletní kus vybaveného a zapojeného funkčního rozváděče, včetně protokolu o kusovém ověření, prohlášení o shodě, typového štítku, kapsa na dokumentace, zámek jako výklopná klika s doppelbart | [14 empty] | P | 2
104 | M | ROZ-2RP1 | Rozvaděč 2RP1 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1651970731
| P |  | Poznámka k položce: Rozvaděč dle projektové dokumentace a soupisu vývodů, včetně příslušenství, hlavního vypínače, svodičů přepětí,, zapojení, pomocných relé, signálek, všech vnitřních propojů a svorek jedno či vícepatrových. Přesná přístrojová náplň záleží na firemních standartech nabízejícího a bude nabízejícím oceněna souhrnně do ceny rozvaděče podle jeho zvyklostí a technického řešení. Měrná jednotka jeden kompletní kus vybaveného a zapojeného funkčního rozváděče, včetně protokolu o kusovém ověření, prohlášení o shodě, typového štítku, kapsa na dokumentace, zámek jako výklopná klika s doppelbart | [14 empty] | P | 2
105 | M | ROZ-3RP1 | Rozvaděč 3RP1 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1277240724
| P |  | Poznámka k položce: Rozvaděč dle projektové dokumentace a soupisu vývodů, včetně příslušenství, hlavního vypínače, svodičů přepětí,, zapojení, pomocných relé, signálek, všech vnitřních propojů a svorek jedno či vícepatrových. Přesná přístrojová náplň záleží na firemních standartech nabízejícího a bude nabízejícím oceněna souhrnně do ceny rozvaděče podle jeho zvyklostí a technického řešení. Měrná jednotka jeden kompletní kus vybaveného a zapojeného funkčního rozváděče, včetně protokolu o kusovém ověření, prohlášení o shodě, typového štítku, kapsa na dokumentace, zámek jako výklopná klika s doppelbart | [14 empty] | P | 2
106 | M | ROZ-4RP1 | Rozvaděč 4RP1 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -308871095
| P |  | Poznámka k položce: Rozvaděč dle projektové dokumentace a soupisu vývodů, včetně příslušenství, hlavního vypínače, svodičů přepětí,, zapojení, pomocných relé, signálek, všech vnitřních propojů a svorek jedno či vícepatrových. Přesná přístrojová náplň záleží na firemních standartech nabízejícího a bude nabízejícím oceněna souhrnně do ceny rozvaděče podle jeho zvyklostí a technického řešení. Měrná jednotka jeden kompletní kus vybaveného a zapojeného funkčního rozváděče, včetně protokolu o kusovém ověření, prohlášení o shodě, typového štítku, kapsa na dokumentace, zámek jako výklopná klika s doppelbart | [14 empty] | P | 2
107 | M | ROZ-RH | Rozvaděč RH | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 783449251
| P |  | Poznámka k položce: Rozvaděč dle projektové dokumentace a soupisu vývodů, včetně příslušenství, hlavního vypínače, svodičů přepětí,, zapojení, pomocných relé, signálek, všech vnitřních propojů a svorek jedno či vícepatrových. Přesná přístrojová náplň záleží na firemních standartech nabízejícího a bude nabízejícím oceněna souhrnně do ceny rozvaděče podle jeho zvyklostí a technického řešení. Měrná jednotka jeden kompletní kus vybaveného a zapojeného funkčního rozváděče, včetně protokolu o kusovém ověření, prohlášení o shodě, typového štítku, kapsa na dokumentace, typový zámek. | [14 empty] | P | 2
108 | M | ROZ-RK | Rozvaděč RK - kompemnzační 450kVAr, hrazená kompenzace, spínání v 10ti stupních | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1555545678
| P |  | Poznámka k položce: Rozvaděč dle projektové dokumentace a soupisu vývodů, včetně příslušenství, hlavního vypínače, svodičů přepětí,, zapojení, pomocných relé, signálek, všech vnitřních propojů a svorek jedno či vícepatrových. Přesná přístrojová náplň záleží na firemních standartech nabízejícího a bude nabízejícím oceněna souhrnně do ceny rozvaděče podle jeho zvyklostí a technického řešení. Měrná jednotka jeden kompletní kus vybaveného a zapojeného funkčního rozváděče, včetně protokolu o kusovém ověření, prohlášení o shodě, typového štítku, kapsa na dokumentace, typový zámek. | [14 empty] | P | 2
109 | M | M076 | Rozvaděč 5DT1 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1110518029
| P |  | Poznámka k položce: Rozvaděč dle projektové dokumentace a soupisu vývodů, včetně příslušenství, hlavního vypínače, svodičů přepětí,, zapojení, pomocných relé, signálek, všech vnitřních propojů a svorek jedno či vícepatrových. Přesná přístrojová náplň záleží na firemních standartech nabízejícího a bude nabízejícím oceněna souhrnně do ceny rozvaděče podle jeho zvyklostí a technického řešení. Měrná jednotka jeden kompletní kus vybaveného a zapojeného funkčního rozváděče, včetně protokolu o kusovém ověření, prohlášení o shodě, typového štítku, kapsa na dokumentace, typový zámek. | [14 empty] | P | 2
110 | M | M077 | Přípojnicový systém 2500A, Al, 3L+N+PER, IP55, délka cca 62m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 879501062
111 | M | M046 | UPS 40kVA, Pn=40kW, Tb=10min, 3:3, online, s integrovaným bypassem | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1229016456
| P |  | Poznámka k položce: s dvojitou konverzí a Smart slotem pro připojení SNMP monitorovací karty. Všechny UPS + SNMP karty musí být kompatibilní s centrálním dohledovým systémem na CIT (karta typu AP9640). Minimální záloha UPS v případě výpadku napájení cca 10 min. | [14 empty] | P | 2
112 | M | M047 | UPS 20kVA, Pn=18kW, Tb=20min, 3:3, online, s integrovaným bypassem | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1683925970
| P |  | Poznámka k položce: s dvojitou konverzí a Smart slotem pro připojení SNMP monitorovací karty. Všechny UPS + SNMP karty musí být kompatibilní s centrálním dohledovým systémem na CIT (karta typu AP9640). Minimální záloha UPS v případě výpadku napájení cca 20 min. | [14 empty] | P | 2
113 | M | M048 | Záložní zdroj UPFD pro požární zařízení, 1x3kW motor, 1x7,5kW motor, 2x1 kW běžná spotřeba, doba zálohy 45min, v krytu EI45DP1-S | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1536083620
114 | K | 741310001 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopólových | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -54454748
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310001 | [14 empty] | Online PSC | 2
115 | M | 34535023 | ovládač nástěnný zapínací, řazení 1/0, IP44, šroubové svorky | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00108 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1848203286
116 | K | 741310022 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1955707012
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310022 | [14 empty] | Online PSC | 2
117 | M | 34535018 | přepínač nástěnný střídavý, řazení 6, IP44, šroubové svorky | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00018 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -494021396
118 | K | 741310201 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopólových | kus | 129 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1134238185
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310201 | [14 empty] | Online PSC | 2
119 | M | 34535025 | přístroj spínače zápustného jednopólového, s krytem, řazení 1, IP44, šroubové svorky | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00096 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1570750702
120 | M | 34539000 | přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So šroubové svorky | kus | 117 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.00585 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1725088995
121 | K | 741310212 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích | kus | 63 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 96259919
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310212 | [14 empty] | Online PSC | 2
122 | M | 34535028 | přístroj ovládače zápustného zapínacího, s krytem, s prosvětl. popis. polem, řazení 1/0, 1/0So, IP44, šroubové svorky | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00054 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1174655162
123 | M | 34539009 | přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So šroubové svorky | kus | 57 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.00285 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2134909144
124 | K | 741310221 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-pro žaluzie | kus | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 490631531
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310221 | [14 empty] | Online PSC | 2
125 | M | 34539008 | přístroj ovládače zapínacího dvojitého, řazení 1/0+1/0 šroubové svorky | kus | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0015 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -667214426
126 | K | 741310231 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových | kus | 66 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -161848504
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310231 | [14 empty] | Online PSC | 2
127 | M | 34539002 | přístroj přepínače sériového, řazení 5 šroubové svorky | kus | 66 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0033 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -738269466
128 | K | 741310233 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých | kus | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2124314274
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310233 | [14 empty] | Online PSC | 2
129 | M | 34539003 | přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So šroubové svorky | kus | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0014 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1598226741
130 | M | 34535044 | ovládač zápustný přepínací, řazení 6/0, IP44, šroubové svorky | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.00044 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1075173049
131 | K | 741310413 | Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré do 63 A | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1310856137
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310413 | [14 empty] | Online PSC | 2
132 | M | D3613004 | Vačkový vypínač 3f/63A pro provozní vypnutí el. pohonu pro potřeby údržby, montáž na povrch,v krabici s krytím min. IP54, zřetelné označení polohy O a I (vypnuto a zapnuto) | ks | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1782913961
133 | K | 741311003 | Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu vestavného | kus | 125 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1275414845
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741311003 | [14 empty] | Online PSC | 2
134 | M | 1000162810 | Spínač pohybový vestavný stropní, 360°, nastavení intenzity okolního osvětlení, nastavení času doběhu | kus | 125 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 279370675
135 | K | 741311004 | Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného | kus | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1028542871
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741311004 | [14 empty] | Online PSC | 2
136 | M | 1724896 | POHYBOVE CIDLO NASTENNE 360° IP55 BILA | kus | 21 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.00525 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1482571461
137 | K | K006 | Montáž - modul Dali 4tl. drátový | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -924240575
138 | M | M032.1 | 4 tlačítkový ovladač DALI | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 95391886
139 | K | 741313041 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE | kus | 1666 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1204888954
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313041 | [14 empty] | Online PSC | 2
140 | M | 34555239 | přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka, šroubové svorky | kus | 996 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.06972 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -318651198
141 | M | 34555244 | přístroj zásuvky zápustné jednonásobné s optickou přepěťovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky | kus | 110 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.0077 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1478942337
142 | M | 1249228 | ZASUVKA S OCHR. KOLIKEM 45x45MM BÍLÁ | kus | 560 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0224 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1019607520
143 | K | 65006-3212 | Montáž svodiče přepětí typ 3 do krabice | ks | 110 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -124781629
144 | M | 6117473 | Ochrana před přepětím, SPD T3, k zásuvkám modulu 45 | ks | 110 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2085985078
145 | K | 741313072 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí normální, provedení 2P + PE | kus | 52 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1881596995
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313072 | [14 empty] | Online PSC | 2
146 | M | 34555233 | zásuvka nástěnná jednonásobná chráněná, s víčkem, IP54, šroubové svorky | kus | 38 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00494 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2026567747
147 | M | 34555232 | zásuvka zápustná jednonásobná s clonkami a víčkem, s drápky, IP44, šroubové svorky | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0014 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1772582792
148 | K | 741313075 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí normální, provedení 3P + N + PE | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1632896685
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313075 | [14 empty] | Online PSC | 2
149 | M | 35811477 | zásuvka nástěnná 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, šroubové svorky | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.00225 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -718558595
150 | K | 741372112 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stropních panelových hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2 | kus | 1640 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1486137860
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741372112 | [14 empty] | Online PSC | 2
151 | M | M001 | Svítidlo L1 dle legendy svítidel | ks | 157 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 984765496
152 | M | M00111 | Svítidlo L1D dle legendy svítidel | ks | 157 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 490420278
153 | M | M002 | Svítidlo L2 dle legendy svítidel | ks | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -9305230
154 | M | M003 | Svítidlo L3 dle legendy svítidel | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1022332678
155 | M | M004 | Svítidlo L4 dle legendy svítidel | ks | 52 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1861810862
156 | M | M005 | Svítidlo L5 dle legendy svítidel | ks | 176 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1195665661
157 | M | M006 | Svítidlo L6 dle legendy svítidel | ks | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 924405210
158 | M | M007 | Svítidlo L7b dle legendy svítidel | ks | 68 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1155914377
159 | M | M008 | Svítidlo L7a dle legendy svítidel | ks | 80 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -88929077
160 | M | M009 | Svítidlo L8 dle legendy svítidel | ks | 612 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1415731729
161 | M | M010 | Svítidlo L8a dle legendy svítidel | ks | 140 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2114827276
162 | M | M013 | Svítidlo L9 dle legendy svítidel | ks | 21 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2126696596
163 | M | M011 | Svítidlo LED/1 dle legendy svítidel | ks | 20 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 905990954
| P |  | Poznámka k položce: délka cca 3m | [14 empty] | P | 2
164 | M | M012 | Svítidlo LED/2 dle legendy svítidel | ks | 40 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2054313427
| P |  | Poznámka k položce: délka cca 1,5m | [14 empty] | P | 2
165 | M | M0121 | Svítidlo LED/3 dle legendy svítidel | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -531566728
| P |  | Poznámka k položce: délka cca 1,5m | [14 empty] | P | 2
166 | M | M0122 | Svítidlo LED/4 dle legendy svítidel | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1909844545
| P |  | Poznámka k položce: délka cca 1,5m | [14 empty] | P | 2
167 | M | M028 | Svítidlo N1 dle legendy svítidel | ks | 30 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -268958450
168 | M | M029 | Svítidlo N2 dle legendy svítidel | ks | 26 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1217308132
169 | M | M030 | Svítidlo N3 dle legendy svítidel | ks | 35 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1518193729
170 | M | M031 | Svítidlo N4 dle legendy svítidel | ks | 27 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 337479105
171 | M | M032 | Svítidlo N5 dle legendy svítidel | ks | 18 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1080445521
172 | M | M033 | Svítidlo N6 dle legendy svítidel | ks | 7 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4395532
173 | M | M034 | Svítidlo N7 dle legendy svítidel | ks | 68 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1153392100
174 | M | M035 | Svítidlo N8 dle legendy svítidel | ks | 34 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 935349230
175 | M | M036 | Svítidlon N9 dle legendy svítidel | ks | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 948810623
176 | M | 946111112R | Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9m v do 2,5m | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -672306697
177 | M | 946111212R | Příplatek k pojízdným věžím za první a každý další den použití | ks | 250 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30323025
178 | M | 946111812R | Demontáž pojízdných věží | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 178926251
179 | K | 741420022 | Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby | kus | 134 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1173727086
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420022 | [14 empty] | Online PSC | 2
180 | M | I141379 | Páska NEREZOVÁ uzemňovací ZSA 16 - svitek 10 m | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1894590194
181 | M | 8500122550 | Svorka zemnicí, ZSA 16 | kus | 54 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0027 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1892696431
182 | M | 10.074.693 | Svorka zemnící pro vod.baterie | kus | 80 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -49153043
| P |  | Poznámka k položce: Svorka ZS 4 zemnící pro vod.baterie | [14 empty] | P | 2
183 | K | 741420022-1 | Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -151463437
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420022-1 | [14 empty] | Online PSC | 2
184 | M | 1386585 | EKVIPOTENCIALNI PRIPOJNICE 1802 8 CU | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00117 | 0.00468 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1533490418
185 | K | 741811011 | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -690495971
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741811011 | [14 empty] | Online PSC | 2
186 | K | 741811021 | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení oživení jednoho pole rozváděče zhotoveného subdodavatelem v podmínkách externí montáže se složitou výstrojí | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 21576156
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741811021 | [14 empty] | Online PSC | 2
187 | K | 741820102 | Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel | soubor | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1464179715
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741820102 | [14 empty] | Online PSC | 2
188 | K | 741910302 | Montáž roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových desek a osazení úchytných prvků typových se stojinou, výložníky a odbočkami pozinkovaných závěsných oboustranných | m | 2145 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1437882181
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741910302 | [14 empty] | Online PSC | 2
189 | M | KZ60x100 | Žlab kabelový perforovaný 60x100 včetně spojek a spojovacího materiálu | m | 376 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 508689652
190 | M | KZ60x200 | Žlab kabelový perforovaný 60x200 včetně spojek a spojovacího materiálu | m | 820 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -93107389
191 | M | KZ60x300 | Žlab kabelový perforovaný 60x300 včetně spojek a spojovacího materiálu | m | 700 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1814281043
192 | M | KZ60x400 | Žlab kabelový perforovaný 60x400 včetně spojek a spojovacího materiálu | m | 60 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1062272418
193 | M | KZ60x600 | Žlab kabelový perforovaný 60x600 včetně spojek a spojovacího materiálu | m | 69 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 687257343
194 | M | KL60X300S | LÁVKA KABELOVÁ -POZINKOVÁNO SENDZIMIR 60x300 | m | 60 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1791098281
195 | M | KL60X150S | LÁVKA KABELOVÁ -POZINKOVÁNO SENDZIMIR 60x150 | m | 60 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 465799161
196 | K | M3611001 | Montáž nosné konstrukce - závěs stropní pro žlab | ks | 770 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 871778947
197 | M | ZSM8 | Nosná konstrukce - závěs stropní pro žlab | ks | 770 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.004 | 3.08 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -102309906
| P |  | Poznámka k položce: Závitová tyč 8mm je zavěšena pomocí 2 ks kotev/trapézových držáků ke stropu. Montážní profily 41X41 jsou na závitových tyčích ukotveny z horní části pomocí matice M8 a podložky. Spodní ukotvení montážního profilu je provedeno pomocí spojovací matice M8 s podložkou. Tato sestava je určena pro max. 2 trasy nad sebou. Žlab je k montážnímu profilu upevněn pomocí šroubu a podložky. | [14 empty] | P | 2
198 | K | 210 01-0120.R00 | Montáž kanál parapetní PVC š. do 215 mm | m | 168 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -120882605
| VV |  | 98+70 |  | 168 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
199 | M | 6113400 | Kanál parapetní (PK) pro vestavbu přístrojů, PVC, bílý, dvoukomorový, rozměry cca 165x53mm pro dvě řady přístrojů modulu 45 | m | 168 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -698335087
| P |  | Poznámka k položce: započítáno ztratné ve výši 5% | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 160*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 168 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
200 | M | 1338530 | PK KONCOVY KRYT | kus | 78 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00312 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 259128603
201 | K | 741920051 | Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepážek z desek nebo vyztužených omítek silikátových s výplní ve stěnovém průchodu, tl. do 150 mm | m2 | 5.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2029526380
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741920051 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 5,49373713966079*1,00114 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
202 | M | PU | Těsnící hmota pro utěsnění prostupů mezi požárními úseky | m2 | 5.5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -682823742
203 | K | 742110202-1 | Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny | kus | 95 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -172485416
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110202-1 | [14 empty] | Online PSC | 2
204 | M | M049 | Podlahová krabice do betonu komplet pro 3x4moduly, přístrojová jednotka, kryt s rámečkem, instalační krabice do betonu, krytí IP20 | ks | 50 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 599049754
205 | M | 1000201662 | Protahovací a odbočná krabice | kus | 45 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1335562928
206 | K | 742111001 | Montáž příchytek pro kabely samostatné ohniodolné včetně šroubu a hmoždinky | kus | 800 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1909666982
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742111001 | [14 empty] | Online PSC | 2
207 | M | 1284892 | KABEL.PRICHYTKA JEDNOSTRANNA POŽÁRNÍ PRO KABELY D16 | kus | 800 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.016 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1125510291
208 | K | K003 | Montáž svazkový držák kabelů | ks | 1310 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1689373698
209 | M | M007.1 | Svazkový držák kabelů - grip plechový | ks | 360 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 533422172
| P |  | Poznámka k položce: požární odolnost E60 | [14 empty] | P | 2
210 | M | M007.2 | Svazkový držák kabelů - grip plechový | ks | 950 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1404897616
211 | K | M36810 | El. připojení - napájení pro obecný spotřebič 1x230V | ks | 282 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1136850768
| P |  | Poznámka k položce: připojení pevně instalovaného spotřebiče na připojovací svorkovnici, sejmutí a zpětná montáž krytu, kabelem s vodiči průřezu 1,5 až 16mm2 | [14 empty] | P | 2
212 | K | M36813 | El. připojení - napájení pro obecný spotřebič 3x400V | ks | 52 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2008228357
| P |  | Poznámka k položce: připojení pevně instalovaného spotřebiče na připojovací svorkovnici, sejmutí a zpětná montáž krytu, kabelem s vodiči průřezu 1,5 až 16mm2 | [14 empty] | P | 2
213 | K | 998741203 | Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2102330600
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998741203 | [14 empty] | Online PSC | 2
214 | K | HZS2232 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný | hod | 840 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -529392830
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2232 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: ostatní pomocné práce, rozměření, zhotovení otvorů ve stropních panelech, koordinačn činnosti, ostatní práce nespecifikované ceníkem | [14 empty] | P | 2
215 | M | M060 | Zajištění odborného a závazného stanoviska TIČR | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -521410740
216 | K | HZS4212 | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista | hod | 340 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1774312738
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS4212 | [14 empty] | Online PSC | 2
217 | K | K001.1 | Podružný materiál, počítáno jako 3% ze součtu ceny materiálu | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1234511070
| P |  | Poznámka k položce: např. pomocný spojovací materiál, podložky, kabelová oka, izolace, pomocné ocelové konstrukce, krabice, krabicové svorky, hmoždinky, kotvy, nátěry, izolace a jiný materiál související s provedením řádné montáže neuvedený na ostatních řádcích výkazu | [14 empty] | P | 2
218 | K | K018 | Montážní mechanismy, zařízení, lešení, žebříky atp. | soub | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -522867395
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje náklady spojené s pronájmem montážních mechanismů jako jsou lešení, mobilní lešení, montážní plošiny a jiné mechanismy nutné k řádné a bezpečné montáži. Obsahuje rovněž náklady spojené s užíváním montážních mechanismů jako pravidelné revize, zkoušky, doplnění pohonných hmot atp. | [14 empty] | P | 2
219 | K | M36814 | Ostatní práce a dodávky jinde neuvedené, ale nezbytné pro řádné dokončení funkčního díla | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1687336617
| P |  | Poznámka k položce: uchazeč ocení souhrnnou položkou a doplní položkovým soupisem | [14 empty] | P | 2

## D.1.4.63 - Transformátor ...
{55d1387f-5dd9-4e9f-9708-bf8ba6f4d41f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4.63 - Transformátor a VN rozvodna
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61988987
|  | Ostravská univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ61988987
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29263140
|  | Ateliér Velehradský s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ29263140
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Arnošt Gőbel, MAR DESIGN |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4.63 - Transformátor a VN rozvodna
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Arnošt Gőbel, MAR DESIGN
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4.63 - Transformátor a VN rozvodna
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Arnošt Gőbel, MAR DESIGN
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.21639 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.07165 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.07165 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 741110002 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm | m | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1180321647
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110002 | [14 empty] | Online PSC | 2
2 | M | 34571093 | trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m | m | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.01395 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -920009977
3 | K | 741122122 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 | m | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 167945880
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122122 | [14 empty] | Online PSC | 2
4 | M | 34111036 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 | m | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.00306 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1681334399
5 | K | 741128003 | Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů svazkování žil | kus | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 826627555
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741128003 | [14 empty] | Online PSC | 2
6 | K | 741910302 | Montáž roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových desek a osazení úchytných prvků typových se stojinou, výložníky a odbočkami pozinkovaných závěsných oboustranných | m | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1476120637
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741910302 | [14 empty] | Online PSC | 2
7 | M | 10.028.769 | Žlab KL 60x400 pozink | m | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 231802828
8 | M | 10.153.057 | Oblouk KLOBH 60X400 pozink | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1564800066
9 | M | 10.028.792 | Žlab KL 60X200 pozink | m | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1290252117
10 | M | 1163982 | BOCNI SPOJKA LAVKY DLOUHA BSKH 60 D S | kus | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00083 | 0.00664 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1293132877
11 | K | 998741103 | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.072 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 700297764
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998741103 | [14 empty] | Online PSC | 2
12 | K | M3611001 | Montáž nosné konstrukce - závěs stropní pro žlab | ks | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1717201823
13 | M | ZSM8 | Nosná konstrukce - závěs stropní pro žlab Závitová tyč 8mm je zavěšena pomocí 2 ks kotev ke stropu. Montážní profily 41X21 jsou na závitových tyčích ukotveny z horní části pomocí matice M8 a podložky. Spodní ukotvení montážního profilu je provedeno pomocí spojovací matice M8 s podložkou. Tato sestava je určena pro max. 2 trasy nad sebou. Žlab je k montážnímu profilu upevněn pomocí šroubu 6X20 M a podložky. | ks | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.048 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -204360807
14 | K | K001 | Podružný materiál, počítáno jako 3% ze součtu ceny materiálu | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -589102909
15 | K | K006 | Vypracování návrhu MPP | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1565873633
16 | K | K014 | Zaučení obsluhy | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1195731532
17 | K | 045303000 | Koordinační činnost | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 246781833
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/045303000 | [14 empty] | Online PSC | 2
18 | K | K018 | Montážní mechanismy, zařízení, lešení, žebříky atp. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -322370035
19 | K | K003 | Ostatní práce a dodávky nutné k bezvadnému dokončení a předání díla | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -393115283
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.14474 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.14474 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 210020661 | Montáž kovových a doplňkových konstrukcí pro rozvodny se zhotovením z profilů ocelových válcovaných | kg | 85 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -489944504
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210020661 | [14 empty] | Online PSC | 2
21 | M | 130109960 | ocel profilová pro pomocné ocelové konstrukce, jakost 11 375 | kg | 85 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1287150415
22 | K | 210020951x | Ostatní elektromontážní doplňkové práce osazení tabulek pro rozvodny a elektrická zařízení výstražných a označovacích | kus | 21 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2100385543
23 | M | 7499100150 | Ochranné prostředky a pracovní pomůcky Bezpečnostní tabulky Vysoké napětí, životu nebezpečno, 3010 | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -465129842
24 | M | 7499100160 | Ochranné prostředky a pracovní pomůcky Bezpečnostní tabulky Pozor-pod napětím, 30121 | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2072833976
25 | M | 7499100190 | Ochranné prostředky a pracovní pomůcky Bezpečnostní tabulky Pozor-systém pod napětím | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1715718887
26 | M | 7499100180 | Ochranné prostředky a pracovní pomůcky Bezpečnostní tabulky Pozor-uzemněno, 30137 | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -353127800
27 | M | 7499100200 | Ochranné prostředky a pracovní pomůcky Bezpečnostní tabulky Pozor-na zařízení se pracuje, 31931 | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -734986101
28 | M | 7499100210 | Ochranné prostředky a pracovní pomůcky Bezpečnostní tabulky Jen zde pracuj, 23902 | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1279976131
29 | M | 7499100220 | Ochranné prostředky a pracovní pomůcky Bezpečnostní tabulky Nezapínej-na zařízení se pracuje, 14103 | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 651369524
30 | M | 7499100240 | Ochranné prostředky a pracovní pomůcky Bezpečnostní tabulky První pomoc při úrazu elektřinou, 87781 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 973912397
31 | M | 7499100250 | Ochranné prostředky a pracovní pomůcky Bezpečnostní tabulky Všeobecné zásady bezpečnosti práce, 81811 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1065179278
32 | M | 7499100270 | Ochranné prostředky a pracovní pomůcky Bezpečnostní tabulky Pozor-pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači!, 20122 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 588129750
33 | M | 7499100280 | Ochranné prostředky a pracovní pomůcky Bezpečnostní tabulky Pozor-pomocný obvod zústává pod napětím!, 20125 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 79643922
34 | M | 7499100290 | Ochranné prostředky a pracovní pomůcky Bezpečnostní tabulky Nepovolaným vstup zakázán!, 25399 | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1507471716
35 | M | 7499100300 | Ochranné prostředky a pracovní pomůcky Bezpečnostní tabulky Zařízení smí obsluhovat jen pověřený pracovník!, 23907 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -400403521
36 | K | 210021082 | Montáž příchytek pro kabely plastových pro trojsvazek kabelů, průměr 1 kabelu 24 až 33 mm | kus | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1158116534
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210021082 | [14 empty] | Online PSC | 2
37 | M | 345DOD003x | Izolační páska Scotch 45 19x20 pro svazkování jednožilových vodičů | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -159342692
38 | K | 210100012 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 240 mm2 | kus | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1611160658
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210100012 | [14 empty] | Online PSC | 2
39 | K | 210171158 | Montáž třífázových transformátorů vn/nn, bez zapojení vodičů vzduchových instalace přístrojů výkonu do 16000 kVA | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1744192436
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210171158 | [14 empty] | Online PSC | 2
40 | M | AktTR1 | Transformátor Trihal 22/0,4kV; Pn=2000kVA; Dyn01; IP31; Uk=6%; přepínač odboček | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2087054957
| P |  | Poznámka k položce: Obecné technické parametry transformátoru: V souladu s normou ČSN EN IEC 60076-11 ed. 2, ČSN EN 50588 Jmenovitý výkon 2000kVA Jmenovité primární napětí 22kV Izolační hladina primární strany 24kV Sekundární napětí naprázdno 0,4kV Jmenovitá frekvence 50Hz Přepínání odboček na VN straně +/-2 x 2,5 % Hodinový úhel Dyn1 Napětí nakrátko 6% Materiál vinutí Al/Al Testy třídy C4, E4, F1 Chlazení AF Ztráty naprázdno 2340W Ztráty nakrátko při 120°C 16000W Max. teplota okolí 40°C Maximální výška instalace 1000 mnm Typ instalace / Stupeň krytí Vnitřní / IP31 Hmotnost krytu IP31 220kg Hmotnost celková 4940kg Orientační rozměry (d x š x v) 2340x1280x2740mm Připojení VN shora / NN shora Příslušenství - 6x PTC - vyhodnocovací Z relé - antivibrační podložky - 5 let záruka - Snímače teploty na přepínači odb. a NN praporcích - Aktivní chlazení včetně ovládacího boxu pro IP31 - Digitální thermometr | [14 empty] | P | 2
41 | M | M073 | Sestava přípojnicového systému pro propojení transformátoru a rozvaěče RH | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1221127949
| P |  | Poznámka k položce: In=3200A, 3L+PEN, IP55, délka cca 4m, počet kolen: 2, připojení na NN rozvaděč shora, připojení na suchý transformátor jako T přípoj, včetně pomocného materiálu pro spojování, zavěšení a podpěry | [14 empty] | P | 2
42 | K | 210172205 | Montáž trafostanic ostatních částí usazení kotevních šroubů | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -895594608
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210172205 | [14 empty] | Online PSC | 2
43 | K | 210172502 | Montáž měřicích transformátorů vn a vvn se zapojením vodičů napěťových do 22 kV | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -750019090
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210172502 | [14 empty] | Online PSC | 2
44 | K | 210172552 | Montáž měřicích transformátorů vn a vvn se zapojením vodičů proudových do 22 kV | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1293750171
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210172552 | [14 empty] | Online PSC | 2
45 | K | 210190403x | Montáž rozváděčů vn bez zapojení vodičů vnitřních 22 kV | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -17200567
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210190403x | [14 empty] | Online PSC | 2
46 | M | DOD44 | Rozvaděč VN, typ SM6 Schneider Eelctric, sestava IM,DM1-S, 16kA/1s, IAC A-FLR | set | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -818100453
| P |  | Poznámka k položce: Obecné technické parametry VN rozvaděče: V souladu s normou ČSN EN 62271-200 Konstrukce Modulová Typ izolace Vzduchem (AIS); odpínač SF6 třípolohový, vypínač SF6 Krátkodobý výdržný proud 16kA/1s Dynamický výdržný proud 40kA/1s Ochrana proti vnitřnímu oblouku 16kA/1s, IAC: A-FL, odfuk spodem Stupeň krytí IP IP3X, IP2X uvnitř mezi poli. Stupeň mechanické ochrany IK IK08 Jmenovité napětí 24kV Jmenovitá úroveň izolace: - výdržné napětí 50Hz/60s 50kV (L-L), 60kV (L-PE) - impulsní napětí 1,2/50µs 125kV (L-L), 145kV (L-PE) Jmenovité provozní napětí sítě 22kV Jmenovitý proud rozvaděče 630A Ztráta nepřeruš. provozu LSC2A Ochrany Samonapájecí se senzory 0-200A pro ochranu např. VIP45 Pomocné kontakty odpojovače 2O-3C Pomocné kontakty odpínače 2O-3C Pomocné kontakty uzemňovače 1O-1C Svodiče přepětí Vypínací cívka vypínače Rozměry sestavy (š x v x h) 1294 x 1690 x 1230 mm Příslušenství Snímače teploty na VN praporcích v každém poli rozvaděče | [14 empty] | P | 2
47 | K | 210220001 | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 464618833
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220001 | [14 empty] | Online PSC | 2
48 | M | 35442062 | pás zemnící 30x4mm FeZn | kg | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.05 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1012449900
49 | K | 210220302 | Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby | kus | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 10227658
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220302 | [14 empty] | Online PSC | 2
50 | M | 35441660 | podpěra vedení FeZn na konstrukce pro zemní pásek 30x4mm | kus | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.003 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1734117837
51 | K | 210280003 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1045537063
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210280003 | [14 empty] | Online PSC | 2
52 | K | 210280010 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně -0003 za každých dalších i započatých 500 tisíc Kč přes 1000 tisíc Kč | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 427239647
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210280010 | [14 empty] | Online PSC | 2
53 | K | 210280103 | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti přes 300 do 400 kg | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1058192439
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210280103 | [14 empty] | Online PSC | 2
54 | K | 210280121 | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů vn, (1 pole) bez nastavení ochrany | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1416164581
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210280121 | [14 empty] | Online PSC | 2
55 | K | 210280142 | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení napěťová zkouška rozvodny včetně spínacích prvků přes 6 do 22 kV | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 39737286
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210280142 | [14 empty] | Online PSC | 2
56 | K | 210280211 | Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -273379773
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210280211 | [14 empty] | Online PSC | 2
57 | K | 210280215 | Měření zemních odporů zemniče Příplatek k ceně za každý další zemnič v síti | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 555251678
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210280215 | [14 empty] | Online PSC | 2
58 | K | 210280221 | Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku do 100 m | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 163473713
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210280221 | [14 empty] | Online PSC | 2
59 | K | 210280391 | Zkoušky vodičů a kabelů zvýšeným napětím kabelů silových do 35 kV | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 997290156
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210280391 | [14 empty] | Online PSC | 2
60 | K | K002 | Výpočet nastavení ochran | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1758105122
61 | K | 210280532 | Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů uvedení do provozu transformátoru suchého otevřeného 22/0,4 kV | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 765443791
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210280532 | [14 empty] | Online PSC | 2
62 | K | 210800417 | Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 95 až 120 mm2 | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1336748619
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210800417 | [14 empty] | Online PSC | 2
63 | M | 34141035 | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x120mm2 | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00111 | 0.02775 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1301521844
64 | K | 210801313 | Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených volně plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 25 až 35 mm2 | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -471884525
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210801313 | [14 empty] | Online PSC | 2
65 | M | 34142160 | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2 | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.005 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 2114325571
66 | K | 210813011 | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 | m | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 424421634
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210813011 | [14 empty] | Online PSC | 2
67 | M | 34111036 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 | m | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.00238 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -862818958
68 | K | 210813061 | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 | m | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 443021794
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210813061 | [14 empty] | Online PSC | 2
69 | M | 34111094 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2 | m | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.0035 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 419240087
70 | K | 210813063 | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2 | m | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1055696418
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210813063 | [14 empty] | Online PSC | 2
71 | M | 34111098 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2 | m | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.00476 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -461836546
72 | M | M001 | Laťová zábrana - zesílený polyester, kombinace barev červená/bílá, např. typ Dehn AB 32 46 RW K L, délka 6m | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2050419356
73 | M | M002 | Montážní konzola pro laťovou zábranu např. typ Dehn H AB 32 46 K | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1262792608
74 | K | 210931031 | Montáž kabelů hliníkových vn 22 kV a 35 kV bez ukončení stíněných plných nebo laněných kulatých s izolací ze sítěného polyetylenu nebo bezhalogenových (např. AXEKVCE, AXEKCE) uložených pevně, počtu a průřezu žil 1x35 až 50 mm2 | m | 39 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1903951966
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210931031 | [14 empty] | Online PSC | 2
75 | M | 34116059 | kabel energetický stíněný s ochranou proti podélnému šíření vody pod pláštěm jádro Al izolace XLPE plášť PE+PVC 12,7/22kV (22-AXEKVCEY) 1x50/16mm2 | m | 39 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00105 | 0.04095 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 949306278
76 | K | 7492454030 | Montáž připojovacích systémů pro izolované vodiče a pomocné práce pro kabely vn sady izolovaných adaptérů (3 ks) pro připojení vn kabelu do vn rozvaděče - včetně přípravy kabelu, ukončení žil a stínění | sada | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1824588577
| P |  | Poznámka k položce: 2x připojení pole přívodu 1x připojení pole vývodu na transformátor | [14 empty] | P | 2
77 | M | 7492701050 | Ukončení vodičů a kabelů VN Připojovací systémy pro izolované rozvaděče vn Izolovaný T-adaptér 22kV pro plynem izolované rozvaděče osazené průchodkami bez omezovače přepětí, 1 a 3-žilové kabely 22 kV 50-300 mm? se šroubovacím okem | sada | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -970296298
78 | K | 7492454040x | Montáž připojovacích systémů pro izolované vodiče a pomocné práce pro kabely vn sady izolovaných adaptérů (3 ks) pro připojení vn kabelu k transformátoru - včetně přípravy kabelu, ukončení žil a stínění | sada | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 6909875
79 | M | 1252119 | KONCOVKA POLT-24C/1XI-ML-1-13 | sada | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1303643096
| P |  | Poznámka k položce: nebo jiná vhodná sada koncovek pro 3 žíly napojení k transformátoru - podle transformátoru a jeho připojení | [14 empty] | P | 2
80 | M | EK90 | Antivibrační podložka pod transformátor | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1373862843
81 | M | 8500033780 | Konvektor přímotop elektrický, Ecoflex TAC20, 2 000 W | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0074 | 0.0074 | 0 | 0 | 512 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 580078207
82 | K | HZS3132 | Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích elektromontér VN a VVN odborný | hod | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1056625241
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS3132 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: ostatní práce jinde neuvedené potřebné pro správnou montáž díla | [14 empty] | P | 2
83 | K | K005 | Montáž - ekvipotenciální přípojnce | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 913662830
84 | M | M008 | Ekvipotenciální přípojnice - Cu pásovina na izolátorech,12x přípojné místo + pásek 30X4 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1224086334
85 | M | M074 | Ocelová konstrukce - plošina pro ustavení rozvaděčů VN | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 995546150
| P |  | Poznámka k položce: světlá výška zdvojené podlahy pod VN rozvaděčem je 600mm. V případě, že bude dodávaný VN rozvaděč vyžadovat vyšší světlou výšku pro spodní přivedení a připojení kabeláže, dodá dodavatel zvyšovací podstavec pod VN rozvaděč | [14 empty] | P | 2

## D.1.4.7.1 - LAN
{351dd7d5-9532-47f3-b5ce-94f36c166e2f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4.7.1 - LAN
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61988987
|  | Ostravská univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ61988987
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29263140
|  | Ateliér Velehradský s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ29263140
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Arnošt Gőbel, MAR DESIGN |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4.7.1 - LAN
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Arnošt Gőbel, MAR DESIGN
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | [5 empty] | 0
| IDF31 - Rozvaděč IDF11-16 | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4.7.1 - LAN
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Arnošt Gőbel, MAR DESIGN
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.4634 |  | 1.29 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0228 |  | 1.29 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 460941211 | Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm | m | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.015 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2113672935
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460941211 | [14 empty] | Online PSC | 1
2 | K | 460941212 | Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.0078 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 623776186
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460941212 | [14 empty] | Online PSC | 1
3 | K | 952902121 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením | m2 | 5284 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -171697973
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952902121 | [14 empty] | Online PSC | 1
4 | K | 952902611 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch | m2 | 5284 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128949243
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952902611 | [14 empty] | Online PSC | 1
5 | K | 971038231 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek dutých tvárnic nebo příčkovek, velikosti plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm | kus | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.48 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1575099508
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971038231 | [14 empty] | Online PSC | 1
6 | K | 973046161 | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 100x100x50 mm | kus | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.03 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -215350958
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/973046161 | [14 empty] | Online PSC | 1
7 | K | 974031132 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm | m | 130 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.78 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1489338430
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031132 | [14 empty] | Online PSC | 1
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.4224 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 741110001 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm | m | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1304905734
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110001 | [14 empty] | Online PSC | 1
9 | M | 34571092 | trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m | m | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.0285 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1614387749
10 | K | 741110002 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm | m | 240 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 722700224
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110002 | [14 empty] | Online PSC | 1
11 | M | 34571093 | trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m | m | 240 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.0744 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1077394132
12 | K | 741110041 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 11 do 23 mm | m | 180 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1596725570
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110041 | [14 empty] | Online PSC | 1
13 | M | 34571072 | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320 | m | 180 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0072 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 908455340
14 | K | 741110043 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm | m | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -157070395
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110043 | [14 empty] | Online PSC | 1
15 | M | 34571157 | trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 35,9/42,2mm | m | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.0176 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1637614007
| P |  | Poznámka k položce: středně tuhá, instalace do betonu | [14 empty] | P | 1
16 | K | 741112061 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových | kus | 367 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1340261281
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741112061 | [14 empty] | Online PSC | 1
17 | M | 34571450 | krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm | kus | 367 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.01468 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1026224896
18 | K | 741910302 | Montáž roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových desek a osazení úchytných prvků typových se stojinou, výložníky a odbočkami pozinkovaných závěsných oboustranných | m | 1140 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -796160252
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741910302 | [14 empty] | Online PSC | 1
19 | M | M109 | Kabelový žlab drátěný 300/50, galvanický pozink | m | 600 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 64459200
20 | M | M110 | Spojka žlabu | ks | 900 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1182899930
21 | M | M111 | Držák žlabu na podlahu | ks | 625 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1527659755
22 | M | KZ60x100 | Žlab kabelový perforovaný 60x100 včetně spojek a spojovacího materiálu | m | 120 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 909769985
| P |  | Poznámka k položce: včetně spojek a spojovacího materiálu | [14 empty] | P | 1
23 | M | KZ60x200 | Žlab kabelový perforovaný 60x200 včetně spojek a spojovacího materiálu | m | 360 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 849068017
| P |  | Poznámka k položce: včetně spojek a spojovacího materiálu | [14 empty] | P | 1
24 | M | 1000291861 | LÁVKA KABELOVÁ 400x60 | m | 60 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1912114438
| P |  | Poznámka k položce: včetně spojek a spojovacího materiálu | [14 empty] | P | 1
25 | K | M3611001 | Montáž nosné konstrukce - závěs stropní pro žlab | ks | 320 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1582162272
26 | M | ZSM8 | Nosná konstrukce - závěs stropní pro žlab | ks | 320 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.004 | 1.28 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -871232458
| P |  | Poznámka k položce: Závitová tyč 8mm je zavěšena pomocí 2 ks kotev/trapézových držáků ke stropu. Montážní profily 41X41 jsou na závitových tyčích ukotveny z horní části pomocí matice M8 a podložky. Spodní ukotvení montážního profilu je provedeno pomocí spojovací matice M8 s podložkou. Tato sestava je určena pro max. 2 trasy nad sebou. Žlab je k montážnímu profilu upevněn pomocí šroubu a podložky. | [14 empty] | P | 1
27 | K | K003 | Montáž svazkový držák kabelů | ks | 350 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -48153330
28 | M | M007.2 | Svazkový držák kabelů - grip plechový | ks | 350 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -305331926
29 | K | 741920051 | Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepážek z desek nebo vyztužených omítek silikátových s výplní ve stěnovém průchodu, tl. do 150 mm | m2 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1264437834
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741920051 | [14 empty] | Online PSC | 1
30 | M | PU | Těsnící hmota pro utěsnění prostupů mezi požárními úseky | m2 | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1814718102
| D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 742330101 | Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu | kus | 1350 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2142139890
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330101 | [14 empty] | Online PSC | 1
32 | K | 222 29-3001.R00 | Vypáskování kabelů v rozvaděči | ks | 1350 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1357372239
33 | K | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 | m | 96432 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -630620699
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742121001 | [14 empty] | Online PSC | 1
34 | M | ADI.0051260.URS | Instalační kabel CAT6A STP LSOHFR B2ca s1 d1 a1 | m | 96432 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2085627398
35 | K | 742330042 | Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic | kus | 675 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1472986351
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330042 | [14 empty] | Online PSC | 1
36 | M | M135 | Zásuvka datová 2xRJ45 modul 45 pro vestavbu do podlahové krabice, Cat6 | ks | 220 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -444348248
| P |  | Poznámka k položce: alternativně jako 2x "půlmodul" 22,5x45mm | [14 empty] | P | 1
37 | M | M133 | Zásuvka datová 2xRJ45 pod omítku, kompletní sestava 2xkeystone cat6 | ks | 367 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1416685190
38 | M | M132 | Zásuvka datová 2xRJ45 na omítku, kompletní sestava 2xkeystone cat6 | ks | 88 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -357909489
39 | K | 742330051 | Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky | kus | 1350 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -481915542
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330051 | [14 empty] | Online PSC | 1
40 | K | 742330052 | Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu | kus | 1350 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1156869789
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330052 | [14 empty] | Online PSC | 1
| D | IDF31 | Rozvaděč IDF11-16 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01824 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 742330002 | Montáž strukturované kabeláže rozvaděče stojanového | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1517074520
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742330002 | [14 empty] | Online PSC | 1
42 | M | 1307223 | ROZVADEC LC-30 45U, 800X800 RAL 7035 | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 990004125
43 | K | 742330022 | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -348725041
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330022 | [14 empty] | Online PSC | 1
44 | M | 1652476 | 19"NAPAJECI PANEL 8x230V CSN/CSRAB-RPX3/ | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00048 | 0.00288 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 335864164
45 | K | 742330023 | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacíhoho panelu 1U | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1058369454
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330023 | [14 empty] | Online PSC | 1
46 | M | ADI.0051175.URS | 19"' vyvazovací panel 2U oboustranná plastová lišta | kus | 30 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1688806875
47 | K | 742330024 | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů | kus | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -268769125
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330024 | [14 empty] | Online PSC | 1
48 | M | ADI.0051216.URS | Patch panel CAT6 24xRJ45 osazený | kus | 60 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -678838403
49 | K | 742330026 | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům panelu pro 24 x optický konektor včetně vany | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1280752649
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742330026 | [14 empty] | Online PSC | 1
50 | M | 1658247-1 | OPTICKA VANA VYSUVNA 1U 19" 24pozic, kompletně osazená, včetně pigtailů, spojek, kazet, ochran | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00256 | 0.01536 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2145863895
51 | M | ADI.0051395.URS | Patch kabel CAT6A 1m šedý | kus | 1280 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -82701212
52 | K | K002 | Montáž osvětlovací jednotky 19" | ks | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2004678765
53 | M | M014 | Osvětlovací jednotka LED 19" 1U | ks | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1861447932
54 | K | K003.1 | Montáž police | ks | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2084337212
55 | M | 10.889.475 | Police děrovaná 2U hl. 400mm | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1314773669
56 | K | K004 | Montáž chladící jednotka | ks | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -680791061
57 | M | M016 | Chladící jednotka s termostatem | ks | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -330077464
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
58 | K | HZS3221 | Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení | hod | 230 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1664803772
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS3221 | [14 empty] | Online PSC | 1
| P |  | Poznámka k položce: ostatní práce neuvedené v ceníku, stavební přípomoce, rozměření, příprava | [14 empty] | P | 1
59 | K | K001.1.1 | Podružný materiál, počítáno jako 3% ze součtu ceny materiálu | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2132514492
| P |  | Poznámka k položce: např. pomocný spojovací materiál, podložky, kabelová oka, izolace, pomocné ocelové konstrukce, krabice, krabicové svorky, hmoždinky, kotvy, nátěry, izolace a jiný materiál související s provedením řádné montáže neuvedený na ostatních řádcích výkazu | [14 empty] | P | 1
60 | K | K010 | Komplexní zkouška a oživení systému | set | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1281200364
61 | K | K011 | Koordinace s ostatními profesemi | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1677050038
62 | K | K014 | Zaučení obsluhy | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -112647651
63 | K | K018 | Montážní mechanismy, zařízení, lešení, žebříky atp. | soub | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1400156505
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje náklady spojené s pronájmem montážních mechanismů jako jsou lešení, mobilní lešení, montážní plošiny a jiné mechanismy nutné k řádné a bezpečné montáži. Obsahuje rovněž náklady spojené s užíváním montážních mechanismů jako pravidelné revize, zkoušky, doplnění pohonných hmot atp. | [14 empty] | P | 1
64 | K | M36814 | Ostatní práce a dodávky jinde neuvedené, ale nezbytné pro řádné dokončení funkčního díla | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1697763252
65 | K | 998741103 | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 1.463 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 950068651
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998741103 | [14 empty] | Online PSC | 1

## D.1.4.7.2 - CCTV
{2a02e168-d8f7-4dd3-a017-157b1feadab7}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4.7.2 - CCTV
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61988987
|  | Ostravská univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ61988987
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29263140
|  | Ateliér Velehradský s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ29263140
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Arnošt Gőbel, MAR DESIGN |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4.7.2 - CCTV
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Arnošt Gőbel, MAR DESIGN
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | [5 empty] | 0
| IDF31 - Rozvaděč IDF11-16 | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4.7.2 - CCTV
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Arnošt Gőbel, MAR DESIGN
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00604 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.003 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 742230004 | Montáž kamerového systému vnitřní kamery | kus | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1588187716
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742230004 | [14 empty] | Online PSC | 1
2 | M | M053 | 5 Mpx kompaktní dome IP kamera do podhledu, interiérová, motorzoom objektiv 2,8-12mm se záběrem 30 až 100°, Day/Night s mechanickým IR filtrem, IR přívisvit 30 m, 1/2.8" 5 MP CMOS, citlivost 0,04 lx / F1.4, včetně montážního adaptéru/patice/soklu, napájení PoE | ks | 25 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1234865466
3 | K | 742230003 | Montáž kamerového systému venkovní kamery | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1506041461
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742230003 | [14 empty] | Online PSC | 1
4 | M | M008 | IP bullet kamera, 4MP, 2,8-12mm, WDR 120db, IR 50m, H265(+), VA, IP67 | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1799602165
| P |  | Poznámka k položce: IP bullet kamera nové generace EasyIP 3.0. Jedná se o dobře vybavenou kameru s vysokou citlivostí 0.009 lux. Kamera nabízí funkce jako WDR 120dB, motor zoom objektiv se záběrem 114° až 32°, základní VA (překročení čáry, změna scény, detekce obličeje aj.), záznam na microSD kartu aj. Kamera podporuje H.264 a také velmi výkonný kodek H.265(+), který výrazně redukuje datový tok. Napájení PoE (802.3af) nebo 12VDC. Provedení kamery venkovní IP67 | [14 empty] | P | 1
5 | K | 742230007 | Montáž kamerového systému konzoly pro kryt nebo kameru | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -18548831
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742230007 | [14 empty] | Online PSC | 1
6 | M | M009 | Adaptér pro montáž na zeď | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1981891899
7 | K | 742230009 | Montáž kamerového systému samolepky "Střeženo kamerovým systémem" | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1230160373
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742230009 | [14 empty] | Online PSC | 1
8 | M | M010 | trojúhelníková nálepka s vyobrazením kamery a nápisem "OBJEKT MONITOROVÁN KAMEROVÝM SYSTÉMEM", na žluté samolepicí fólii, barevný tisk, 130 x 94 mm | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1081856908
9 | K | 742230102 | Montáž kamerového systému nastavení a instalace instalace a nastavení SW pro sledování kamer | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1245790770
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742230102 | [14 empty] | Online PSC | 1
10 | K | 742230103 | Montáž kamerového systému nastavení a instalace nastavení záběru podle přání uživatele | kus | 29 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2003647963
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742230103 | [14 empty] | Online PSC | 1
11 | K | 998742103 | Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.003 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1684344346
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998742103 | [14 empty] | Online PSC | 1
12 | K | K001 | Montáž HDD do NVR | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 217628044
13 | M | ADI.0068578.URS | Přídavný HDD k rekordérům, 6TB, WD nová řada PURZ | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00075 | 0.003 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1046858574
14 | M | ADI.0051230.URS | Patch kabel CAT6 UTP 2m | kus | 22 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 689889414
15 | M | ADI.0051232.URS | Patch kabel CAT6 UTP 5M | kus | 7 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -287119723
| D | IDF31 | Rozvaděč IDF11-16 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00304 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 742330002 | Montáž strukturované kabeláže rozvaděče stojanového | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2012816391
17 | M | 1307223 | ROZVADEC LC-30 45U, 800X800 RAL 7035 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1105478855
18 | K | 742330022 | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2083853160
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330022 | [14 empty] | Online PSC | 1
19 | M | 1652476 | 19"NAPAJECI PANEL 8x230V CSN/CSRAB-RPX3/ | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00048 | 0.00048 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -321192204
20 | K | 742330023 | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacíhoho panelu 1U | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -732155093
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330023 | [14 empty] | Online PSC | 1
21 | M | ADI.0051175.URS | 19"' vyvazovací panel 2U oboustranná plastová lišta | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1238003959
22 | K | 742330024 | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1260472547
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330024 | [14 empty] | Online PSC | 1
23 | M | ADI.0051216.URS | Patch panel CAT6 24xRJ45 osazený | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1308634149
24 | K | 742330026 | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům panelu pro 24 x optický konektor včetně vany | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1333894038
25 | M | 1658247-1 | OPTICKA VANA VYSUVNA 1U 19" 24pozic, kompletně osazená, včetně pigtailů, spojek, kazet, ochran | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00256 | 0.00256 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1940860811
26 | M | ADI.0051395.URS | Patch kabel CAT6A 1m šedý | kus | 48 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1951827960
27 | K | K002 | Montáž osvětlovací jednotky 19" | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1925636418
28 | M | M014 | Osvětlovací jednotka LED 19" 1U | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1914237414
29 | K | K003.1 | Montáž police | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2066038661
30 | M | 10.889.475 | Police děrovaná 2U hl. 400mm | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -172463957
31 | K | K004 | Montáž chladící jednotka | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -286955389
32 | M | M016 | Chladící jednotka s termostatem | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -939049445
33 | K | 742230001 | Montáž kamerového systému DVR nebo NAS, nahrávacího zařízení pro kamery | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1513646440
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742230001 | [14 empty] | Online PSC | 1
34 | M | M112 | NVR pro 32 IP kamer | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1707350451
| P |  | Poznámka k položce: Síťový videorekordér (NVR) pro záznam až 32 IP kamer. Záznamová rychlost až 320Mbps nebo 200Mbps při RAID. Podpora komprese H.264, H.264+ a H.265 a kamer s rozlišením až 12MP.Do NVR lze nainstalovat 8x HDD s kapacitou až 8x 4TB a podporou RAID. Otevřená platforma s podporou kamer i jiných výrobců | [14 empty] | P | 1

## D.1.4.7.3 - PZTS
{81103637-b4c6-4805-a071-4555ec13bad4}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4.7.3 - PZTS
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61988987
|  | Ostravská univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ61988987
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29263140
|  | Ateliér Velehradský s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ29263140
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Arnošt Gőbel, MAR DESIGN |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4.7.3 - PZTS
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Arnošt Gőbel, MAR DESIGN
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4.7.3 - PZTS
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Arnošt Gőbel, MAR DESIGN
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1391 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 741920051 | Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepážek z desek nebo vyztužených omítek silikátových s výplní ve stěnovém průchodu, tl. do 150 mm | m2 | 0.3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1408089238
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741920051 | [14 empty] | Online PSC | 1
2 | M | E60-1 | Těsnící hmota pro utěsnění prostupů mezi požárními úseky | m2 | 0.3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10660591
| D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1391 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 742110003 | Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky | m | 630 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1680328560
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110003 | [14 empty] | Online PSC | 1
4 | M | 34571092 | trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m | m | 630 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.1197 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -567961036
| VV |  | 600*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 630 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
5 | K | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 | m | 630 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -466056199
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742121001 | [14 empty] | Online PSC | 1
6 | M | M129 | Stíněný kabel 2x2 Cu drát Ø 0,5 mm pro datovou sběrnici, 2x Cu drát Ø 1 mm pro napájení,PVC plášť (YCYJ 2+2P) | m | 250 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 368755895
7 | M | 34121270 | kabel datový bezhalogenový celkově stíněný Al fólií třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (F/UTP) kategorie 5e | m | 380 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.019 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -963916983
| P |  | Poznámka k položce: F/UTP | [14 empty] | P | 1
8 | K | 742220002 | Montáž ústředny PZTS s komunikátorem na PCO a zdrojem přes 16 do 48 zón a 8 podsystémů | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 91473720
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742220002 | [14 empty] | Online PSC | 1
9 | M | M125 | Ústředna PZTS | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -545686762
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní sestava zabezpečovací ústředny v plechovém boxu. Sestava se skládá z ústředny, napájecího zdroje ústředny, krytu BOX-L a přívodního zdroje. Box ústředny je vybaven DIN lištami pro snadnou instalaci. Ústředna umožňuje připojit až 10 000 detektorů, ovládat 2000 dveří a ve své paměti uloží 50 000 uživatelů. Ústředna je vybavena 4x sběrnicemi, kde na každou sběrnici je možné připojit 40 až 240 modulů. Systém je možné konfigurovat skrze integrované IP rozhraní. Přímo v ústředně je integrován telefonní komunikátor umožňující komunikaci na pulty centrální ochrany skrze protokol Contact-ID. Modul ústředny je vybaven diagnostickými RGB LED a stavovým displejem. | [14 empty] | P | 1
10 | K | 742220031 | Montáž koncentrátoru nebo expanderu pro PZTS | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -954934736
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742220031 | [14 empty] | Online PSC | 1
11 | M | M126 | 8 dvojitě vyvážených vstupů, 1 reléový výstup 30V/1A, tamper kontakt | ks | 7 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -493750399
12 | K | 742220051 | Montáž krabice pro expander uložené na omítce | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -924039483
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742220051 | [14 empty] | Online PSC | 1
13 | K | 742220141 | Montáž klávesnice pro dodanou ústřednu | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1559511901
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742220141 | [14 empty] | Online PSC | 1
14 | M | M127 | Klávesnice tlačítková pro ovládání systému PZTS | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1195121004
15 | K | 742220161 | Montáž akumulátoru 12V | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 249194704
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742220161 | [14 empty] | Online PSC | 1
16 | K | 742220211 | Montáž zálohového napájecího zdroje s dobíječem a akumulátorem | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1855448855
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742220211 | [14 empty] | Online PSC | 1
17 | M | M120 | Spínaný napájený zálohovaný zdroj, napáječ 230V/12Vss 3A, baterie 7Ah | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1525823318
18 | K | 742220231 | Montáž příslušenství pro PZTS kombinovaný kloubový držák pro pohybový detektor na strop nebo na stěnu | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 314601515
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742220231 | [14 empty] | Online PSC | 1
19 | M | ADI.0032334.URS | Kloubový držák na stěnu | kus | 15 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1839140885
20 | K | 742220232 | Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo na strop | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -256851533
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742220232 | [14 empty] | Online PSC | 1
21 | M | ADI.0032303.URS | PIR detektor se zrcadlovou optikou, funkcí AM, vestavěnými EOL a dosahem 16m | kus | 15 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -227853055
22 | K | 742220235 | Montáž příslušenství pro PZTS magnetický kontakt povrchový | kus | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2141942408
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742220235 | [14 empty] | Online PSC | 1
23 | M | ADI.0032443.URS | MG kontakt čtyřdrátový polarizovaný s pracovní mezerou 22mm, kabel 3m | kus | 19 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1566836820
24 | K | 742220241 | Montáž příslušenství pro PZTS armované hadice k magnetickému kontaktu | kus | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -314654306
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742220241 | [14 empty] | Online PSC | 1
25 | M | ADI.0032495.URS | Armovaná hadice poplastovaná v délce od 0,5 m do 10 m | m | 19 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1362885640
26 | M | ADI.0032496.URS | Plastová koncová vývodka pro zakončení armované HADICE | kus | 38 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1610958339
27 | K | 742220255 | Montáž příslušenství pro PZTS siréna vnitřní pro vyhlášení poplachu | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1829226587
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742220255 | [14 empty] | Online PSC | 1
28 | M | ADI.0032927.URS | Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 104dB/1m | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0004 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1924803480
29 | K | 742220401 | Nastavení a oživení PZTS programování základních parametrů ústředny | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 734235259
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742220401 | [14 empty] | Online PSC | 1
30 | K | 742220402 | Nastavení a oživení PZTS programování systému na jeden detektor | kus | 39 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2031027231
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742220402 | [14 empty] | Online PSC | 1
31 | K | 742220411 | Nastavení a oživení PZTS oživení systému na jeden detektor | kus | 39 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1116157896
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742220411 | [14 empty] | Online PSC | 1
32 | K | 742220511 | Zkoušky a revize PZTS revize výchozí systému PZTS | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1687114492
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742220511 | [14 empty] | Online PSC | 1
33 | K | K008 | Montáž detektor tříštění skla | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1240137158
34 | M | ADI.0032382.URS | Detektor tříštění skla s dosahem až 7,6m i pro skla s fóliemi | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1166530480
35 | K | 742220251 | Montáž příslušenství pro PZTS tlačítka tísňové výklopné s pamětí poplachu | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1750855247
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742220251 | [14 empty] | Online PSC | 1
36 | M | ADI.0032877.URS | Tísňové NC tlačítko s odklopným krytem a pamětí poplachu, stupeň 4 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1386823063
37 | K | K011 | Koordinace s ostatními profesemi | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1772157750
38 | K | K014 | Zaučení obsluhy | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -614393479
39 | K | 013294000 | Ostatní dokumentace - návody k obsluze, protokoly o funkční zkoušce, prohlášení o shodě atp. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1058623731
40 | K | K018 | Montážní mechanismy, zařízení, lešení, žebříky atp. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1378950612
41 | K | K0015 | Podružný materiál, počítáno jako 5% ze součtu ceny materiálu | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -172784555
42 | K | M36814 | Ostatní práce a dodávky jinde neuvedené, ale nezbytné pro řádné dokončení funkčního díla | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -622660365
| P |  | Poznámka k položce: uchazeč ocení souhrnnou položkou a doplní položkovým soupisem | [14 empty] | P | 1

## D.1.4.7.4 - INTERKOM
{298e3c9d-d551-4d9d-8611-d3752b8efe9f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4.7.4 - INTERKOM
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61988987
|  | Ostravská univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ61988987
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29263140
|  | Ateliér Velehradský s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ29263140
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Arnošt Gőbel, MAR DESIGN |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4.7.4 - INTERKOM
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Arnošt Gőbel, MAR DESIGN
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4.7.4 - INTERKOM
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Arnošt Gőbel, MAR DESIGN
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 741920051 | Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepážek z desek nebo vyztužených omítek silikátových s výplní ve stěnovém průchodu, tl. do 150 mm | m2 | 0.3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 734522258
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741920051 | [14 empty] | Online PSC | 1
2 | M | E60-1 | Těsnící hmota pro utěsnění prostupů mezi požárními úseky | m2 | 0.3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -365418865
| D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 742310002 | Montáž domovního telefonu komunikačního tabla | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 667304275
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742310002 | [14 empty] | Online PSC | 1
4 | M | ADI.0034747.URS | IP vnitřní 7" dotykový panel pro povrchovou instalaci (černé provedení) | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -415711250
5 | K | 742310004 | Montáž domovního telefonu elektroinstalační krabice pod tablo | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -125365129
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742310004 | [14 empty] | Online PSC | 1
6 | M | ADI.0034731.URS | Zápustná krabice pro dveřní komunikátor | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -975590852
7 | K | 742320031 | Montáž elektricky ovládaných zámků ostatní prvky napájecího zdroje | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1925945419
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742320031 | [14 empty] | Online PSC | 1
8 | M | M120 | Spínaný napájený zálohovaný zdroj, napáječ 230V/12Vss 3A, baterie 7Ah | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1174659298
9 | K | 742320032 | Montáž elektricky ovládaných zámků ostatní prvky elektrického otvírače 12 V a stavitelnou střelkou | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1168099897
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742320032 | [14 empty] | Online PSC | 1
10 | M | M122 | Elektromechanický samozamykací zámek, pravolevý - obousměrná střelka, samozamykací, panic funkce ve směru úniku, fail safe funkce EPS, certifikace pro požární dveře na únikové cestě, včetně montážního příslušenství (protiplech atp.) | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1179199173
| P |  | Poznámka k položce: dodávka jako kompletní funkční celek vč. veškerého montážního příslušenství pro zabudování | [14 empty] | P | 1
11 | K | 742320051 | Montáž elektricky ovládaných zámků komunikačního tabla dveřního | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1318842219
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742320051 | [14 empty] | Online PSC | 1
12 | M | ADI.0034587.URS | Základní audio jednotka s kamerou a 1 tlačítkem a ovládáním zámku dveří | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1906215413
13 | K | K011 | Koordinace s ostatními profesemi | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1204560005
14 | K | K014 | Zaučení obsluhy | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2040067747
15 | K | 013294000 | Ostatní dokumentace - návody k obsluze, protokoly o funkční zkoušce, prohlášení o shodě atp. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 25448538
16 | K | K0015 | Podružný materiál, počítáno jako 5% ze součtu ceny materiálu | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 815087929
17 | K | M36814 | Ostatní práce a dodávky jinde neuvedené, ale nezbytné pro řádné dokončení funkčního díla | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 189818174
| P |  | Poznámka k položce: uchazeč ocení souhrnnou položkou a doplní položkovým soupisem | [14 empty] | P | 1

## D.1.4.7.5 - EKV
{0a71f571-f494-47c3-a374-304477d39270}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4.7.5 - EKV
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61988987
|  | Ostravská univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ61988987
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29263140
|  | Ateliér Velehradský s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ29263140
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Arnošt Gőbel, MAR DESIGN |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4.7.5 - EKV
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Arnošt Gőbel, MAR DESIGN
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4.7.5 - EKV
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Arnošt Gőbel, MAR DESIGN
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.11322 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 741920051 | Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepážek z desek nebo vyztužených omítek silikátových s výplní ve stěnovém průchodu, tl. do 150 mm | m2 | 0.3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1448326280
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741920051 | [14 empty] | Online PSC | 1
2 | M | E60-1 | Těsnící hmota pro utěsnění prostupů mezi požárními úseky | m2 | 0.3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 199248344
| D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.11322 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 742110011 | Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky | m | 280 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 817718712
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110011 | [14 empty] | Online PSC | 1
4 | M | 34571092 | trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m | m | 280 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.0532 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -526944881
5 | K | 742110501 | Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových | kus | 43 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1680816603
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/742110501 | [14 empty] | Online PSC | 1
6 | M | 34571457 | krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem | kus | 43 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00172 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1747144116
7 | K | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 | m | 1060 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1567347223
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742121001 | [14 empty] | Online PSC | 1
8 | M | 34111116 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 2x1,5mm2 | m | 530 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.0583 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1361038059
9 | M | M123 | Kabel speciální - 2x1 + 2x2x2x0,22 | m | 530 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2097115510
10 | K | 742240001 | Montáž elekronické kontroly vstupu čtečky karet | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -925034860
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742240001 | [14 empty] | Online PSC | 1
11 | M | M112 | Autonomní přístupový miniterminál 100% kompatibilní s typem 914MAX Rf | ks | 43 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1387802849
| P |  | Poznámka k položce: Autonomní přístupový miniterminál 100% kompatibilní s typem 914MAX Rf Elektronická přístupová jednotka je univerzálním zařízením pro řešení autonomních vstupu i vetších, propojených systému s centrální správou. Svou snadnou instalací v základních konfiguracích a spolehlivým provozem je určená pro široké nasazení a nevyžaduje více, nežli běžnou znalost slaboproudu předpokládanou u firem a osob instalujících slaboproudá zařízení. Je dodávána v řade modifikací jak z hlediska designu, tak pro různé standardy čipových karet. Vedle obvyklých přístupových funkcí jako je rozhodnutí o právu na vstup podle interně uložené databáze nabízí jednotka rozšiřující funkce s možností rozlišení časových zón, funkce pro trvalé deblokace zámku na základě stavu logického vstupu nebo pomocí spec. karet apod. Možnost integrace jednotky do rozsáhlých systémů s centrální správou umožňuje postupný růst systému podle potřeby provozovatele. Základní charakteristika RFID médium 125kHz EM4102 RFID médium Mifare 13,6MHz Mifare, Desfire, I-Code kapacita kódu držitelů v zákl. nast. 300 ovládání návazných el. zámku pres relé NO, NC kontakt paměť záznamu (volit. funkce) <1000 programování pomocí "Master karet" možnost programování z PC Ano přes RS232 SW vybavení pro správu jednotky možnost integrace do vetšího systému s centrální správou , možnost repase na jiný typ ID, nebo jeho kombinaci, Napájení 9-18V Provozní teploty -15°C až + 60°C Doplnkové funkcionality: zatažení zámku při dovírání dveří pro snadnější "zapadnutí" možnost stálého otevření po dobu přítomnosti platné karty záznamy o průchodech a identifikacích ID kartou (na objednání) Rozš. def. oprávnení pro ID karty podle časových pásem (na objednání) | [14 empty] | P | 1
12 | M | M113 | Rámeček pro čtečku | ks | 43 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1941256715
13 | K | 742240005 | Montáž elekronické kontroly vstupu řídící jednotka pro připojení čteček | kus | 43 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -77977317
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742240005 | [14 empty] | Online PSC | 1
14 | M | M116 | Přístupová jednotka (dveřní), napojení RS485 | ks | 43 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1718454841
15 | M | M117 | Skříň plastová pro přístupovou jednotku | ks | 43 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1073107569
16 | M | M118 | Řídící jednotka přístupového systému, napojení k přístupovým jednotkám přes RS485, propojení na server ACS přes eth | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -70750927
17 | M | M119 | Montážní skříň pro řídící jednotku | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 713805585
18 | K | 742320011 | Montáž elektricky ovládaných zámků elektromechanických samozamykacích s panikovou funkcí | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1687057405
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742320011 | [14 empty] | Online PSC | 1
19 | M | M122 | Elektromechanický samozamykací zámek, pravolevý - obousměrná střelka, samozamykací, panic funkce ve směru úniku, fail safe funkce EPS, certifikace pro požární dveře na únikové cestě, včetně montážního příslušenství (protiplech atp.) | ks | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 728020030
| P |  | Poznámka k položce: dodávka jako kompletní funkční celek vč. veškerého montážního příslušenství pro zabudování | [14 empty] | P | 1
20 | K | 742320032 | Montáž elektricky ovládaných zámků ostatní prvky elektrického otvírače 12 V a stavitelnou střelkou | kus | 31 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 734013629
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742320032 | [14 empty] | Online PSC | 1
21 | M | M034 | el. otevírač 12V, nízkopříkonový inverzní | ks | 31 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1886764338
| P |  | Poznámka k položce: dodávka jako funkční celek včetně kompletního příslušenství pro zabudování | [14 empty] | P | 1
22 | K | 742320031 | Montáž elektricky ovládaných zámků ostatní prvky napájecího zdroje | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1228108116
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742320031 | [14 empty] | Online PSC | 1
23 | M | M120 | Spínaný napájený zálohovaný zdroj, napáječ 230V/12Vss 3A, baterie 7Ah | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -815979854
24 | K | K0015 | Podružný materiál, počítáno jako 5% ze součtu ceny materiálu | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1156204318
25 | M | M1021 | Programování, nastavení a oživení systému | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1127249053
26 | K | K011 | Koordinace s ostatními profesemi | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 980039392
27 | K | K014 | Zaučení obsluhy | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 319537397
28 | K | 013294000 | Ostatní dokumentace - návody k obsluze, protokoly o funkční zkoušce, prohlášení o shodě atp. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1923781207
29 | K | K018 | Montážní mechanismy, zařízení, lešení, žebříky atp. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1418154914
30 | K | 998742103 | Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.055 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1281062226
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998742103 | [14 empty] | Online PSC | 1
31 | K | M36814 | Ostatní práce a dodávky jinde neuvedené, ale nezbytné pro řádné dokončení funkčního díla | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1285606060
| P |  | Poznámka k položce: uchazeč ocení souhrnnou položkou a doplní položkovým soupisem | [14 empty] | P | 1

## D.1.4.7.6 - EPS
{6fc7b58a-560c-4aa4-9c82-9fdf469fbcd0}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4.7.6 - EPS
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61988987
|  | Ostravská univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ61988987
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29263140
|  | Ateliér Velehradský s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ29263140
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Arnošt Gőbel, MAR DESIGN |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4.7.6 - EPS
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Arnošt Gőbel, MAR DESIGN
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4.7.6 - EPS
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Arnošt Gőbel, MAR DESIGN
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10.2553 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10.2553 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00136 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 741112001 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových | kus | 34 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -161121346
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741112001 | [14 empty] | Online PSC | 2
2 | M | 34571450 | krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm | kus | 34 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00136 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -638503748
3 | K | 741920051 | Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepážek z desek nebo vyztužených omítek silikátových s výplní ve stěnovém průchodu, tl. do 150 mm | m2 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1963001293
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741920051 | [14 empty] | Online PSC | 2
4 | M | E60-1 | Těsnící hmota pro utěsnění prostupů mezi požárními úseky | m2 | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1166645355
| D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10.2539 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 741122601 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2 | m | 350 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 332381548
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122601 | [14 empty] | Online PSC | 2
6 | M | ADI.0036130.URS | Hnědý kabel 2x1.5, P60-R, b2cas1d0 | m | 350 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2082612615
7 | K | 742110011 | Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky | m | 2086 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 931617032
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110011 | [14 empty] | Online PSC | 2
8 | M | 34571091 | trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 13,7/16mm | m | 2086 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.33376 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1009435874
9 | M | 1199409 | PRICHYTKA 16MM SVETLE SEDA | kus | 2086 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00474 | 9.8876 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2084029159
10 | K | 742110521-0 | Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem plastových ohniodolných čtyřhranných | kus | 35 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1935408861
11 | M | M003 | Rozbočovací krabice se zachováním funkčnosti při požáru 30minut | ks | 35 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1468644230
12 | K | 742111001 | Montáž příchytek pro kabely samostatné ohniodolné včetně šroubu a hmoždinky | kus | 3620 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1721239574
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742111001 | [14 empty] | Online PSC | 2
13 | M | 6710PO | PŘÍCHYTKA JEDNOSTRANNÁ -POŽÁRNÍ ODOLNOST | kus | 3620 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1490330543
14 | K | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 | m | 2086 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1996304793
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742121001 | [14 empty] | Online PSC | 2
15 | M | ADI.0036143.URS | Oranžový stíněný kabel 1x2x0,8, B2caS1D0 | m | 2086 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 128161903
16 | K | 742121001x | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 | m | 1040 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 163760606
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742121001x | [14 empty] | Online PSC | 2
17 | M | ADI.0036125.URS | Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07 | m | 840 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1267662525
18 | M | ADI.0036127.URS | Hnědý stíněný kabel 4x2x0,8 PH120-R B2ca s1d1a1 | m | 150 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1819373177
19 | M | ADI.0036129.URS | Hnědý stíněný kabel 5x2x0,8 PH120-R B2ca s1d1a1 | m | 50 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -17325736
20 | K | 742190002 | Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení | m | 3126 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -396322807
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742190002 | [14 empty] | Online PSC | 2
21 | K | 742210003 | Montáž ústředny EPS bez čelního panelu čtyř nebo vícekruhové | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1282935240
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210003 | [14 empty] | Online PSC | 2
22 | M | EPS1 | Kompletně vybavená ústředna EPS, čelní LCD zobrazovací panel, vybavená moduly pro připojení OPPO, KTPO, ZDP, externí zobrazovací tablo, 4x hlásičová linka do 127 zařízení, 1x linka ovládaných zařízení, 2x záložní akumulátor 2x26Ah, včetně zdroje, uzavřená ve skříni s požární odolností EI45S, ovládací jazyk čeština, čelní ovládací panel s displejem, rozhraní pro vizualizační SW nadstavbu | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -422680760
23 | K | 742210005 | Montáž ústředny EPS panelu čelního | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -339111457
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210005 | [14 empty] | Online PSC | 2
24 | M | MAP | Výměnné popisné pole na ovládací panel - česky | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -841227551
25 | K | 742210021 | Montáž skříňky požárně odolné EI/EV, 30/F30 P pro ústřednu EPS | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1249919556
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210021 | [14 empty] | Online PSC | 2
26 | M | M138 | Požárně odolná skříň nástěnná, EI45DP1-s pro montáž ústedny EPS | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -851535683
27 | K | 742210031 | Montáž zdroje napájecího pro ústřednu EPS dle EN54-4 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -707583866
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210031 | [14 empty] | Online PSC | 2
28 | M | ADI.0036071.URS | EN54-4 spínaný napájecí zdroj 27,6 V ss / max.8 A v krytu, aku max. 2 x 40 Ah | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00125 | 0.0025 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1099481569
29 | K | 742210051 | Montáž zařízení dálkového přenosu s připojením a naprogramováním | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1503103838
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210051 | [14 empty] | Online PSC | 2
30 | M | ZDP | Zařízení dálkového přenosu | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 492156445
31 | K | 742210061 | Montáž ovládacího panelu požární ochrany | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -882438537
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210061 | [14 empty] | Online PSC | 2
32 | M | OPPO | Ovládací panel požární ochrany | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2034570361
33 | K | 742210071 | Montáž ovládacího tabla externího pro EPS | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1051818897
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210071 | [14 empty] | Online PSC | 2
34 | M | 59081356 | tablo ovládací externí pro EPS | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1028704978
35 | K | 742210111 | Montáž klíčového trezoru se zámkovou vložkou | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1790733003
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210111 | [14 empty] | Online PSC | 2
36 | M | KTPO | Klíčový trezor požární ochrany | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2005863418
37 | K | 742210121 | Montáž hlásiče automatického bodového | kus | 239 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 425254113
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210121 | [14 empty] | Online PSC | 2
38 | M | MTD | Opticko kouřový hlásič | ks | 238 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 511026386
39 | M | M093 | Termodiferenciální hlásič | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 864122471
40 | K | 742210131 | Montáž soklu hlásiče nebo patice | kus | 239 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 662840230
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210131 | [14 empty] | Online PSC | 2
41 | M | USB502-3 | Patice automatického bodového hlásiče | ks | 239 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -763994082
42 | M | M006 | popisné štítky | ks | 239 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1487829615
43 | K | 742210151 | Montáž hlásiče tlačítkového se sklíčkem | kus | 34 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -113940743
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210151 | [14 empty] | Online PSC | 2
44 | M | MCP | Tlačítkový hlásič nástěnný | ks | 34 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -665648673
45 | K | 742210161 | Montáž vyhodnocovací jednotky lineárního teplotního hlásiče | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -34499606
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210161 | [14 empty] | Online PSC | 2
46 | M | PWG01 | Jednokanálová vyhodnocovací jednotka LTK s displejem, reléové výstupy, signaizace stavu "Poplach" a "Porucha", napájení 24V | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1982446508
47 | K | 742210162 | Montáž vyhodnocovací jednotky nasávacího hlásiče | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -408360559
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210162 | [14 empty] | Online PSC | 2
48 | M | 59081335 | jednotka aspiračního hlásiče, 1 trubka | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.0008 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1434838284
49 | K | 742210181 | Montáž trubky nasávacího systému | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1271759128
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210181 | [14 empty] | Online PSC | 2
50 | M | M018 | trubka nasávacího systému rovná | m | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 758959490
51 | M | M020 | oblouk 90° | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1097770955
52 | K | 742210171 | Montáž kabelu senzorového | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1237879926
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210171 | [14 empty] | Online PSC | 2
53 | M | LTK-EPC88 | Lineární teplotní kabel, detekční teplota 74-88°C pro aplikace ve vnějším i vnitřním prostředí | m | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1424648797
| VV |  | 11,4285714285714*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
54 | K | 742210261 | Montáž světelných nebo zvukových prvků EPS sirény nebo majáku nebo signalizace | kus | 85 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1703291096
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210261 | [14 empty] | Online PSC | 2
55 | M | ADI.0035757.URS | EN54-3 siréna červená, 32 tónů, 2 úrovně hlasitosti | kus | 84 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.02604 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1409582480
56 | M | MAJ | maják zábleskový pro EPS, červené barvy | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1810885550
57 | K | 742210301 | Montáž vstupně výstupního reléového prvku 1 kontakt s krytem | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -515878526
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210301 | [14 empty] | Online PSC | 2
58 | M | 1185077 | Instalační relé na DIN lištu, 1x přepínací kontakt 250V/16A/AC1, napětí cívky 12-240V AC/DC | kus | 20 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -905032549
| P |  | Poznámka k položce: pomocné relé pro vazbu na silnoproudé 230V obvody | [14 empty] | P | 2
59 | K | 742210305 | Montáž vstupně výstupního reléového prvku 5 a více kontaktů s krytem | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -913661732
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210305 | [14 empty] | Online PSC | 2
60 | M | O2I4 | Vstupně/výstupní modul obsahující 2 reléové výstupy, 4 vstupy | ks | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1112389926
61 | M | M001 | Vstupně/výstupní modul obsahující 12x reléový výstup | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1405844279
62 | M | M002 | Krabice pro povrchovou montáž koppleru | ks | 14 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1200084472
63 | K | K002 | Připojení návazných zařízení EPS | ks | 35 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 650636124
64 | K | 742210401 | Nastavení a oživení EPS programování základních parametrů ústředny | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1849481235
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210401 | [14 empty] | Online PSC | 2
65 | K | 742210421 | Nastavení a oživení EPS oživení systému na jeden detektor | kus | 275 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 63106573
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210421 | [14 empty] | Online PSC | 2
66 | M | M008 | Instalace, nastavení a oživení SW grafické nástavby | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1412159776
67 | M | M010 | Software grafické nástavby, integrace EPS, PZTS, EKV | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -878174004
68 | M | M011 | PC standard v době dodávky dodávka kompletního desktop PC nebo mini PC vč. operačního systému, myši, klávesnice, monitor 27" - vhodný pro instalaci a provozování grafické vizualizační nadstavby systému EPS, PZTS, EKV | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1255509651
69 | M | M007 | Vytvoření skupin hlásičů a návazností pro naprogramování ústředny a ovládaných zařízení | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1090618408
70 | K | 742210501 | Zkoušky a revize EPS zkoušky TIČR | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 436441530
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210501 | [14 empty] | Online PSC | 2
71 | K | 742210503 | Zkoušky a revize EPS zkoušky koordinační funkční EPS | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1371849350
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210503 | [14 empty] | Online PSC | 2
72 | K | 742210521 | Zkoušky a revize EPS revize výchozí systému EPS na jeden detektor | kus | 275 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1884994637
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210521 | [14 empty] | Online PSC | 2
73 | K | K001 | Podružný materiál, počítáno jako 3% ze součtu ceny materiálu | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2039613334
74 | K | K011 | Koordinace s ostatními profesemi | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1824915932
75 | K | K014 | Zaučení obsluhy | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1154146602
76 | K | 013294000 | Ostatní dokumentace - návody k obsluze, protokoly o funkční zkoušce, prohlášení o shodě atp. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1861514407
77 | M | M005 | Provozní kniha EPS | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1887561393
78 | K | K018 | Montážní mechanismy, zařízení, lešení, žebříky atp. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1220730974
79 | K | M36814 | Ostatní práce a dodávky jinde neuvedené, ale nezbytné pro řádné dokončení funkčního díla | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 442049396
| P |  | Poznámka k položce: uchazeč ocení souhrnnou položkou a doplní položkovým soupisem | [14 empty] | P | 2

## D.1.4.7 - Signalizace z W...
{af715f3b-22be-465e-b26c-2743c9ecc73c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4.7 - Signalizace z WC invalidé
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61988987
|  | Ostravská univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ61988987
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29263140
|  | Ateliér Velehradský s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ29263140
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Arnošt Gőbel, MAR DESIGN |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4.7 - Signalizace z WC invalidé
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Arnošt Gőbel, MAR DESIGN
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4.7 - Signalizace z WC invalidé
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Arnošt Gőbel, MAR DESIGN
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.03213 |  | 0.18 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.03213 |  | 0.18 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 742350001 | Montáž zařízení pro tělesně postižené signalizačního světla s akustickou signalizací | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1106888198
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742350001 | [14 empty] | Online PSC | 1
2 | M | ADI.0036008.URS | Akustický/optický indikační prvek pro montáž nad dveře | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -461346320
3 | K | 742350002 | Montáž zařízení pro tělesně postižené potvrzovacího tlačítka | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1253638198
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742350002 | [14 empty] | Online PSC | 1
4 | M | ADI.0036006.URS | Resetovací jednotka s akustickou signalizací pro bezbariérové toalety | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2026113320
5 | K | 742350003 | Montáž zařízení pro tělesně postižené volacího tlačítka do výšky 900 mm a táhla do výšky 150 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1307055281
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742350003 | [14 empty] | Online PSC | 1
6 | M | ADI.0035994.URS | Tahový spínač pro montáž na strop | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 211304014
7 | K | 742350004 | Montáž zařízení pro tělesně postižené napájecího zdroje 12 V | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1895895485
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742350004 | [14 empty] | Online PSC | 1
8 | M | ADI.0035984.URS | Napájecí zdroj pro max. 2 řídící jednotky | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 754681984
9 | K | 742360127 | Montáž systému pacient-sestra signalizačních prvků terminálu personálu | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1272199292
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742360127 | [14 empty] | Online PSC | 1
10 | M | ADI.0035983.URS | 4-zónová řídící jednotka konvenčního volacího systému, bez napájecího zdroje | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 596706596
11 | K | 742110002 | Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku | m | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2074926674
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742110002 | [14 empty] | Online PSC | 1
12 | M | 34571063 | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323 | m | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.0063 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2121161578
13 | K | 742110005 | Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených v podlaze | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1132051138
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742110005 | [14 empty] | Online PSC | 1
14 | M | 34571158 | trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 48mm | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.00375 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1286207376
15 | K | 742110504 | Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných kruhových | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 523384952
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742110504 | [14 empty] | Online PSC | 1
16 | M | 34571457 | krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00048 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1930966250
17 | K | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 | m | 180 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1082488484
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742121001 | [14 empty] | Online PSC | 1
18 | M | 34121146 | kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem bez funkčnosti při požáru reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SHKFH-R) 2x2x0,8mm2 | m | 180 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.0198 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1858213925
19 | K | 468111112 | Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel, rozměru do 5x5 cm | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0018 | 0.003 | 0.18 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1240987800
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468111112 | [14 empty] | Online PSC | 1
20 | K | K0015 | Podružný materiál, počítáno jako 5% ze součtu ceny materiálu | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 737205055
21 | K | K011 | Koordinace s ostatními profesemi | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1235146870
22 | K | K014 | Zaučení obsluhy | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -88740635
23 | K | K016 | Realizační projektová dokumentace | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -580453696
24 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1548223560
25 | K | 013294000 | Ostatní dokumentace - návody k obsluze, protokoly o funkční zkoušce, prohlášení o shodě atp. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1905202785
26 | K | K018 | Montážní mechanismy, zařízení, lešení, žebříky atp. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1852535963
27 | K | M36814 | Ostatní práce a dodávky jinde neuvedené, ale nezbytné pro řádné dokončení funkčního díla | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1136999413
| P |  | Poznámka k položce: uchazeč ocení souhrnnou položkou a doplní položkovým soupisem | [14 empty] | P | 1

## D.1.4.8.1 - Rozvody
{dd873e76-c852-477c-a6c0-3681b5b9266d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4.8.1 - Rozvody
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61988987
|  | Ostravská univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ61988987
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29263140
|  | Ateliér Velehradský s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ29263140
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.) |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4.8.1 - Rozvody
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D01 - Laboratoře - rozvody laboratorních plynů | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4.8.1 - Rozvody
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | D01 | Laboratoře - rozvody laboratorních plynů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | LAB001 | trubka bezešvá nerez AISI 304 8x1 (materiál+montáž) | m | 461 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| VV |  | 1NP 43 + 2NP 127 + 3NP 91 + 4NP 200 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 43+127+91+200 |  | 461 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 461 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | LAB002 | trubka bezešvá nerez AISI 304 12x1 (materiál+montáž) | m | 522 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| VV |  | 1NP 101 + 3NP 170 + 3NP 66 + 4NP 185 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 101+170+66+185 |  | 522 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 522 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | LAB003 | trubka nerez AISI 304 18x1,5 (materiál+montáž) | m | 247 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| VV |  | 1NP6 + 2NP 105 + 3NP 26 + 4NP 70 + 5NP 40 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6+105+26+70+40 |  | 247 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 247 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | LAB004 | trubka nerez AISI 304 22x1,5 (materiál+montáž) | m | 100 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| VV |  | 1NP 38 + 2NP 41 + 3NP 6 + 4NP 15 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38+41+6+15 |  | 100 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 100 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | LAB005 | trubka nerez AISI 304 28x1,5 (materiál+montáž) | m | 57 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| VV |  | 1NP 45 + 2NP 6 + 3NP 6 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45+6+6 |  | 57 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | LAB006 | koleno nerez AISI 304 do pr.28 (materiál+montáž) | ks | 277 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| VV |  | 1NP50 + 2NP 124 + 3NP 30 + 4NP 67 + 5NP 6 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50+124+30+67+6 |  | 277 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 277 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | LAB007 | T kus nerez AISI 304 do pr.28 (materiál+montáž) | ks | 98 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| VV |  | 1NP 12 + 2NP 36 + 3NP 14 + 4NP 36 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12+36+14+36 |  | 98 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 98 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | LAB008 | redukce nerez AISI 304 do pr.28 (materiál+montáž) | ks | 98 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| VV |  | 1NP 7 + 2NP 44 + 3NP 16 + 4NP31 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7+44+16+31 |  | 98 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 98 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | LAB009 | šroubení nerez 1/4"NPT/ 8 (materiál+montáž) | ks | 55 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| VV |  | 1NP 4 + 2NP 22 + 3NP 7 + 4NP 22 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4+22+7+22 |  | 55 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 55 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | LAB010 | šroubení nerez 1/4"NPT/12 (materiál+montáž) | ks | 44 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| VV |  | 1NP 4 + 2NP 18 + 3NP 7 + 4NP 15 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4+18+7+15 |  | 44 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | LAB011 | chránička potrubí-trubka nerez na 8x1 (0,5m) (materiál+montáž) | ks | 23 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| VV |  | 1NP 1 + 2NP 14 + 3NP 2 + 4NP 6 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+14+2+6 |  | 23 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | LAB012 | chránička potrubí-trubka nerez na 12x1 (0,5m) (materiál+montáž) | ks | 32 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| VV |  | 1NP 6 + 2NP 13 + 3NP 3 + 4NP 10 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6+13+3+10 |  | 32 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | LAB013 | chránička potrubí-trubka nerez na 18x1,5 (0,5m) (materiál+montáž) | ks | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| VV |  | 2NP + 3NP 2 + 4NP 3 + 5NP 1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6+2+3+1 |  | 12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | LAB014 | chránička potrubí-trubka nerez na 22x1,5 (0,5m) (materiál+montáž) | ks | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| VV |  | 1NP 3 + 2NP 1 + 3.NP 1 + 4NP 1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3+1+1+1 |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | LAB015 | chránička potrubí-trubka nerez na 28x1,5 (0,5m) (materiál+montáž) | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| VV |  | 1.NP 4 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,00 |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | LAB016 | konzole pro 1 trubku (materiál+montáž) | ks | 819 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| VV |  | 1NP 144 + 2NP 264 + 3NP 139 + 4NP 246 + 5NP 26 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 144+264+139+246+26 |  | 819 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 819 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | LAB017 | plastová příchytka pro 1 trubku (materiál+montáž) | ks | 168 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| VV |  | 1NP 12 + 2NP 66 + 3NP 21 + 4NP 69 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12+66+21+69 |  | 168 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 168 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | LAB018 | značení potrubí (materiál+montáž) | m | 1387 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| VV |  | 1NP 233 + 2NP 449 + 3NP 195 + 4NP 470 + 5NP 40 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 233+449+195+470+40 |  | 1387 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1387 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | LAB019 | propláchnutí rozvodu dusíkem (materiál+montáž) | m | 1387 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| VV |  | 1NP 233 + 2NP 449 + 3NP 195 + 4NP 470 + 5NP 40 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 233+449+195+470+40 |  | 1387 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1387 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | LAB020 | ochranný plyn pro sváření potrubí (materiál+montáž) | m | 1387 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| VV |  | 1NP 233 + 2NP 449 + 3NP 195 + 4NP 470 + 5NP 40 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 233+449+195+470+40 |  | 1387 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1387 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | LAB021 | závěrečná tlaková zkouška (materiál+montáž) | ks | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| VV |  | 1NP 6 + 2NP 3 + 3NP 3 + 4NP 3 + 5NP 1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6+3+3+3+1 |  | 16 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | LAB022 | kulový kohout nerez AISI 316 DN10 (1/2") (materiál+montáž) | ks | 48 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| VV |  | 1NP 10 + 2NP 17 + 3NP 7 + 4NP 14 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10+17+7+14 |  | 48 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | LAB023 | kulový kohout nerez AISI 316 DN15 (3/4") (materiál+montáž) | ks | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| VV |  | 2NP 3 + 3NP 1 + 4NP 2 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3+1+2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | LAB024 | kulový kohout nerez AISI 316 DN20 (1") (materiál+montáž) | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| VV |  | 2NP 1 + 3NP 1 +4NP 1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1+1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | LAB025 | redukční odběrný panel pro CO2 (0,1-3,0bar) (materiál+montáž) | ks | 48 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| VV |  | 1NP 2 + 2NP 17 + 3NP 7 + 4NP 22 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2+17+7+22 |  | 48 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | LAB026 | redukční odběrný panel pro AIR (0,1-6,0bar) (materiál+montáž) | ks | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| VV |  | 1NP 2 + 2NP 5 + 4NP 1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2+5+1 |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | LAB051 | předání stavby po dokončení | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
28 | K | LAB052 | doprava, vnitrostaveništní přesun hmot | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
29 | K | LAB053 | provedení zkoušek a revizí | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62

## D.1.4.8.2 - Kompresorová ...
{dfd628b6-1a43-4a2f-9fcd-e4b0a8339649}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4.8.2 - Kompresorová stanice
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61988987
|  | Ostravská univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ61988987
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29263140
|  | Ateliér Velehradský s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ29263140
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.) |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4.8.2 - Kompresorová stanice
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D01 - Laboratoře -kompresorová stanice | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4.8.2 - Kompresorová stanice
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | D01 | Laboratoře -kompresorová stanice |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | LAB001 | trubka bezešvá nerez AISI 304 8x1 (materiál+montáž) | m | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| VV |  | 5NP 2 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | LAB003 | trubka nerez AISI 304 18x1,5 (materiál+montáž) | m | 7 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| VV |  | 5NP 7 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,00 |  | 7 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | LAB006 | koleno nerez AISI 304 do pr.28 (materiál+montáž) | ks | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| VV |  | 5NP 6 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,00 |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | LAB007 | T kus nerez AISI 304 do pr.28 (materiál+montáž) | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| VV |  | 5NP 3 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,00 |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | LAB013 | chránička potrubí-trubka nerez na 18x1,5 (0,5m) (materiál+montáž) | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| VV |  | 5NP 1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | LAB016 | konzole pro 1 trubku (materiál+montáž) | ks | 7 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| VV |  | 5NP 7 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,00 |  | 7 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | LAB018 | značení potrubí (materiál+montáž) | m | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| VV |  | 5NP 9 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,00 |  | 9 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | LAB019 | propláchnutí rozvodu dusíkem (materiál+montáž) | m | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| VV |  | 5NP 9 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,00 |  | 9 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | LAB020 | ochranný plyn pro sváření potrubí (materiál+montáž) | m | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| VV |  | 5NP 9 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,00 |  | 9 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | LAB021 | závěrečná tlaková zkouška (materiál+montáž) | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| VV |  | 5NP 1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | LAB023 | kulový kohout nerez AISI 316 DN15 (3/4") (materiál+montáž) | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| VV |  | 5NP 3 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,00 |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | LAB027 | pojistný ventil, otevírací přetlak 9,6 bar (materiál+montáž) | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| VV |  | 5NP 1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | LAB028 | manometrový ventil DN3 (materiál+montáž) | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| VV |  | 5NP 2 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | LAB029 | tlakové čidlo 0-16 bar, 4-20 mA (materiál+montáž) | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| VV |  | 5NP 1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | LAB030 | kontrolní manometr průměr 60 mm, rozsah 0-1,6 Mpa (materiál+montáž) | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| VV |  | 5NP 1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | LAB031 | redukční ventil 16/8 bar, průtok min. 30 m3/h (materiál+montáž) | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| VV |  | 5NP 1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | LAB032 | tlaková hadice DN10 (1/2"), PN25 (materiál+montáž) | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| VV |  | 5NP 1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | LAB033 | sestava 2 pístových bezolejových kompresorových jednotek, o výkonu 25,8 m3/h při výstupním tlaku 8 bar, příkonu 5 kW, 77 dB(A), na integrované nádobě o objemu 90 l, vč. filtrace 0,1 mcr a membránové sušičky s rosným bodem -20°C, součástí jednotky je řízení kompresorů (materiál+montáž) | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| VV |  | 5NP 1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | LAB034 | separátor - kondenzát, výkon 144 m3/h (materiál+montáž) | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| VV |  | 5NP 1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | LAB035 | opletená hadice (materiál+montáž) | m | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| VV |  | 5NP 10 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,00 |  | 10 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | LAB036 | sběrnice separátoru (materiál+montáž) | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| VV |  | 5NP 1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | LAB037 | elektro rozvaděč vč. elektro instalace (materiál+montáž) | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| VV |  | 5NP 1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | LAB051 | předání stavby po dokončení | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
24 | K | LAB052 | doprava, vnitrostaveništní přesun hmot | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
25 | K | LAB053 | provedení zkoušek a revizí | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54

## D.1.4.8.3 - Vakuová stanice
{1fd02e61-e008-47c8-b598-b87fa602aa1b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4.8.3 - Vakuová stanice
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61988987
|  | Ostravská univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ61988987
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29263140
|  | Ateliér Velehradský s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ29263140
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.) |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4.8.3 - Vakuová stanice
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D01 - Laboratoře - vakuová stanice | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4.8.3 - Vakuová stanice
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | D01 | Laboratoře - vakuová stanice |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | LAB001 | trubka bezešvá nerez AISI 304 8x1 (materiál+montáž) | m | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| VV |  | 1NP 1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | LAB004 | trubka nerez AISI 304 22x1,5 (materiál+montáž) | m | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| VV |  | 1NP 1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | LAB005 | trubka nerez AISI 304 28x1,5 (materiál+montáž) | m | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| VV |  | 1NP 5 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,00 |  | 5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | LAB006 | koleno nerez AISI 304 do pr.28 (materiál+montáž) | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| VV |  | 1NP 4 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,00 |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | LAB046 | trubka PVC DN50 (materiál+montáž) | m | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| VV |  | 1NP 5 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,00 |  | 5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | LAB047 | koleno PVC DN50 45° (materiál+montáž) | ks | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| VV |  | 1NP 6 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,00 |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | LAB048 | hrdlo PVC DN50/DN40 (materiál+montáž) | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| VV |  | 1NP 2 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | LAB016 | konzole pro 1 trubku (materiál+montáž) | ks | 11 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| VV |  | 1NP 11 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,00 |  | 11 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | LAB018 | značení potrubí (materiál+montáž) | m | 7 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| VV |  | 1NP 7 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,00 |  | 7 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | LAB019 | propláchnutí rozvodu dusíkem (materiál+montáž) | m | 7 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| VV |  | 1NP 7 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,00 |  | 7 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | LAB020 | ochranný plyn pro sváření potrubí (materiál+montáž) | m | 7 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| VV |  | 1NP 7 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,00 |  | 7 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | LAB021 | závěrečná tlaková zkouška (materiál+montáž) | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| VV |  | 1.NP 1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | LAB024 | kulový kohout nerez AISI 316 DN20 (1") (materiál+montáž) | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| VV |  | 1NP 2 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | LAB038 | kulový kohout nerez AISI 316 DN25 (5/4") (materiál+montáž) | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| VV |  | 1NP 1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | LAB028 | manometrový ventil DN3 (materiál+montáž) | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | LAB039 | kontrolní vakuometr průměr 60 mm, rozsah -10-0 kPa (materiál+montáž) | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| VV |  | 1NP 1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | LAB040 | podtlakové čidlo (0-10 V) (materiál+montáž) | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| VV |  | 1NP 1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | LAB041 | sestava 2 ks membránových chemicky odolných vývěv s integrovaným řízením, o výkonu 19,5 m3/h, max. vakuum 75 mbar (abs), vč. vakuových hadic PTFE, lahvičky na kondenzát (sání), chladiče pro vodní chlazení , kondenzaci výfukových par s baňkou (výfuk), řídícím kontrolorem s měřením tlaku, frekvenčním jističem s udržením nastaveného pracovního tlaku, integrovanou databází chemikálií, funkcí autostart, přepínáním vývěv a nerezového vlnovce DN16 (materiál+montáž) | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| VV |  | 1NP 2 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | LAB051 | předání stavby po dokončení | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
20 | K | LAB052 | doprava, vnitrostaveništní přesun hmot | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
21 | K | LAB053 | provedení zkoušek a revizí | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46

## D.1.4.8.4 - Stanice CO2
{74490bea-efeb-4208-a10e-463d8f7d0eda}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4.8.4 - Stanice CO2
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61988987
|  | Ostravská univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ61988987
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29263140
|  | Ateliér Velehradský s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ29263140
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.) |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4.8.4 - Stanice CO2
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D01 - Laboratoře - stanice CO2 | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4.8.4 - Stanice CO2
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | D01 | Laboratoře - stanice CO2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | LAB002 | trubka bezešvá nerez AISI 304 12x1 (materiál+montáž) | m | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| VV |  | 1NP 10 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,00 |  | 10 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | LAB045 | trubka bezešvá nerez AISI 304 12x1,5 (materiál+montáž) | m | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| VV |  | 1NP 41NP 4 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,00 |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | LAB003 | trubka nerez AISI 304 18x1,5 (materiál+montáž) | m | 20 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| VV |  | 1NP 20 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,00 |  | 20 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | LAB004 | trubka nerez AISI 304 22x1,5 (materiál+montáž) | m | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| VV |  | 1NP 5 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,00 |  | 5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | LAB006 | koleno nerez AISI 304 do pr.28 (materiál+montáž) | ks | 14 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| VV |  | 1NP 14 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,00 |  | 14 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | LAB007 | T kus nerez AISI 304 do pr.28 (materiál+montáž) | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| VV |  | 1NP 3 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,00 |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | LAB008 | redukce nerez AISI 304 do pr.28 (materiál+montáž) | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| VV |  | 1NP 4 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,00 |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | LAB013 | chránička potrubí-trubka nerez na 18x1,5 (0,5m) (materiál+montáž) | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| VV |  | 1NP 1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | LAB016 | konzole pro 1 trubku (materiál+montáž) | ks | 30 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| VV |  | 1NP 30 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,00 |  | 30 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | LAB018 | značení potrubí (materiál+montáž) | m | 39 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| VV |  | 1NP 39 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,00 |  | 39 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | LAB019 | propláchnutí rozvodu dusíkem (materiál+montáž) | m | 39 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| VV |  | 1NP 39 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,00 |  | 39 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | LAB020 | ochranný plyn pro sváření potrubí (materiál+montáž) | m | 39 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| VV |  | 1.NP 39 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,00 |  | 39 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | LAB021 | závěrečná tlaková zkouška (materiál+montáž) | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| VV |  | 1NP 1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | LAB042 | lahvová stanice pro CO2 - 4+4 tlakové láhve s poloautomatickým přepínáním, výstupní tlak do 12 bar, čistota 5.0, vč. spirál a držáků a ohřevu (materiál+montáž) | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| VV |  | 1NP 1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | LAB043 | záložní držák tlakové láhve (materiál+montáž) | ks | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| VV |  | 1NP 8 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,00 |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | LAB044 | sestava snímání koncentrace kyslíku (čidlo, vyhodnocovací ústředna, siréna, odstavné tlačítko, světelná tabule "opusťte prostor" a "nevstupovat") (materiál+montáž) | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| VV |  | 1NP 1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | LAB050 | zahájení a zařízení stavby | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
18 | K | LAB051 | předání stavby po dokončení | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
19 | K | LAB052 | doprava, vnitrostaveništní přesun hmot | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
20 | K | LAB053 | provedení zkoušek a revizí | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42

## D.1.4.9.1 - Laboratorní t...
{684a61ab-225d-4010-92da-5a41a0821e2b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4.9.1 - Laboratorní technologie
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61988987
|  | Ostravská univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ61988987
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29263140
|  | Ateliér Velehradský s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ29263140
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.) |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4.9.1 - Laboratorní technologie
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - 1.NP | [5 empty] | 0
| D2 - 147 - CT A MRI OVLADOVNA | [5 empty] | 0
| D3 - Stůl mycí jednostranný | [5 empty] | 0
| D6 - 149 - SPEKTROMETRIE PŘÍPRAVNA | [5 empty] | 0
| EQ 14 - Digestoř | [5 empty] | 0
| D8 - 149a - PŘÍPRAVNA | [5 empty] | 0
| D10 - Držák na tlakové lahve | [5 empty] | 0
| D11 - 152 - PŘÍPRAVNA | [5 empty] | 0
| D14 - Stůl laboratorní mycí | [5 empty] | 0
| D18 - 156 - SKLAD NEBEZPEČNÝCH LÁTEK | [5 empty] | 0
| EQ 127 - Skříň bezpečnostní kombinovaná | [5 empty] | 0
| D20 - 171 - ŠPINAVÉ MYTÍ | [5 empty] | 0
| D21 - Stůl laboratorní mycí nerezový | [5 empty] | 0
| D24 - 172 - MYTÍ + STERILIZACE | [5 empty] | 0
| D21 - Stůl laboratorní mycí nerezový | [5 empty] | 0
| D25 - 173 - PŘÍPRAVNA | [5 empty] | 0
| D14 - Stůl laboratorní mycí | [5 empty] | 0
| EQ 14 - Digestoř | [5 empty] | 0
| D27 - 177 - PET / CT | [5 empty] | 0
| EQ 144 - Skříň bezepečnostní na tlakové lahve | [5 empty] | 0
| D29 - 2.NP | [5 empty] | 0
| D30 - 233 - CHROMATOGRAFICKÁ LABORATOŘ | [5 empty] | 0
| EQ 119 - Stůl laboratorní jednostranný | [5 empty] | 0
| D31 - Stůl laboratorní oboustranný | [5 empty] | 0
| EQ 123 - Lokální odtah - rameno | [5 empty] | 0
| EQ 36 - Digestoř | [5 empty] | 0
| D10 - Držák na tlakové lahve | [5 empty] | 0
| EQ 127 - Skříň bezpečnostní kombinovaná | [5 empty] | 0
| D32 - 234 - SPEKTROMETRICKÁ LABORATOŘ | [5 empty] | 0
| EQ 127 - Skříň bezpečnostní kombinovaná | [5 empty] | 0
| EQ 121 - Skříň bezpečnostní na tlakové lahve | [5 empty] | 0
| EQ 36 - Digestoř | [5 empty] | 0
| D31 - Stůl laboratorní oboustranný | [5 empty] | 0
| EQ 123 - Lokální odtah - rameno | [5 empty] | 0
| EQ 119 - Stůl laboratorní jednostranný | [5 empty] | 0
| D33 - 235 - BIOCHEMICKÁ LABORATOŘ | [5 empty] | 0
| EQ 119 - Stůl laboratorní jednostranný | [5 empty] | 0
| D31 - Stůl laboratorní oboustranný | [5 empty] | 0
| EQ 123 - Lokální odtah - rameno | [5 empty] | 0
| D10 - Držák na tlakové lahve | [5 empty] | 0
| D34 - 236 - BIOCHEMICKÁ LABORATOŘ | [5 empty] | 0
| EQ 119 - Stůl laboratorní jednostranný | [5 empty] | 0
| D31 - Stůl laboratorní oboustranný | [5 empty] | 0
| EQ 123 - Lokální odtah - rameno | [5 empty] | 0
| EQ 36 - Digestoř | [5 empty] | 0
| D10 - Držák na tlakové lahve | [5 empty] | 0
| D35 - 237 - BIOLOG / VIROLOG. LABORATOŘ | [5 empty] | 0
| D31 - Stůl laboratorní oboustranný | [5 empty] | 0
| D31 - Stůl laboratorní oboustranný | [5 empty] | 0
| EQ 36 - Digestoř | [5 empty] | 0
| D10 - Držák na tlakové lahve | [5 empty] | 0
| D37 - 238 - PRE-PC + ELETROFOR. | [5 empty] | 0
| D14 - Stůl laboratorní mycí | [5 empty] | 0
| D38 - 239 - KULTIVAČNÍ MÍSTNOST | [5 empty] | 0
| D14 - Stůl laboratorní mycí | [5 empty] | 0
| D39 - 243 - UTZ - 3 | [5 empty] | 0
| EQ 117 - Stůl laboratorní jednostranný | [5 empty] | 0
| D40 - Stůl laboratorní oboustranný | [5 empty] | 0
| D10 - Držák na tlakové lahve | [5 empty] | 0
| D41 - 3.NP | [5 empty] | 0
| D42 - 331 - VÝZKUMNÁ M.T. | [5 empty] | 0
| D14 - Stůl laboratorní mycí | [5 empty] | 0
| D43 - Lokální odtah - rameno | [5 empty] | 0
| D44 - 333 - UNIVERZÁLNÍ LABORATOŘ S ODTAHEM | [5 empty] | 0
| D45 - Stůl laboratorní oboustranný | [5 empty] | 0
| EQ 110 - Lokální odtah - rameno | [5 empty] | 0
| D46 - Stůl laboratorní jednostranný mycí | [5 empty] | 0
| D47 - 334 - POST-PCR LABORATOŘ | [5 empty] | 0
| D45 - Stůl laboratorní oboustranný | [5 empty] | 0
| D46 - Stůl laboratorní jednostranný mycí | [5 empty] | 0
| D48 - 335 - PCR LABORATOŘ | [5 empty] | 0
| D45 - Stůl laboratorní oboustranný | [5 empty] | 0
| D46 - Stůl laboratorní jednostranný mycí | [5 empty] | 0
| D49 - 336 - PRE - PCR LABORATOŘ | [5 empty] | 0
| D45 - Stůl laboratorní oboustranný | [5 empty] | 0
| D14 - Stůl laboratorní mycí | [5 empty] | 0
| D50 - 343 - SKLAD NEBEZPEČNÝCH LÁTEK | [5 empty] | 0
| EQ 62 - Skříň bezpečnostní na kyseliny a louhy | [5 empty] | 0
| EQ 68 - Skříň na hořlaviny | [5 empty] | 0
| D51 - 345 - PŘÍKRAJOVNA | [5 empty] | 0
| D52 - Stůl mycí | [5 empty] | 0
| D54 - Skříň na skladování rezerv | [5 empty] | 0
| D55 - Skříň na hořlaviny | [5 empty] | 0
| D53 - Stůl laboratorní | [5 empty] | 0
| D57 - 346 - HISTOLOG. LABORATOŘ | [5 empty] | 0
| D31 - Stůl laboratorní oboustranný | [5 empty] | 0
| D58 - Stůl oboustranný mycí | [5 empty] | 0
| D53 - Stůl laboratorní | [5 empty] | 0
| EQ 52 - Box odtahový | [5 empty] | 0
| D61 - 4.NP | [5 empty] | 0
| D62 - 433 - UNIVERZÁLNÍ LABORATOŘ | [5 empty] | 0
| EQ 102 - Stůl laboratorní oboustranný mycí | [5 empty] | 0
| EQ 103 - Stůl laboratorní oboustranný | [5 empty] | 0
| D63 - 459 - LABORATOŘ BUŇĚČNÉ KULTURY | [5 empty] | 0
| D14 - Stůl laboratorní mycí | [5 empty] | 0
| D64 - 460 - LABORATOŘ PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE | [5 empty] | 0
| D14 - Stůl laboratorní mycí | [5 empty] | 0
| D31 - Stůl laboratorní oboustranný | [5 empty] | 0
| D66 - 461 - TECHNICKÁ MÍSTNOST | [5 empty] | 0
| D14 - Stůl laboratorní mycí | [5 empty] | 0
| D68 - Digestoř EX | [5 empty] | 0
| D31 - Stůl laboratorní oboustranný | [5 empty] | 0
| D69 - 462 - LAB. BAKT. KULTUR | [5 empty] | 0
| D14 - Stůl laboratorní mycí | [5 empty] | 0
| D70 - Montážní práce, doprava | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4.9.1 - Laboratorní technologie
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | 1.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | 147 - CT A MRI OVLADOVNA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | Stůl mycí jednostranný |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | Pol375 | Doměr rovný se soklem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: 18 x 50 x 867 mm | [14 empty] | P | 3
2 | M | Pol376 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
3 | M | Pol377 | Skříňka laboratorní instalační kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
4 | M | Pol378 | Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
5 | M | Pol376 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
6 | M | Pol375 | Doměr rovný se soklem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: 18 x 50 x 867 mm | [14 empty] | P | 3
7 | M | Pol379 | Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm | ks | 2.42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 700 x 35 mm | [14 empty] | P | 3
8 | M | Pol380 | Dřez nerez AISI 316 (chemický), vnitř. 400 x 400/250, zaoblené hrany | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: 440 x 440 x 250 mm | [14 empty] | P | 3
9 | M | Pol381 | Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, nízká | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: 220 x 120 mm | [14 empty] | P | 3
10 | M | Pol382 | Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 350 x 740 mm | [14 empty] | P | 3
11 | M | Pol382 | Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 350 x 740 mm | [14 empty] | P | 3
| D | D6 | 149 - SPEKTROMETRIE PŘÍPRAVNA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | EQ 14 | Digestoř |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | M | Pol389 | Digestoř - plechová, výška pracovní desky 900 mm, 4x 230 V / IP 44 (2 vnitřní), LED světlo, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezp. sklo | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| P |  | Poznámka k položce: 1200 x 900 x 2500 mm | [14 empty] | P | 3
13 | M | Pol390 | Instalace pro digestoře - určen pro manuální posun okna, s bezpečnostními ALARMY (nedostatečného průtoku vzduchu, nadlimitního otevření okna nad 500 mm a kontrola zavřeného okna pro MaR) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
14 | M | Pol391 | Deska pracovní digestoře 1200, laminát vysokotlaký (MAX, Trespa), tl. 30 mm + polypropylenová vanička (vpravo) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| P |  | Poznámka k položce: 1200 mm | [14 empty] | P | 3
15 | M | Pol392 | Instalace pro digestoř, STUDENÁ VODA, olivka 100 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
16 | M | Pol393 | Instalace pro digestoř, VAKUUM, olivka 75 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
17 | M | Pol394 | Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 250 mm | [14 empty] | P | 3
18 | M | Pol395 | Skříň bezpečnostní na hořlaviny, typ 90, nízká, 1 výjezd nosnost 50 kg a 1 zásuvka nosnost 25 kg, komínek pr. 50 mm. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| P |  | Poznámka k položce: 893 x 574 x 600 mm | [14 empty] | P | 3
19 | M | Pol396 | Sokl pro skříně bezpečnostní šířky 890 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| P |  | Poznámka k položce: 887 x 60 x 30 mm | [14 empty] | P | 3
20 | M | Pol397 | Blende kolem spodní skříňky - lamino | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
21 | M | Pol398 | Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 51 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 51 mm | [14 empty] | P | 3
| D | D8 | 149a - PŘÍPRAVNA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D10 | Držák na tlakové lahve |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | M | Pol406 | Stojan na dvě tlakové o průměru až 230 mm, řetízek pro zabezpečení, barva RAL 5010 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| P |  | Poznámka k položce: 560 x 410 x 1005 mm | [14 empty] | P | 3
| D | D11 | 152 - PŘÍPRAVNA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D14 | Stůl laboratorní mycí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | M | Pol414 | Doměr rovný se soklem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| P |  | Poznámka k položce: 18 x 150 x 867 mm | [14 empty] | P | 3
24 | M | Pol377 | Skříňka laboratorní instalační kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
25 | M | Pol414 | Doměr rovný se soklem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| P |  | Poznámka k položce: 18 x 150 x 867 mm | [14 empty] | P | 3
26 | M | Pol409 | Deska pracovní, keramika, tl. 28 mm | ks | 0.62 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 750 x 28 mm | [14 empty] | P | 3
27 | M | Pol415 | Okraj zvýšený ke keramice | ks | 2.74 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
28 | M | Pol416 | Výlevka kameninová pro podlepení + přepad (vnitř. 380 x 380 / 250 mm), bílá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| P |  | Poznámka k položce: 470 x 470 x 265 mm | [14 empty] | P | 3
29 | M | Pol417 | Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| P |  | Poznámka k položce: 250 x 300 mm | [14 empty] | P | 3
30 | M | Pol418 | Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| D | D18 | 156 - SKLAD NEBEZPEČNÝCH LÁTEK |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | EQ 127 | Skříň bezpečnostní kombinovaná |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | M | Pol427 | Skříň bezpečnostní,kombinované ukládání , typ 90, levá polovina - 6 výjezdných polic, pravá polovina - 6 výjezdů. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
| P |  | Poznámka k položce: 1197 x 617 x 1969 mm | [14 empty] | P | 3
32 | M | Pol428 | Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 75 mm | [14 empty] | P | 3
| D | D20 | 171 - ŠPINAVÉ MYTÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D21 | Stůl laboratorní mycí nerezový |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | M | Pol429 | Skříňka laboratorní instalační kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, dvoudveřová, nerez AISI 316 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
| P |  | Poznámka k položce: 750 x 590 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
34 | M | Pol430 | Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický), dřez nerezový lisovaný min. vnitřní rozměr 400x400 mm, zvýšený okraj ze všech stran | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
| P |  | Poznámka k položce: 770 x 620 x 30 mm | [14 empty] | P | 3
35 | M | Pol417 | Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
| P |  | Poznámka k položce: 250 x 300 mm | [14 empty] | P | 3
| D | D24 | 172 - MYTÍ + STERILIZACE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D21 | Stůl laboratorní mycí nerezový |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | M | Pol429 | Skříňka laboratorní instalační kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, dvoudveřová, nerez AISI 316 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
| P |  | Poznámka k položce: 750 x 720 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
37 | M | Pol434 | Skříňka laboratorní otevřená na nožkách, pro práci ve stoje, jedna police, nerez AIAI 316 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
| P |  | Poznámka k položce: 900 x 700 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
38 | M | Pol430 | Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický), dřez nerezový lisovaný min. vnitřní rozměr 400x400 mm, zvýšený okraj ze všech stran | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
| P |  | Poznámka k položce: 770 x 750 x 30 mm | [14 empty] | P | 3
39 | M | Pol435 | Deska pracovní, nerez AISI 316, tl. 30 mm (chemický) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
| P |  | Poznámka k položce: 2700 x 750 x 30 mm | [14 empty] | P | 3
40 | M | Pol417 | Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
| P |  | Poznámka k položce: 250 x 300 mm | [14 empty] | P | 3
| D | D25 | 173 - PŘÍPRAVNA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D14 | Stůl laboratorní mycí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | M | Pol414 | Doměr rovný se soklem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
| P |  | Poznámka k položce: 18 x 150 x 867 mm | [14 empty] | P | 3
42 | M | Pol377 | Skříňka laboratorní instalační kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
43 | M | Pol376 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
44 | M | Pol414 | Doměr rovný se soklem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
| P |  | Poznámka k položce: 18 x 150 x 867 mm | [14 empty] | P | 3
45 | M | Pol379 | Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 750 x 35 mm | [14 empty] | P | 3
46 | M | Pol380 | Dřez nerez AISI 316 (chemický), vnitř. 400 x 400/250, zaoblené hrany | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
| P |  | Poznámka k položce: 440 x 440 x 250 mm | [14 empty] | P | 3
47 | M | Pol417 | Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
| P |  | Poznámka k položce: 250 x 300 mm | [14 empty] | P | 3
48 | M | Pol418 | Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
49 | M | Pol382 | Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 350 x 740 mm | [14 empty] | P | 3
50 | M | Pol382 | Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 350 x 740 mm | [14 empty] | P | 3
| D | EQ 14 | Digestoř |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | M | Pol389 | Digestoř - plechová, výška pracovní desky 900 mm, 4x 230 V / IP 44 (2 vnitřní), LED světlo, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezp. sklo | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
| P |  | Poznámka k položce: 1200 x 900 x 2500 mm | [14 empty] | P | 3
52 | M | Pol390 | Instalace pro digestoře - určen pro manuální posun okna, s bezpečnostními ALARMY (nedostatečného průtoku vzduchu, nadlimitního otevření okna nad 500 mm a kontrola zavřeného okna pro MaR) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
53 | M | Pol391 | Deska pracovní digestoře 1200, laminát vysokotlaký (MAX, Trespa), tl. 30 mm + polypropylenová vanička (vpravo) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
| P |  | Poznámka k položce: 1200 mm | [14 empty] | P | 3
54 | M | Pol392 | Instalace pro digestoř, STUDENÁ VODA, olivka 100 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
55 | M | Pol393 | Instalace pro digestoř, VAKUUM, olivka 75 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
56 | M | Pol394 | Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 250 mm | [14 empty] | P | 3
57 | M | Pol436 | Skříňka na louhy a kyseliny polypropylenová, bez ventilátoru - 4 výjezdné polypropylenové vany, komínek na napojení odtahu - pr. 50 mm. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
| P |  | Poznámka k položce: 900 x 520 x 720 mm | [14 empty] | P | 3
58 | M | Pol397 | Blende kolem spodní skříňky - lamino | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
59 | M | Pol398 | Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 51 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 51 mm | [14 empty] | P | 3
| D | D27 | 177 - PET / CT |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | EQ 144 | Skříň bezepečnostní na tlakové lahve |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | M | Pol437 | Skříň bezpečnostní na tlakové lahve, typ 90, jednodveřová, na uložení 1 tlakové lahve se standardním vnitřním vybavením. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
| P |  | Poznámka k položce: 598 x 616 x 2050 mm | [14 empty] | P | 3
61 | M | Pol428 | Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 75 mm | [14 empty] | P | 3
| D | D29 | 2.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D30 | 233 - CHROMATOGRAFICKÁ LABORATOŘ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | EQ 119 | Stůl laboratorní jednostranný |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
62 | M | Pol439 | Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci v sedě, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
| P |  | Poznámka k položce: 900 x 570 x 720 mm | [14 empty] | P | 3
63 | M | Pol376 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
64 | M | Pol376 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
65 | M | Pol439 | Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci v sedě, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
| P |  | Poznámka k položce: 900 x 570 x 720 mm | [14 empty] | P | 3
66 | M | Pol440 | Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná s PP vaničkou vlevo, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
| P |  | Poznámka k položce: 1800 x 300 x 1620 mm | [14 empty] | P | 3
67 | M | Pol441 | Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná bez vaničky, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
| P |  | Poznámka k položce: 1800 x 300 x 1620 mm | [14 empty] | P | 3
68 | M | Pol442 | Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná s PP vaničkou vpravo, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
| P |  | Poznámka k položce: 1800 x 300 x 1620 mm | [14 empty] | P | 3
69 | M | Pol443 | Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
70 | M | Pol444 | Panel datových zásuvek (2xDATA) - do médiové stěny (typ sloupová) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
71 | M | Pol445 | Armatura laboratorní nástěnná - STUDENÁ VODA, s přírubou, ramínko 200 "U", G1/2" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
| P |  | Poznámka k položce: 200 mm | [14 empty] | P | 3
72 | M | Pol446 | Armatura laboratorní nástěnná - VAKUUM, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
73 | M | Pol447 | Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
74 | M | Pol448 | Deska pracovní, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm | ks | 5.42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 600 x 35 mm | [14 empty] | P | 3
| D | D31 | Stůl laboratorní oboustranný |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
75 | M | Pol439 | Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci v sedě, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
| P |  | Poznámka k položce: 900 x 570 x 720 mm | [14 empty] | P | 3
76 | M | Pol376 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
77 | M | Pol376 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
78 | M | Pol439 | Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci v sedě, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
| P |  | Poznámka k položce: 900 x 570 x 720 mm | [14 empty] | P | 3
79 | M | Pol377 | Skříňka laboratorní instalační kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
80 | M | Pol449 | Doměr rovný se soklem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
| P |  | Poznámka k položce: 18 x 300 x 867 mm | [14 empty] | P | 3
81 | M | Pol450 | Skříňka laboratorní výlevková kombinovaná na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
82 | M | Pol451 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
| P |  | Poznámka k položce: 900 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
83 | M | Pol376 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
84 | M | Pol376 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
85 | M | Pol451 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
| P |  | Poznámka k položce: 900 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
86 | M | Pol452 | Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná s PP vaničkou vlevo, 2 police (HPL) hloubky 126+150 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
| P |  | Poznámka k položce: 1800 x 150 x 1620 mm | [14 empty] | P | 3
87 | M | Pol453 | Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná bez vaničky, 2 police (HPL) hloubky 126+150 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
| P |  | Poznámka k položce: 1200 x 150 x 1620 mm | [14 empty] | P | 3
88 | M | Pol454 | Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná s PP vaničkou vpravo, 2 police (HPL) hloubky 126+150 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
| P |  | Poznámka k položce: 1800 x 150 x 1620 mm | [14 empty] | P | 3
89 | M | Pol452 | Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná s PP vaničkou vlevo, 2 police (HPL) hloubky 126+150 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
| P |  | Poznámka k položce: 1800 x 150 x 1620 mm | [14 empty] | P | 3
90 | M | Pol453 | Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná bez vaničky, 2 police (HPL) hloubky 126+150 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
| P |  | Poznámka k položce: 1200 x 150 x 1620 mm | [14 empty] | P | 3
91 | M | Pol454 | Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná s PP vaničkou vpravo, 2 police (HPL) hloubky 126+150 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
| P |  | Poznámka k položce: 1800 x 150 x 1620 mm | [14 empty] | P | 3
92 | M | Pol443 | Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová) | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
93 | M | Pol444 | Panel datových zásuvek (2xDATA) - do médiové stěny (typ sloupová) | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
94 | M | Pol445 | Armatura laboratorní nástěnná - STUDENÁ VODA, s přírubou, ramínko 200 "U", G1/2" | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
| P |  | Poznámka k položce: 200 mm | [14 empty] | P | 3
95 | M | Pol446 | Armatura laboratorní nástěnná - VAKUUM, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8" | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
96 | M | Pol447 | Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8" | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
97 | M | Pol448 | Deska pracovní, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm | ks | 9.62 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 600 x 35 mm | [14 empty] | P | 3
98 | M | Pol455 | Deska pracovní, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm | ks | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 750 x 35 mm | [14 empty] | P | 3
99 | M | Pol456 | Umyvadlo keramické hranaté | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
| P |  | Poznámka k položce: 550 x 410 x 1635 mm | [14 empty] | P | 3
100 | M | Pol457 | Baterie umyvadlová stojánková páková, provedení chrom, keramická kartuše | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
101 | M | Pol458 | Výlevka kameninová + přepad, pro zabudování do pracovní desky, vnitř. 380x380/250 mm, bílá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
| P |  | Poznámka k položce: 445 x 445 x 265 mm | [14 empty] | P | 3
102 | M | Pol417 | Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
| P |  | Poznámka k položce: 250 x 300 mm | [14 empty] | P | 3
103 | M | Pol459 | Armatura laboratorní stojánková - DEMINERALIZOVANÁ VODA, PP, G3/4" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
| P |  | Poznámka k položce: 150 x 300 mm | [14 empty] | P | 3
104 | M | Pol418 | Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330
| D | EQ 123 | Lokální odtah - rameno |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
105 | M | Pol460 | Rameno odsávací chemicky odolné, včetně adaptéru a příslušenství | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332
| P |  | Poznámka k položce: 100 x 2400 mm | [14 empty] | P | 3
| D | EQ 36 | Digestoř |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
106 | M | Pol462 | Digestoř - plechová, výška pracovní desky 900 mm, 4x 230 V / IP 44 (2 vnitřní), LED světlo, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezp. sklo | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 350
| P |  | Poznámka k položce: 1500 x 900 x 2500 mm | [14 empty] | P | 3
107 | M | Pol390 | Instalace pro digestoře - určen pro manuální posun okna, s bezpečnostními ALARMY (nedostatečného průtoku vzduchu, nadlimitního otevření okna nad 500 mm a kontrola zavřeného okna pro MaR) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 352
108 | M | Pol463 | Deska pracovní digestoře 1500, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm + polypropylenová vanička (vpravo) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354
| P |  | Poznámka k položce: 1500 mm | [14 empty] | P | 3
109 | M | Pol464 | Vyložení digestoře 1500, laminát vysokotlaký - digestoř nelze vybavit vnitřními zásuvkami | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 356
| P |  | Poznámka k položce: 1500 mm | [14 empty] | P | 3
110 | M | Pol392 | Instalace pro digestoř, STUDENÁ VODA, olivka 100 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 358
111 | M | Pol393 | Instalace pro digestoř, VAKUUM, olivka 75 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360
112 | M | Pol465 | Instalace pro digestoř, ZEMNÍ PLYN, olivka 75 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 362
113 | M | Pol394 | Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 250 mm | [14 empty] | P | 3
114 | M | Pol466 | Skříňka pod pracovní desku digestoře, skříňka z lamina bez odtahu, plastový sokl | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 366
| P |  | Poznámka k položce: 1200 x 520 x 720 mm | [14 empty] | P | 3
115 | M | Pol397 | Blende kolem spodní skříňky - lamino | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 368
| D | D10 | Držák na tlakové lahve |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
116 | M | Pol406 | Stojan na dvě tlakové o průměru až 230 mm, řetízek pro zabezpečení, barva RAL 5010 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 370
| P |  | Poznámka k položce: 560 x 360 x 1005 mm | [14 empty] | P | 3
117 | M | Pol467 | Stojan na jednu talkovou láhev o průměru až 230 mm, řetízek pro zabezpečení, barva RAL 5010 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372
| P |  | Poznámka k položce: 275 x 360 x 1005 mm | [14 empty] | P | 3
| D | EQ 127 | Skříň bezpečnostní kombinovaná |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
118 | M | Pol427 | Skříň bezpečnostní,kombinované ukládání , typ 90, levá polovina - 6 výjezdných polic, pravá polovina - 6 výjezdů. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 374
| P |  | Poznámka k položce: 1197 x 617 x 1969 mm | [14 empty] | P | 3
119 | M | Pol428 | Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 376
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 75 mm | [14 empty] | P | 3
| D | D32 | 234 - SPEKTROMETRICKÁ LABORATOŘ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | EQ 127 | Skříň bezpečnostní kombinovaná |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
120 | M | Pol427 | Skříň bezpečnostní,kombinované ukládání , typ 90, levá polovina - 6 výjezdných polic, pravá polovina - 6 výjezdů. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 380
| P |  | Poznámka k položce: 1197 x 617 x 1969 mm | [14 empty] | P | 3
121 | M | Pol428 | Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 382
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 75 mm | [14 empty] | P | 3
| D | EQ 121 | Skříň bezpečnostní na tlakové lahve |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
122 | M | Pol468 | Skříň bezpečnostní na tlakové lahve, typ 90, dvouveřová, na uložení 4 tlakových lahví se standardním vnitřním vybavením. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 384
| P |  | Poznámka k položce: 1198 x 615 x 2050 mm | [14 empty] | P | 3
123 | M | Pol428 | Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 386
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 75 mm | [14 empty] | P | 3
| D | EQ 36 | Digestoř |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
124 | M | Pol462 | Digestoř - plechová, výška pracovní desky 900 mm, 4x 230 V / IP 44 (2 vnitřní), LED světlo, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezp. sklo | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 388
| P |  | Poznámka k položce: 1500 x 900 x 2500 mm | [14 empty] | P | 3
125 | M | Pol390 | Instalace pro digestoře - určen pro manuální posun okna, s bezpečnostními ALARMY (nedostatečného průtoku vzduchu, nadlimitního otevření okna nad 500 mm a kontrola zavřeného okna pro MaR) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390
126 | M | Pol463 | Deska pracovní digestoře 1500, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm + polypropylenová vanička (vpravo) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 392
| P |  | Poznámka k položce: 1500 mm | [14 empty] | P | 3
127 | M | Pol464 | Vyložení digestoře 1500, laminát vysokotlaký - digestoř nelze vybavit vnitřními zásuvkami | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 394
| P |  | Poznámka k položce: 1500 mm | [14 empty] | P | 3
128 | M | Pol392 | Instalace pro digestoř, STUDENÁ VODA, olivka 100 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396
129 | M | Pol393 | Instalace pro digestoř, VAKUUM, olivka 75 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 398
130 | M | Pol465 | Instalace pro digestoř, ZEMNÍ PLYN, olivka 75 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 400
131 | M | Pol394 | Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 402
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 250 mm | [14 empty] | P | 3
132 | M | Pol466 | Skříňka pod pracovní desku digestoře, skříňka z lamina bez odtahu, plastový sokl | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 404
| P |  | Poznámka k položce: 1200 x 520 x 720 mm | [14 empty] | P | 3
133 | M | Pol397 | Blende kolem spodní skříňky - lamino | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 406
| D | D31 | Stůl laboratorní oboustranný |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
134 | M | Pol439 | Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci v sedě, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 424
| P |  | Poznámka k položce: 900 x 570 x 720 mm | [14 empty] | P | 3
135 | M | Pol376 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 426
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
136 | M | Pol376 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 428
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
137 | M | Pol439 | Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci v sedě, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 430
| P |  | Poznámka k položce: 900 x 570 x 720 mm | [14 empty] | P | 3
138 | M | Pol377 | Skříňka laboratorní instalační kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 432
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
139 | M | Pol449 | Doměr rovný se soklem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 434
| P |  | Poznámka k položce: 18 x 300 x 867 mm | [14 empty] | P | 3
140 | M | Pol450 | Skříňka laboratorní výlevková kombinovaná na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 436
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
141 | M | Pol451 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 438
| P |  | Poznámka k položce: 900 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
142 | M | Pol376 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 440
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
143 | M | Pol376 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 442
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
144 | M | Pol451 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 444
| P |  | Poznámka k položce: 900 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
145 | M | Pol452 | Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná s PP vaničkou vlevo, 2 police (HPL) hloubky 126+150 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 446
| P |  | Poznámka k položce: 1800 x 150 x 1620 mm | [14 empty] | P | 3
146 | M | Pol453 | Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná bez vaničky, 2 police (HPL) hloubky 126+150 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 448
| P |  | Poznámka k položce: 1200 x 150 x 1620 mm | [14 empty] | P | 3
147 | M | Pol454 | Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná s PP vaničkou vpravo, 2 police (HPL) hloubky 126+150 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 450
| P |  | Poznámka k položce: 1800 x 150 x 1620 mm | [14 empty] | P | 3
148 | M | Pol452 | Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná s PP vaničkou vlevo, 2 police (HPL) hloubky 126+150 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 452
| P |  | Poznámka k položce: 1800 x 150 x 1620 mm | [14 empty] | P | 3
149 | M | Pol453 | Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná bez vaničky, 2 police (HPL) hloubky 126+150 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 454
| P |  | Poznámka k položce: 1200 x 150 x 1620 mm | [14 empty] | P | 3
150 | M | Pol454 | Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná s PP vaničkou vpravo, 2 police (HPL) hloubky 126+150 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 456
| P |  | Poznámka k položce: 1800 x 150 x 1620 mm | [14 empty] | P | 3
151 | M | Pol443 | Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová) | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 458
152 | M | Pol444 | Panel datových zásuvek (2xDATA) - do médiové stěny (typ sloupová) | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 460
153 | M | Pol445 | Armatura laboratorní nástěnná - STUDENÁ VODA, s přírubou, ramínko 200 "U", G1/2" | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 462
| P |  | Poznámka k položce: 200 mm | [14 empty] | P | 3
154 | M | Pol446 | Armatura laboratorní nástěnná - VAKUUM, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8" | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 464
155 | M | Pol447 | Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8" | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 466
156 | M | Pol448 | Deska pracovní, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm | ks | 9.62 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 468
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 600 x 35 mm | [14 empty] | P | 3
157 | M | Pol455 | Deska pracovní, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm | ks | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 470
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 750 x 35 mm | [14 empty] | P | 3
158 | M | Pol456 | Umyvadlo keramické hranaté | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 472
| P |  | Poznámka k položce: 550 x 410 x 1635 mm | [14 empty] | P | 3
159 | M | Pol457 | Baterie umyvadlová stojánková páková, provedení chrom, keramická kartuše | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 474
160 | M | Pol458 | Výlevka kameninová + přepad, pro zabudování do pracovní desky, vnitř. 380x380/250 mm, bílá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 476
| P |  | Poznámka k položce: 445 x 445 x 265 mm | [14 empty] | P | 3
161 | M | Pol417 | Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 478
| P |  | Poznámka k položce: 250 x 300 mm | [14 empty] | P | 3
162 | M | Pol459 | Armatura laboratorní stojánková - DEMINERALIZOVANÁ VODA, PP, G3/4" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 480
| P |  | Poznámka k položce: 150 x 300 mm | [14 empty] | P | 3
163 | M | Pol418 | Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 482
| D | EQ 123 | Lokální odtah - rameno |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
164 | M | Pol460 | Rameno odsávací chemicky odolné, včetně adaptéru a příslušenství | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 484
| P |  | Poznámka k položce: 100 x 2400 mm | [14 empty] | P | 3
| D | EQ 119 | Stůl laboratorní jednostranný |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
165 | M | Pol439 | Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci v sedě, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 486
| P |  | Poznámka k položce: 900 x 570 x 720 mm | [14 empty] | P | 3
166 | M | Pol376 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 488
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
167 | M | Pol376 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 490
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
168 | M | Pol439 | Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci v sedě, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 492
| P |  | Poznámka k položce: 900 x 570 x 720 mm | [14 empty] | P | 3
169 | M | Pol440 | Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná s PP vaničkou vlevo, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 494
| P |  | Poznámka k položce: 1800 x 300 x 1620 mm | [14 empty] | P | 3
170 | M | Pol441 | Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná bez vaničky, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 496
| P |  | Poznámka k položce: 1800 x 300 x 1620 mm | [14 empty] | P | 3
171 | M | Pol442 | Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná s PP vaničkou vpravo, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 498
| P |  | Poznámka k položce: 1800 x 300 x 1620 mm | [14 empty] | P | 3
172 | M | Pol443 | Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 500
173 | M | Pol444 | Panel datových zásuvek (2xDATA) - do médiové stěny (typ sloupová) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 502
174 | M | Pol445 | Armatura laboratorní nástěnná - STUDENÁ VODA, s přírubou, ramínko 200 "U", G1/2" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 504
| P |  | Poznámka k položce: 200 mm | [14 empty] | P | 3
175 | M | Pol446 | Armatura laboratorní nástěnná - VAKUUM, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 506
176 | M | Pol447 | Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 508
177 | M | Pol448 | Deska pracovní, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm | ks | 5.42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 510
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 600 x 35 mm | [14 empty] | P | 3
| D | D33 | 235 - BIOCHEMICKÁ LABORATOŘ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | EQ 119 | Stůl laboratorní jednostranný |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
178 | M | Pol439 | Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci v sedě, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 514
| P |  | Poznámka k položce: 900 x 570 x 720 mm | [14 empty] | P | 3
179 | M | Pol376 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 516
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
180 | M | Pol376 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 518
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
181 | M | Pol439 | Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci v sedě, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 520
| P |  | Poznámka k položce: 900 x 570 x 720 mm | [14 empty] | P | 3
182 | M | Pol440 | Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná s PP vaničkou vlevo, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 522
| P |  | Poznámka k položce: 1800 x 300 x 1620 mm | [14 empty] | P | 3
183 | M | Pol441 | Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná bez vaničky, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 524
| P |  | Poznámka k položce: 1800 x 300 x 1620 mm | [14 empty] | P | 3
184 | M | Pol442 | Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná s PP vaničkou vpravo, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 526
| P |  | Poznámka k položce: 1800 x 300 x 1620 mm | [14 empty] | P | 3
185 | M | Pol443 | Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 528
186 | M | Pol444 | Panel datových zásuvek (2xDATA) - do médiové stěny (typ sloupová) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 530
187 | M | Pol445 | Armatura laboratorní nástěnná - STUDENÁ VODA, s přírubou, ramínko 200 "U", G1/2" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 532
| P |  | Poznámka k položce: 200 mm | [14 empty] | P | 3
188 | M | Pol446 | Armatura laboratorní nástěnná - VAKUUM, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 534
189 | M | Pol447 | Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 536
190 | M | Pol448 | Deska pracovní, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm | ks | 5.42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 538
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 600 x 35 mm | [14 empty] | P | 3
| D | D31 | Stůl laboratorní oboustranný |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
191 | M | Pol439 | Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci v sedě, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 540
| P |  | Poznámka k položce: 900 x 570 x 720 mm | [14 empty] | P | 3
192 | M | Pol376 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 542
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
193 | M | Pol376 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 544
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
194 | M | Pol439 | Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci v sedě, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 546
| P |  | Poznámka k položce: 900 x 570 x 720 mm | [14 empty] | P | 3
195 | M | Pol377 | Skříňka laboratorní instalační kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 548
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
196 | M | Pol449 | Doměr rovný se soklem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 550
| P |  | Poznámka k položce: 18 x 300 x 867 mm | [14 empty] | P | 3
197 | M | Pol450 | Skříňka laboratorní výlevková kombinovaná na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 552
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
198 | M | Pol451 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 554
| P |  | Poznámka k položce: 900 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
199 | M | Pol376 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 556
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
200 | M | Pol376 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 558
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
201 | M | Pol451 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 560
| P |  | Poznámka k položce: 900 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
202 | M | Pol452 | Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná s PP vaničkou vlevo, 2 police (HPL) hloubky 126+150 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 562
| P |  | Poznámka k položce: 1800 x 150 x 1620 mm | [14 empty] | P | 3
203 | M | Pol453 | Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná bez vaničky, 2 police (HPL) hloubky 126+150 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 564
| P |  | Poznámka k položce: 1200 x 150 x 1620 mm | [14 empty] | P | 3
204 | M | Pol454 | Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná s PP vaničkou vpravo, 2 police (HPL) hloubky 126+150 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 566
| P |  | Poznámka k položce: 1800 x 150 x 1620 mm | [14 empty] | P | 3
205 | M | Pol452 | Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná s PP vaničkou vlevo, 2 police (HPL) hloubky 126+150 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 568
| P |  | Poznámka k položce: 1800 x 150 x 1620 mm | [14 empty] | P | 3
206 | M | Pol453 | Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná bez vaničky, 2 police (HPL) hloubky 126+150 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 570
| P |  | Poznámka k položce: 1200 x 150 x 1620 mm | [14 empty] | P | 3
207 | M | Pol454 | Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná s PP vaničkou vpravo, 2 police (HPL) hloubky 126+150 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 572
| P |  | Poznámka k položce: 1800 x 150 x 1620 mm | [14 empty] | P | 3
208 | M | Pol443 | Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová) | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 574
209 | M | Pol444 | Panel datových zásuvek (2xDATA) - do médiové stěny (typ sloupová) | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 576
210 | M | Pol445 | Armatura laboratorní nástěnná - STUDENÁ VODA, s přírubou, ramínko 200 "U", G1/2" | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 578
| P |  | Poznámka k položce: 200 mm | [14 empty] | P | 3
211 | M | Pol446 | Armatura laboratorní nástěnná - VAKUUM, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8" | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 580
212 | M | Pol447 | Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8" | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 582
213 | M | Pol448 | Deska pracovní, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm | ks | 9.62 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 584
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 600 x 35 mm | [14 empty] | P | 3
214 | M | Pol455 | Deska pracovní, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm | ks | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 586
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 750 x 35 mm | [14 empty] | P | 3
215 | M | Pol456 | Umyvadlo keramické hranaté | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 588
| P |  | Poznámka k položce: 550 x 410 x 1635 mm | [14 empty] | P | 3
216 | M | Pol457 | Baterie umyvadlová stojánková páková, provedení chrom, keramická kartuše | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 590
217 | M | Pol458 | Výlevka kameninová + přepad, pro zabudování do pracovní desky, vnitř. 380x380/250 mm, bílá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 592
| P |  | Poznámka k položce: 445 x 445 x 265 mm | [14 empty] | P | 3
218 | M | Pol417 | Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 594
| P |  | Poznámka k položce: 250 x 300 mm | [14 empty] | P | 3
219 | M | Pol459 | Armatura laboratorní stojánková - DEMINERALIZOVANÁ VODA, PP, G3/4" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 596
| P |  | Poznámka k položce: 150 x 300 mm | [14 empty] | P | 3
220 | M | Pol418 | Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 598
| D | EQ 123 | Lokální odtah - rameno |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
221 | M | Pol460 | Rameno odsávací chemicky odolné, včetně adaptéru a příslušenství | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 600
| P |  | Poznámka k položce: 100 x 2400 mm | [14 empty] | P | 3
| D | D10 | Držák na tlakové lahve |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
222 | M | Pol406 | Stojan na dvě tlakové o průměru až 230 mm, řetízek pro zabezpečení, barva RAL 5010 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 612
| P |  | Poznámka k položce: 560 x 360 x 1005 mm | [14 empty] | P | 3
223 | M | Pol467 | Stojan na jednu talkovou láhev o průměru až 230 mm, řetízek pro zabezpečení, barva RAL 5010 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 614
| P |  | Poznámka k položce: 275 x 360 x 1005 mm | [14 empty] | P | 3
| D | D34 | 236 - BIOCHEMICKÁ LABORATOŘ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | EQ 119 | Stůl laboratorní jednostranný |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
224 | M | Pol439 | Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci v sedě, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 618
| P |  | Poznámka k položce: 900 x 570 x 720 mm | [14 empty] | P | 3
225 | M | Pol452 | Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná s PP vaničkou vlevo, 2 police (HPL) hloubky 126+150 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 620
| P |  | Poznámka k položce: 1800 x 150 x 1620 mm | [14 empty] | P | 3
226 | M | Pol454 | Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná s PP vaničkou vpravo, 2 police (HPL) hloubky 126+150 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 622
| P |  | Poznámka k položce: 1800 x 150 x 1620 mm | [14 empty] | P | 3
227 | M | Pol443 | Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 624
228 | M | Pol444 | Panel datových zásuvek (2xDATA) - do médiové stěny (typ sloupová) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 626
229 | M | Pol445 | Armatura laboratorní nástěnná - STUDENÁ VODA, s přírubou, ramínko 200 "U", G1/2" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 628
| P |  | Poznámka k položce: 200 mm | [14 empty] | P | 3
230 | M | Pol446 | Armatura laboratorní nástěnná - VAKUUM, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 630
231 | M | Pol447 | Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 632
232 | M | Pol448 | Deska pracovní, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm | ks | 3.62 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 634
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 600 x 35 mm | [14 empty] | P | 3
| D | D31 | Stůl laboratorní oboustranný |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
233 | M | Pol439 | Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci v sedě, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 636
| P |  | Poznámka k položce: 900 x 570 x 720 mm | [14 empty] | P | 3
234 | M | Pol376 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 638
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
235 | M | Pol376 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 640
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
236 | M | Pol439 | Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci v sedě, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 642
| P |  | Poznámka k položce: 900 x 570 x 720 mm | [14 empty] | P | 3
237 | M | Pol377 | Skříňka laboratorní instalační kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 644
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
238 | M | Pol449 | Doměr rovný se soklem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 646
| P |  | Poznámka k položce: 18 x 300 x 867 mm | [14 empty] | P | 3
239 | M | Pol450 | Skříňka laboratorní výlevková kombinovaná na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 648
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
240 | M | Pol451 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 650
| P |  | Poznámka k položce: 900 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
241 | M | Pol376 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 652
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
242 | M | Pol376 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 654
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
243 | M | Pol451 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 656
| P |  | Poznámka k položce: 900 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
244 | M | Pol452 | Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná s PP vaničkou vlevo, 2 police (HPL) hloubky 126+150 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 658
| P |  | Poznámka k položce: 1800 x 150 x 1620 mm | [14 empty] | P | 3
245 | M | Pol453 | Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná bez vaničky, 2 police (HPL) hloubky 126+150 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 660
| P |  | Poznámka k položce: 1200 x 150 x 1620 mm | [14 empty] | P | 3
246 | M | Pol454 | Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná s PP vaničkou vpravo, 2 police (HPL) hloubky 126+150 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 662
| P |  | Poznámka k položce: 1800 x 150 x 1620 mm | [14 empty] | P | 3
247 | M | Pol452 | Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná s PP vaničkou vlevo, 2 police (HPL) hloubky 126+150 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 664
| P |  | Poznámka k položce: 1800 x 150 x 1620 mm | [14 empty] | P | 3
248 | M | Pol453 | Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná bez vaničky, 2 police (HPL) hloubky 126+150 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 666
| P |  | Poznámka k položce: 1200 x 150 x 1620 mm | [14 empty] | P | 3
249 | M | Pol454 | Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná s PP vaničkou vpravo, 2 police (HPL) hloubky 126+150 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 668
| P |  | Poznámka k položce: 1800 x 150 x 1620 mm | [14 empty] | P | 3
250 | M | Pol443 | Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová) | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 670
251 | M | Pol444 | Panel datových zásuvek (2xDATA) - do médiové stěny (typ sloupová) | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 672
252 | M | Pol445 | Armatura laboratorní nástěnná - STUDENÁ VODA, s přírubou, ramínko 200 "U", G1/2" | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 674
| P |  | Poznámka k položce: 200 mm | [14 empty] | P | 3
253 | M | Pol446 | Armatura laboratorní nástěnná - VAKUUM, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8" | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 676
254 | M | Pol447 | Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8" | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 678
255 | M | Pol448 | Deska pracovní, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm | ks | 9.62 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 680
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 600 x 35 mm | [14 empty] | P | 3
256 | M | Pol455 | Deska pracovní, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm | ks | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 682
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 750 x 35 mm | [14 empty] | P | 3
257 | M | Pol456 | Umyvadlo keramické hranaté | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 684
| P |  | Poznámka k položce: 550 x 410 x 1635 mm | [14 empty] | P | 3
258 | M | Pol457 | Baterie umyvadlová stojánková páková, provedení chrom, keramická kartuše | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 686
259 | M | Pol458 | Výlevka kameninová + přepad, pro zabudování do pracovní desky, vnitř. 380x380/250 mm, bílá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 688
| P |  | Poznámka k položce: 445 x 445 x 265 mm | [14 empty] | P | 3
260 | M | Pol417 | Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 690
| P |  | Poznámka k položce: 250 x 300 mm | [14 empty] | P | 3
261 | M | Pol459 | Armatura laboratorní stojánková - DEMINERALIZOVANÁ VODA, PP, G3/4" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 692
| P |  | Poznámka k položce: 150 x 300 mm | [14 empty] | P | 3
262 | M | Pol418 | Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 694
| D | EQ 123 | Lokální odtah - rameno |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
263 | M | Pol460 | Rameno odsávací chemicky odolné, včetně adaptéru a příslušenství | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 696
| P |  | Poznámka k položce: 100 x 2400 mm | [14 empty] | P | 3
| D | EQ 36 | Digestoř |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
264 | M | Pol462 | Digestoř - plechová, výška pracovní desky 900 mm, 4x 230 V / IP 44 (2 vnitřní), LED světlo, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezp. sklo | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 698
| P |  | Poznámka k položce: 1500 x 900 x 2500 mm | [14 empty] | P | 3
265 | M | Pol390 | Instalace pro digestoře - určen pro manuální posun okna, s bezpečnostními ALARMY (nedostatečného průtoku vzduchu, nadlimitního otevření okna nad 500 mm a kontrola zavřeného okna pro MaR) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 700
266 | M | Pol463 | Deska pracovní digestoře 1500, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm + polypropylenová vanička (vpravo) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 702
| P |  | Poznámka k položce: 1500 mm | [14 empty] | P | 3
267 | M | Pol464 | Vyložení digestoře 1500, laminát vysokotlaký - digestoř nelze vybavit vnitřními zásuvkami | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 704
| P |  | Poznámka k položce: 1500 mm | [14 empty] | P | 3
268 | M | Pol392 | Instalace pro digestoř, STUDENÁ VODA, olivka 100 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 706
269 | M | Pol393 | Instalace pro digestoř, VAKUUM, olivka 75 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 708
270 | M | Pol465 | Instalace pro digestoř, ZEMNÍ PLYN, olivka 75 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 710
271 | M | Pol394 | Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 712
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 250 mm | [14 empty] | P | 3
272 | M | Pol466 | Skříňka pod pracovní desku digestoře, skříňka z lamina bez odtahu, plastový sokl | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 714
| P |  | Poznámka k položce: 1200 x 520 x 720 mm | [14 empty] | P | 3
273 | M | Pol397 | Blende kolem spodní skříňky - lamino | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 716
| D | D10 | Držák na tlakové lahve |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
274 | M | Pol406 | Stojan na dvě tlakové o průměru až 230 mm, řetízek pro zabezpečení, barva RAL 5010 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 718
| P |  | Poznámka k položce: 560 x 360 x 1005 mm | [14 empty] | P | 3
275 | M | Pol467 | Stojan na jednu talkovou láhev o průměru až 230 mm, řetízek pro zabezpečení, barva RAL 5010 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 720
| P |  | Poznámka k položce: 275 x 360 x 1005 mm | [14 empty] | P | 3
| D | D35 | 237 - BIOLOG / VIROLOG. LABORATOŘ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D31 | Stůl laboratorní oboustranný |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
276 | M | Pol469 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 724
| P |  | Poznámka k položce: 750 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
277 | M | Pol470 | Konstrukce typ H (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 726
| P |  | Poznámka k položce: 750 x 545 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
278 | M | Pol471 | Zakrytování zad (odnímatelné) pro N-PS - 750/870 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 728
279 | M | Pol469 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 730
| P |  | Poznámka k položce: 750 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
280 | M | Pol470 | Konstrukce typ H (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 732
| P |  | Poznámka k položce: 750 x 545 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
281 | M | Pol471 | Zakrytování zad (odnímatelné) pro N-PS - 750/870 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 734
282 | M | Pol469 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 736
| P |  | Poznámka k položce: 750 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
283 | M | Pol470 | Konstrukce typ H (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 738
| P |  | Poznámka k položce: 750 x 545 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
284 | M | Pol471 | Zakrytování zad (odnímatelné) pro N-PS - 750/870 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 740
285 | M | Pol414 | Doměr rovný se soklem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 742
| P |  | Poznámka k položce: 18 x 150 x 867 mm | [14 empty] | P | 3
286 | M | Pol472 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 744
| P |  | Poznámka k položce: 800 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
287 | M | Pol450 | Skříňka laboratorní výlevková kombinovaná na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 746
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
288 | M | Pol414 | Doměr rovný se soklem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 748
| P |  | Poznámka k položce: 18 x 150 x 867 mm | [14 empty] | P | 3
289 | M | Pol473 | Falešné horní čelo a spodní dveře (bez úchytky) na boky čelních skříněk | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 750
290 | M | Pol470 | Konstrukce typ H (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 752
| P |  | Poznámka k položce: 750 x 545 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
291 | M | Pol471 | Zakrytování zad (odnímatelné) pro N-PS - 750/870 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 754
292 | M | Pol469 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 756
| P |  | Poznámka k položce: 750 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
293 | M | Pol470 | Konstrukce typ H (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 758
| P |  | Poznámka k položce: 750 x 545 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
294 | M | Pol471 | Zakrytování zad (odnímatelné) pro N-PS - 750/870 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 760
295 | M | Pol469 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 762
| P |  | Poznámka k položce: 750 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
296 | M | Pol470 | Konstrukce typ H (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 764
| P |  | Poznámka k položce: 750 x 545 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
297 | M | Pol471 | Zakrytování zad (odnímatelné) pro N-PS - 750/870 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 766
298 | M | Pol469 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 768
| P |  | Poznámka k položce: 750 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
299 | M | Pol474 | Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná s PP vaničkou vlevo, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 770
| P |  | Poznámka k položce: 1500 x 300 x 1620 mm | [14 empty] | P | 3
300 | M | Pol475 | Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná bez vaničky, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 772
| P |  | Poznámka k položce: 1500 x 300 x 1620 mm | [14 empty] | P | 3
301 | M | Pol476 | Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná s PP vaničkou vpravo, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 774
| P |  | Poznámka k položce: 1500 x 300 x 1620 mm | [14 empty] | P | 3
302 | M | Pol443 | Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová) | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 776
303 | M | Pol444 | Panel datových zásuvek (2xDATA) - do médiové stěny (typ sloupová) | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 778
304 | M | Pol445 | Armatura laboratorní nástěnná - STUDENÁ VODA, s přírubou, ramínko 200 "U", G1/2" | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 780
| P |  | Poznámka k položce: 200 mm | [14 empty] | P | 3
305 | M | Pol446 | Armatura laboratorní nástěnná - VAKUUM, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8" | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 782
306 | M | Pol447 | Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 784
307 | M | Pol477 | Deska pracovní laminát vysokotlaký resistance 2 | ks | 9.02 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 786
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 600 x 18 mm | [14 empty] | P | 3
308 | M | Pol478 | Deska pracovní laminát vysokotlaký resistance 2 | ks | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 788
| P |  | Poznámka k položce: 100 x 750 x 18 mm | [14 empty] | P | 3
309 | M | Pol458 | Výlevka kameninová + přepad, pro zabudování do pracovní desky, vnitř. 380x380/250 mm, bílá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 790
| P |  | Poznámka k položce: 445 x 445 x 265 mm | [14 empty] | P | 3
310 | M | Pol417 | Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 792
| P |  | Poznámka k položce: 250 x 300 mm | [14 empty] | P | 3
311 | M | Pol479 | Zábrana, čiré plexisklo, kotveno do pracovní desky a médiové stěnystěny, zaobloné hrany | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 794
| P |  | Poznámka k položce: 750 x 4 x 720 mm | [14 empty] | P | 3
312 | M | Pol480 | Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné se zámkem (jedna police), dvoudveřová, kotvení k médiové stěně | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 796
| P |  | Poznámka k položce: 750 x 350 x 370 mm | [14 empty] | P | 3
| D | D31 | Stůl laboratorní oboustranný |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
313 | M | Pol469 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 798
| P |  | Poznámka k položce: 750 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
314 | M | Pol470 | Konstrukce typ H (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 800
| P |  | Poznámka k položce: 750 x 545 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
315 | M | Pol471 | Zakrytování zad (odnímatelné) pro N-PS - 750/870 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 802
316 | M | Pol469 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 804
| P |  | Poznámka k položce: 750 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
317 | M | Pol470 | Konstrukce typ H (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 806
| P |  | Poznámka k položce: 750 x 545 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
318 | M | Pol471 | Zakrytování zad (odnímatelné) pro N-PS - 750/870 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 808
319 | M | Pol469 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 810
| P |  | Poznámka k položce: 750 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
320 | M | Pol470 | Konstrukce typ H (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 812
| P |  | Poznámka k položce: 750 x 545 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
321 | M | Pol471 | Zakrytování zad (odnímatelné) pro N-PS - 750/870 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 814
322 | M | Pol414 | Doměr rovný se soklem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 816
| P |  | Poznámka k položce: 18 x 150 x 867 mm | [14 empty] | P | 3
323 | M | Pol472 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 818
| P |  | Poznámka k položce: 800 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
324 | M | Pol450 | Skříňka laboratorní výlevková kombinovaná na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 820
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
325 | M | Pol414 | Doměr rovný se soklem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 822
| P |  | Poznámka k položce: 18 x 150 x 867 mm | [14 empty] | P | 3
326 | M | Pol473 | Falešné horní čelo a spodní dveře (bez úchytky) na boky čelních skříněk | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 824
327 | M | Pol470 | Konstrukce typ H (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 826
| P |  | Poznámka k položce: 750 x 545 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
328 | M | Pol471 | Zakrytování zad (odnímatelné) pro N-PS - 750/870 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 828
329 | M | Pol469 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 830
| P |  | Poznámka k položce: 750 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
330 | M | Pol470 | Konstrukce typ H (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 832
| P |  | Poznámka k položce: 750 x 545 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
331 | M | Pol471 | Zakrytování zad (odnímatelné) pro N-PS - 750/870 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 834
332 | M | Pol469 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 836
| P |  | Poznámka k položce: 750 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
333 | M | Pol470 | Konstrukce typ H (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 838
| P |  | Poznámka k položce: 750 x 545 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
334 | M | Pol471 | Zakrytování zad (odnímatelné) pro N-PS - 750/870 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 840
335 | M | Pol469 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 842
| P |  | Poznámka k položce: 750 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
336 | M | Pol474 | Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná s PP vaničkou vlevo, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 844
| P |  | Poznámka k položce: 1500 x 300 x 1620 mm | [14 empty] | P | 3
337 | M | Pol475 | Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná bez vaničky, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 846
| P |  | Poznámka k položce: 1500 x 300 x 1620 mm | [14 empty] | P | 3
338 | M | Pol476 | Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná s PP vaničkou vpravo, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 848
| P |  | Poznámka k položce: 1500 x 300 x 1620 mm | [14 empty] | P | 3
339 | M | Pol443 | Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová) | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 850
340 | M | Pol444 | Panel datových zásuvek (2xDATA) - do médiové stěny (typ sloupová) | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 852
341 | M | Pol445 | Armatura laboratorní nástěnná - STUDENÁ VODA, s přírubou, ramínko 200 "U", G1/2" | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 854
| P |  | Poznámka k položce: 200 mm | [14 empty] | P | 3
342 | M | Pol446 | Armatura laboratorní nástěnná - VAKUUM, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8" | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 856
343 | M | Pol447 | Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 858
344 | M | Pol477 | Deska pracovní laminát vysokotlaký resistance 2 | ks | 9.02 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 860
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 600 x 18 mm | [14 empty] | P | 3
345 | M | Pol478 | Deska pracovní laminát vysokotlaký resistance 2 | ks | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 862
| P |  | Poznámka k položce: 100 x 750 x 18 mm | [14 empty] | P | 3
346 | M | Pol458 | Výlevka kameninová + přepad, pro zabudování do pracovní desky, vnitř. 380x380/250 mm, bílá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 864
| P |  | Poznámka k položce: 445 x 445 x 265 mm | [14 empty] | P | 3
347 | M | Pol417 | Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 866
| P |  | Poznámka k položce: 250 x 300 mm | [14 empty] | P | 3
348 | M | Pol459 | Armatura laboratorní stojánková - DEMINERALIZOVANÁ VODA, PP, G3/4" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 868
| P |  | Poznámka k položce: 150 x 300 mm | [14 empty] | P | 3
349 | M | Pol418 | Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 870
350 | M | Pol479 | Zábrana, čiré plexisklo, kotveno do pracovní desky a médiové stěnystěny, zaobloné hrany | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 872
| P |  | Poznámka k položce: 750 x 4 x 720 mm | [14 empty] | P | 3
351 | M | Pol480 | Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné se zámkem (jedna police), dvoudveřová, kotvení k médiové stěně | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 874
| P |  | Poznámka k položce: 750 x 350 x 370 mm | [14 empty] | P | 3
| D | EQ 36 | Digestoř |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
352 | M | Pol462 | Digestoř - plechová, výška pracovní desky 900 mm, 4x 230 V / IP 44 (2 vnitřní), LED světlo, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezp. sklo | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 876
| P |  | Poznámka k položce: 1500 x 900 x 2500 mm | [14 empty] | P | 3
353 | M | Pol390 | Instalace pro digestoře - určen pro manuální posun okna, s bezpečnostními ALARMY (nedostatečného průtoku vzduchu, nadlimitního otevření okna nad 500 mm a kontrola zavřeného okna pro MaR) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 878
354 | M | Pol481 | Deska pracovní digestoře 1500 laminát vysokotlaký resistance 2, tl. 18 mm + polypropylenová vanička (vpravo) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 880
| P |  | Poznámka k položce: 1500 mm | [14 empty] | P | 3
355 | M | Pol464 | Vyložení digestoře 1500, laminát vysokotlaký - digestoř nelze vybavit vnitřními zásuvkami | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 882
| P |  | Poznámka k položce: 1500 mm | [14 empty] | P | 3
356 | M | Pol392 | Instalace pro digestoř, STUDENÁ VODA, olivka 100 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 884
357 | M | Pol393 | Instalace pro digestoř, VAKUUM, olivka 75 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 886
358 | M | Pol465 | Instalace pro digestoř, ZEMNÍ PLYN, olivka 75 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 888
359 | M | Pol394 | Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 890
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 250 mm | [14 empty] | P | 3
360 | M | Pol482 | Skříň bezpečnostní na hořlaviny, typ 90, nízká, 1 výjezd nosnost 50 kg a 1 zásuvka nosnost 25 kg, komínek pr. 50 mm. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 892
| P |  | Poznámka k položce: 1102 x 574 x 600 mm | [14 empty] | P | 3
361 | M | Pol483 | Sokl pro skříně bezpečnostní šířky 1100 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 894
| P |  | Poznámka k položce: 1097 x 60 x 30 mm | [14 empty] | P | 3
362 | M | Pol397 | Blende kolem spodní skříňky - lamino | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 896
363 | M | Pol398 | Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 51 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 898
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 51 mm | [14 empty] | P | 3
| D | D10 | Držák na tlakové lahve |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
364 | M | Pol406 | Stojan na dvě tlakové o průměru až 230 mm, řetízek pro zabezpečení, barva RAL 5010 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 900
| P |  | Poznámka k položce: 560 x 360 x 1005 mm | [14 empty] | P | 3
365 | M | Pol467 | Stojan na jednu talkovou láhev o průměru až 230 mm, řetízek pro zabezpečení, barva RAL 5010 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 902
| P |  | Poznámka k položce: 275 x 360 x 1005 mm | [14 empty] | P | 3
| D | D37 | 238 - PRE-PC + ELETROFOR. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D14 | Stůl laboratorní mycí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
366 | M | Pol414 | Doměr rovný se soklem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 908
| P |  | Poznámka k položce: 18 x 150 x 867 mm | [14 empty] | P | 3
367 | M | Pol450 | Skříňka laboratorní výlevková kombinovaná na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 910
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
368 | M | Pol410 | Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 912
| P |  | Poznámka k položce: 450 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
369 | M | Pol450 | Skříňka laboratorní výlevková kombinovaná na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 914
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
370 | M | Pol414 | Doměr rovný se soklem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 916
| P |  | Poznámka k položce: 18 x 150 x 867 mm | [14 empty] | P | 3
371 | M | Pol478 | Deska pracovní laminát vysokotlaký resistance 2 | ks | 1.67 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 918
| P |  | Poznámka k položce: 100 x 750 x 18 mm | [14 empty] | P | 3
372 | M | Pol458 | Výlevka kameninová + přepad, pro zabudování do pracovní desky, vnitř. 380x380/250 mm, bílá | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 920
| P |  | Poznámka k položce: 445 x 445 x 265 mm | [14 empty] | P | 3
373 | M | Pol417 | Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 922
| P |  | Poznámka k položce: 250 x 300 mm | [14 empty] | P | 3
374 | M | Pol459 | Armatura laboratorní stojánková - DEMINERALIZOVANÁ VODA, PP, G3/4" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 924
| P |  | Poznámka k položce: 150 x 300 mm | [14 empty] | P | 3
375 | M | Pol418 | Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 926
| D | D38 | 239 - KULTIVAČNÍ MÍSTNOST |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D14 | Stůl laboratorní mycí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
376 | M | Pol414 | Doměr rovný se soklem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 980
| P |  | Poznámka k položce: 18 x 150 x 867 mm | [14 empty] | P | 3
377 | M | Pol450 | Skříňka laboratorní výlevková kombinovaná na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 982
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
378 | M | Pol410 | Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 984
| P |  | Poznámka k položce: 450 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
379 | M | Pol450 | Skříňka laboratorní výlevková kombinovaná na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 986
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
380 | M | Pol414 | Doměr rovný se soklem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 988
| P |  | Poznámka k položce: 18 x 150 x 867 mm | [14 empty] | P | 3
381 | M | Pol478 | Deska pracovní laminát vysokotlaký resistance 2 | ks | 1.67 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 990
| P |  | Poznámka k položce: 100 x 750 x 18 mm | [14 empty] | P | 3
382 | M | Pol458 | Výlevka kameninová + přepad, pro zabudování do pracovní desky, vnitř. 380x380/250 mm, bílá | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 992
| P |  | Poznámka k položce: 445 x 445 x 265 mm | [14 empty] | P | 3
383 | M | Pol417 | Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 994
| P |  | Poznámka k položce: 250 x 300 mm | [14 empty] | P | 3
384 | M | Pol459 | Armatura laboratorní stojánková - DEMINERALIZOVANÁ VODA, PP, G3/4" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 996
| P |  | Poznámka k položce: 150 x 300 mm | [14 empty] | P | 3
385 | M | Pol418 | Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 998
| D | D39 | 243 - UTZ - 3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | EQ 117 | Stůl laboratorní jednostranný |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
386 | M | Pol410 | Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1004
| P |  | Poznámka k položce: 450 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
387 | M | Pol485 | Zakrytí volného prostoru mezi skříňkami se soklem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1006
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
388 | M | Pol486 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1008
| P |  | Poznámka k položce: 450 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
389 | M | Pol476 | Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná s PP vaničkou vpravo, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1010
| P |  | Poznámka k položce: 1500 x 300 x 1620 mm | [14 empty] | P | 3
390 | M | Pol443 | Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1012
391 | M | Pol444 | Panel datových zásuvek (2xDATA) - do médiové stěny (typ sloupová) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1014
392 | M | Pol445 | Armatura laboratorní nástěnná - STUDENÁ VODA, s přírubou, ramínko 200 "U", G1/2" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1016
| P |  | Poznámka k položce: 200 mm | [14 empty] | P | 3
393 | M | Pol446 | Armatura laboratorní nástěnná - VAKUUM, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1018
394 | M | Pol447 | Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1020
395 | M | Pol477 | Deska pracovní laminát vysokotlaký resistance 2 | ks | 1.52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1022
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 600 x 18 mm | [14 empty] | P | 3
| D | D40 | Stůl laboratorní oboustranný |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
396 | M | Pol487 | Konstrukce typ H (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1024
| P |  | Poznámka k položce: 900 x 545 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
397 | M | Pol488 | Zakrytování zad (odnímatelné) pro N-PS - 900/870 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1026
398 | M | Pol489 | Skříňka laboratorní ukončující otevřená na soklu, pro práci ve stoje, jedna police | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1028
| P |  | Poznámka k položce: 325 x 550 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
399 | M | Pol490 | Skříňka laboratorní výlevková kombinovaná na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, dvoudveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1030
| P |  | Poznámka k položce: 750 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
400 | M | Pol489 | Skříňka laboratorní ukončující otevřená na soklu, pro práci ve stoje, jedna police | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1032
| P |  | Poznámka k položce: 325 x 550 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
401 | M | Pol487 | Konstrukce typ H (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1034
| P |  | Poznámka k položce: 900 x 545 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
402 | M | Pol488 | Zakrytování zad (odnímatelné) pro N-PS - 900/870 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1036
403 | M | Pol491 | Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná bez vaničky, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1038
| P |  | Poznámka k položce: 900 x 300 x 1620 mm | [14 empty] | P | 3
404 | M | Pol443 | Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1040
405 | M | Pol444 | Panel datových zásuvek (2xDATA) - do médiové stěny (typ sloupová) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1042
406 | M | Pol446 | Armatura laboratorní nástěnná - VAKUUM, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1044
407 | M | Pol447 | Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1046
408 | M | Pol477 | Deska pracovní laminát vysokotlaký resistance 2 | ks | 1.82 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1048
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 600 x 18 mm | [14 empty] | P | 3
409 | M | Pol478 | Deska pracovní laminát vysokotlaký resistance 2 | ks | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1050
| P |  | Poznámka k položce: 100 x 750 x 18 mm | [14 empty] | P | 3
410 | M | Pol492 | Výlevka kameninová + přepad, pro zabudování do pracovní desky, vnitř. 530x380/250 mm, bílá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1052
| P |  | Poznámka k položce: 595 x 445 x 265 mm | [14 empty] | P | 3
411 | M | Pol417 | Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1054
| P |  | Poznámka k položce: 250 x 300 mm | [14 empty] | P | 3
412 | M | Pol459 | Armatura laboratorní stojánková - DEMINERALIZOVANÁ VODA, PP, G3/4" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1056
| P |  | Poznámka k položce: 150 x 300 mm | [14 empty] | P | 3
413 | M | Pol418 | Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1058
414 | M | Pol493 | Zábrana, čiré plexisklo, kotveno do pracovní desky a médiové stěnystěny, zaobloné hrany | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1060
| P |  | Poznámka k položce: 1500 x 4 x 720 mm | [14 empty] | P | 3
415 | M | Pol494 | Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová, kotvení k médiové stěně | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1062
| P |  | Poznámka k položce: 900 x 350 x 370 mm | [14 empty] | P | 3
| D | D10 | Držák na tlakové lahve |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
416 | M | Pol406 | Stojan na dvě tlakové o průměru až 230 mm, řetízek pro zabezpečení, barva RAL 5010 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1080
| P |  | Poznámka k položce: 560 x 360 x 1005 mm | [14 empty] | P | 3
417 | M | Pol467 | Stojan na jednu talkovou láhev o průměru až 230 mm, řetízek pro zabezpečení, barva RAL 5010 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1082
| P |  | Poznámka k položce: 275 x 360 x 1005 mm | [14 empty] | P | 3
| D | D41 | 3.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D42 | 331 - VÝZKUMNÁ M.T. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D14 | Stůl laboratorní mycí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
418 | M | Pol497 | Skříňka laboratorní instalační kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, dvoudveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1086
| P |  | Poznámka k položce: 850 x 590 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
419 | M | Pol450 | Skříňka laboratorní výlevková kombinovaná na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1088
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
420 | M | Pol379 | Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm | ks | 1.475 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1090
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 750 x 35 mm | [14 empty] | P | 3
421 | M | Pol456 | Umyvadlo keramické hranaté | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1092
| P |  | Poznámka k položce: 550 x 410 x 1635 mm | [14 empty] | P | 3
422 | M | Pol457 | Baterie umyvadlová stojánková páková, provedení chrom, keramická kartuše | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1094
423 | M | Pol458 | Výlevka kameninová + přepad, pro zabudování do pracovní desky, vnitř. 380x380/250 mm, bílá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1096
| P |  | Poznámka k položce: 445 x 445 x 265 mm | [14 empty] | P | 3
424 | M | Pol417 | Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1098
| P |  | Poznámka k položce: 250 x 300 mm | [14 empty] | P | 3
425 | M | Pol418 | Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1100
| D | D43 | Lokální odtah - rameno |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
426 | M | Pol460 | Rameno odsávací chemicky odolné, včetně adaptéru a příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1118
| P |  | Poznámka k položce: 100 x 2400 mm | [14 empty] | P | 3
| D | D44 | 333 - UNIVERZÁLNÍ LABORATOŘ S ODTAHEM |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D45 | Stůl laboratorní oboustranný |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
427 | M | Pol487 | Konstrukce typ H (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1136
| P |  | Poznámka k položce: 900 x 545 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
428 | M | Pol488 | Zakrytování zad (odnímatelné) pro N-PS - 900/870 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1138
429 | M | Pol503 | Zásuvka 230V IP 44 nástěnná - v barvě lamina | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1140
430 | M | Pol411 | Konstrukce typ H (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1142
| P |  | Poznámka k položce: 1200 x 545 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
431 | M | Pol504 | Zakrytování zad (odnímatelné) pro N-PS - 1200/870 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1144
432 | M | Pol502 | Skříňka laboratorní mobilní kombinovaná na kolečkách (2 s brzdou), pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1146
| P |  | Poznámka k položce: 530 x 530 x 810 mm | [14 empty] | P | 3
433 | M | Pol502 | Skříňka laboratorní mobilní kombinovaná na kolečkách (2 s brzdou), pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1148
| P |  | Poznámka k položce: 530 x 530 x 810 mm | [14 empty] | P | 3
434 | M | Pol505 | Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná bez vaničky, 2 police (HPL) hloubky 126+150 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1150
| P |  | Poznámka k položce: 900 x 150 x 1620 mm | [14 empty] | P | 3
435 | M | Pol453 | Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná bez vaničky, 2 police (HPL) hloubky 126+150 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1152
| P |  | Poznámka k položce: 1200 x 150 x 1620 mm | [14 empty] | P | 3
436 | M | Pol443 | Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová) | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1154
437 | M | Pol444 | Panel datových zásuvek (2xDATA) - do médiové stěny (typ sloupová) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1156
438 | M | Pol446 | Armatura laboratorní nástěnná - VAKUUM, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8" | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1158
439 | M | Pol414 | Doměr rovný se soklem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1160
| P |  | Poznámka k položce: 18 x 150 x 867 mm | [14 empty] | P | 3
440 | M | Pol377 | Skříňka laboratorní instalační kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1162
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
441 | M | Pol472 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1164
| P |  | Poznámka k položce: 800 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
442 | M | Pol414 | Doměr rovný se soklem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1166
| P |  | Poznámka k položce: 18 x 150 x 867 mm | [14 empty] | P | 3
443 | M | Pol411 | Konstrukce typ H (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1168
| P |  | Poznámka k položce: 1200 x 545 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
444 | M | Pol504 | Zakrytování zad (odnímatelné) pro N-PS - 1200/870 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1170
445 | M | Pol487 | Konstrukce typ H (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1172
| P |  | Poznámka k položce: 900 x 545 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
446 | M | Pol488 | Zakrytování zad (odnímatelné) pro N-PS - 900/870 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1174
447 | M | Pol503 | Zásuvka 230V IP 44 nástěnná - v barvě lamina | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1176
448 | M | Pol502 | Skříňka laboratorní mobilní kombinovaná na kolečkách (2 s brzdou), pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1178
| P |  | Poznámka k položce: 530 x 530 x 810 mm | [14 empty] | P | 3
449 | M | Pol502 | Skříňka laboratorní mobilní kombinovaná na kolečkách (2 s brzdou), pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1180
| P |  | Poznámka k položce: 530 x 530 x 810 mm | [14 empty] | P | 3
450 | M | Pol506 | Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana se zvýšeným okrajem, tl. 42 mm | ks | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1182
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 750 x 42 mm | [14 empty] | P | 3
451 | M | Pol507 | Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm | ks | 4.22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1184
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 600 x 35 mm | [14 empty] | P | 3
452 | M | Pol508 | Výlevka epoxidová pryskyřice (DURCON) s odkapávačem, šedá, vnitř.r. 400x300/217 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1186
| P |  | Poznámka k položce: 918 x 415 x 229 mm | [14 empty] | P | 3
453 | M | Pol417 | Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1188
| P |  | Poznámka k položce: 250 x 300 mm | [14 empty] | P | 3
454 | M | Pol418 | Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1190
| D | EQ 110 | Lokální odtah - rameno |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
455 | M | Pol460 | Rameno odsávací chemicky odolné, včetně adaptéru a příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1192
| P |  | Poznámka k položce: 100 x 2400 mm | [14 empty] | P | 3
| D | D46 | Stůl laboratorní jednostranný mycí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
456 | M | Pol509 | Konstrukce typ H (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1194
| P |  | Poznámka k položce: 1120 x 695 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
457 | M | Pol502 | Skříňka laboratorní mobilní kombinovaná na kolečkách (2 s brzdou), pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1196
| P |  | Poznámka k položce: 530 x 530 x 810 mm | [14 empty] | P | 3
458 | M | Pol414 | Doměr rovný se soklem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1198
| P |  | Poznámka k položce: 18 x 150 x 867 mm | [14 empty] | P | 3
459 | M | Pol377 | Skříňka laboratorní instalační kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1200
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
460 | M | Pol414 | Doměr rovný se soklem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1202
| P |  | Poznámka k položce: 18 x 150 x 867 mm | [14 empty] | P | 3
461 | M | Pol379 | Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm | ks | 2.86 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1204
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 750 x 35 mm | [14 empty] | P | 3
462 | M | Pol456 | Umyvadlo keramické hranaté | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1206
| P |  | Poznámka k položce: 550 x 410 x 1635 mm | [14 empty] | P | 3
463 | M | Pol457 | Baterie umyvadlová stojánková páková, provedení chrom, keramická kartuše | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1208
464 | M | Pol461 | Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1210
| P |  | Poznámka k položce: 900 x 350 x 740 mm | [14 empty] | P | 3
465 | M | Pol461 | Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1212
| P |  | Poznámka k položce: 750 x 350 x 740 mm | [14 empty] | P | 3
466 | M | Pol382 | Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1214
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 350 x 740 mm | [14 empty] | P | 3
467 | M | Pol382 | Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1216
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 350 x 740 mm | [14 empty] | P | 3
| D | D47 | 334 - POST-PCR LABORATOŘ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D45 | Stůl laboratorní oboustranný |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
468 | M | Pol487 | Konstrukce typ H (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1250
| P |  | Poznámka k položce: 900 x 545 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
469 | M | Pol488 | Zakrytování zad (odnímatelné) pro N-PS - 900/870 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1252
470 | M | Pol503 | Zásuvka 230V IP 44 nástěnná - v barvě lamina | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1254
471 | M | Pol411 | Konstrukce typ H (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1256
| P |  | Poznámka k položce: 1200 x 545 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
472 | M | Pol504 | Zakrytování zad (odnímatelné) pro N-PS - 1200/870 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1258
473 | M | Pol502 | Skříňka laboratorní mobilní kombinovaná na kolečkách (2 s brzdou), pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1260
| P |  | Poznámka k položce: 530 x 530 x 810 mm | [14 empty] | P | 3
474 | M | Pol502 | Skříňka laboratorní mobilní kombinovaná na kolečkách (2 s brzdou), pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1262
| P |  | Poznámka k položce: 530 x 530 x 810 mm | [14 empty] | P | 3
475 | M | Pol491 | Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná bez vaničky, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1264
| P |  | Poznámka k položce: 900 x 300 x 1620 mm | [14 empty] | P | 3
476 | M | Pol511 | Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná bez vaničky, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1266
| P |  | Poznámka k položce: 1200 x 300 x 1620 mm | [14 empty] | P | 3
477 | M | Pol443 | Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová) | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1268
478 | M | Pol444 | Panel datových zásuvek (2xDATA) - do médiové stěny (typ sloupová) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1270
479 | M | Pol446 | Armatura laboratorní nástěnná - VAKUUM, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8" | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1272
480 | M | Pol414 | Doměr rovný se soklem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1274
| P |  | Poznámka k položce: 18 x 150 x 867 mm | [14 empty] | P | 3
481 | M | Pol377 | Skříňka laboratorní instalační kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1276
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
482 | M | Pol472 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1278
| P |  | Poznámka k položce: 800 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
483 | M | Pol414 | Doměr rovný se soklem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1280
| P |  | Poznámka k položce: 18 x 150 x 867 mm | [14 empty] | P | 3
484 | M | Pol411 | Konstrukce typ H (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1282
| P |  | Poznámka k položce: 1200 x 545 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
485 | M | Pol504 | Zakrytování zad (odnímatelné) pro N-PS - 1200/870 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1284
486 | M | Pol487 | Konstrukce typ H (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1286
| P |  | Poznámka k položce: 900 x 545 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
487 | M | Pol488 | Zakrytování zad (odnímatelné) pro N-PS - 900/870 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1288
488 | M | Pol502 | Skříňka laboratorní mobilní kombinovaná na kolečkách (2 s brzdou), pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1290
| P |  | Poznámka k položce: 530 x 530 x 810 mm | [14 empty] | P | 3
489 | M | Pol502 | Skříňka laboratorní mobilní kombinovaná na kolečkách (2 s brzdou), pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1292
| P |  | Poznámka k položce: 530 x 530 x 810 mm | [14 empty] | P | 3
490 | M | Pol506 | Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana se zvýšeným okrajem, tl. 42 mm | ks | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1294
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 750 x 42 mm | [14 empty] | P | 3
491 | M | Pol507 | Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm | ks | 4.22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1296
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 600 x 35 mm | [14 empty] | P | 3
492 | M | Pol508 | Výlevka epoxidová pryskyřice (DURCON) s odkapávačem, šedá, vnitř.r. 400x300/217 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1298
| P |  | Poznámka k položce: 918 x 415 x 229 mm | [14 empty] | P | 3
493 | M | Pol417 | Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1300
| P |  | Poznámka k položce: 250 x 300 mm | [14 empty] | P | 3
494 | M | Pol418 | Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1302
| D | D46 | Stůl laboratorní jednostranný mycí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
495 | M | Pol509 | Konstrukce typ H (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1304
| P |  | Poznámka k položce: 1120 x 695 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
496 | M | Pol502 | Skříňka laboratorní mobilní kombinovaná na kolečkách (2 s brzdou), pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1306
| P |  | Poznámka k položce: 530 x 530 x 810 mm | [14 empty] | P | 3
497 | M | Pol414 | Doměr rovný se soklem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1308
| P |  | Poznámka k položce: 18 x 150 x 867 mm | [14 empty] | P | 3
498 | M | Pol377 | Skříňka laboratorní instalační kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1310
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
499 | M | Pol414 | Doměr rovný se soklem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1312
| P |  | Poznámka k položce: 18 x 150 x 867 mm | [14 empty] | P | 3
500 | M | Pol379 | Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm | ks | 2.86 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1314
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 750 x 35 mm | [14 empty] | P | 3
501 | M | Pol456 | Umyvadlo keramické hranaté | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1316
| P |  | Poznámka k položce: 550 x 410 x 1635 mm | [14 empty] | P | 3
502 | M | Pol457 | Baterie umyvadlová stojánková páková, provedení chrom, keramická kartuše | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1318
503 | M | Pol461 | Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1320
| P |  | Poznámka k položce: 900 x 350 x 740 mm | [14 empty] | P | 3
504 | M | Pol461 | Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1322
| P |  | Poznámka k položce: 750 x 350 x 740 mm | [14 empty] | P | 3
505 | M | Pol382 | Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1324
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 350 x 740 mm | [14 empty] | P | 3
506 | M | Pol382 | Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1326
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 350 x 740 mm | [14 empty] | P | 3
| D | D48 | 335 - PCR LABORATOŘ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D45 | Stůl laboratorní oboustranný |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
507 | M | Pol487 | Konstrukce typ H (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1362
| P |  | Poznámka k položce: 900 x 545 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
508 | M | Pol488 | Zakrytování zad (odnímatelné) pro N-PS - 900/870 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1364
509 | M | Pol503 | Zásuvka 230V IP 44 nástěnná - v barvě lamina | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1366
510 | M | Pol411 | Konstrukce typ H (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1368
| P |  | Poznámka k položce: 1200 x 545 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
511 | M | Pol504 | Zakrytování zad (odnímatelné) pro N-PS - 1200/870 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1370
512 | M | Pol502 | Skříňka laboratorní mobilní kombinovaná na kolečkách (2 s brzdou), pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1372
| P |  | Poznámka k položce: 530 x 530 x 810 mm | [14 empty] | P | 3
513 | M | Pol502 | Skříňka laboratorní mobilní kombinovaná na kolečkách (2 s brzdou), pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1374
| P |  | Poznámka k položce: 530 x 530 x 810 mm | [14 empty] | P | 3
514 | M | Pol491 | Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná bez vaničky, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1376
| P |  | Poznámka k položce: 900 x 300 x 1620 mm | [14 empty] | P | 3
515 | M | Pol511 | Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná bez vaničky, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1378
| P |  | Poznámka k položce: 1200 x 300 x 1620 mm | [14 empty] | P | 3
516 | M | Pol443 | Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová) | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1380
517 | M | Pol444 | Panel datových zásuvek (2xDATA) - do médiové stěny (typ sloupová) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1382
518 | M | Pol446 | Armatura laboratorní nástěnná - VAKUUM, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8" | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1384
519 | M | Pol414 | Doměr rovný se soklem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1386
| P |  | Poznámka k položce: 18 x 150 x 867 mm | [14 empty] | P | 3
520 | M | Pol377 | Skříňka laboratorní instalační kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1388
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
521 | M | Pol472 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1390
| P |  | Poznámka k položce: 800 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
522 | M | Pol414 | Doměr rovný se soklem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1392
| P |  | Poznámka k položce: 18 x 150 x 867 mm | [14 empty] | P | 3
523 | M | Pol411 | Konstrukce typ H (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1394
| P |  | Poznámka k položce: 1200 x 545 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
524 | M | Pol504 | Zakrytování zad (odnímatelné) pro N-PS - 1200/870 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1396
525 | M | Pol487 | Konstrukce typ H (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1398
| P |  | Poznámka k položce: 900 x 545 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
526 | M | Pol488 | Zakrytování zad (odnímatelné) pro N-PS - 900/870 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1400
527 | M | Pol502 | Skříňka laboratorní mobilní kombinovaná na kolečkách (2 s brzdou), pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1402
| P |  | Poznámka k položce: 530 x 530 x 810 mm | [14 empty] | P | 3
528 | M | Pol502 | Skříňka laboratorní mobilní kombinovaná na kolečkách (2 s brzdou), pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1404
| P |  | Poznámka k položce: 530 x 530 x 810 mm | [14 empty] | P | 3
529 | M | Pol506 | Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana se zvýšeným okrajem, tl. 42 mm | ks | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1406
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 750 x 42 mm | [14 empty] | P | 3
530 | M | Pol507 | Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm | ks | 4.22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1408
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 600 x 35 mm | [14 empty] | P | 3
531 | M | Pol508 | Výlevka epoxidová pryskyřice (DURCON) s odkapávačem, šedá, vnitř.r. 400x300/217 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1410
| P |  | Poznámka k položce: 918 x 415 x 229 mm | [14 empty] | P | 3
532 | M | Pol417 | Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1412
| P |  | Poznámka k položce: 250 x 300 mm | [14 empty] | P | 3
533 | M | Pol418 | Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1414
| D | D46 | Stůl laboratorní jednostranný mycí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
534 | M | Pol509 | Konstrukce typ H (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1416
| P |  | Poznámka k položce: 1120 x 695 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
535 | M | Pol502 | Skříňka laboratorní mobilní kombinovaná na kolečkách (2 s brzdou), pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1418
| P |  | Poznámka k položce: 530 x 530 x 810 mm | [14 empty] | P | 3
536 | M | Pol414 | Doměr rovný se soklem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1420
| P |  | Poznámka k položce: 18 x 150 x 867 mm | [14 empty] | P | 3
537 | M | Pol377 | Skříňka laboratorní instalační kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1422
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
538 | M | Pol414 | Doměr rovný se soklem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1424
| P |  | Poznámka k položce: 18 x 150 x 867 mm | [14 empty] | P | 3
539 | M | Pol379 | Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm | ks | 2.86 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1426
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 750 x 35 mm | [14 empty] | P | 3
540 | M | Pol456 | Umyvadlo keramické hranaté | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1428
| P |  | Poznámka k položce: 550 x 410 x 1635 mm | [14 empty] | P | 3
541 | M | Pol457 | Baterie umyvadlová stojánková páková, provedení chrom, keramická kartuše | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1430
542 | M | Pol461 | Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1432
| P |  | Poznámka k položce: 900 x 350 x 740 mm | [14 empty] | P | 3
543 | M | Pol461 | Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1434
| P |  | Poznámka k položce: 750 x 350 x 740 mm | [14 empty] | P | 3
544 | M | Pol382 | Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1436
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 350 x 740 mm | [14 empty] | P | 3
545 | M | Pol382 | Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1438
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 350 x 740 mm | [14 empty] | P | 3
| D | D49 | 336 - PRE - PCR LABORATOŘ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D45 | Stůl laboratorní oboustranný |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
546 | M | Pol487 | Konstrukce typ H (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1474
| P |  | Poznámka k položce: 900 x 545 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
547 | M | Pol488 | Zakrytování zad (odnímatelné) pro N-PS - 900/870 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1476
548 | M | Pol411 | Konstrukce typ H (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1478
| P |  | Poznámka k položce: 1200 x 545 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
549 | M | Pol504 | Zakrytování zad (odnímatelné) pro N-PS - 1200/870 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1480
550 | M | Pol502 | Skříňka laboratorní mobilní kombinovaná na kolečkách (2 s brzdou), pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1482
| P |  | Poznámka k položce: 530 x 530 x 810 mm | [14 empty] | P | 3
551 | M | Pol502 | Skříňka laboratorní mobilní kombinovaná na kolečkách (2 s brzdou), pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1484
| P |  | Poznámka k položce: 530 x 530 x 810 mm | [14 empty] | P | 3
552 | M | Pol491 | Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná bez vaničky, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1486
| P |  | Poznámka k položce: 900 x 300 x 1620 mm | [14 empty] | P | 3
553 | M | Pol511 | Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná bez vaničky, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1488
| P |  | Poznámka k položce: 1200 x 300 x 1620 mm | [14 empty] | P | 3
554 | M | Pol443 | Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová) | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1490
555 | M | Pol444 | Panel datových zásuvek (2xDATA) - do médiové stěny (typ sloupová) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1492
556 | M | Pol446 | Armatura laboratorní nástěnná - VAKUUM, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8" | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1494
557 | M | Pol414 | Doměr rovný se soklem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1496
| P |  | Poznámka k položce: 18 x 150 x 867 mm | [14 empty] | P | 3
558 | M | Pol377 | Skříňka laboratorní instalační kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1498
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
559 | M | Pol472 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1500
| P |  | Poznámka k položce: 800 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
560 | M | Pol414 | Doměr rovný se soklem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1502
| P |  | Poznámka k položce: 18 x 150 x 867 mm | [14 empty] | P | 3
561 | M | Pol411 | Konstrukce typ H (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1504
| P |  | Poznámka k položce: 1200 x 545 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
562 | M | Pol504 | Zakrytování zad (odnímatelné) pro N-PS - 1200/870 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1506
563 | M | Pol487 | Konstrukce typ H (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1508
| P |  | Poznámka k položce: 900 x 545 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
564 | M | Pol488 | Zakrytování zad (odnímatelné) pro N-PS - 900/870 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1510
565 | M | Pol502 | Skříňka laboratorní mobilní kombinovaná na kolečkách (2 s brzdou), pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1512
| P |  | Poznámka k položce: 530 x 530 x 810 mm | [14 empty] | P | 3
566 | M | Pol502 | Skříňka laboratorní mobilní kombinovaná na kolečkách (2 s brzdou), pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1514
| P |  | Poznámka k položce: 530 x 530 x 810 mm | [14 empty] | P | 3
567 | M | Pol506 | Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana se zvýšeným okrajem, tl. 42 mm | ks | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1516
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 750 x 42 mm | [14 empty] | P | 3
568 | M | Pol507 | Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm | ks | 4.22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1518
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 600 x 35 mm | [14 empty] | P | 3
569 | M | Pol508 | Výlevka epoxidová pryskyřice (DURCON) s odkapávačem, šedá, vnitř.r. 400x300/217 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1520
| P |  | Poznámka k položce: 918 x 415 x 229 mm | [14 empty] | P | 3
570 | M | Pol417 | Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1522
| P |  | Poznámka k položce: 250 x 300 mm | [14 empty] | P | 3
571 | M | Pol418 | Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1524
| D | D14 | Stůl laboratorní mycí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
572 | M | Pol517 | Skříňka laboratorní instalační kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, dvoudveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1526
| P |  | Poznámka k položce: 750 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
573 | M | Pol377 | Skříňka laboratorní instalační kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1528
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
574 | M | Pol379 | Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm | ks | 1.37 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1530
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 750 x 35 mm | [14 empty] | P | 3
575 | M | Pol518 | Výlevka epoxidová pryskyřice (DURCON), šedá, vnitř.r. 400x400/300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1532
| P |  | Poznámka k položce: 455 x 455 x 320 mm | [14 empty] | P | 3
576 | M | Pol417 | Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1534
| P |  | Poznámka k položce: 250 x 300 mm | [14 empty] | P | 3
577 | M | Pol418 | Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1536
578 | M | Pol456 | Umyvadlo keramické hranaté | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1538
| P |  | Poznámka k položce: 550 x 410 x 1635 mm | [14 empty] | P | 3
579 | M | Pol457 | Baterie umyvadlová stojánková páková, provedení chrom, keramická kartuše | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1540
| D | D50 | 343 - SKLAD NEBEZPEČNÝCH LÁTEK |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | EQ 62 | Skříň bezpečnostní na kyseliny a louhy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
580 | M | Pol519 | Skříň na louhy a kyseliny, plechová s vyložením, dvoudveřová, 12 výsuvů. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1544
| P |  | Poznámka k položce: 1197 x 603 x 1965 mm | [14 empty] | P | 3
581 | M | Pol428 | Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1546
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 75 mm | [14 empty] | P | 3
| D | EQ 68 | Skříň na hořlaviny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
582 | M | Pol520 | Skříň bezpečnostní na hořlaviny - řada Q, typ 90 - dvoudveřová, 3 výsuvy a 1 police, box na jedy, záchytná vana. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1548
| P |  | Poznámka k položce: 1193 x 615 x 1953 mm | [14 empty] | P | 3
583 | M | Pol521 | Skříň bezpečnostní na hořlaviny - řada Q, typ 90 - dvoudveřová, 5 výjezdů, záchytná vana. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1550
| P |  | Poznámka k položce: 1193 x 615 x 1953 mm | [14 empty] | P | 3
584 | M | Pol428 | Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1552
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 75 mm | [14 empty] | P | 3
| D | D51 | 345 - PŘÍKRAJOVNA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D52 | Stůl mycí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
585 | M | Pol375 | Doměr rovný se soklem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1554
| P |  | Poznámka k položce: 18 x 100 x 867 mm | [14 empty] | P | 3
586 | M | Pol517 | Skříňka laboratorní instalační kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, dvoudveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1556
| P |  | Poznámka k položce: 750 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
587 | M | Pol375 | Doměr rovný se soklem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1558
| P |  | Poznámka k položce: 18 x 100 x 867 mm | [14 empty] | P | 3
588 | M | Pol409 | Deska pracovní, keramika, tl. 28 mm | ks | 0.77 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1560
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 700 x 28 mm | [14 empty] | P | 3
589 | M | Pol415 | Okraj zvýšený ke keramice | ks | 2.94 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1562
590 | M | Pol416 | Výlevka kameninová pro podlepení + přepad (vnitř. 380 x 380 / 250 mm), bílá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1564
| P |  | Poznámka k položce: 470 x 470 x 265 mm | [14 empty] | P | 3
591 | M | Pol417 | Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1566
| P |  | Poznámka k položce: 250 x 300 mm | [14 empty] | P | 3
592 | M | Pol418 | Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1568
593 | M | Pol461 | Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1570
| P |  | Poznámka k položce: 750 x 350 x 740 mm | [14 empty] | P | 3
| D | D54 | Skříň na skladování rezerv |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
594 | M | Pol522 | Skříň na skladování rezerv, nerez, 4 police, proklenné dveře | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1586
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 600 x 1700 mm | [14 empty] | P | 3
595 | M | Pol428 | Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1588
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 75 mm | [14 empty] | P | 3
| D | D55 | Skříň na hořlaviny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
596 | M | Pol523 | Skříň bezpečnostní na hořlaviny - řada Q, typ 90 - dvoudveřová, 6 výjezdů. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1590
| P |  | Poznámka k položce: 893 x 615 x 1953 mm | [14 empty] | P | 3
597 | M | Pol428 | Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1592
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 75 mm | [14 empty] | P | 3
| D | D53 | Stůl laboratorní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
598 | M | Pol487 | Konstrukce typ H (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1594
| P |  | Poznámka k položce: 900 x 545 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
599 | M | Pol488 | Zakrytování zad (odnímatelné) pro N-PS - 900/870 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1596
600 | M | Pol411 | Konstrukce typ H (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1598
| P |  | Poznámka k položce: 1200 x 545 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
601 | M | Pol504 | Zakrytování zad (odnímatelné) pro N-PS - 1200/870 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1600
602 | M | Pol505 | Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná bez vaničky, 2 police (HPL) hloubky 126+150 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1604
| P |  | Poznámka k položce: 900 x 150 x 1620 mm | [14 empty] | P | 3
603 | M | Pol453 | Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná bez vaničky, 2 police (HPL) hloubky 126+150 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1606
| P |  | Poznámka k položce: 1200 x 150 x 1620 mm | [14 empty] | P | 3
604 | M | Pol524 | Blende zadní pro médiovou stěnu (kovové) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1608
| P |  | Poznámka k položce: 900 mm | [14 empty] | P | 3
605 | M | Pol525 | Blende zadní pro médiovou stěnu (kovové) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1610
| P |  | Poznámka k položce: 1200 mm | [14 empty] | P | 3
606 | M | Pol443 | Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1612
607 | M | Pol444 | Panel datových zásuvek (2xDATA) - do médiové stěny (typ sloupová) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1614
608 | M | Pol413 | Deska pracovní, keramika, tl. 28 mm | ks | 2.12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1616
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 600 x 28 mm | [14 empty] | P | 3
| D | D57 | 346 - HISTOLOG. LABORATOŘ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D31 | Stůl laboratorní oboustranný |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
609 | M | Pol526 | Konstrukce typ H (svařená), pro práci ve stoje, bez pracovní desky | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1634
| P |  | Poznámka k položce: 900 x 545 x 770 mm | [14 empty] | P | 3
610 | M | Pol529 | Zakrytování zad (odnímatelné) pro N-PS - 900/770 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1636
611 | M | Pol530 | Stěna pro rozvod médií kovová - typ panelová (stojící na podlaze), jednostranná bez vaničky, 1 police (HPL) hloubky 150 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1638
| P |  | Poznámka k položce: 1800 x 150 x 1620 mm | [14 empty] | P | 3
612 | M | Pol531 | Panel elektro zásuvek (8x230V) - do médiové stěny (typ panelová) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1640
613 | M | Pol532 | Panel datových zásuvek (2xDATA) - do médiové stěny (typ panelová) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1642
614 | M | Pol533 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1644
| P |  | Poznámka k položce: 900 x 570 x 770 mm | [14 empty] | P | 3
615 | M | Pol534 | Doměr rovný se soklem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1646
| P |  | Poznámka k položce: 18 x 200 x 867 mm | [14 empty] | P | 3
616 | M | Pol535 | Konstrukce typ H (svařená), pro práci ve stoje, bez pracovní desky | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1648
| P |  | Poznámka k položce: 900 x 745 x 770 mm | [14 empty] | P | 3
617 | M | Pol529 | Zakrytování zad (odnímatelné) pro N-PS - 900/770 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1650
618 | M | Pol413 | Deska pracovní, keramika, tl. 28 mm | ks | 2.71 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1652
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 600 x 28 mm | [14 empty] | P | 3
619 | M | Pol536 | Deska pracovní, keramika, tl. 28 mm | ks | 2.71 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1654
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 900 x 28 mm | [14 empty] | P | 3
| D | D58 | Stůl oboustranný mycí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
620 | M | Pol449 | Doměr rovný se soklem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1656
| P |  | Poznámka k položce: 18 x 300 x 867 mm | [14 empty] | P | 3
621 | M | Pol377 | Skříňka laboratorní instalační kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1658
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
622 | M | Pol449 | Doměr rovný se soklem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1660
| P |  | Poznámka k položce: 18 x 300 x 867 mm | [14 empty] | P | 3
623 | M | Pol450 | Skříňka laboratorní výlevková kombinovaná na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1662
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
624 | M | Pol409 | Deska pracovní, keramika, tl. 28 mm | ks | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1664
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 620 x 28 mm | [14 empty] | P | 3
625 | M | Pol415 | Okraj zvýšený ke keramice | ks | 4.24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1666
626 | M | Pol456 | Umyvadlo keramické hranaté | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1668
| P |  | Poznámka k položce: 550 x 410 x 1635 mm | [14 empty] | P | 3
627 | M | Pol457 | Baterie umyvadlová stojánková páková, provedení chrom, keramická kartuše | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1670
628 | M | Pol416 | Výlevka kameninová pro podlepení + přepad (vnitř. 380 x 380 / 250 mm), bílá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1672
| P |  | Poznámka k položce: 470 x 470 x 265 mm | [14 empty] | P | 3
629 | M | Pol417 | Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1674
| P |  | Poznámka k položce: 250 x 300 mm | [14 empty] | P | 3
630 | M | Pol418 | Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1676
| D | D53 | Stůl laboratorní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
631 | M | Pol495 | Konstrukce typ H (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1678
| P |  | Poznámka k položce: 1500 x 695 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
632 | M | Pol438 | Konstrukce typ H (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1680
| P |  | Poznámka k položce: 1200 x 695 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
633 | M | Pol409 | Deska pracovní, keramika, tl. 28 mm | ks | 2.42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1684
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 750 x 28 mm | [14 empty] | P | 3
634 | M | Pol537 | Armatura laboratorní stojánková - VAKUUM, G1/2" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1686
| P |  | Poznámka k položce: 125 x 90 mm | [14 empty] | P | 3
| D | EQ 52 | Box odtahový |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
635 | M | Pol538 | Box odtahový plné provedení s kovovým rámem, strop, záda a boky z plechu, čelo a vertikálně / horizontálně posuvné dveře ze skla, komínek pr. 160 mm, světlo, vypínač, 2x el. zásuvka 230 V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1688
| P |  | Poznámka k položce: 1400 x 700 x 1300 mm | [14 empty] | P | 3
636 | M | Pol539 | Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 160 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1690
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 160 mm | [14 empty] | P | 3
| D | D61 | 4.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D62 | 433 - UNIVERZÁLNÍ LABORATOŘ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | EQ 102 | Stůl laboratorní oboustranný mycí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
637 | M | Pol487 | Konstrukce typ H (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1720
| P |  | Poznámka k položce: 900 x 545 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
638 | M | Pol488 | Zakrytování zad (odnímatelné) pro N-PS - 900/870 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1722
639 | M | Pol503 | Zásuvka 230V IP 44 nástěnná - v barvě lamina | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1724
640 | M | Pol411 | Konstrukce typ H (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1726
| P |  | Poznámka k položce: 1200 x 545 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
641 | M | Pol504 | Zakrytování zad (odnímatelné) pro N-PS - 1200/870 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1728
642 | M | Pol502 | Skříňka laboratorní mobilní kombinovaná na kolečkách (2 s brzdou), pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1730
| P |  | Poznámka k položce: 530 x 530 x 810 mm | [14 empty] | P | 3
643 | M | Pol502 | Skříňka laboratorní mobilní kombinovaná na kolečkách (2 s brzdou), pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1732
| P |  | Poznámka k položce: 530 x 530 x 810 mm | [14 empty] | P | 3
644 | M | Pol491 | Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná bez vaničky, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1734
| P |  | Poznámka k položce: 900 x 300 x 1620 mm | [14 empty] | P | 3
645 | M | Pol511 | Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná bez vaničky, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1736
| P |  | Poznámka k položce: 1200 x 300 x 1620 mm | [14 empty] | P | 3
646 | M | Pol443 | Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová) | ks | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1738
647 | M | Pol444 | Panel datových zásuvek (2xDATA) - do médiové stěny (typ sloupová) | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1740
648 | M | Pol446 | Armatura laboratorní nástěnná - VAKUUM, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8" | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1742
649 | M | Pol414 | Doměr rovný se soklem | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1744
| P |  | Poznámka k položce: 18 x 150 x 867 mm | [14 empty] | P | 3
650 | M | Pol472 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1746
| P |  | Poznámka k položce: 800 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
651 | M | Pol377 | Skříňka laboratorní instalační kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, jednodveřová | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1748
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
652 | M | Pol414 | Doměr rovný se soklem | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1750
| P |  | Poznámka k položce: 18 x 150 x 867 mm | [14 empty] | P | 3
653 | M | Pol411 | Konstrukce typ H (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1752
| P |  | Poznámka k položce: 1200 x 545 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
654 | M | Pol504 | Zakrytování zad (odnímatelné) pro N-PS - 1200/870 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1754
655 | M | Pol487 | Konstrukce typ H (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1756
| P |  | Poznámka k položce: 900 x 545 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
656 | M | Pol488 | Zakrytování zad (odnímatelné) pro N-PS - 900/870 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1758
657 | M | Pol503 | Zásuvka 230V IP 44 nástěnná - v barvě lamina | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1760
658 | M | Pol502 | Skříňka laboratorní mobilní kombinovaná na kolečkách (2 s brzdou), pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1762
| P |  | Poznámka k položce: 530 x 530 x 810 mm | [14 empty] | P | 3
659 | M | Pol502 | Skříňka laboratorní mobilní kombinovaná na kolečkách (2 s brzdou), pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1764
| P |  | Poznámka k položce: 530 x 530 x 810 mm | [14 empty] | P | 3
660 | M | Pol506 | Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana se zvýšeným okrajem, tl. 42 mm | ks | 7.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1766
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 750 x 42 mm | [14 empty] | P | 3
661 | M | Pol507 | Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm | ks | 21.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1768
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 600 x 35 mm | [14 empty] | P | 3
662 | M | Pol508 | Výlevka epoxidová pryskyřice (DURCON) s odkapávačem, šedá, vnitř.r. 400x300/217 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1770
| P |  | Poznámka k položce: 918 x 415 x 229 mm | [14 empty] | P | 3
663 | M | Pol417 | Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4" | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1772
| P |  | Poznámka k položce: 250 x 300 mm | [14 empty] | P | 3
664 | M | Pol418 | Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1774
| D | EQ 103 | Stůl laboratorní oboustranný |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
665 | M | Pol487 | Konstrukce typ H (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1776
| P |  | Poznámka k položce: 900 x 545 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
666 | M | Pol488 | Zakrytování zad (odnímatelné) pro N-PS - 900/870 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1778
667 | M | Pol411 | Konstrukce typ H (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1780
| P |  | Poznámka k položce: 1200 x 545 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
668 | M | Pol504 | Zakrytování zad (odnímatelné) pro N-PS - 1200/870 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1782
669 | M | Pol502 | Skříňka laboratorní mobilní kombinovaná na kolečkách (2 s brzdou), pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1784
| P |  | Poznámka k položce: 530 x 530 x 810 mm | [14 empty] | P | 3
670 | M | Pol502 | Skříňka laboratorní mobilní kombinovaná na kolečkách (2 s brzdou), pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1786
| P |  | Poznámka k položce: 530 x 530 x 810 mm | [14 empty] | P | 3
671 | M | Pol491 | Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná bez vaničky, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1788
| P |  | Poznámka k položce: 900 x 300 x 1620 mm | [14 empty] | P | 3
672 | M | Pol511 | Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná bez vaničky, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1790
| P |  | Poznámka k položce: 1200 x 300 x 1620 mm | [14 empty] | P | 3
673 | M | Pol443 | Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová) | ks | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1792
674 | M | Pol444 | Panel datových zásuvek (2xDATA) - do médiové stěny (typ sloupová) | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1794
675 | M | Pol446 | Armatura laboratorní nástěnná - VAKUUM, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8" | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1796
676 | M | Pol414 | Doměr rovný se soklem | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1798
| P |  | Poznámka k položce: 18 x 150 x 867 mm | [14 empty] | P | 3
677 | M | Pol472 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1800
| P |  | Poznámka k položce: 800 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
678 | M | Pol376 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1802
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
679 | M | Pol414 | Doměr rovný se soklem | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1804
| P |  | Poznámka k položce: 18 x 150 x 867 mm | [14 empty] | P | 3
680 | M | Pol411 | Konstrukce typ H (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1806
| P |  | Poznámka k položce: 1200 x 545 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
681 | M | Pol504 | Zakrytování zad (odnímatelné) pro N-PS - 1200/870 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1808
682 | M | Pol487 | Konstrukce typ H (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1810
| P |  | Poznámka k položce: 900 x 545 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
683 | M | Pol488 | Zakrytování zad (odnímatelné) pro N-PS - 900/870 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1812
684 | M | Pol502 | Skříňka laboratorní mobilní kombinovaná na kolečkách (2 s brzdou), pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1814
| P |  | Poznámka k položce: 530 x 530 x 810 mm | [14 empty] | P | 3
685 | M | Pol502 | Skříňka laboratorní mobilní kombinovaná na kolečkách (2 s brzdou), pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1816
| P |  | Poznámka k položce: 530 x 530 x 810 mm | [14 empty] | P | 3
686 | M | Pol379 | Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1818
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 750 x 35 mm | [14 empty] | P | 3
687 | M | Pol507 | Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm | ks | 16.88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1820
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 600 x 35 mm | [14 empty] | P | 3
| D | D63 | 459 - LABORATOŘ BUŇĚČNÉ KULTURY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D14 | Stůl laboratorní mycí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
688 | M | Pol414 | Doměr rovný se soklem | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1850
| P |  | Poznámka k položce: 18 x 150 x 867 mm | [14 empty] | P | 3
689 | M | Pol517 | Skříňka laboratorní instalační kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, dvoudveřová | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1852
| P |  | Poznámka k položce: 750 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
690 | M | Pol414 | Doměr rovný se soklem | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1854
| P |  | Poznámka k položce: 18 x 150 x 867 mm | [14 empty] | P | 3
691 | M | Pol546 | Deska pracovní, pryskyřice epoxidová - šedá, tl. 19 mm (durcon) se zvýšeným okrajem po obvodu vč. drenážních drážek z pravé strany výlevky min. délky 200 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1856
| P |  | Poznámka k položce: 770 x 750 x 19 mm | [14 empty] | P | 3
692 | M | Pol547 | Výlevka epoxidová pryskyřice (DURCON), šedá, vnitř.r. 400x400/300, podlepená v pracovní desce | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1858
| P |  | Poznámka k položce: 455 x 455 x 320 mm | [14 empty] | P | 3
693 | M | Pol417 | Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1860
| P |  | Poznámka k položce: 250 x 300 mm | [14 empty] | P | 3
694 | M | Pol418 | Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1862
| D | D64 | 460 - LABORATOŘ PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D14 | Stůl laboratorní mycí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
695 | M | Pol414 | Doměr rovný se soklem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1882
| P |  | Poznámka k položce: 18 x 150 x 867 mm | [14 empty] | P | 3
696 | M | Pol517 | Skříňka laboratorní instalační kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, dvoudveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1884
| P |  | Poznámka k položce: 750 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
697 | M | Pol414 | Doměr rovný se soklem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1886
| P |  | Poznámka k položce: 18 x 150 x 867 mm | [14 empty] | P | 3
698 | M | Pol546 | Deska pracovní, pryskyřice epoxidová - šedá, tl. 19 mm (durcon) se zvýšeným okrajem po obvodu vč. drenážních drážek z pravé strany výlevky min. délky 200 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1888
| P |  | Poznámka k položce: 770 x 750 x 19 mm | [14 empty] | P | 3
699 | M | Pol547 | Výlevka epoxidová pryskyřice (DURCON), šedá, vnitř.r. 400x400/300, podlepená v pracovní desce | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1890
| P |  | Poznámka k položce: 455 x 455 x 320 mm | [14 empty] | P | 3
700 | M | Pol417 | Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1892
| P |  | Poznámka k položce: 250 x 300 mm | [14 empty] | P | 3
701 | M | Pol418 | Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1894
| D | D31 | Stůl laboratorní oboustranný |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
702 | M | Pol410 | Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1908
| P |  | Poznámka k položce: 450 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
703 | M | Pol485 | Zakrytí volného prostoru mezi skříňkami se soklem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1910
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
704 | M | Pol486 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1912
| P |  | Poznámka k položce: 450 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
705 | M | Pol475 | Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná bez vaničky, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1914
| P |  | Poznámka k položce: 1500 x 300 x 1620 mm | [14 empty] | P | 3
706 | M | Pol443 | Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1916
707 | M | Pol444 | Panel datových zásuvek (2xDATA) - do médiové stěny (typ sloupová) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1918
708 | M | Pol410 | Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1920
| P |  | Poznámka k položce: 450 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
709 | M | Pol485 | Zakrytí volného prostoru mezi skříňkami se soklem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1922
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
710 | M | Pol486 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1924
| P |  | Poznámka k položce: 450 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
711 | M | Pol507 | Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm | ks | 3.04 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1926
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 600 x 35 mm | [14 empty] | P | 3
| D | D66 | 461 - TECHNICKÁ MÍSTNOST |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D14 | Stůl laboratorní mycí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
712 | M | Pol414 | Doměr rovný se soklem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1930
| P |  | Poznámka k položce: 18 x 150 x 867 mm | [14 empty] | P | 3
713 | M | Pol517 | Skříňka laboratorní instalační kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, dvoudveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1932
| P |  | Poznámka k položce: 750 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
714 | M | Pol414 | Doměr rovný se soklem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1934
| P |  | Poznámka k položce: 18 x 150 x 867 mm | [14 empty] | P | 3
715 | M | Pol546 | Deska pracovní, pryskyřice epoxidová - šedá, tl. 19 mm (durcon) se zvýšeným okrajem po obvodu vč. drenážních drážek z pravé strany výlevky min. délky 200 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1936
| P |  | Poznámka k položce: 770 x 750 x 19 mm | [14 empty] | P | 3
716 | M | Pol547 | Výlevka epoxidová pryskyřice (DURCON), šedá, vnitř.r. 400x400/300, podlepená v pracovní desce | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1938
| P |  | Poznámka k položce: 455 x 455 x 320 mm | [14 empty] | P | 3
717 | M | Pol417 | Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1940
| P |  | Poznámka k položce: 250 x 300 mm | [14 empty] | P | 3
718 | M | Pol418 | Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1942
| D | D68 | Digestoř EX |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
719 | M | Pol553 | Digestoř - plechová, výška pracovní desky 900 mm, 4x 230 V / IP 44 (2 vnitřní), světlo EX - zóna 1 a 2, lineární svítidlo LED, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezp. sklo | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1972
| P |  | Poznámka k položce: 1200 x 900 x 2500 mm | [14 empty] | P | 3
720 | M | Pol390 | Instalace pro digestoře - určen pro manuální posun okna, s bezpečnostními ALARMY (nedostatečného průtoku vzduchu, nadlimitního otevření okna nad 500 mm a kontrola zavřeného okna pro MaR) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1974
721 | M | Pol391 | Deska pracovní digestoře 1200, laminát vysokotlaký (MAX, Trespa), tl. 30 mm + polypropylenová vanička (vpravo) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1976
| P |  | Poznámka k položce: 1200 mm | [14 empty] | P | 3
722 | M | Pol392 | Instalace pro digestoř, STUDENÁ VODA, olivka 100 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1978
723 | M | Pol393 | Instalace pro digestoř, VAKUUM, olivka 75 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1980
724 | M | Pol394 | Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1982
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 250 mm | [14 empty] | P | 3
725 | M | Pol395 | Skříň bezpečnostní na hořlaviny, typ 90, nízká, 1 výjezd nosnost 50 kg a 1 zásuvka nosnost 25 kg, komínek pr. 50 mm. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1984
| P |  | Poznámka k položce: 893 x 574 x 600 mm | [14 empty] | P | 3
726 | M | Pol396 | Sokl pro skříně bezpečnostní šířky 890 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1986
| P |  | Poznámka k položce: 887 x 60 x 30 mm | [14 empty] | P | 3
727 | M | Pol397 | Blende kolem spodní skříňky - lamino | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1988
728 | M | Pol398 | Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 51 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1990
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 51 mm | [14 empty] | P | 3
| D | D31 | Stůl laboratorní oboustranný |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
729 | M | Pol410 | Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2002
| P |  | Poznámka k položce: 450 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
730 | M | Pol485 | Zakrytí volného prostoru mezi skříňkami se soklem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2004
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
731 | M | Pol486 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2006
| P |  | Poznámka k položce: 450 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
732 | M | Pol475 | Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná bez vaničky, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2008
| P |  | Poznámka k položce: 1500 x 300 x 1620 mm | [14 empty] | P | 3
733 | M | Pol443 | Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2010
734 | M | Pol444 | Panel datových zásuvek (2xDATA) - do médiové stěny (typ sloupová) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2012
735 | M | Pol410 | Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2014
| P |  | Poznámka k položce: 450 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
736 | M | Pol485 | Zakrytí volného prostoru mezi skříňkami se soklem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2016
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
737 | M | Pol486 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2018
| P |  | Poznámka k položce: 450 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
738 | M | Pol507 | Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm | ks | 3.04 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2020
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 600 x 35 mm | [14 empty] | P | 3
| D | D69 | 462 - LAB. BAKT. KULTUR |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D14 | Stůl laboratorní mycí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
739 | M | Pol414 | Doměr rovný se soklem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2022
| P |  | Poznámka k položce: 18 x 150 x 867 mm | [14 empty] | P | 3
740 | M | Pol517 | Skříňka laboratorní instalační kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, dvoudveřová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2024
| P |  | Poznámka k položce: 750 x 570 x 870 mm | [14 empty] | P | 3
741 | M | Pol414 | Doměr rovný se soklem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2026
| P |  | Poznámka k položce: 18 x 150 x 867 mm | [14 empty] | P | 3
742 | M | Pol546 | Deska pracovní, pryskyřice epoxidová - šedá, tl. 19 mm (durcon) se zvýšeným okrajem po obvodu vč. drenážních drážek z pravé strany výlevky min. délky 200 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2028
| P |  | Poznámka k položce: 770 x 750 x 19 mm | [14 empty] | P | 3
743 | M | Pol547 | Výlevka epoxidová pryskyřice (DURCON), šedá, vnitř.r. 400x400/300, podlepená v pracovní desce | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2030
| P |  | Poznámka k položce: 455 x 455 x 320 mm | [14 empty] | P | 3
744 | M | Pol417 | Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2032
| P |  | Poznámka k položce: 250 x 300 mm | [14 empty] | P | 3
745 | M | Pol418 | Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2034
| D | D70 | Montážní práce, doprava |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
746 | K | Pol555 | Montážní práce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1743002710
747 | K | Pol556 | Doprava - Ostrava | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1897697201
748 | K | Pol557 | Revize elektro | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1774174840
749 | K | Pol558 | Revize plynu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1192285999
750 | K | Pol559 | Stěhování bezpečnostních skříňí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36805982
751 | K | Pol560 | Příplatek za barevné provedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -284639839

## D.1.4.9.2 - Laboratorní t...
{f4051736-542f-4f53-88ec-32cfac1a4974}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4.9.2 - Laboratorní technologie - čisté prostory
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61988987
|  | Ostravská univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ61988987
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29263140
|  | Ateliér Velehradský s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ29263140
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.) |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4.9.2 - Laboratorní technologie - čisté prostory
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - 4.NP | [5 empty] | 0
| D8 - 437 - ČISTÁ LABORATOŘ C | [5 empty] | 0
| D9 - Stůl laboratorní mycí, 600 x 500 x 900 mm | [5 empty] | 0
| D17 - 441 - ÚKLID | [5 empty] | 0
| D18 - Výlevka nerezová | [5 empty] | 0
| D23 - 445 - PERSONÁLNÍ PROPUST | [5 empty] | 0
| D24 - Skříň šatní odsávaná | [5 empty] | 0
| D25 - Stůl laboratorní mycí, 900 x 500 x 900 mm | [5 empty] | 0
| D27 - 446 - MATERIÁLOVÁ PROPUST | [5 empty] | 0
| D9 - Stůl laboratorní mycí, 600 x 500 x 900 mm | [5 empty] | 0
| D29 - 447 - ČISTÁ LABORATŘ D | [5 empty] | 0
| D9 - Stůl laboratorní mycí, 600 x 500 x 900 mm | [5 empty] | 0
| D32 - | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.1.4.9.2 - Laboratorní technologie - čisté prostory
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | 4.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D8 | 437 - ČISTÁ LABORATOŘ C |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D9 | Stůl laboratorní mycí, 600 x 500 x 900 mm |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol346 | Sokl kovový do čistých prostor | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100784510
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 450 x 100 mm | [14 empty] | P | 3
2 | K | Pol347 | Skříňka laboratorní výlevková dveřová s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -371580745
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 470 x 770 mm | [14 empty] | P | 3
3 | K | Pol256 | Deska pracovní laminát vysokotlaký resistance 2 | ks | 0.6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1522072470
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 500 x 18 mm | [14 empty] | P | 3
4 | K | Pol348 | Výlevka kameninová + přepad, pro zabudování do pracovní desky, vnitř. 380x230/250 mm, bílá | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158020277
| P |  | Poznámka k položce: 445 x 295 x 265 mm | [14 empty] | P | 3
5 | K | Pol349 | Armatura laboratorní nástěnná - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, G1/2" | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1956180839
| P |  | Poznámka k položce: 200 mm | [14 empty] | P | 3
| D | D17 | 441 - ÚKLID |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D18 | Výlevka nerezová |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | Pol358 | Výlevka nerezová na podlahu AISI 316 do čistých prostor (ISO 5) | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -23141668
| P |  | Poznámka k položce: 500 x 460 x 500 mm | [14 empty] | P | 3
7 | K | Pol349 | Armatura laboratorní nástěnná - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, G1/2" | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1483688885
| P |  | Poznámka k položce: 200 mm | [14 empty] | P | 3
| D | D23 | 445 - PERSONÁLNÍ PROPUST |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D24 | Skříň šatní odsávaná |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | Pol363 | Sokl kovový do čistých prostor | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -185165267
| P |  | Poznámka k položce: 1200 x 395 x 100 mm | [14 empty] | P | 3
9 | K | Pol364 | Skříň šatní dveřová, dvě výsuvné věšákové tyče, dvoudveřová, v půdě skříňě umístěný komínek o průměru 75 mm k napojení na odtah | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2076446790
| P |  | Poznámka k položce: 1200 x 400 x 1860 mm | [14 empty] | P | 3
10 | K | Pol207 | Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1537016442
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 75 mm | [14 empty] | P | 3
| D | D25 | Stůl laboratorní mycí, 900 x 500 x 900 mm |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | Pol365 | Sokl kovový do čistých prostor | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1685359359
| P |  | Poznámka k položce: 900 x 445 x 100 mm | [14 empty] | P | 3
12 | K | Pol366 | Skříňka laboratorní výlevková dveřová s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), dvoudveřová | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 711215092
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 470 x 770 mm | [14 empty] | P | 3
13 | K | Pol256 | Deska pracovní laminát vysokotlaký resistance 2 | ks | 0.9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1653023476
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 500 x 18 mm | [14 empty] | P | 3
14 | K | Pol348 | Výlevka kameninová + přepad, pro zabudování do pracovní desky, vnitř. 380x230/250 mm, bílá | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 955599002
| P |  | Poznámka k položce: 445 x 295 x 265 mm | [14 empty] | P | 3
15 | K | Pol349 | Armatura laboratorní nástěnná - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, G1/2" | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1442745889
| P |  | Poznámka k položce: 200 mm | [14 empty] | P | 3
| D | D27 | 446 - MATERIÁLOVÁ PROPUST |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D9 | Stůl laboratorní mycí, 600 x 500 x 900 mm |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | Pol346 | Sokl kovový do čistých prostor | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1867530356
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 450 x 100 mm | [14 empty] | P | 3
17 | K | Pol347 | Skříňka laboratorní výlevková dveřová s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1680094174
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 470 x 770 mm | [14 empty] | P | 3
18 | K | Pol256 | Deska pracovní laminát vysokotlaký resistance 2 | ks | 0.6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1141910360
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 500 x 18 mm | [14 empty] | P | 3
19 | K | Pol348 | Výlevka kameninová + přepad, pro zabudování do pracovní desky, vnitř. 380x230/250 mm, bílá | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2064428021
| P |  | Poznámka k položce: 445 x 295 x 265 mm | [14 empty] | P | 3
20 | K | Pol349 | Armatura laboratorní nástěnná - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, G1/2" | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 626779151
| P |  | Poznámka k položce: 200 mm | [14 empty] | P | 3
| D | D29 | 447 - ČISTÁ LABORATŘ D |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D9 | Stůl laboratorní mycí, 600 x 500 x 900 mm |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | Pol346 | Sokl kovový do čistých prostor | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 127565730
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 450 x 100 mm | [14 empty] | P | 3
22 | K | Pol347 | Skříňka laboratorní výlevková dveřová s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1346398929
| P |  | Poznámka k položce: 600 x 470 x 770 mm | [14 empty] | P | 3
23 | K | Pol256 | Deska pracovní laminát vysokotlaký resistance 2 | ks | 0.6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -615269613
| P |  | Poznámka k položce: 1000 x 500 x 18 mm | [14 empty] | P | 3
24 | K | Pol348 | Výlevka kameninová + přepad, pro zabudování do pracovní desky, vnitř. 380x230/250 mm, bílá | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1383310442
| P |  | Poznámka k položce: 445 x 295 x 265 mm | [14 empty] | P | 3
25 | K | Pol349 | Armatura laboratorní nástěnná - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, G1/2" | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -475876452
| P |  | Poznámka k položce: 200 mm | [14 empty] | P | 3
| D | D32 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | Pol373 | Montážní práce | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
27 | K | Pol374 | Doprava - Ostrava | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148

## D.1.4.10 - Laboratorní dusík
{c2899e0e-c2d8-4e61-8f85-ab29ece5763f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 3:
D.1.4.10 - Laboratorní dusík
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61988987
|  | Ostravská univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ61988987
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29263140
|  | Ateliér Velehradský s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ29263140
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.) |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 3:
D.1.4.10 - Laboratorní dusík
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Potrubní rozvod plynného dusíku | [5 empty] | 0
| D2 - Potrubní rozvod kapalného dusíku | [5 empty] | 0
| D3 - Montáže, revize, zkoušky, potrubí | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 3:
D.1.4.10 - Laboratorní dusík
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Potrubní rozvod plynného dusíku |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol1 | Potrubí AISI 316L DN 6 (ø 8x1 mm) včetně oblouků, spoje provedeny pomocí orbitálního sváření | m | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol2 | Potrubí AISI 316L DN 8 (ø 10x1 mm) včetně oblouků, spoje provedeny pomocí orbitálního sváření | m | 22 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol3 | Potrubí AISI 316L DN 15 (ø 18x1,5 mm) včetně oblouků, spoje provedeny pomocí orbitálního sváření | m | 160 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol4 | Prořez potrubí 3% | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol5 | T-kus přivařovací AISI 316L DN 6 pro orbitální svařování | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol6 | T-kus přivařovací AISI 316L DN 15 pro orbitální svařování | ks | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol7 | Uzavírací vetnil DN 15 pro orbitální svařování | ks | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol8 | Spojovací materiál pro potrubní trasy | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol9 | Chránička potrubí na potrubí DN 8 | ks | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol10 | Chránička potrubí na potrubí DN 15 | ks | 7 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol11 | Konzolový systém pro jeden plyn DN 6 - svod | ks | 27 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol12 | Konzolový systém pro jeden plyn DN 8 | ks | 22 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol13 | Konzolový systém pro jeden plyn DN 15 | ks | 110 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol14 | Ukončovací panel pracoviště pro N2 - redukční panel do 0-10 bar - včetně uzavíracího ventilu a manometru - niklovaný | ks | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol15 | Značení potrubí | m | 198 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol16 | Svařovací plyny | sada | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol17 | Čistící plyn - dusík | m | 198 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol18 | Tlaková zkouška, závěrečná | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol19 | Kontrolní činnost na potrubí | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| D | D2 | Potrubní rozvod kapalného dusíku |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | Pol20 | Potrubí vedení kapalného N2, včetně vakouvé izolace a kotvení - spojováno pomocí bajonetových spojů. | m | 40 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol21 | Potrubí odfuku od separátoru fáze DN 15 | m | 18 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol22 | Uzavírací ventil - vakuvě izolovaný | ks | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol23 | Pojistný ventil - otevírací přetlak 6 bar - izolované napojení na potrubní rozvod - pro použití kapalného N2 | m | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol24 | Separátor fáze | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol25 | Chránička potrubí na potrubí pro potrubí kapalného dusíku | ks | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | Pol26 | Kotvení potrubí kapalného dusíku | ks | 30 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol27 | Kotvení potrubí odfuku | ks | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol28 | Značení potrubí | m | 58 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | Pol29 | Tlaková zkouška, závěrečná kapalného dusíku | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | Pol30 | Kontrolní činnost na potrubí | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| D | D3 | Montáže, revize, zkoušky, potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | Pol31 | Montáž potrubí | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | Pol32 | Udedení do provozu, provozní zkoušky, zkušební provoz, revize | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | Pol33 | Zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | Pol35 | Doprava, doprava materiálu, ubytování | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70

## D.1.4.11 - AV technika
{7efbd792-432e-46ba-9591-002e55261612}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 3:
D.1.4.11 - AV technika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61988987
|  | Ostravská univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ61988987
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29263140
|  | Ateliér Velehradský s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ29263140
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.) |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 3:
D.1.4.11 - AV technika
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| I. - Auditorium 124 | [5 empty] | 0
| III. - Vstupní hala 102 | [5 empty] | 0
| IV. - Zasedací místnost 119 | [5 empty] | 0
| IX. - Jednací místnost 302 | [5 empty] | 0
| V. - Zasedací místnost 202 | [5 empty] | 0
| VI. - Jednací místnost 205 | [5 empty] | 0
| VII. - Společenská místnost 210 | [5 empty] | 0
| VIII. - Pracovna lékaře 349 | [5 empty] | 0
| X. - Společenská místnost 310 | [5 empty] | 0
| XI. - Neurochirurgická laboratoř | [5 empty] | 0
| XII. - Jednací místnost 402 | [5 empty] | 0
| XIII. - Jednací místnost 410 | [5 empty] | 0
| XIV. - Společenská místnost 406 | [5 empty] | 0
| XV. - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 3:
D.1.4.11 - AV technika
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | I. | Auditorium 124 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | I.06 | tabule keramická | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -507569570
| P |  | Poznámka k položce: Keramická tabule s projekčním povrchem; keramický povrch; tabule je s bílým projekčním povrchem, Matnější než standardní bílý povrch; Snížený odlesk; Rám tabule z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, plastové rohy; Tloušťka tabule 22 mm, sendvičová konstrukce; Lze upevnit na stěnu, rozměr 400 x 120 cm. | [14 empty] | P | 1
2 | K | I.35 | Datový kabel | m | 400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2011929097
| P |  | Poznámka k položce: Kabel F/FTP PiMF Cat.6a 500 MHz 4x2xAWG23, LSOH | [14 empty] | P | 1
3 | K | I.36 | Kabel audio - instalační 1x2x0,22 | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2132660880
| P |  | Poznámka k položce: kabel audio instalační 1x2x0,22, provedení FRNC; průměr 5,6mm | [14 empty] | P | 1
4 | K | I.38 | Kabel výkonový repro 2x2,5 | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1847886485
| P |  | Poznámka k položce: kabel repro průřez 2x2,5, provedení FRNC, čistota mědi >99%, černá izolace, kruhový průřez kabelu | [14 empty] | P | 1
5 | K | I.39 | kabel k širokopásmové anténě | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1285184233
| P |  | Poznámka k položce: Kabel koaxiální, 50 ohm, útlum v pásmu 800 MHz menší než 12 dB/100 m, RG-11, FRNC | [14 empty] | P | 1
6 | K | I.40 | Montážní a spotřební materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1126798617
| P |  | Poznámka k položce: Kotvící prvky, výztuhy, konektory, redukce | [14 empty] | P | 1
7 | K | I.41 | Montáž, programování, instalace, oživení, nastavení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2110711427
| P |  | Poznámka k položce: montáž koncových prvků, protažení kabeláže, instalace stojanů, nastavení a konfigurace | [14 empty] | P | 1
| D | III. | Vstupní hala 102 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | III.03 | Přípojné místo do podlahové krabice | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1448980311
| P |  | Poznámka k položce: Přípojné místo do podlahové krabice. Konektivita HDMI | [14 empty] | P | 1
9 | K | III.04 | HDMI kabel 8m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2093646610
| P |  | Poznámka k položce: HDMI 8m, maximální přenosová rychlost dat až 10.2 Gbit/s, maximální rozlišení obrazu pro 3D a HDTV až 4K (2160p), pozlacené konektory. Povrchová úprava : trojvrstvé velmi ohebné PVC / ABS, Materiál vnitřních vodičů: OFC (bezkyslíkatá měď). Síla vodičů AWG: 26. | [14 empty] | P | 1
10 | K | III.05 | Montážní a spotřební materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 701768601
| P |  | Poznámka k položce: Kotvící prvky, výztuhy, konektory, redukce | [14 empty] | P | 1
11 | K | III.06 | Montáž, programování, instalace, oživení, nastavení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -430409492
| P |  | Poznámka k položce: montáž koncových prvků, protažení kabeláže, instalace stojanů, nastavení a konfigurace | [14 empty] | P | 1
| D | IV. | Zasedací místnost 119 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | IV.03 | Přípojné místo do podlahové krabice | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1608957809
| P |  | Poznámka k položce: Přípojné místo do podlahové krabice. Konektivita HDMI | [14 empty] | P | 1
13 | K | IV.04 | HDMI kabel 6m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -308348071
| P |  | Poznámka k položce: HDMI 6m, maximální přenosová rychlost dat až 10.2 Gbit/s, maximální rozlišení obrazu pro 3D a HDTV až 4K (2160p), pozlacené konektory. Povrchová úprava : trojvrstvé velmi ohebné PVC / ABS, Materiál vnitřních vodičů: OFC (bezkyslíkatá měď). Síla vodičů AWG: 26. | [14 empty] | P | 1
14 | K | IV.05 | Montážní a spotřební materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192491690
| P |  | Poznámka k položce: Kotvící prvky, výztuhy, konektory, redukce | [14 empty] | P | 1
15 | K | IV.06 | Montáž, programování, instalace, oživení, nastavení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1644925163
| P |  | Poznámka k položce: montáž koncových prvků, protažení kabeláže, instalace stojanů, nastavení a konfigurace | [14 empty] | P | 1
| D | IX. | Jednací místnost 302 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | IX.03 | Přípojné místo do podlahové krabice | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6644861
| P |  | Poznámka k položce: Přípojné místo do podlahové krabice. Konektivita HDMI | [14 empty] | P | 1
17 | K | IX.04 | HDMI kabel 6m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1457351610
| P |  | Poznámka k položce: HDMI 6m, maximální přenosová rychlost dat až 10.2 Gbit/s, maximální rozlišení obrazu pro 3D a HDTV až 4K (2160p), pozlacené konektory. Povrchová úprava : trojvrstvé velmi ohebné PVC / ABS, Materiál vnitřních vodičů: OFC (bezkyslíkatá měď). Síla vodičů AWG: 26. | [14 empty] | P | 1
18 | K | IX.05 | Montážní a spotřební materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -469941266
| P |  | Poznámka k položce: Kotvící prvky, výztuhy, konektory, redukce | [14 empty] | P | 1
19 | K | IX.06 | Montáž, programování, instalace, oživení, nastavení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 149853978
| P |  | Poznámka k položce: montáž koncových prvků, protažení kabeláže, instalace stojanů, nastavení a konfigurace | [14 empty] | P | 1
| D | V. | Zasedací místnost 202 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | V.03 | Přípojné místo do podlahové krabice | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -343965776
| P |  | Poznámka k položce: Přípojné místo do podlahové krabice. Konektivita HDMI | [14 empty] | P | 1
21 | K | V.04 | HDMI kabel 8m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2050896210
| P |  | Poznámka k položce: HDMI 8m, maximální přenosová rychlost dat až 10.2 Gbit/s, maximální rozlišení obrazu pro 3D a HDTV až 4K (2160p), pozlacené konektory. Povrchová úprava : trojvrstvé velmi ohebné PVC / ABS, Materiál vnitřních vodičů: OFC (bezkyslíkatá měď). Síla vodičů AWG: 26. | [14 empty] | P | 1
22 | K | V.05 | Montážní a spotřební materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1732056382
| P |  | Poznámka k položce: Kotvící prvky, výztuhy, konektory, redukce | [14 empty] | P | 1
23 | K | V.06 | Montáž, programování, instalace, oživení, nastavení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2095063938
| P |  | Poznámka k položce: montáž koncových prvků, protažení kabeláže, instalace stojanů, nastavení a konfigurace | [14 empty] | P | 1
| D | VI. | Jednací místnost 205 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | VI.03 | Přípojné místo do podlahové krabice | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1562419079
| P |  | Poznámka k položce: Přípojné místo do podlahové krabice. Konektivita HDMI | [14 empty] | P | 1
25 | K | VI.04 | HDMI kabel 10m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1696889045
| P |  | Poznámka k položce: HDMI 10m, maximální přenosová rychlost dat až 10.2 Gbit/s, maximální rozlišení obrazu pro 3D a HDTV až 4K (2160p), pozlacené konektory. Povrchová úprava : trojvrstvé velmi ohebné PVC / ABS, Materiál vnitřních vodičů: OFC (bezkyslíkatá měď). Síla vodičů AWG: 26. | [14 empty] | P | 1
26 | K | VI.05 | Montážní a spotřební materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1599016613
| P |  | Poznámka k položce: Kotvící prvky, výztuhy, konektory, redukce | [14 empty] | P | 1
27 | K | VI.06 | Montáž, programování, instalace, oživení, nastavení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1879496054
| P |  | Poznámka k položce: montáž koncových prvků, protažení kabeláže, instalace stojanů, nastavení a konfigurace | [14 empty] | P | 1
| D | VII. | Společenská místnost 210 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | VII.03 | Přípojné místo do podlahové krabice | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1721470634
| P |  | Poznámka k položce: Přípojné místo do podlahové krabice. Konektivita HDMI | [14 empty] | P | 1
29 | K | VII.04 | HDMI kabel 8m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -298169919
| P |  | Poznámka k položce: HDMI 8m, maximální přenosová rychlost dat až 10.2 Gbit/s, maximální rozlišení obrazu pro 3D a HDTV až 4K (2160p), pozlacené konektory. Povrchová úprava : trojvrstvé velmi ohebné PVC / ABS, Materiál vnitřních vodičů: OFC (bezkyslíkatá měď). Síla vodičů AWG: 26. | [14 empty] | P | 1
30 | K | VII.05 | Montážní a spotřební materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -961299491
| P |  | Poznámka k položce: Kotvící prvky, výztuhy, konektory, redukce | [14 empty] | P | 1
31 | K | VII.06 | Montáž, programování, instalace, oživení, nastavení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1208690920
| P |  | Poznámka k položce: montáž koncových prvků, protažení kabeláže, instalace stojanů, nastavení a konfigurace | [14 empty] | P | 1
| D | VIII. | Pracovna lékaře 349 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | VIII.03 | Přípojné místo nástěnné | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -229263611
| P |  | Poznámka k položce: Přípojné místo nástěnné. Konektivita HDMI | [14 empty] | P | 1
33 | K | VIII.04 | HDMI kabel 5m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 972861251
| P |  | Poznámka k položce: HDMI 5m, maximální přenosová rychlost dat až 10.2 Gbit/s, maximální rozlišení obrazu pro 3D a HDTV až 4K (2160p), pozlacené konektory. Povrchová úprava : trojvrstvé velmi ohebné PVC / ABS, Materiál vnitřních vodičů: OFC (bezkyslíkatá měď). Síla vodičů AWG: 26. | [14 empty] | P | 1
34 | K | VIII.05 | Montážní a spotřební materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -91291838
| P |  | Poznámka k položce: Kotvící prvky, výztuhy, konektory, redukce | [14 empty] | P | 1
35 | K | VIII.06 | Montáž, programování, instalace, oživení, nastavení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -875058359
| P |  | Poznámka k položce: montáž koncových prvků, protažení kabeláže, instalace stojanů, nastavení a konfigurace | [14 empty] | P | 1
| D | X. | Společenská místnost 310 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | X.03 | Přípojné místo do podlahové krabice | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -277674696
| P |  | Poznámka k položce: Přípojné místo do podlahové krabice. Konektivita HDMI | [14 empty] | P | 1
37 | K | X.04 | HDMI kabel 6m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 496563211
| P |  | Poznámka k položce: HDMI 6m, maximální přenosová rychlost dat až 10.2 Gbit/s, maximální rozlišení obrazu pro 3D a HDTV až 4K (2160p), pozlacené konektory. Povrchová úprava : trojvrstvé velmi ohebné PVC / ABS, Materiál vnitřních vodičů: OFC (bezkyslíkatá měď). Síla vodičů AWG: 26. | [14 empty] | P | 1
38 | K | X.05 | Montážní a spotřební materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1976897240
| P |  | Poznámka k položce: Kotvící prvky, výztuhy, konektory, redukce | [14 empty] | P | 1
39 | K | X.06 | Montáž, programování, instalace, oživení, nastavení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1183536271
| P |  | Poznámka k položce: montáž koncových prvků, protažení kabeláže, instalace stojanů, nastavení a konfigurace | [14 empty] | P | 1
| D | XI. | Neurochirurgická laboratoř |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | XI.03 | Přípojné místo nástěnné | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 827252019
| P |  | Poznámka k položce: Přípojné místo nástěnné. Konektivita 2x HDMI, 2x USB | [14 empty] | P | 1
41 | K | XI.04 | HDMI kabel 6m | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -749722509
| P |  | Poznámka k položce: HDMI 6m, maximální přenosová rychlost dat až 10.2 Gbit/s, maximální rozlišení obrazu pro 3D a HDTV až 4K (2160p), pozlacené konektory. Povrchová úprava : trojvrstvé velmi ohebné PVC / ABS, Materiál vnitřních vodičů: OFC (bezkyslíkatá měď). Síla vodičů AWG: 26. | [14 empty] | P | 1
42 | K | XI.05 | Konvertor NDI/HDMI | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1397799928
| P |  | Poznámka k položce: Konverze NDI na HDMI. Vstup 1x LAN, výstup 1x HDMI; miniatrurní provedení; Kompletní NDI kódování s plnou bitovou rychlostí; podporuje všechna rozlišení od SD až po 1080p a rychlostí snímků až 60p; podpora signalizace Tally; bez nutnosti nastavení; zabudovaný displej Tally, možnost tally v obraze loop výstupu, externí výstup Tally | [14 empty] | P | 1
43 | K | XI.06 | Konvertor HDMI/NDI | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1650682205
| P |  | Poznámka k položce: Konverze HDMI na NDI. Vstup 1x HDMI, výstup 1x NDI; miniatrurní provedení; Kompletní NDI kódování s plnou bitovou rychlostí; podporuje všechna rozlišení od SD až po 1080p a rychlostí snímků až 60p; podpora signalizace Tally; bez nutnosti nastavení; zabudovaný displej Tally, možnost tally v obraze loop výstupu, externí výstup Tally | [14 empty] | P | 1
44 | K | XI.07 | Set propojovacích kabelů HDMI | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 660002659
| P |  | Poznámka k položce: HDMI 2m, maximální přenosová rychlost dat až 10.2 Gbit/s, maximální rozlišení obrazu pro 3D a HDTV až 4K (2160p), pozlacené konektory. Povrchová úprava : trojvrstvé velmi ohebné PVC / ABS, Materiál vnitřních vodičů: OFC (bezkyslíkatá měď). Síla vodičů AWG: 26. | [14 empty] | P | 1
45 | K | XI.08 | Set propojovacích kabelů LAN | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 990920242
| P |  | Poznámka k položce: Propojovací kabel FTP Cat 6e, 0,5m | [14 empty] | P | 1
46 | K | XI.09 | Montážní a spotřební materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 755895838
| P |  | Poznámka k položce: Kotvící prvky, výztuhy, konektory, redukce | [14 empty] | P | 1
47 | K | XI.10 | Montáž, programování, instalace, oživení, nastavení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1686971567
| P |  | Poznámka k položce: montáž koncových prvků, protažení kabeláže, instalace stojanů, nastavení a konfigurace | [14 empty] | P | 1
| D | XII. | Jednací místnost 402 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | XII.03 | Přípojné místo do podlahové krabice | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -928686851
| P |  | Poznámka k položce: Přípojné místo do podlahové krabice. Konektivita HDMI | [14 empty] | P | 1
49 | K | XII.04 | HDMI kabel 6m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2131125002
| P |  | Poznámka k položce: HDMI 6m, maximální přenosová rychlost dat až 10.2 Gbit/s, maximální rozlišení obrazu pro 3D a HDTV až 4K (2160p), pozlacené konektory. Povrchová úprava : trojvrstvé velmi ohebné PVC / ABS, Materiál vnitřních vodičů: OFC (bezkyslíkatá měď). Síla vodičů AWG: 26. | [14 empty] | P | 1
50 | K | XII.05 | Montážní a spotřební materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1841064925
| P |  | Poznámka k položce: Kotvící prvky, výztuhy, konektory, redukce | [14 empty] | P | 1
51 | K | XII.06 | Montáž, programování, instalace, oživení, nastavení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -948358617
| P |  | Poznámka k položce: montáž koncových prvků, protažení kabeláže, instalace stojanů, nastavení a konfigurace | [14 empty] | P | 1
| D | XIII. | Jednací místnost 410 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | XIII.03 | Přípojné místo nástěnné | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1920382354
| P |  | Poznámka k položce: Přípojné místo nástěnné. Konektivita HDMI | [14 empty] | P | 1
53 | K | XIII.04 | HDMI kabel 10m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1612990953
| P |  | Poznámka k položce: HDMI 10m, maximální přenosová rychlost dat až 10.2 Gbit/s, maximální rozlišení obrazu pro 3D a HDTV až 4K (2160p), pozlacené konektory. Povrchová úprava : trojvrstvé velmi ohebné PVC / ABS, Materiál vnitřních vodičů: OFC (bezkyslíkatá měď). Síla vodičů AWG: 26. | [14 empty] | P | 1
54 | K | XIII.05 | Montážní a spotřební materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -315602973
| P |  | Poznámka k položce: Kotvící prvky, výztuhy, konektory, redukce | [14 empty] | P | 1
55 | K | XIII.06 | Montáž, programování, instalace, oživení, nastavení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 674925132
| P |  | Poznámka k položce: montáž koncových prvků, protažení kabeláže, instalace stojanů, nastavení a konfigurace | [14 empty] | P | 1
| D | XIV. | Společenská místnost 406 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | XIV.03 | Přípojné místo do podlahové krabice | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1277264079
| P |  | Poznámka k položce: Přípojné místo do podlahové krabice. Konektivita HDMI | [14 empty] | P | 1
57 | K | XIV.04 | HDMI kabel 10m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1754094190
| P |  | Poznámka k položce: HDMI 10m, maximální přenosová rychlost dat až 10.2 Gbit/s, maximální rozlišení obrazu pro 3D a HDTV až 4K (2160p), pozlacené konektory. Povrchová úprava : trojvrstvé velmi ohebné PVC / ABS, Materiál vnitřních vodičů: OFC (bezkyslíkatá měď). Síla vodičů AWG: 26. | [14 empty] | P | 1
58 | K | XIV.05 | Montážní a spotřební materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -429050185
| P |  | Poznámka k položce: Kotvící prvky, výztuhy, konektory, redukce | [14 empty] | P | 1
59 | K | XIV.06 | Montáž, programování, instalace, oživení, nastavení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1840194957
| P |  | Poznámka k položce: montáž koncových prvků, protažení kabeláže, instalace stojanů, nastavení a konfigurace | [14 empty] | P | 1
| D | XV. | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | XV.02 | Přesuny hmot, skladování, doprava | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 103481257
61 | K | XV.03 | Školení | hod | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1727038917
| P |  | Poznámka k položce: Zaškolení obsluhy a údržby; Zaškolení obsluhy – zhotovitel provede řádné zaškolení pracovníků obsluhy, kteří budou předané zařízení provozovat a obsluhovat – uživatelé; Zaškolení údržby – zhotovitel provede řádné zaškolení pracovníků údržby, kteří budou zajišťovat údržbu a preventivní prohlídku systémů na základe zhotovitelem vypracovaných Předpisů režimů údržby a preventivních prohlídek systémů | [14 empty] | P | 1

## D.1.4.12 - Chladírenský s...
{2ff11522-2d08-4510-86f9-ab7791d823ae}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 3:
D.1.4.12 - Chladírenský systém
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61988987
|  | Ostravská univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ61988987
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29263140
|  | Ateliér Velehradský s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ29263140
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.) |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 3:
D.1.4.12 - Chladírenský systém
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 1.NP - 1.NP | [5 empty] | 0
| D1 - Společné | [5 empty] | 0
| D2 - Potrubí rozvod vody | [5 empty] | 0
| D3 - Izolace-Kaučuk-13mm | [5 empty] | 0
| D4 - Příslušenství | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 3:
D.1.4.12 - Chladírenský systém
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 1.NP | 1.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | CHBB1 157 | Chladicí box | [m²] | 78.874 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: chladící box bez podlahy, opláštění izolační panel PUR ISO 60; hmotnost 11,6kg/m², ocelový zinkovaný plech 0,5mm, RAL 9002včetně olištování | [14 empty] | P | 1
2 | K | Pol48 | Chladicí box - podlaha | [m²] | 24.762 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Chladicí box - podlaha | [14 empty] | P | 1
3 | K | DCHB 5.0_L_157 | MTH Chladírenské dveře KŘÍDLOVÉ 500 TN | [ks] | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: MTH Chladírenské dveře křídlové se zárubní 60mm, síla křídla 68 mm model 500TN, levé | [14 empty] | P | 1
4 | K | 1.1_157 | Výparník | [ks] | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: Výparník LU-VE FHA 79 E50 5500W (10K), - EC ventilátor plastové šrouby M8x100, podložky, matice 4x Úroveň hlučnosti v 5m 47 dB Akustický výkon 712 dB | [14 empty] | P | 1
5 | K | 1.2_157 | Topná tyč | [ks] | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: příkon 1750W | [14 empty] | P | 1
6 | K | 1.3_1_157 | Termostatický expanzní ventil | [ks] | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: Danfoss T2 - tryska 01 | [14 empty] | P | 1
7 | K | 1.4_1_157 | Regulátor | [ks] | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: PEGO Rozvaděč ECP 202 EEXPERT Rozměry ŠxVxH - 262x168x97mm | [14 empty] | P | 1
8 | K | 1.5_2_157 | Solenoid | [ks] | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: Solenoid letovací 1068/M10A6_připojení ⌀10mm | [14 empty] | P | 1
9 | K | 1.6_2_157 | Průhledítko | [ks] | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: 3940/M10 s indikátorem vlhkosti_připojení ⌀10mm | [14 empty] | P | 1
10 | K | 1.7_2_157 | Filtrdehydrátor | [ks] | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: Filtrdehydrátor letovací 4308/M10S_připojení ⌀10mm | [14 empty] | P | 1
11 | K | 1.8_2_157 | Uzavírací ventil | [ks] | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: Letovací připojení 6420/M10_připojení ⌀10mm | [14 empty] | P | 1
12 | K | 1.9_4_157 | Uzavírací ventil | [ks] | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: Letovací připojení 6420/5_připojení ⌀16mm | [14 empty] | P | 1
13 | K | 1.10_157 | Osvětlení | [ks] | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: Stropní světlo s pohybovým snímačem | [14 empty] | P | 1
14 | K | Pol49 | Spojovací a kotevní materiál | [kg] | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | E_157 | Přívod el. proudu | [kpl] | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: 1f - Jednofáze | [14 empty] | P | 1
16 | K | D7_157 | Odpadní potrubí | [m] | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: DN32 | [14 empty] | P | 1
17 | K | 1.1_1_157 | Chladící agregát vodou chlazený | [ks] | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| P |  | Poznámka k položce: CU-M-NJ 9238GK agregát vodou chlazený | [14 empty] | P | 1
18 | K | E_157_1 | Přívod el. proudu | [kpl] | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| P |  | Poznámka k položce: 3f - Třífáze | [14 empty] | P | 1
19 | K | 3.2_157 | Kulový kohout | [ks] | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| P |  | Poznámka k položce: Kulový kohout s pákou DN15 - 1/2" | [14 empty] | P | 1
20 | K | 3.x_157 | Kulový kohout voda motýl vypouštěcí | [ks] | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: Kulový kohout voda motýl vypouštěcí DN20 - 3/4" | [14 empty] | P | 1
21 | K | MRBA2 158 | Mrazící box | [m²] | 39.859 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| P |  | Poznámka k položce: Mrazící box bez podlahy, opláštění izolační panel PUR ISO 100; hmotnost 13,2kg/m², ocelový zinkovaný plech 0,5mm, RAL 9002včetně olištování | [14 empty] | P | 1
22 | K | Pol50 | Mrazící box - podlaha | [m²] | 7.41 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| P |  | Poznámka k položce: Mrazící box - podlaha | [14 empty] | P | 1
23 | K | DMRB 5.0_L_158 | MTH Mrazírenské dveře KŘÍDLOVÉ 603LWT | [ks] | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| P |  | Poznámka k položce: MTH Mrazírenské dveře se zárubní 100mm, síla křídla 90 mm model 603 LWT, levé | [14 empty] | P | 1
24 | K | 1.1_158 | Výparník | [ks] | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| P |  | Poznámka k položce: Výparník LU-VE FHA 28 E80 2270W (10K), - EC ventilátor plastové šrouby M8x100, podložky, matice 4x Úroveň hlučnosti v 5m 45 dB Akustický výkon 70 dB | [14 empty] | P | 1
25 | K | 1.2_158 | Topná tyč | [ks] | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| P |  | Poznámka k položce: příkon 900W | [14 empty] | P | 1
26 | K | 1.3_2_158 | Termostatický expanzní ventil | [ks] | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| P |  | Poznámka k položce: Danfoss TE2 - tryska 01 | [14 empty] | P | 1
27 | K | 1.4_1_158 | Regulátor | [ks] | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| P |  | Poznámka k položce: PEGO Rozvaděč ECP 202 EEXPERT Rozměry ŠxVxH - 262x168x97mm | [14 empty] | P | 1
28 | K | 1.5_1_158 | Solenoid | [ks] | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| P |  | Poznámka k položce: Solenoid letovací 1028/A6_připojení ⌀6mm | [14 empty] | P | 1
29 | K | 1.6_1_158 | Průhledítko | [ks] | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| P |  | Poznámka k položce: 3940/2 s indikátorem vlhkosti_připojení ⌀6mm | [14 empty] | P | 1
30 | K | 1.7_1_158 | Filtrdehydrátor | [ks] | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| P |  | Poznámka k položce: Filtrdehydrátor letovací 4308/2S_připojení ⌀6mm | [14 empty] | P | 1
31 | K | 1.8_1_158 | Uzavírací ventil | [ks] | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| P |  | Poznámka k položce: Letovací připojení 6010/2_připojení ⌀6mm | [14 empty] | P | 1
32 | K | 1.9_4_158 | Uzavírací ventil | [ks] | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| P |  | Poznámka k položce: Letovací připojení 6420/5_připojení ⌀16mm | [14 empty] | P | 1
33 | K | 1.10_158 | Osvětlení | [ks] | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| P |  | Poznámka k položce: Stropní světlo s pohybovým snímačem | [14 empty] | P | 1
34 | K | Pol51 | Topný kabel | [ks] | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| P |  | Poznámka k položce: Silikonový, vhodný do odpadu, 2m | [14 empty] | P | 1
35 | K | Pol52 | Topný kabel | [ks] | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| P |  | Poznámka k položce: Opletený, vhodný do podlahy 10m | [14 empty] | P | 1
36 | K | 1.11_158 | Alarm | [ks] | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| P |  | Poznámka k položce: Akustická a zvuková signalizace ´´osoba v boxu´´ | [14 empty] | P | 1
37 | K | 1.12_158 | Vyrovnávací klapka k boxu 230v | [ks] | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| P |  | Poznámka k položce: Typ MTH | [14 empty] | P | 1
38 | K | Pol49 | Spojovací a kotevní materiál | [kg] | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | E_158 | Přívod el. proudu | [kpl] | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| P |  | Poznámka k položce: 1f - Jednofáze | [14 empty] | P | 1
40 | K | D7_158 | Odpadní potrubí | [m] | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| P |  | Poznámka k položce: DN32 Odpadní potrubí | [14 empty] | P | 1
41 | K | 1.1_1_158 | Mrazící agregát vodou chlazený | [ks] | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| P |  | Poznámka k položce: CU-L-TFH 2480Z Úroveň hlučnosti v 10m 44dB Úroveň hlučnosti v 1m 64dB Akustický výkon 75dB výměník vodou chlazený | [14 empty] | P | 1
42 | K | E_158_1 | Přívod el. proudu | [kpl] | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| P |  | Poznámka k položce: 3f - Třífáze | [14 empty] | P | 1
43 | K | 3.1_158 | Kulový kohout | [ks] | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| P |  | Poznámka k položce: Kulový kohout s pákou DN10 - 3/8" | [14 empty] | P | 1
44 | K | 3.x_158 | Kulový kohout voda motýl vypouštěcí | [ks] | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| P |  | Poznámka k položce: Kulový kohout voda motýl vypouštěcí DN20 - 3/4" | [14 empty] | P | 1
45 | K | MRBA3 159 | Mrazící box | [m²] | 39.859 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| P |  | Poznámka k položce: Mrazící box bez podlahy, opláštění izolační panel PUR ISO 100; hmotnost 13,2kg/m², ocelový zinkovaný plech 0,5mm, RAL 9002včetně olištování | [14 empty] | P | 1
46 | K | Pol50 | Mrazící box - podlaha | [m²] | 7.41 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| P |  | Poznámka k položce: Mrazící box - podlaha | [14 empty] | P | 1
47 | K | DMRB 5.0_P_159 | MTH Mrazírenské dveře KŘÍDLOVÉ 603LWT | [ks] | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| P |  | Poznámka k položce: MTH Mrazírenské dveře se zárubní 100mm, síla křídla 90 mm model 603 LWT, pravé | [14 empty] | P | 1
48 | K | 1.1_159 | Výparník | [ks] | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| P |  | Poznámka k položce: Výparník LU-VE FHA 28 E80 2270W (10K), - EC ventilátor plastové šrouby M8x100, podložky, matice 4x Úroveň hlučnosti v 5m 45 dB Akustický výkon 70 dB | [14 empty] | P | 1
49 | K | 1.2_159 | Topná tyč | [ks] | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| P |  | Poznámka k položce: příkon 900W | [14 empty] | P | 1
50 | K | 1.3_2_159 | Termostatický expanzní ventil | [ks] | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| P |  | Poznámka k položce: Danfoss TE2 - tryska 01 | [14 empty] | P | 1
51 | K | 1.4_1_159 | Regulátor | [ks] | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| P |  | Poznámka k položce: PEGO Rozvaděč ECP 202 EEXPERT Rozměry ŠxVxH - 262x168x97mm | [14 empty] | P | 1
52 | K | 1.5_1_159 | Solenoid | [ks] | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| P |  | Poznámka k položce: Solenoid letovací 1028/A6_připojení ⌀6mm | [14 empty] | P | 1
53 | K | 1.6_1_159 | Průhledítko | [ks] | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| P |  | Poznámka k položce: 3940/2 s indikátorem vlhkosti_připojení ⌀6mm | [14 empty] | P | 1
54 | K | 1.7_1_159 | Filtrdehydrátor | [ks] | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| P |  | Poznámka k položce: Filtrdehydrátor letovací 4308/2S_připojení ⌀6mm | [14 empty] | P | 1
55 | K | 1.8_1_159 | Uzavírací ventil | [ks] | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| P |  | Poznámka k položce: Letovací připojení 6010/2_připojení ⌀6mm | [14 empty] | P | 1
56 | K | 1.9_4_159 | Uzavírací ventil | [ks] | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| P |  | Poznámka k položce: Letovací připojení 6420/5_připojení ⌀16mm | [14 empty] | P | 1
57 | K | 1.10_159 | Osvětlení | [ks] | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| P |  | Poznámka k položce: Stropní světlo s pohybovým snímačem | [14 empty] | P | 1
58 | K | Pol51 | Topný kabel | [ks] | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| P |  | Poznámka k položce: Silikonový, vhodný do odpadu, 2m | [14 empty] | P | 1
59 | K | Pol52 | Topný kabel | [ks] | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| P |  | Poznámka k položce: Opletený, vhodný do podlahy 10m | [14 empty] | P | 1
60 | K | 1.11_159 | Alarm | [ks] | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| P |  | Poznámka k položce: Akustická a zvuková signalizace ´´osoba v boxu´´ | [14 empty] | P | 1
61 | K | 1.12_159 | Vyrovnávací klapka k boxu 230v | [ks] | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| P |  | Poznámka k položce: Typ MTH | [14 empty] | P | 1
62 | K | Pol49 | Spojovací a kotevní materiál | [kg] | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | E_159 | Přívod el. proudu | [kpl] | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| P |  | Poznámka k položce: 1f - Jednofáze | [14 empty] | P | 1
64 | K | D7_159 | Odpadní potrubí | [m] | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| P |  | Poznámka k položce: DN32 Odpadní potrubí | [14 empty] | P | 1
65 | K | 1.1_1_159 | Mrazící agregát vodou chlazený | [ks] | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| P |  | Poznámka k položce: CU-L-TFH 2480Z Úroveň hlučnosti v 10m 44dB Úroveň hlučnosti v 1m 64dB Akustický výkon 75dB výměník vodou chlazený | [14 empty] | P | 1
66 | K | E_159_1 | Přívod el. proudu | [kpl] | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| P |  | Poznámka k položce: 3f - Třífáze | [14 empty] | P | 1
67 | K | 3.1_159 | Kulový kohout | [ks] | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| P |  | Poznámka k položce: Kulový kohout s pákou DN10 - 3/8" | [14 empty] | P | 1
68 | K | 3.x_159 | Kulový kohout voda motýl vypouštěcí | [ks] | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
| P |  | Poznámka k položce: Kulový kohout voda motýl vypouštěcí DN20 - 3/4" | [14 empty] | P | 1
69 | K | 1001 | Drycooler | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| P |  | Poznámka k položce: viz. Příloha 07 | [14 empty] | P | 1
70 | K | 1002 | Drycooler | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
| P |  | Poznámka k položce: Čerpadlový modul PM CME 1-3 • Čerpadlo CME 1-3 s řízením výkonu pomocí FM • Diferenční presostat • Ochranný presostat • Pojistný ventil • Odvzdušňovací ventil • Manometry • Expanzní nádrž • Plastová 40L nádrž s ručním čerpadlem • Řídící rozvaděč s řízením drycooleru pomoc XC660D • Médium ethylenglycol 40% viz. Příloha 08 | [14 empty] | P | 1
71 | K | 1001_3 | Nosná konstrukce na střechu | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| P |  | Poznámka k položce: Blok montážní - 1000x95mm - S730 Nosná konstrukce venkovní jednotky; uchycení na střechu; uložení venkovní jednotky přes prvky omezující přenos vibrací | [14 empty] | P | 1
| D | D1 | Společné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | K | Pol53 | Kabeláž - JYTY 4x0,75 | [m] | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
73 | K | Pol54 | Kabeláž - CYKY 3X2,5 | [m] | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
74 | K | Pol55 | Prostup stropem | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
75 | K | Pol56 | Potrubí Cu Ø 16 (chlazení) | m | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
76 | K | Pol57 | Potrubí Cu Ø 10 (chlazení) | m | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
77 | K | Pol58 | měděné fitynky (chlazení) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
78 | K | Pol59 | Potrubí Cu Ø 16 (mražemí) | m | 15 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
79 | K | Pol60 | Potrubí Cu Ø 16 (mražení) | m | 15 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
80 | K | Pol61 | měděné fitynky (mražení) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
81 | K | Pol62 | Kaučuková izolace tl. 13mm, Ø16 | m | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
82 | K | Pol63 | Kaučuková izolace tl. 13mm, Ø10 | m | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
83 | K | Pol64 | Kaučuková izolace tl. 19mm, Ø16 | m | 15 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
84 | K | Pol65 | Kaučuková izolace tl. 19mm, Ø6 | m | 15 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
| D | D2 | Potrubí rozvod vody |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
85 | K | Pol66 | DN10 - 3/8" | m | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí - Systémová trubka z uhlíkové oceli 1.0034, pro, stlačený vzduch, topení a chlazení (v uzavřených systémech), společně s lisovacími tvarovkami | [14 empty] | P | 2
86 | K | Pol67 | DN15 - 1/2" | m | 0 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí - Systémová trubka z uhlíkové oceli 1.0034, pro, stlačený vzduch, topení a chlazení (v uzavřených systémech), společně s lisovacími tvarovkami | [14 empty] | P | 2
87 | K | Pol68 | DN20 - 3/4" | m | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí - Systémová trubka z uhlíkové oceli 1.0034, pro, stlačený vzduch, topení a chlazení (v uzavřených systémech), společně s lisovacími tvarovkami | [14 empty] | P | 2
88 | K | Pol69 | DN25 - 1" | m | 20 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí - Systémová trubka z uhlíkové oceli 1.0034, pro, stlačený vzduch, topení a chlazení (v uzavřených systémech), společně s lisovacími tvarovkami | [14 empty] | P | 2
89 | K | Pol70 | DN32 - 5/4" | m | 0 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí - Systémová trubka z uhlíkové oceli 1.0034, pro, stlačený vzduch, topení a chlazení (v uzavřených systémech), společně s lisovacími tvarovkami | [14 empty] | P | 2
90 | K | Pol71 | DN40 - 1 1/2" | m | 0 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí - Systémová trubka z uhlíkové oceli 1.0034, pro, stlačený vzduch, topení a chlazení (v uzavřených systémech), společně s lisovacími tvarovkami | [14 empty] | P | 2
91 | K | Pol72 | DN50 - 2" | m | 0 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí - Systémová trubka z uhlíkové oceli 1.0034, pro, stlačený vzduch, topení a chlazení (v uzavřených systémech), společně s lisovacími tvarovkami | [14 empty] | P | 2
92 | K | Pol73 | DN65 - 2 1/2" | m | 0 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí - Systémová trubka z uhlíkové oceli 1.0034, pro, stlačený vzduch, topení a chlazení (v uzavřených systémech), společně s lisovacími tvarovkami | [14 empty] | P | 2
93 | K | Pol74 | DN80 - 3" | m | 0 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí - Systémová trubka z uhlíkové oceli 1.0034, pro, stlačený vzduch, topení a chlazení (v uzavřených systémech), společně s lisovacími tvarovkami | [14 empty] | P | 2
94 | K | Pol75 | DN100 - 4" | m | 0 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí - Systémová trubka z uhlíkové oceli 1.0034, pro, stlačený vzduch, topení a chlazení (v uzavřených systémech), společně s lisovacími tvarovkami | [14 empty] | P | 2
95 | K | Pol76 | tvarovky | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí - Systémová trubka z uhlíkové oceli 1.0034, pro, stlačený vzduch, topení a chlazení (v uzavřených systémech), společně s lisovacími tvarovkami | [14 empty] | P | 2
96 | K | Pol77 | ETHYLENE GLYCOL 40% | l | 11.775 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí - Systémová trubka z uhlíkové oceli 1.0034, pro, stlačený vzduch, topení a chlazení (v uzavřených systémech), společně s lisovacími tvarovkami | [14 empty] | P | 2
| D | D3 | Izolace-Kaučuk-13mm |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
97 | K | Pol78 | DN10 - 3/8" | m | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
98 | K | Pol79 | DN15 - 1/2" | m | 0 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
99 | K | Pol80 | DN20 - 3/4" | m | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
100 | K | Pol81 | DN25 - 1" | m | 20 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
101 | K | Pol82 | DN32 - 5/4" | m | 0 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
102 | K | Pol83 | DN40 - 1 1/2" | m | 0 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
103 | K | Pol84 | DN50 - 2" | m | 0 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
104 | K | Pol85 | DN65 - 2 1/2" | m | 0 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
105 | K | Pol86 | DN80 - 3" | m | 0 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
106 | K | Pol87 | DN100 - 4" | m | 0 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
107 | K | Pol88 | Lepidlo 100m na 1l lepidla | l | 0.3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
| D | D4 | Příslušenství |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
108 | K | Pol89 | izolační páska | m | 25 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
109 | K | Pol90 | lepidlo Armaflex 520 | kg | 0.5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
110 | K | Pol91 | Pájka - Supersan 15 L-Ag15P | kg | 0.5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
111 | K | Pol92 | Pájka - Stříbrná obalená L-Ag45SN | kg | 0.5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
112 | K | Pol93 | Monitoring HACCP - Regulátor | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
| P |  | Poznámka k položce: XWEB 300D EVO/6míst Rozměry 175 x 110 x 50 mm | [14 empty] | P | 2
113 | K | Pol94 | Chladivo | kg | 18 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
| P |  | Poznámka k položce: R449A | [14 empty] | P | 2
114 | K | Pol95 | Revize elektro | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
115 | K | Pol96 | Revize regulovaných látek | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
116 | K | Pol97 | Revize tlakových nádob | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
117 | K | Pol98 | Montáž rozvodů | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
118 | K | Pol99 | Engineering | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240

## D.1.4.13 - Úpravna vody p...
{d06f043e-9c5d-45a7-aace-dba4f244f8df}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 3:
D.1.4.13 - Úpravna vody pro laboratoře
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61988987
|  | Ostravská univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ61988987
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29263140
|  | Ateliér Velehradský s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ29263140
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.) |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 3:
D.1.4.13 - Úpravna vody pro laboratoře
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Dodávky | [5 empty] | 0
| D2 - Protrubkování | [5 empty] | 0
| D3 - Montáž | [5 empty] | 0
| D4 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 3:
D.1.4.13 - Úpravna vody pro laboratoře
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Dodávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol115 | UV lampa desinfekční | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: 28W, nerez, 22,8l/min, 6GPM | [14 empty] | P | 1
2 | K | Pol116 | Jednotka kontinuální elektrodeionizace | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Permeát 30-90l/hod, výtěžnost 90-95%, max 5bar vstupní tlak, resistivita >16MΩcm | [14 empty] | P | 1
3 | K | Pol117 | Čerpadlo odstředivé s magnetickou spojkou | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: výkon 65l/min, výtlak 0,8bar | [14 empty] | P | 1
4 | K | Pol118 | Nádrž akumulační válcová PP 0,1 m³ | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: se stavoznakem, servisním poklopem, s filtrem vzdušných nečistot a náplní Semidol, vzdálené hlídání hladiny | [14 empty] | P | 1
5 | K | Pol119 | Kabinetní změkčovač | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: 10l směs katex, 125kg sůl | [14 empty] | P | 1
6 | K | Pol120 | Reverzní osmóza | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: permeát 100l/h, výtěžnost 70%, kvalita permeátu 6-15µS/cm, monitorování tlaku, monitorování průtoku rotametry, měření konduktivity, provozní tlak do 12bar, integrovaný mechanický filtr 1 µm. | [14 empty] | P | 1
7 | K | Pol121 | Mechanická filtrace | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: porozita 25 µm | [14 empty] | P | 1
8 | K | Pol122 | Odchlorovací filtr | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: náplň - aktivní uhlí | [14 empty] | P | 1
| D | D2 | Protrubkování |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | Pol123 | Tlakový snímač | ks | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: 0-10bar, spodní, celonerez | [14 empty] | P | 1
10 | K | Pol124 | PVC-U kulový kohout d20 | ks | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol125 | PVC-U T-kus d20 | ks | 15 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol126 | PVC-U koleno 90° d20 | ks | 20 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol127 | PVC-U koleno 45° d20 | ks | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol128 | PVC-U trubka d20, PN16 | m | 30 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol129 | PVC-U rotametr | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: rozsah 25-250l/h | [14 empty] | P | 1
16 | K | Pol130 | ostatní drobný spojovací materiál | set | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| D | D3 | Montáž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | Pol131 | Montáž technologie | hod | 48 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| D | D4 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | Pol132 | Uvedení do provozu společností AQ | sada | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol133 | Doprava | sada | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol134 | PPV z montáže | % |  |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol135 | Uvedení do provozu | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42

## D.1.4.14 - Dekontaminace
{9950e643-3b0a-4cd9-bac6-e9b82541064b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 3:
D.1.4.14 - Dekontaminace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61988987
|  | Ostravská univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ61988987
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29263140
|  | Ateliér Velehradský s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ29263140
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.) |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 3:
D.1.4.14 - Dekontaminace
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D.1.4.14 - Dekontaminace | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 3:
D.1.4.14 - Dekontaminace
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D.1.4.14 | Dekontaminace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | K008 | Akmulační nádrž K-001 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -33695248
2 | K | K009 | Ředící nádrž K-002 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 922419356
3 | K | K010 | Dávkovací čerpadlo P-001 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1066057744
4 | K | K011 | Indukční průtokoměr FIC-01 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -398270884
5 | K | K012 | Plovákový snímač hladiny LC-02 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 17644146
6 | K | K013 | Záchytná vana pod chlornan | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1842909446
7 | K | K027 | Výchozí sada chemikálií | set | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1757491795
8 | K | K028 | Potrubí | set | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1243035020
9 | K | K029 | Ruční armatury | set | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1527073707
10 | K | K030 | Pomocný materiál (nosníky, šrouby, kotvení) | set | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -676804163
11 | K | K031 | Instalační práce | mh | 32 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 201938457
12 | K | K032 | Rozvaděč | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1756298797
13 | K | K033 | Chytré relé | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1118726923
14 | K | K034 | Kabelové trasy | set | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1883729614
15 | K | K035 | Kabely | set | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1321633222
16 | K | K036 | Ostatní elektrické prvky | set | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1914364559
17 | K | K037 | Elektroinstalační práce | mh | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1050624685
18 | K | K039 | Revize elektro | set | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1088419589
19 | K | K040 | Těsnostní zkoušky | set | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 293704806
20 | K | K041 | Tlakové zkoušky | set | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 636215175
21 | K | K042 | Doprava materiálu | km | 300 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1034225775
22 | K | K043 | Doprava osob | km | 600 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2119698886

## D.1.4.15 - Úpravna vody p...
{5595af38-0d8d-4cea-9049-edef4d8b7e04}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 3:
D.1.4.15 - Úpravna vody pro parní vyvíječe
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61988987
|  | Ostravská univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ61988987
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29263140
|  | Ateliér Velehradský s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ29263140
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.) |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 3:
D.1.4.15 - Úpravna vody pro parní vyvíječe
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 01 - Vědecko-výzkumné centrum
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 3:
D.1.4.15 - Úpravna vody pro parní vyvíječe
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0096 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0096 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol137 | Vodoměr Q3 4 m3/h. R 3/4". l = 190 mm, vstupní voda, senzorem pro vzdálený odpočet I=1 D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0096 | 0.0096 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol138 | Filtr mechanických nečistot s manometrem a regulací tlaku 3 m3/h (3/4"), filtrační vložka AISI 316, 40 mikron D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol139 | Dechlorační filtr nom.průtok 1,2 m3/hod, 50 litrů filtrační směsi, řídící jednotka elektronická - časová, Tlaková lahev 13x54", materiálové provedení HDPE, Náplň aktivní uhlí.D+M | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol140 | Změkčovací filtr samostatný nom.průtok 1,5 m3/hod, 50 litrů filtrační směsi, řídící jednotka elektronická - objemová, Tlaková lahev 13x54", materiálové provedení HDPE, Náplň silně kyselý katex, uspořádání duplex.D+M | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol141 | Tabletová sůl regenerační pytel 25 kg | ks | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol142 | Nízkotlaká reverzní osmóza pro kontinuální demineralizaci vody s automatickou regulací Výkon (množství permeátu): 0,6 m3/h při teplotě vstupní vody 10 °C Ovládání: PLC & HMI 10“ Komunikační Port: Ethernet, Modbus TCP, LTE modem Dotykový displej: Ano Monitorování průtoku permeátu: Ano 4-20 mA Monitorování průtoku koncentrátu: Ano 4-20 mA Monitorování průtoku recyklátu: Ano 4-20 mA Regulační ventily: Řízené na základě tlaku a průtoků Měření konduktivity: Ano – Měření permeátu 0 – 10 V, rozsah 0-200 uS/cm Ochrana proti podtlaku: Ano – talkový snímač 0-5 V Ochrana proti přetlaku: Ano – Tlakový snímač 4 – 20 mA Hladinové čidlo v zásobníku permeátu: Ano – hydrostatické čidlo 4 – 20 mA Vstupní mechanická filtrace: Ano 1 – 5 mikron Čerpadlo: 1x vertikální vícestupňové odstředivé čerpadlo Napájení čerpadla: 3 x 380 V, 50 Hz Pracovní příkon vysokotlakého čerpadla: 2,2 kW Frekvenční měnič: Ano Provozní tlak: 10 - 12 bar Maximální provozní tlak: 15 bar Minimální vstupní tlak: 1 bar Maximální vstupní tlak: 4 bar Potrubní rozvody: PVC-U PN16 / AISI 316 Membrány: 3 x RO membrána 4040 Výtěžnost: 80 % (80/20) Kvalita výstupního permeátu: 5–20 µS/cm D+M | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol143 | Akumulační nádrž PP Materiálové provedení: PP Stavoznak: Ano Přepad s pachutěsnou zpětnou klapkou: Ano Odkalovací kohout: DN50 Výstup pro distribuční čerpadlo: DN32 Užitný objem: min. 1000 litrů Rozměry: 1150x650x1500 mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol144 | Distribuční nerezové čerpadlo Vertikální vícestupňové odstředivé čerpadlo se sacím a výtlačným hrdlem ve stejné úrovni. Výtlačná výška a průtok: 28 m při průtoku 1 m3/hod Průtok výpočtový: 0,45 m3/hod Výtlačná výška: 38,5 m Mechanická ucpávka: HQQE Materiálové provedení oběžného kola: AISI 316 Materiálové provedení těla čerpadla: AISI 316 Potrubní přípojka: DN25/32 Příkon: 0,37 kW Jmenovité napětí: 3x230 V/ 3x 400 V Rozměry (V x Š x H): 545 x 250 x 210 mm Hmotnost: 22,3 kg D+M | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol145 | Expanzní nádoba 8 litrů Provedení s kvalitní butylovou membránou NFS Standard 6l, CE/PED WRAS, ACS, ISO:9001, Gost Standard, atest na pitnou vodu nerezové připojení Zdravotně nezávadná polypropylenová vložka Dvousložkový polyuretan na základovém epoxidovém nástřiku Vzduchový ventilek s kloboučkem a těsnícím o-kroužkem Každá nádoba je testována Bezúdržbové provedení D+M | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol146 | Frekvenční měnič pro distribuční čerpadlo Max. výkon motoru: 0.37kW Výstupní napětí frekvenčního měniče: 3 x 230V AC Vlastnosti vstupu 1: zadávání rychlosti otáčení signálem 0...10V, 4...20mA, 0...20mA Montáž: DIN Pracovní teplota: -10...50°C Výstupní kmitočet: 0...500Hz Počet vstupů: 4 Počet analogových vstupů: 1 Doba rozběhu/doběhu: 0.1...600s Počet analogových výstupů: 1 Jmenovitý proud: 2.3A Stupeň krytí: IP20 Počet výstupů: 2 Vestavěný filtr EMC: Ano Napěťový výstup: 0...10V D+M | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol147 | Typ převodníku: tlak Rozsah nastavení tlaku: 0...10bar Výstup: Proudový výstup 0...5 V Sledovaná veličina: relativní tlak Přesnost měření: 0.5% Stupeň krytí: IP67 Montáž: G 1/4" Pracovní tlak: max. 20bar Pracovní teplota: 0...80°C Připojení: konektor M12 Počet pinů: 4 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol148 | Napájecí rozváděč technologie Plast Ral: 7035 Rozměry 600x400x250 mm 1x jištění 3x400V 20A 1x jištění RO 3x400V 16A 2x jištění 1x230V 10A Hlavní vypínač proudový chránič | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol149 | Potrubní rozvody PE, PVC pro propojení úpravny vody a odkanalizování | set | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol150 | Montáž potrubních rozvodů v rámci technologie úpravy vody | set | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol151 | Stavba pomocných konstrukcí | set | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol152 | Oživení technologie na místě instalace | hod | 40 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol153 | Provozní dokumentace: Návody Revizní zprávy Schéma skutečného zapojení | set | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34

## D.2.1-2 - Architektonicko...
[18 empty] | {9e57e4f6-144c-41c6-a763-4e1dd7bba026} | [5 empty] | podklad_bet_obj | 3,631 | 2
[18 empty] | 2 | [5 empty] | výkop_obj | 20,75 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | základ_desky_obj | 5,25 | 2
[24 empty] | základ_pasy_obj | 11,869 | 2
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 02 - Přístřešek dusíkového hospodářství
Soupis:
D.2.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61988987
|  | Ostravská univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ61988987
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29263140
|  | Ateliér Velehradský s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ29263140
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.) |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 02 - Přístřešek dusíkového hospodářství
Soupis:
D.2.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 02 - Přístřešek dusíkového hospodářství
Soupis:
D.2.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 52.4288 |  | 0 |  | D | -1 | [13 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 52.4288 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
1 | K | 132251101 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | m3 | 20.75 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1537665109
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Výkop (obj) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podklad_bet_obj |  | 3.631 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | základ_pasy_obj |  | 11.869 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | základ_desky_obj |  | 5.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | výkop_obj | Součet |  | 20.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 162751114 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m | m3 | 20.75 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1597575225
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Zemina - odvoz na skládku (obj) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výkop_obj |  | 20.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 41.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1487667796
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 20,75*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 41.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
4 | K | 171152501 | Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných | m2 | 35.883 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1128001593
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171152501 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Základy - zhutnění (dl * š) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,97*7,22 |  | 35.883 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35.883 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 52.4241 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
5 | K | 273313511 | Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 | m3 | 3.758 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 2.301 | 8.6472 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1754169914
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273313511 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Základy - podkladní beton (pl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,59*0,1 |  | 1.759 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,72*0,1 |  | 1.872 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | podklad_bet_obj | Součet |  | 3.631 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 3,631*1,035 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3.758 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
6 | K | 274313711 | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 | m3 | 11.869 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 29.6947 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1476484281
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274313711 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Základy -pasy (pl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,188*0,9 |  | 11.869 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | základ_pasy_obj | Součet |  | 11.869 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 274351121 | Bednění základů pasů rovné zřízení | m2 | 13.188 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00269 | 0.035476 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 595765004
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Základy - bednění (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 43,96*0,3 |  | 13.188 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.188 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 274351122 | Bednění základů pasů rovné odstranění | m2 | 13.188 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164201050
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
9 | K | 273322611 | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 5.25 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 13.1348 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262505708
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273322611 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Základy - desky pod zásobníky (obj) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,5*0,3 |  | 5.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | základ_desky_obj | Součet |  | 5.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 273351121 | Bednění základů desek zřízení | m2 | 8.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00247 | 0.020995 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1427432851
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Základy - bedění desky pod zásobníky (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,0*0,5 |  | 8.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 273351122 | Bednění základů desek odstranění | m2 | 8.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 97514232
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
12 | K | 273361821 | Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0.84 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1.0606 | 0.89092 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -655240069
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Základy - výztuž desky pod zásobníky (obj * hm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | základ_desky_obj*160,0/1000 |  | 0.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.84 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00468 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
13 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00468 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -502400387
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111 | [14 empty] | Online PSC | 2
14 | K | 952901411 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) jakékoliv výšky podlaží | m2 | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1877440604
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901411 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
15 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | t | 52.429 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -975279125
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998011001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
16 | K | Z01 | D+M kovové oplocení s branami vč. kotvení, povrchové úpravy, kování, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -498470064

## D.2.4.1 - Dusíkové hospod...
{e396efa2-acda-49cc-9740-cf51a17858e4}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 02 - Přístřešek dusíkového hospodářství
Soupis:
D.2.4.1 - Dusíkové hospodářství
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61988987
|  | Ostravská univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ61988987
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29263140
|  | Ateliér Velehradský s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ29263140
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.) |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 02 - Přístřešek dusíkového hospodářství
Soupis:
D.2.4.1 - Dusíkové hospodářství
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Potrubní rozvod plynného dusíku | [5 empty] | 0
| D2 - Potrubní rozvod kapalného dusíku | [5 empty] | 0
| D3 - Montáže, revize, zkoušky, potrubí | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 02 - Přístřešek dusíkového hospodářství
Soupis:
D.2.4.1 - Dusíkové hospodářství
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Potrubní rozvod plynného dusíku |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol2 | Potrubí AISI 316L DN 8 (ø 10x1 mm) včetně oblouků, spoje provedeny pomocí orbitálního sváření | m | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol3 | Potrubí AISI 316L DN 15 (ø 18x1,5 mm) včetně oblouků, spoje provedeny pomocí orbitálního sváření | m | 13 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol100 | Prořez potrubí 3% | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol6 | T-kus přivařovací AISI 316L DN 15 pro orbitální svařování | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol7 | Uzavírací vetnil DN 15 pro orbitální svařování | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol101 | Regulační ventil pro regulaci tlaku pro ovládací ventil uzavírající přívod kapalného dusíku | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol102 | Elektromagnetický ventil ovládaný MaR - uzavírá přívod plyného dusíku pro ovládání pneumatického ventilu | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol103 | Spojovací materiál pro potrubní trasy | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol10 | Chránička potrubí na potrubí DN 15 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol12 | Konzolový systém pro jeden plyn DN 8 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol13 | Konzolový systém pro jeden plyn DN 15 | ks | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol15 | Značení potrubí | m | 14 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol104 | Svařovací plyny | sada | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol17 | Čistící plyn - dusík | m | 14 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol18 | Tlaková zkouška, závěrečná | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol105 | Kontrolní činnost na potrubí | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| D | D2 | Potrubní rozvod kapalného dusíku |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | Pol20 | Potrubí vedení kapalného N2, včetně vakouvé izolace a kotvení - spojováno pomocí bajonetových spojů. | m | 13 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol22 | Uzavírací ventil - vakuvě izolovaný | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol106 | Uzavírací ventil potrubí- vakuově izolovaný - pneumaticky ovládaný, manuálně ovládyný | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol23 | Pojistný ventil - otevírací přetlak 6 bar - izolované napojení na potrubní rozvod - pro použití kapalného N2 | m | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol25 | Chránička potrubí na potrubí pro potrubí kapalného dusíku | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol107 | Kotvení potrubí | ks | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol15 | Značení potrubí | m | 13 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol108 | Tlaková zkouška, závěrečná | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol109 | Kontrolní činnost na potrubí | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| D | D3 | Montáže, revize, zkoušky, potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | Pol110 | Montáž potrubí | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol111 | Udedení do provozu, provozní zkoušky, zkušební provoz, revize | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol112 | Zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | Pol114 | Doprava, doprava materiálu, ubytování | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60

## SO 03 - Zpevněné plochy
{bd04d408-d91b-4f41-8b3d-4f3dd70fc84c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 03 - Zpevněné plochy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61988987
|  | Ostravská univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ61988987
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29263140
|  | Ateliér Velehradský s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ29263140
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.) |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 03 - Zpevněné plochy
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 91 - Doplňující práce na komunikaci | [5 empty] | 0
| 96 - Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0
| 97 - Přesuny suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 0
| 99 - Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 0
| M46 - Zemní práce při montážích | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 03 - Zpevněné plochy
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 18458.6239 |  | 4944.9143 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10190.8723 |  | 4943.4428 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113106121R00 | Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek | m2 | 339.5 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 46.851 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek | [14 empty] | P | 1
| VV |  | B10: | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 339,50000 |  | 339.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 339.5 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107615R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm | m2 | 339.5 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 112.035 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| VV |  | B16 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 339,50000 |  | 339.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 339.5 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113107635R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 350 mm | m2 | 4078.2 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 3140.214 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| VV |  | B18: | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4078,2 |  | 4078.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4078.2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 113108405R00 | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm | m2 | 4078.2 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 448.602 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| VV |  | B8 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4078,2 |  | 4078.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4078.2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 113109320R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm | m2 | 37.1 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 17.808 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| VV |  | B14 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37,10000 |  | 37.1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37.1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 113109410R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm | m2 | 4078.2 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 978.768 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| VV |  | B12 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4078,2 |  | 4078.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4078.2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 113151115R00 | Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 60 mm | m2 | 603.9 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 79.7148 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, | [14 empty] | P | 1
| VV |  | B6 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 603,9 |  | 603.9 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 603.9 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 113202111R00 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 410 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 110.7 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek | [14 empty] | P | 1
| VV |  | B20 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 410 |  | 410 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 410 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 113204111R00 | Vytrhání obrub záhonových | m | 70 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 8.75 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek | [14 empty] | P | 1
| VV |  | B22 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 70 |  | 70 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 70 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 120901121R00 | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem | m3 | 1.2 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, bourání UV | [14 empty] | P | 1
| VV |  | B25 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 120901123R00 | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, železového nebo předpjatého, pneumatickým kladivem | m3 | 16.8 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, bourání betonových zídek | [14 empty] | P | 1
| VV |  | B31 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,8 |  | 16.8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.8 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 122201103R00 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 1 000 do 10 000 m3 | m3 | 6921.8 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, | [14 empty] | P | 1
| VV |  | K1 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6921,8 |  | 6921.8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6921.8 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | m3 | 56.52 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [14 empty] | P | 1
| VV |  | K4 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 56,52 |  | 56.52 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 56.52 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 151101101R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 188.4 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0.00099 | 0.18652 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, | [14 empty] | P | 1
| VV |  | G4 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 188,4 |  | 188.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 188.4 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 151101111R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m | m2 | 188.4 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| P |  | Poznámka k položce: pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, | [14 empty] | P | 1
| VV |  | G4 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 188,4 |  | 188.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 188.4 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 56.52 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| P |  | Poznámka k položce: bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [14 empty] | P | 1
| VV |  | K5 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 56,52 |  | 56.52 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 56.52 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 162701102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m | m3 | 6978.32 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| P |  | Poznámka k položce: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [14 empty] | P | 1
| VV |  | K6 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6978,32 |  | 6978.32 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6978.32 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 171101141R00 | Uložení sypaniny do násypů zhutněných z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení při průměrném množství násypu do 0,75 m3/m silnice nobo železnice | m3 | 4383.45 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, | [14 empty] | P | 1
| VV |  | K2 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4383,45 |  | 4383.45 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4383.45 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 4.8 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| P |  | Poznámka k položce: z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [14 empty] | P | 1
| VV |  | B31 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,8 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu | m3 | 50.49 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| P |  | Poznámka k položce: sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, | [14 empty] | P | 1
| VV |  | G9 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50,49 |  | 50.49 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50.49 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 180401211R00 | Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 500 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| P |  | Poznámka k položce: na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, | [14 empty] | P | 1
| VV |  | H1 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 500 |  | 500 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 500 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním | m2 | 7037.8 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| P |  | Poznámka k položce: vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. | [14 empty] | P | 1
| VV |  | A23 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7037,8 |  | 7037.8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7037.8 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 181101101R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění | m2 | 500 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| P |  | Poznámka k položce: vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. | [14 empty] | P | 1
| VV |  | H4 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 500 |  | 500 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 500 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 181301111R00 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm | m2 | 500 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| P |  | Poznámka k položce: s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, | [14 empty] | P | 1
| VV |  | H1 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 500 |  | 500 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 500 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 6978.32 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| VV |  | K7 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6978,32 |  | 6978.32 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6978.32 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | M | 00572460R | směs travní technická | kg | 25.75 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.02575 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| VV |  | H2 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,75 |  | 25.75 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.75 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 10364200R | ornice pro pozemkové úpravy | m3 | 60 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 1.67 | 100.2 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| VV |  | H3 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 60 |  | 60 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | 58330002.AR | štěrkopísek | t | 126.43 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 1 | 126.43 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| VV |  | K8 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 126,43 |  | 126.43 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 126.43 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | M | 58344197R | štěrkodrť frakce 0/63 | t | 9964.03 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 9964.03 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| VV |  | K3 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9964,03 |  | 9964.03 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9964.03 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.28634 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 460510311R00 | Chránička kabelová dělená Sitel, DN 110 mm | m | 143.17 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.28634 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| VV |  | G7 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 143,17 |  | 143.17 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 143.17 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 16.1671 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 434121416R00 | Osazení schodišťových stupňů železobetonových na schodnice drsných | m | 3.2 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0.03461 | 0.11075 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| P |  | Poznámka k položce: s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny | [14 empty] | P | 1
| VV |  | I1 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | I2 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 451317777R00 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) z betonu C -/7,5/C 8/10 tloušťky do 10 cm | m2 | 3.2 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0.202 | 0.6464 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| P |  | Poznámka k položce: v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 | [14 empty] | P | 1
| VV |  | I5 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2 |  | 3.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 451319777R00 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) z betonu C -/7,5/C 8/10 příplatek za další 1cm betonu nad 10 cm | m2 | 64 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0.02525 | 1.616 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| P |  | Poznámka k položce: v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 | [14 empty] | P | 1
| VV |  | I6 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 64 |  | 64 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 64 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 451573111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm | m3 | 4.71 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 8.9055 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| P |  | Poznámka k položce: v otevřeném výkopu, | [14 empty] | P | 1
| VV |  | G5 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,71 |  | 4.71 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.71 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | M | 593PC01 | stupeň schodišťový betonový; l = 200 cm; š = 35 cm; h = 15 cm; | kus | 20.2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.242 | 4.8884 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| VV |  | I3 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,2 |  | 20.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7722.449 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 11148.6 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0.378 | 4214.1708 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| VV |  | A25 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11148,6 |  | 11148.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11148.6 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 564861111R00 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm | m2 | 1536.3 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0.441 | 677.5083 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| VV |  | A24 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1533,1 |  | 1533.1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | I4 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2 |  | 3.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1536.3 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 564871111R00 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm | m2 | 573.8 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0.55125 | 316.3073 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| VV |  | A26 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 573,8 |  | 573.8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 573.8 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 565151211R00 | Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm | m2 | 1558.15 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0.18463 | 287.6812 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| P |  | Poznámka k položce: s rozprostřením a zhutněním | [14 empty] | P | 1
| VV |  | A27 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1558,15 |  | 1558.15 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1558.15 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 569903311R00 | Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním | m3 | 104.85 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/569903311R00 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | F3 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 104,85 |  | 104.85 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 104.85 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 573111113R00 | Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1,5 kg/m2 | m2 | 1558.15 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0.00652 | 10.1591 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| VV |  | A30 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1558,15 |  | 1558.15 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1558.15 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 573231127R00 | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem , množství zbytkového asfaltu 0,70 kg/m2 | m2 | 1558.15 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 1.0907 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| P |  | Poznámka k položce: bez posypu kamenivem | [14 empty] | P | 1
| VV |  | A29 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1558,15 |  | 1558.15 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1558.15 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 577142112R00 | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 | m2 | 1558.15 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0.12966 | 202.0297 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| VV |  | A28 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1558,15 |  | 1558.15 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1558.15 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 596111111R00 | Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší do lože z kameniva těženého, 1barva | m2 | 3151.1 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0.167 | 526.2337 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| P |  | Poznámka k položce: s provedením lože tl. do 40 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m | [14 empty] | P | 1
| VV |  | E9 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3151,1 |  | 3151.1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3151.1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm | m2 | 229.05 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0.0739 | 16.9268 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| P |  | Poznámka k položce: s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. | [14 empty] | P | 1
| VV |  | E1 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 229,05 |  | 229.05 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 229.05 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm | m2 | 677.45 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0.0739 | 50.0636 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| P |  | Poznámka k položce: s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. | [14 empty] | P | 1
| VV |  | E4 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 677,45 |  | 677.45 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 677.45 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 596415040R00 | Kladení dlažby z kamenných desek do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm | m2 | 1500 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0.0739 | 110.85 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| P |  | Poznámka k položce: s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním, a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. | [14 empty] | P | 1
| VV |  | E12 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1500 |  | 1500 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1500 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 596715041R00 | Kladení vodicí linie pro nevidomé a slabozraké z dlažby tloušťky 80 mm, osazené do lože z kamenné drtě, tloušťky 40 mm | m2 | 18.7 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0.0739 | 1.3819 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| VV |  | E7 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,7 |  | 18.7 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.7 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 597092147RT1 | Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světlá šířka 100 mm štěrbinový nástavec z nerez oceli, délky 1000 mm, -, zatížení A 15, B 125, C 250, - | kus | 321 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0.00494 | 1.5857 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| VV |  | D22 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 321 |  | 321 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 321 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 597092157RT1 | Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světlá šířka 100 mm štěrbinový nástavec z nerez oceli, délky 500 mm, -, zatížení A 15, B 125, C 250, - | kus | 22 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0.00252 | 0.05544 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| VV |  | D21 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22 |  | 22 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 597092157PC01.1 | Odvodňovací liniový systém, polymerbet. žlab, sv. šířka 100 mm, štěrbinový nástavec z nerez oceli, délky 400 mm, zatížení B 125 | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00252 | 0.00504 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| VV |  | D23 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 597092157PC01.2 | Odvodňovací liniový systém, polymerbet. žlab, sv. šířka 100 mm, štěrbinový nástavec z nerez oceli, délky 300 mm, zatížení B 125 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00252 | 0.00252 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| VV |  | D24 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 597092157PC01.3 | Odvodňovací liniový systém, polymerbet. žlab, sv. šířka 100 mm, štěrbinový nástavec z nerez oceli, délky 250 mm, zatížení B 125 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00252 | 0.00252 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| VV |  | D25 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 597092157PC01.4 | Odvodňovací liniový systém, polymerbet. žlab, sv. šířka 100 mm, štěrbinový nástavec z nerez oceli, revizní díl, délky 500 mm, zatížení B 125 | kus | 37 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.1665 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| VV |  | D20 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37 |  | 37 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 597095111PC02.1 | Odvodňovací liniový systém, polymerbet. žlab s monoblokovou konstrukcí, sv. šířky 100 mm, délky 1000 mm, zatížení C 250 | kus | 77 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0328 | 2.5256 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| VV |  | D32 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 77 |  | 77 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 77 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 597095121PC02.2 | Odvodňovací liniový systém, polymerbet. žlab s monoblokovou konstrukcí, sv. šířky 100 mm, vpust, délky 500 mm, zatížení C 250 | kus | 7 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0313 | 0.2191 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| VV |  | D30 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 597095121PC02.3 | Odvodňovací liniový systém, polymerbet. žlab s monoblokovou konstrukcí, sv. šířky 100 mm, revizní díl, délky 500 mm, zatížení C 250 | kus | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.014 | 0.07 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| VV |  | D31 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 597095131PC02.4 | Odvodňovací liniový systém, polymerbet. žlab s monoblokovou konstrukcí, sv. šířky 100 mm, čelní stěna, zatížení C 250 | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.0072 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| VV |  | D29 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 597101112R00 | Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně betonového lože C 12/15, zatížení B 125 kN | m | 351.85 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0.1126 | 39.6183 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| VV |  | D1 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 351,85 |  | 351.85 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 351.85 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 597101112PC01.1 | Seříznutí odvodňovacího polymerbeton. žlabu, sv. šířka 100 mm | kus | 15 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.1126 | 1.689 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| VV |  | D27 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 597101113R00 | Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně beton. lože C 20/25, zatížení C 250, D 400 kN | m | 82.5 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0.25207 | 20.7958 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| VV |  | D28 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 82,5 |  | 82.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 82.5 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 597101113PC02.1 | Seříznutí odvodňovacího polymerbeton. žlabu, monolitická konstrukce, sv. šířka 100 mm | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.25207 | 0.75621 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| VV |  | D34 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | M | 28698092PC01.1 | nátrubek - příslušenství žlabu DN 100 vč. vlepení | kus | 20 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0002 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| VV |  | D26 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | M | 28698093PC02.1 | nátrubek - příslušenství žlabu DN 150 vč. vlepení | kus | 7 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.00035 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| VV |  | D33 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | M | 583800581PC.M | dlažba kamenná kostka; mramor; 60/60/80 mm | t | 670.913 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 1 | 670.913 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| VV |  | E10 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2842,85*0,236 |  | 670.913 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 670.913 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | M | 583800581PC.G | dlažba kamenná kostka; gabro; 60/60/80 mm | t | 72.747 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 1 | 72.747 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
| VV |  | E11 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 308,25*0,236 |  | 72.747 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 72.747 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | M | 58381385PC.SvŽ | dlažba kamenná deska; žula světlá; h = 80 mm; 900x600 mm | m2 | 669.85 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.216 | 144.6876 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| VV |  | E13 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 669,85 |  | 669.85 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 669.85 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | M | 58381385PCTmŽ | dlažba kamenná deska; žula tmavá; h = 80 mm; 900x600 mm | m2 | 905.15 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.216 | 195.5124 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| VV |  | E14 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 905,15 |  | 905.15 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 905.15 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | M | 592271000R | žlab odvodňovací polymerický beton; l = 1 000,0 mm; š = 130 mm; h = 130,0 mm; h1 = 130 mm; integr. spád dna 0,5 %; bez ochranné hrany; zatížení A 15, B 125, C 250 | kus | 151 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0.0125 | 1.8875 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
| VV |  | D18 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 151 |  | 151 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 151 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | M | 592271001R | žlab odvodňovací polymerický beton; l = 500,0 mm; š = 130 mm; h = 130,0 mm; h1 = 130 mm; integr. spád dna 0,5 %; bez ochranné hrany; zatížení A 15, B 125, C 250 | kus | 9 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0.0077 | 0.0693 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
| VV |  | D19 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | M | 59227101R | žlab odvodňovací polymerický beton; l = 1 000,0 mm; š = 130 mm; h = 130,0 mm; h1 = 135 mm; integr. spád dna 0,5 %; bez ochranné hrany; zatížení A 15, B 125, C 250 | kus | 12 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0.0138 | 0.1656 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| VV |  | D17 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | M | 59227102R | žlab odvodňovací polymerický beton; l = 1 000,0 mm; š = 130 mm; h = 135,0 mm; h1 = 140 mm; integr. spád dna 0,5 %; bez ochranné hrany; zatížení A 15, B 125, C 250 | kus | 14 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0.0141 | 0.1974 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
| VV |  | D16 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | M | 59227103R | žlab odvodňovací polymerický beton; l = 1 000,0 mm; š = 130 mm; h = 140,0 mm; h1 = 145 mm; integr. spád dna 0,5 %; bez ochranné hrany; zatížení A 15, B 125, C 250 | kus | 20 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0.0145 | 0.29 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
| VV |  | D15 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | M | 59227104R | žlab odvodňovací polymerický beton; l = 1 000,0 mm; š = 130 mm; h = 145,0 mm; h1 = 150 mm; integr. spád dna 0,5 %; bez ochranné hrany; zatížení A 15, B 125, C 250 | kus | 20 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0.0149 | 0.298 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
| VV |  | D14 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | M | 592271050R | žlab odvodňovací polymerický beton; l = 1 000,0 mm; š = 130 mm; h = 150,0 mm; h1 = 155 mm; integr. spád dna 0,5 %; bez ochranné hrany; zatížení A 15, B 125, C 250 | kus | 20 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0.0158 | 0.316 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
| VV |  | D13 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | M | 592271051R | žlab odvodňovací polymerický beton; l = 1 000,0 mm; š = 130 mm; h = 155,0 mm; h1 = 155 mm; integr. spád dna 0,5 %; bez ochranné hrany; zatížení A 15, B 125, C 250 | kus | 4 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0.0136 | 0.0544 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
| VV |  | D11 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | M | 592271052R | žlab odvodňovací polymerický beton; l = 500,0 mm; š = 130 mm; h = 155,0 mm; h1 = 155 mm; integr. spád dna 0,5 %; bez ochranné hrany; zatížení A 15, B 125, C 250 | kus | 3 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.024 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
| VV |  | D12 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | M | 59227106R | žlab odvodňovací polymerický beton; l = 1 000,0 mm; š = 130 mm; h = 155,0 mm; h1 = 160 mm; integr. spád dna 0,5 %; bez ochranné hrany; zatížení A 15, B 125, C 250 | kus | 13 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0.0156 | 0.2028 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
| VV |  | D10 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | M | 59227107R | žlab odvodňovací polymerický beton; l = 1 000,0 mm; š = 130 mm; h = 160,0 mm; h1 = 165 mm; integr. spád dna 0,5 %; bez ochranné hrany; zatížení A 15, B 125, C 250 | kus | 13 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0.016 | 0.208 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
| VV |  | D9 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | M | 59227108R | žlab odvodňovací polymerický beton; l = 1 000,0 mm; š = 130 mm; h = 165,0 mm; h1 = 170 mm; integr. spád dna 0,5 %; bez ochranné hrany; zatížení A 15, B 125, C 250 | kus | 13 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0.0164 | 0.2132 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
| VV |  | D8 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | M | 59227109R | žlab odvodňovací polymerický beton; l = 1 000,0 mm; š = 130 mm; h = 170,0 mm; h1 = 175 mm; integr. spád dna 0,5 %; bez ochranné hrany; zatížení A 15, B 125, C 250 | kus | 13 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0.0168 | 0.2184 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
| VV |  | D7 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | M | 592271100R | žlab odvodňovací polymerický beton; l = 1 000,0 mm; š = 130 mm; h = 175,0 mm; h1 = 180 mm; integr. spád dna 0,5 %; bez ochranné hrany; zatížení A 15, B 125, C 250 | kus | 13 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0.0172 | 0.2236 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
| VV |  | D6 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | M | 592271101R | žlab odvodňovací polymerický beton; l = 1 000,0 mm; š = 130 mm; h = 180,0 mm; h1 = 180 mm; integr. spád dna 0,5 %; bez ochranné hrany; zatížení A 15, B 125, C 250 | kus | 30 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0.0166 | 0.498 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
| VV |  | D4 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | M | 592271102R | žlab odvodňovací polymerický beton; l = 500,0 mm; š = 130 mm; h = 180,0 mm; h1 = 180 mm; integr. spád dna 0,5 %; bez ochranné hrany; zatížení A 15, B 125, C 250 | kus | 3 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0.0082 | 0.0246 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
| VV |  | D5 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | M | 59227131R | vpust žlabová polymerický beton; l = 500 mm; š = 130 mm; h = 355 mm | kus | 20 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0.0219 | 0.438 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
| VV |  | D2 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | M | 59227140R | čelo žlabu plné; polymerický beton | kus | 16 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0.00135 | 0.0216 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
| VV |  | D3 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | M | 59245110R | dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm | m2 | 221.29 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0.129 | 28.5464 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
| VV |  | E2 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 221,29 |  | 221.29 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 221.29 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | M | 592451151R | dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm | m2 | 10.05 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0.1315 | 1.3216 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
| VV |  | E3 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,05 |  | 10.05 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.05 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | M | 592451158R | dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm | m2 | 32.37 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0.17824 | 5.7696 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
| VV |  | E6 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,37 |  | 32.37 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32.37 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | M | 592451170R | dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm | m2 | 651.85 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0.17245 | 112.4115 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
| VV |  | E5 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 651,85 |  | 651.85 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 651.85 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
91 | M | 59248070R | dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch reliéfní; vzor vodicí linie; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm | m2 | 18.89 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0.174 | 3.2869 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
| VV |  | E8 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,89 |  | 18.89 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.89 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 43.094 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
92 | K | 899331111R00 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu | kus | 100 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0.43094 | 43.094 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
| P |  | Poznámka k položce: odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, | [14 empty] | P | 1
| VV |  | B39 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 100 |  | 100 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 100 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 485.751 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
93 | K | 914001111R00 | Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu, | kus | 19 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0.2508 | 4.7652 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
| VV |  | J3 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19 |  | 19 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 915711111R00 | Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm | m | 185 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.01665 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
| VV |  | J15 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 185 |  | 185 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 185 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 915721111R00 | Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. | m2 | 15 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0.00076 | 0.0114 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
| VV |  | J17 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 915791111R00 | Předznačení pro vodorovné značení pro dělící čáry, vodící proužky | m | 185 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
| P |  | Poznámka k položce: stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot | [14 empty] | P | 1
| VV |  | J16 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 185 |  | 185 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 185 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 915791112R00 | Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody | m2 | 15 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
| P |  | Poznámka k položce: stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot | [14 empty] | P | 1
| VV |  | J18 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 917431111R00 | Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 2097 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0.12424 | 260.5313 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
| P |  | Poznámka k položce: se zřízením lože tl. 80-100 mm | [14 empty] | P | 1
| VV |  | F1 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2097 |  | 2097 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2097 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 919731122R00 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm | m | 82.2 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
| P |  | Poznámka k položce: podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy | [14 empty] | P | 1
| VV |  | B24 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 82,2 |  | 82.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 82.2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
101 | M | 40445044.AR | značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP4b-IP7,IP10; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let | kus | 2 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0.0051 | 0.0102 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
| VV |  | J6 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
102 | M | 40445050.AR | značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let | kus | 4 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0.0051 | 0.0204 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
| VV |  | J7 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | J8 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
103 | M | 40445052.AR | značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP14-IP25; tvar obdélník svislý; 1000x1500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let | kus | 3 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0.0151 | 0.0453 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
| VV |  | J9 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
104 | M | 40445PC01 | značka dopravní silniční svislá; informativní zónová IZ 8a, IZ 8b; tvar obdélník svislý; 1000x1500mm, štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0151 | 0.0604 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
| VV |  | J10 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | J11 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
105 | M | 40445141.AR | značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E1-E2; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let | kus | 2 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0.0051 | 0.0102 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
| VV |  | J4 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | J5 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | M | 40445212R | značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P2; tvar čtverec; 500x500 mm; pozink s dvoj.lisov.ohybem, reflexní folie tř.1; záruka 7 let | kus | 1 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0.0051 | 0.0051 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
| VV |  | J12 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
107 | M | 40445215R | značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P4; tvar trojúhelník; 900 mm; pozink s dvoj.lisov.ohybem, reflexní folie tř.1; záruka 7 let | kus | 1 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
| VV |  | J13 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
108 | M | 404459503R | příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 3000 mm | kus | 15 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
| VV |  | J14 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
109 | M | 404459516R | příslušenství k dopr.značení kotevní patka pr.60 kompletní, čtyřkotevní včetně šroubů a krytek | kus | 15 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
| VV |  | J14 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
110 | M | 404459540R | příslušenství k dopr.značení plastové víčko na sloupek pr. 60 mm | kus | 15 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
| VV |  | J14 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
111 | M | 58380373R | obrubník kamenný přímý; materiálová skupina I/2 (žula); š = 150 mm; h = 250 mm; l = 500 až 1 500 mm | m | 2117.97 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0.104 | 220.2689 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
| VV |  | F2 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2117,97 |  | 2117.97 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2117.97 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.3995 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
113 | K | 966005211R00 | Rozebrání a odstranění zábradlí a ocelových svodidel silničního zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo krycích desek | m | 3.5 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.0875 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
| P |  | Poznámka k položce: s jednou pásnicí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a jeho zhutněním | [14 empty] | P | 1
| VV |  | B33 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 966006132R00 | Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s betonovými patkami | kus | 16 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 1.312 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
| P |  | Poznámka k položce: s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním | [14 empty] | P | 1
| VV |  | J1 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.072 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
115 | K | 976085211R00 | Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,3 m2 | kus | 3 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.072 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
| VV |  | B29 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
116 | K | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 4775.94 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
| VV |  | K9 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4775,94 |  | 4775.94 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4775.94 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
117 | K | 979082219R00 | Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 28655.64 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
| VV |  | K10 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28655,64 |  | 28655.64 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28655.64 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 979084216R00 | Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km | t | 208.41 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
| VV |  | K11 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 208,41 |  | 208.41 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 208.41 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | 979084219R00 | Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km | t | 208.41 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
| VV |  | K12 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 208,41 |  | 208.41 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 208.41 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
120 | K | 979951122R00 | Výkup kovů litina, velikost nad 40x40 cm | t | 0.14 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
| VV |  | B34 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,14 |  | 0.14 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.14 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
121 | K | 979951111R00 | Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm | t | 1.34 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
| VV |  | B38 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,14 |  | 0.14 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | J2 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.34 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
122 | K | 979990103R00 | Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů | t | 1203.51 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
| VV |  | K14 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1203,51 |  | 1203.51 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1203.51 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
123 | K | 997006007 | Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového | t | 1203.51 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2053552895
| P |  | Poznámka k položce: Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný ( s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi je připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. | [14 empty] | P | 1
| VV |  | K14 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1203,51 |  | 1203.51 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1203.51 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | 979990112R00 | Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů | t | 527.11 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
| VV |  | K13 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 527,11 |  | 527.11 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 527.11 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
125 | K | 979089001R00 | Poplatek za skládku za uložení, odpadního štěrku a kameniva, skupina 01 04 08 z Katalogu odpadů | t | 3252.25 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 693579375
| VV |  | K16 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3252,25 |  | 3252.25 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3252.25 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
126 | K | 998225111R00 | Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu | t | 18458.624 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
| P |  | Poznámka k položce: vodorovně do 200 m | [14 empty] | P | 1
| D | M46 | Zemní práce při montážích |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00417 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
127 | K | 460490012R00 | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm | m | 69.5 |  | 0 | RTS 22/ II |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00417 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
| VV |  | G8 : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 69,5 |  | 69.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 69.5 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## SO 04 - Sadové úpravy
[18 empty] | {4d98bc43-ce60-44b8-8a1b-4eaf1276ad4c} | [5 empty] | pl_kere | plocha navržených keřů | 250 | 3
[18 empty] | 2 | [5 empty] | pl_trvalky | plocha navržených trvalek | 70 | 3
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | stromy | počet vysazených dřevin | 33 | 3
[24 empty] | trávník_pl |  | 6000 | 2
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 04 - Sadové úpravy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61988987
|  | Ostravská univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ61988987
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29263140
|  | Ateliér Velehradský s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ29263140
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Barbora Májková |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 04 - Sadové úpravy
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Barbora Májková
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| N112 - Založení trávníku | [5 empty] | 0
| NX - Ochrana dřevin na staveništi | [5 empty] | 0
| N08 - Výsadba dřevin | [5 empty] | 0
| N03 - Následná péče po dobu 2 let | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 04 - Sadové úpravy
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Barbora Májková
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8.1409 |  | 0 |  | D | -1 | [14 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8.1409 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
| D | N112 | Založení trávníku |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.186 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
1 | K | 181301111 | Rozprostření zeminy tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5, vč.dovozu | m2 | 6000 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 315888717
| VV |  | trávník_pl |  | 6000 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | M | R-1013 | Zemina tříděná trávníková, vč.dopravy, ztratné 3% v ceně | t | 900 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1168120768
| VV |  | "převod na tuny"trávník_pl*0,1*1500/1000 |  | 900 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 6000 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -974568518
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Trávník (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4000,0 |  | 4000 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v místě provádění vrtů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2000,0 |  | 2000 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | trávník_pl | Součet |  | 6000 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | M | 005724200 | osivo směs travní parková | kg | 180 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.18 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 804638942
| VV |  | trávník_pl*0,03 |  | 180 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 183402131 | Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 6000 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2117652492
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183402131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | trávník_pl |  | 6000 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 183403153 | Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 6000 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1657343271
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183403153 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | trávník_pl |  | 6000 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 183403161 | Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 6000 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -434061702
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183403161 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | trávník_pl |  | 6000 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 184853511 | Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 12000 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -550774881
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184853511 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | trávník_pl*2 |  | 12000 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | 252340010.1 | herbicid totální, bal. 1 l (5l/ha), ekologicky šetrný | litr | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1527845973
| VV |  | "5l herbicidu na 1ha"trávník_pl/10000*5*2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 185803211 | Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 6000 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -631894505
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185803211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | trávník_pl |  | 6000 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 185804312 | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 | m3 | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -939894628
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185804312 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "trávník - převod na m3*m2"(10/1000)*trávník_pl |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 185851121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m | m3 | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -890305140
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185851121 | [14 empty] | Online PSC | 2
13 | K | 185851129 | Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m | m3 | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1306657880
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185851129 | [14 empty] | Online PSC | 2
14 | M | 082113210 | voda pitná pro ostatní odběratele | m3 | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -571574376
| D | NX | Ochrana dřevin na staveništi |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
15 | K | 184807112 | Odstranění ochrany stromu bedněním | m2 | 48 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -963233829
| VV |  | (2*2*4)*3"dřevina inv.č. 1,2,3" |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | N08 | Výsadba dřevin |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.9549 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
16 | K | 183205112 | Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině skupiny 3 | m2 | 320 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 434969548
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183205112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | pl_kere+pl_trvalky |  | 320 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 181301101 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 320 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1455191086
| VV |  | pl_kere+pl_trvalky |  | 320 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | R-1013 | Zemina tříděná trávníková, vč.dopravy, ztratné 3% v ceně | t | 48 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -196817193
| VV |  | "převod na tuny"(pl_kere+pl_trvalky)*0,1*1500/1000 |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 183402121 | Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 320 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1847349604
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183402121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | pl_kere+pl_trvalky |  | 320 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 183403153 | Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 320 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1618558184
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183403153 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | pl_kere+pl_trvalky |  | 320 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 184802111 | Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 640 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 3e-07 | 0.000192 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2040975728
| VV |  | (pl_kere+pl_trvalky)*2 |  | 640 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | 252340010.1 | herbicid totální, bal. 1 l (5l/ha), ekologicky šetrný | litr | 0.32 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.00032 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1065859771
| VV |  | "5l herbicidu na 1ha"0,0320*5*2 |  | 0.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 183101121 | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3 | kus | 33 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 806377288
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183101121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | stromy |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 184102114 | Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm | kus | 33 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2021250020
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184102114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | stromy |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | R_3000 | Acer platanoides ´Emerald Queen´, ok 14-16, s balem, ztratné 3% v ceně | kus | 7 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1420782429
26 | M | R-3001 | Acer pseudoplatanus ´Erectum´, ok 14-16, s balem, ztratné 3% v ceně | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1972638396
27 | M | R-3002 | Carpinus betulus, ok 14-16, s balem, ztratné 3% v ceně | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1692133911
28 | M | R-3003 | Fraxinus angustifolia ´Raywood´, ok 14-16, s balem, ztratné 3% v ceně | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1033975474
29 | M | R-3004 | Gleditsia triacanthos ´Moraine, ok 14-16, s balem, ztratné 3% v ceně | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1994374624
30 | M | R-30041 | Prunus avium ´Plena´, ok 14-16, s balem, ztratné 3% v ceně | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -461183618
31 | M | R-30042 | Quercus robur, ok 14-16, s balem, ztratné 3% v ceně | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1269141561
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 183111114 | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3 | kus | 1025 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1585277481
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183111114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1025 |  | 1025 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 184102111 | Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm | kus | 1025 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2090313616
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184102111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1025 |  | 1025 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | R-3005 | Berberis thunbergii ´Green Carpet´, výška 30-40 cm, ko2l, ztratné 3% v ceně | kus | 120 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -625992982
35 | M | R-3006 | Caryopteris clandonensis ´Heavenly Blue´, výška 30-40 cm, ko2l, ztratné 3% v ceně | kus | 135 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1501160981
36 | M | R-30061 | Deutzia gracilis ´Nikko´, výška 20-30 cm, ko2l, ztratné 3% v ceně | kus | 80 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1150710138
37 | M | R-30062 | Chaenomeles superba ´Texas Scarlet´, výška 20-30 cm, ko2l, ztratné 3% v ceně | kus | 80 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 443225404
38 | M | R-30063 | Potentilla fruticosa ´Goldteppich´, výška 20-30 cm, ko1l, ztratné 3% v ceně | kus | 205 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1892034179
39 | M | R-30064 | Prunus laurocerasus ´Cherry Brandy´, výška 30-40 cm, ko2l, ztratné 3% v ceně | kus | 50 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1333459950
40 | M | R-30065 | Spiraea japonica ´Dart´s Red´, výška 30-40 cm, ko1,5l, ztratné 3% v ceně | kus | 205 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98168162
41 | M | R-30066 | Symphoricarpos chenaultii ´Hancock´, výška 30-40 cm, ko1l, ztratné 3% v ceně | kus | 150 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1522827621
42 | K | 183111113 | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,005 do 0,01 m3 | kus | 3475 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1192172606
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183111113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1075"trávy"+2400"cibule" |  | 3475 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 184102110 | Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu do 100 mm | kus | 1075 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -997989874
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184102110 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1075 |  | 1075 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | M | R-30067 | Panicum virgatum ´Hanse Herms´, K9, ztratné 3% v ceně | kus | 315 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1316942650
45 | M | R-30068 | Panicum virgatum ´Heiliger Hain´, K9, ztratné 3% v ceně | kus | 360 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2136131380
46 | M | R-30069 | Pennisetum alopecuroides ´Little Bunny´, K9, ztratné 3% v ceně | kus | 400 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1018910602
47 | K | 183211313 | Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím cibulí nebo hlíz | kus | 2400 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1586514335
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183211313 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2400 |  | 2400 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | M | R-30070 | Galanthus nivalis, ztratné 3% v ceně | kus | 720 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1445772166
49 | M | R-30071 | Narcissus poeticus, ztratné 3% v ceně | kus | 600 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1965200666
50 | M | R-30072 | Scilla sibirica, ztratné 3% v ceně | kus | 720 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 570862810
51 | M | R-3073 | Tulipa sylvestris, ztratné 3% v ceně | kus | 360 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1546722224
52 | K | 184215412 | Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m | kus | 33 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 704368896
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184215412 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | stromy |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 184806112 | Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny přes 2 do 4 m | kus | 33 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1753318982
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184806112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | stromy |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 184215133 | Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m | kus | 33 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00198 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188859872
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184215133 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | stromy |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 184911111 | Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu | kus | 33 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00066 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1112033872
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184911111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | stromy |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | M | R-1004-3 | Kůl dřevěný vyvazovací, rozměry 250/6 cm, s tlak.impregnací | kus | 99 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00591 | 0.58509 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 589915461
| VV |  | "počet stromů*3ks kůlů ke každému"3*(stromy) |  | 99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | M | R-1005 | Příčka z půlené frézované kulatiny, rozměr 8/100 cm | kus | 99 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0297 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 790559236
| VV |  | "počet stromů*3ks příčky ke každému"3*(stromy) |  | 99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | M | R-1008 | Úvazek bavlněný, šířka 30 mm | m | 49.5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1860572383
| VV |  | "1,5m úvazku/1ks stromu"1,5*(stromy) |  | 49.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 184813134 | Ochrana listnatých dřevin přes poškozením borky nátěrem v rovině a svahu do 1:5 | kus | 33 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2003189770
| VV |  | stromy |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | M | R-1010 | Nátěr kmene jako ochrana před poškozením borky | kg | 8.25 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38135475
| VV |  | "1 kg = 4 stromy_1"33/4 |  | 8.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | R-184813121.1 | Ochrana krčku dřevin před ožínáním mechanicky chráničkou v rovině a svahu | kus | 33 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00208 | 0.06864 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2135134316
| VV |  | stromy |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | M | 2861022-R | Chránička kmene proti poškození krčku, plastová, zelená, vel. 21x36x0,2 cm | kus | 33 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0033 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -193475880
| VV |  | stromy |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 184911421 | Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 353 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1245207844
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184911421 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "keře a trávy"pl_kere+pl_trvalky |  | 320 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plocha_stromy*kusy"1*stromy |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 353 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | M | 103911000 | kůra mulčovací VL | m3 | 35.3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.2 | 7.06 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1355321299
| VV |  | (pl_kere+pl_trvalky)*0,1 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stromy*0,1 |  | 3.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 185802114 | Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám | t | 0.065 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1027249835
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185802114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (pl_kere+pl_trvalky)*0,0001 |  | 0.032 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stromy*0,001 |  | 0.033 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.065 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | M | 251911550 | Půdní kondicionér vícesložkový včetně dovozu | kg | 65 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.065 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1390694522
| VV |  | "100g/m2"0,1*(pl_kere+pl_trvalky) |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " množství 1kg/strom"1*stromy |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 185804312.1 | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 | m3 | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1723954581
| VV |  | "keře 20l/m2"20/1000*(pl_kere) |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stromy - převod na m3*počet stromů"100/1000*stromy |  | 3.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "trvalky 10l/m2"10/1000*(pl_trvalky) |  | 0.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | voda_vysadba | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 185851121.1 | Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m | m3 | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -992883218
69 | K | 185851129.1 | Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m | m3 | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1611595078
70 | M | 082113210.1 | voda pitná pro ostatní odběratele | m3 | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2076606842
| D | N03 | Následná péče po dobu 2 let |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
71 | K | 184852312.2 | Řez stromu výchovný | kus | 33 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -301209597
| VV |  | stromy |  | 33 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 185804213 | Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních | m2 | 330 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1894279336
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185804213 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | "plocha mulče u stromů*počet pletí"stromy*10 |  | 330 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 185804214 | Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách | m2 | 3000 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1783907907
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185804214 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | (pl_kere)*12 |  | 3000 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 185804211 | Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 záhonu květin | m2 | 840 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -318204200
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185804211 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | pl_trvalky*12 |  | 840 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 185804252 | Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze záhonů trvalek | m2 | 350 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -331591710
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185804252 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | pl_trvalky*5 |  | 350 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 185804312.1 | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 | m3 | 165.3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1153564530
| VV |  | "trvalky"(10/1000)*pl_trvalky*(8+8+6+4+4) |  | 21 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "keře"(10/1000)*(pl_kere)*30 |  | 75 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stromy - 1.-5. rok - převod na m3*počet stromů*počet zálivek"(70/1000)*stromy*30 |  | 69.3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | voda_pece | Součet |  | 165.3 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 185851121.1 | Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m | m3 | 165.3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1570049610
78 | K | 185851129.1 | Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m | m3 | 165.3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 549231606
79 | M | 082113210.1 | voda pitná pro ostatní odběratele | m3 | 165.3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1430883386
80 | K | R-1009 | Kontrola dřevin | kus | 198 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1026511595
| VV |  | stromy*2*3 |  | 198 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 184215173 | Odstranění ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m | kus | 33 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1346139021
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184215173 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | stromy |  | 33 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 184813134 | Ochrana listnatých dřevin přes poškozením borky nátěrem v rovině a svahu do 1:5 | kus | 33 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 842348851
| VV |  | stromy |  | 33 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | M | R-1010 | Nátěr kmene jako ochrana před poškozením borky | kg | 8.25 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2093799521
| VV |  | "1 kg = 4 stromy_1"33/4 |  | 8.25 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
84 | K | 998231311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m | t | 32.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1629359760
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998231311 | [14 empty] | Online PSC | 3
85 | K | 998231411 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m | t | 18.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1504511578
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998231411 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | 37*0,5 "Přepočtené koeficientem množství |  | 18.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## SO 05.1 - Mobiliář
[18 empty] | {f8a09bf6-a65c-4d50-95fc-c16f49bcbc34} | [5 empty] | základy_obj | 100,5 | 2
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 05 - Mobiliář + přístřešek pro náhradní zdroj
Soupis:
SO 05.1 - Mobiliář
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61988987
|  | Ostravská univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ61988987
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29263140
|  | Ateliér Velehradský s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ29263140
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.) |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 05 - Mobiliář + přístřešek pro náhradní zdroj
Soupis:
SO 05.1 - Mobiliář
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 05 - Mobiliář + přístřešek pro náhradní zdroj
Soupis:
SO 05.1 - Mobiliář
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 269.0054 |  | 0 |  | D | -1 | [13 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 269.0054 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
1 | K | 132251104 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 | m3 | 100.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2144748863
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251104 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Venkovní sezení - výkop (obj) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | základy_obj |  | 100.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 100.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 162751114 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m | m3 | 100.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1633064781
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751114 | [14 empty] | Online PSC | 2
3 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 180.9 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1038973151
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 100,5*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 180.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 269.0054 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
4 | K | 272321411 | Základy z betonu železového (bez výztuže) klenby z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 104.018 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 260.2395 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1123363971
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/272321411 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Základ (obj) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M01-M02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SFO_ZÁKLAD HLOUBKY 650 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40,45 |  | 40.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SFO_ZÁKLAD HLOUBKY 800 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 53,7 |  | 53.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,6*0,65*2 |  | 0.468 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*0,4*0,65*9 |  | 2.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,7*0,26*0,65*20 |  | 2.366 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,35*0,35*0,4*24 |  | 1.176 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | základy_obj | Součet |  | 100.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 100,5*1,035 'Přepočtené koeficientem množství |  | 104.018 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
5 | K | 274351121 | Bednění základů pasů rovné zřízení | m2 | 286.58 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00269 | 0.7709 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -848146436
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Základy - bednění (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SFO_ZÁKLAD HLOUBKY 650 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 294,43*0,65 |  | 191.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SFO_ZÁKLAD HLOUBKY 800 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 119,0*0,8 |  | 95.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 286.58 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 274351122 | Bednění základů pasů rovné odstranění | m2 | 286.58 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 453480875
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
7 | K | 274361821 | Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 7.538 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1.0606 | 7.995 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1086584629
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Mobiliář - výztuž základů (obj * hm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | základy_obj*75,0/1000 |  | 7.538 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.538 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
8 | K | 3_M01-M02 | D+M prefa lavice - PB3, bílá vč. nátěru, kotvení a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | m3 | 71.54 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1154975273
| VV |  | Prefa lavice (obj) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M01a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,67 |  | 9.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M01b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,54 |  | 13.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M01c | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,69 |  | 9.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M01d | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,1 |  | 10.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M02a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,65 |  | 2.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M02b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,86 |  | 1.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M02c | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,68 |  | 3.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M02d | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,06 |  | 2.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M02e | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,43 |  | 3.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M02f | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,07 |  | 2.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M02g | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,45 |  | 4.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M02h | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,03 |  | 2.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M02i | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,84 |  | 2.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M02j | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,47 |  | 3.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 71.54 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
9 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | t | 269.005 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1210582041
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998011001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
10 | K | 766_M01-M02 | D+M dřevěný obklad prefa lavice vč. kotvení, povrchové úpravy a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | m3 | 8.67 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -340948125
| VV |  | Dřevěný sedák (obj) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M01a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,71 |  | 1.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M01b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,96 |  | 1.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M01c | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,64 |  | 1.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M01d | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,45 |  | 1.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M02a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15 |  | 0.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M02b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,17 |  | 0.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M02c | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,19 |  | 0.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M02d | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2 |  | 0.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M02e | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2 |  | 0.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M02f | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2 |  | 0.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M02g | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2 |  | 0.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M02h | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2 |  | 0.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M02i | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2 |  | 0.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M02j | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2 |  | 0.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.67 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
11 | K | M 03 | D+M informační tabule vč. kotvení, návrhu, povrchové úpravy a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1485949649
12 | K | M 04 | D+M odpadkový koš vč. kotvení, návrhu, povrchové úpravy a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1697112687
13 | K | M 05 | D+M stojan na kola vč. kotvení, povrchové úpravy a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 20 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1837137558
14 | K | M 06 | D+M zahrazovací sloupekvč. kotvení, povrchové úpravy a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 24 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -103744895

## SO 05.2 - Přístřešek pro ...
[18 empty] | {7ab28321-9a03-4f63-8811-87574e9876e1} | [5 empty] | podklad_bet_obj | 2,685 | 2
[18 empty] | 2 | [5 empty] | stěny_pohled_pl | 44,4 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | stěny_žb_obj | 4,44 | 2
[24 empty] | střecha_pl | 18,15 | 2
| Stavba: | [22 empty] | výkop_obj | 21,354 | 2
|  | Vědecko-výzkumné centrum - LERCO | [21 empty] | základ_desky_obj | 2,748 | 2
| Objekt: | [22 empty] | základ_pasy_obj | 15,921 | 2
SO 05 - Mobiliář + přístřešek pro náhradní zdroj
Soupis:
SO 05.2 - Přístřešek pro odpad a NZ
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61988987
|  | Ostravská univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ61988987
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29263140
|  | Ateliér Velehradský s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ29263140
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.) |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 05 - Mobiliář + přístřešek pro náhradní zdroj
Soupis:
SO 05.2 - Přístřešek pro odpad a NZ
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 05 - Mobiliář + přístřešek pro náhradní zdroj
Soupis:
SO 05.2 - Přístřešek pro odpad a NZ
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 66.1401 |  | 0 |  | D | -1 | [13 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 65.9905 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
1 | K | 132251101 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | m3 | 21.354 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1537665109
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Výkop (obj) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podklad_bet_obj |  | 2.685 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | základ_pasy_obj |  | 15.921 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | základ_desky_obj |  | 2.748 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | výkop_obj | Součet |  | 21.354 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 162751114 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m | m3 | 21.354 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1597575225
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Zemina - odvoz na skládku (obj) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výkop_obj |  | 21.354 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.354 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 42.708 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1929384028
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 21,354*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 42.708 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
4 | K | 171152501 | Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných | m2 | 45.576 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1128001593
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171152501 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Základy - zhutnění (dl * š) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,4*8,44 |  | 45.576 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45.576 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 53.631 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
5 | K | 273313511 | Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 | m3 | 2.779 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 2.301 | 6.3945 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2097994390
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273313511 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Základy - podkladní beton (pl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,69*0,1 |  | 1.769 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,16*0,1 |  | 0.916 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | podklad_bet_obj | Součet |  | 2.685 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 2,685*1,035 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2.779 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
6 | K | 274313711 | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 | m3 | 15.921 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 39.8323 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1476484281
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274313711 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Základy (pl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,69*0,9 |  | 15.921 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | základ_pasy_obj | Součet |  | 15.921 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 274351121 | Bednění základů pasů rovné zřízení | m2 | 17.328 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00269 | 0.046612 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 595765004
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Základy - bednění (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 57,76*0,3 |  | 17.328 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.328 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 274351122 | Bednění základů pasů rovné odstranění | m2 | 17.328 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164201050
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
9 | K | 273322611 | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 2.748 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 6.8751 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262505708
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273322611 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Základy - desky pod zásobníky (pl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,16*0,3 |  | 2.748 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | základ_desky_obj | Součet |  | 2.748 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 273351121 | Bednění základů desek zřízení | m2 | 6.38 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00247 | 0.015759 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1427432851
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Základy - bedění desky pod zásobníky (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,76*0,5 |  | 6.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.38 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 273351122 | Bednění základů desek odstranění | m2 | 6.38 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 97514232
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
12 | K | 273361821 | Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0.44 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1.0606 | 0.46667 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -655240069
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Základy - výztuž desky pod zásobníky (obj * hm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | základ_desky_obj*160,0/1000 |  | 0.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.44 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 12.1913 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
13 | K | 3113218X1 | Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 4.44 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 11.1083 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1262416976
| P |  | Poznámka k položce: C30/37 XC4, XF3; PB3 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Stěny (pl * š) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,2+14,4+3,6)*0,2 |  | 4.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | stěny_žb_obj | Součet |  | 4.44 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 311351121 | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení | m2 | 44.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00275 | 0.1221 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170561010
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Stěny - bednění (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,2+14,4+3,6)*2 |  | 44.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | stěny_pohled_pl | Součet |  | 44.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 311351122 | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění | m2 | 44.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1774242913
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
16 | K | 3113519X1 | Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton, PB3 | m2 | 44.4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.111 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 583269325
17 | K | 311361821 | Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0.444 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1.0492 | 0.46585 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 722192828
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Stěny - výztuž (obj * hm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_žb_obj*100,0/1000 |  | 0.444 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.444 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 3399411X1 | Sloupy ocelové ze válcovaných nosníků délky 3,1 m zabetonované | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.19203 | 0.38406 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 650885848
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.16226 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
19 | K | 4113542X1 | Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz, výšky vln 45 mm, tl. plechu 1,00 mm | m2 | 18.15 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00894 | 0.16226 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2000047576
| VV |  | Střecha (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,15 |  | 18.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | střecha_pl | Součet |  | 18.15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
20 | K | 622111001 | Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnějších ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu stěn | m2 | 44.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -763152674
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622111001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Stěny - ubroušení (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_pohled_pl |  | 44.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00598 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
21 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 46 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00598 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1573213703
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111 | [14 empty] | Online PSC | 2
22 | K | 952901411 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) jakékoliv výšky podlaží | m2 | 46 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1202960345
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901411 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
23 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | t | 65.991 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -975279125
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998011001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1496 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1496 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
24 | K | 712331111 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás | m2 | 23.77 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2093188191
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712331111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Střecha - asfaltový pás (pl + dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha_pl |  | 18.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,59*2+1,03*2)*0,5 |  | 5.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.77 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 628570X1 | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 5,3mm s vložkou kombinovanou z různých materiálů a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu | m2 | 27.704 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 0.1496 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 651906467
| VV |  | 23,77*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 27.704 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
26 | K | 712X01 | Zelená střecha - plastové nádoby 600 x 400 mm z výroby osázené vegetací | m2 | 18.15 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1441391184
| VV |  | Střecha - vegetace (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha_pl |  | 18.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 998712101 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.15 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -46675496
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998712101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
28 | K | K01.1 | D+M oplechování atiky, poplastovaný plech, r.š. 300 mm vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | m | 10.65 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -54947593
29 | K | K02.1 | D+M oplechování atiky, poplastovaný plech, r.š. 395 mm vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | m | 7.87 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2085069704
30 | K | K03.1 | D+M oplechování stěn, poplastovaný plech, r.š. 465 mm vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | m | 4.6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -102860386
31 | K | K04.1 | D+M oplechování stěn střechy, poplastovaný plech, r.š. cca 500 mm vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | m | 3.91 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1245642792
32 | K | K05 | D+M oplechování stěn střechy, poplastovaný plech, r.š. cca 500 mm vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | m | 3.91 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 830118555
33 | K | K06.1 | D+M okapnice střechy, poplastovaný plech, r.š. 275 mm vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | m | 4.6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 77500549
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
34 | K | Z01 | D+M oplocení, brány a nosná část střechy vč. kotvení, povrchové úpravy, kování, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1984397283

## SO 05.3 - Úprava u objekt...
[18 empty] | {295d842f-77b0-43d7-8fa3-060d754712a5} | [5 empty] | ODKOP_obj | 204,624 | 2
[18 empty] | 2 | [5 empty] | OS_pata_obj | 12,73 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | patky_obj | 0,63 | 2
[24 empty] | schodiště_obj | 1,74 | 2
| Stavba: | [22 empty] | stěny_pohled_pl | 115,68 | 2
|  | Vědecko-výzkumné centrum - LERCO | [21 empty] | stěny_žb_obj | 11,542 | 2
| Objekt: | [22 empty] | výkop_obj | 0,63 | 2
SO 05 - Mobiliář + přístřešek pro náhradní zdroj
Soupis:
SO 05.3 - Úprava u objektu patologie
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61988987
|  | Ostravská univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ61988987
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29263140
|  | Ateliér Velehradský s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ29263140
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.) |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 05 - Mobiliář + přístřešek pro náhradní zdroj
Soupis:
SO 05.3 - Úprava u objektu patologie
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 05 - Mobiliář + přístřešek pro náhradní zdroj
Soupis:
SO 05.3 - Úprava u objektu patologie
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 203.3698 |  | 0 |  | D | -1 | [13 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 202.1512 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 90.258 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
1 | K | 122251104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | m3 | 153.468 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 763047058
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251104 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Opěrné stěny - odkop (dl * š * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,48*3,5*1,8 |  | 204.624 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ODKOP_obj | Součet |  | 204.624 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 204,624*0,75 'Přepočtené koeficientem množství |  | 153.468 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
2 | K | 122211101 | Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m3 | 51.156 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1713742713
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122211101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 204,624*0,25 'Přepočtené koeficientem množství |  | 51.156 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
3 | K | 132212131 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných | m3 | 0.63 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1674713798
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Výkop (obj) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | patky_obj |  | 0.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | výkop_obj | Součet |  | 0.63 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 162751114 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m | m3 | 205.254 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2065527033
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Zemina - přesun na skládku (obj) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ODKOP_obj |  | 204.624 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výkop_obj |  | 0.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 205.254 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 410.508 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 899668729
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 205,254*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 410.508 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
6 | K | 174111101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 45.129 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -212261153
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174111101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Zásyp (dl * š * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,2+8,9+1,5)*(0,8*0,3+1,5*1,0+1,25*0,45) |  | 45.129 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45.129 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | M | 10364100 | zemina pro terénní úpravy - tříděná | t | 90.258 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 90.258 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 219812366
| VV |  | 45,129*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 90.258 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
8 | K | 171152501 | Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných | m2 | 24.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -352029752
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171152501 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Základy - zhutnění (dl * š) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,2+8,9+1,5)*1,25 |  | 24.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 47.1712 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
9 | K | 274313911 | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37 | m3 | 4.662 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 11.6637 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1461183951
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274313911 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Opěrná stěna - podkladní beton (pl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (25,87+16,51)*1,1*0,1 |  | 4.662 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.662 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 274322611 | Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 12.73 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 31.8488 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1458466101
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274322611 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Opěrná stěna - pata (obj) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,77+4,96 |  | 12.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | OS_pata_obj | Součet |  | 12.73 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 274351121 | Bednění základů pasů rovné zřízení | m2 | 21.087 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00269 | 0.056724 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 701285002
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Opěrná stěna - bednění paty (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (41,45+28,84)*0,3 |  | 21.087 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.087 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 274351122 | Bednění základů pasů rovné odstranění | m2 | 21.087 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -903379441
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
13 | K | 274361821 | Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 1.91 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1.0606 | 2.0258 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1712450643
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Opěrná stěna - výztuž paty (obj * hm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OS_pata_obj*150,0/1000 |  | 1.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.91 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 275313911 | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37 | m3 | 0.63 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 1.5762 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1195807201
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275313911 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Patky (dl * š * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,315*2 |  | 0.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | patky_obj | Součet |  | 0.63 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 31.6842 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
15 | K | 3113218X1 | Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 11.542 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 28.8766 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1148478476
| P |  | Poznámka k položce: C30/37 XC4, XF3; PB3 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Stěny (obj) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,41+2,67+19,83+13,18+12,33+2,12+4,17)*0,2 |  | 11.542 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | stěny_žb_obj | Součet |  | 11.542 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 311351121 | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení | m2 | 115.68 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00275 | 0.31812 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1120857502
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Stěny - bednění (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,41+2,76+19,83+13,22+12,33+2,12+4,17)*2 |  | 115.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 115.68 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 311351122 | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění | m2 | 115.68 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1198922701
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
18 | K | 3113519X1 | Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton PB3 | m2 | 115.68 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.2892 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1879022232
| VV |  | Stěny (obj) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,41+2,76+19,83+13,22+12,33+2,12+4,17)*2 |  | 115.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | stěny_pohled_pl | Součet |  | 115.68 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 311361821 | Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 1.731 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1.0492 | 1.8162 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1131510142
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Stěny - výztuž (obj * hm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_žb_obj*150,0/1000 |  | 1.731 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.731 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 3399411X1 | Sloupy ocelové ze válcovaných nosníků délky 3,1 m vč. kotvení a povrchové úpravy | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.19203 | 0.38406 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1898172482
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.7972 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
21 | K | 430321616 | Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37 | m3 | 1.74 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 4.3534 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 63406112
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/430321616 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Schodiště (dl * š * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,08+0,54+0,29 |  | 0.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,83 |  | 0.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | schodiště_obj | Součet |  | 1.74 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 430361821 | Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0.261 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1.0493 | 0.27386 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1506278173
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/430361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Schodiště - výztuž (obj * hm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | schodiště_obj*150,0/1000 |  | 0.261 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.261 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 431351121 | Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení | m2 | 10.377 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.01282 | 0.13303 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 515768924
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/431351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Schodiště - bednění (dl * š) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,15+2,79+3,1+0,3+0,15)*1,3+1,94 |  | 10.377 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.377 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 431351122 | Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění | m2 | 10.377 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1106665035
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/431351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
25 | K | 434351141 | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení | m2 | 5.616 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00658 | 0.036953 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 601555179
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/434351141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Schodiště - bednění (dl * š) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*(0,16+0,32)*9 |  | 5.616 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.616 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 434351142 | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění | m2 | 5.616 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2035078506
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/434351142 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 24.0475 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
27 | K | 596211210 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 | m2 | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.09062 | 2.2655 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1031004631
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211210 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Zámková dlažba (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,8+9,2 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | 59245020 | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní | m2 | 25.75 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.176 | 4.532 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1721319101
| VV |  | 25*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 25.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
29 | K | 564871016 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm | m2 | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.69 | 17.25 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302831878
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564871016 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.17082 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
30 | K | 622111001 | Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnějších ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu stěn | m2 | 115.68 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1175477461
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622111001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Stěny - bednění (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny_pohled_pl |  | 115.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 115.68 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 622385201 | Oprava tenkovrstvé minerální omítky vnějších ploch stěn, v rozsahu opravované plochy do 10% | m2 | 234 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00037 | 0.08658 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1215626916
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622385201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Fasáda - oprava (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,0*9,0 |  | 234 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 234 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím | m2 | 234 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 867042499
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629995101 | [14 empty] | Online PSC | 2
33 | K | 783827125 | Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový | m2 | 234 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.08424 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1194694693
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783827125 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.0222 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
34 | K | 935112111 | Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm | m | 24.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.13096 | 3.2085 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -71807279
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935112111 | [14 empty] | Online PSC | 2
35 | M | 59227053 | žlabovka příkopová betonová 300x200x80mm | m | 26.95 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.8085 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1877168892
| VV |  | 24,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 26.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
36 | K | 941211112 | Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m | m2 | 240 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304836219
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211112 | [14 empty] | Online PSC | 2
37 | K | 941211211 | Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 | m2 | 7200 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1903006595
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 240*30 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7200 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
38 | K | 941211812 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m | m2 | 240 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 487831695
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211812 | [14 empty] | Online PSC | 2
39 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | m2 | 240 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1873603120
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511111 | [14 empty] | Online PSC | 2
40 | K | 944511211 | Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 | m2 | 7200 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1610942769
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 240*30 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7200 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
41 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | m2 | 240 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1357070856
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511811 | [14 empty] | Online PSC | 2
42 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.0052 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 600580492
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111 | [14 empty] | Online PSC | 2
43 | K | 952901411 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) jakékoliv výšky podlaží | m2 | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 705457124
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901411 | [14 empty] | Online PSC | 2
44 | K | 9531221X1 | Dilatace opěrné stěny dle SKŘ | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -877666216
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
45 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | t | 202.067 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1974349584
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998011001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.2186 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.2186 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
46 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S | m2 | 158.169 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.063268 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1273829793
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711142559 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Opěrná stěna - HI (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,48*(1,51+0,85+0,3+0,85+0,25+0,3) |  | 131.869 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,3*1,0 |  | 26.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 158.169 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 189.803 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 1.0249 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1159304524
| VV |  | 158,169*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 189.803 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
48 | K | 711161222 | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakašírovanou filtrační textilií výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm | m2 | 158.169 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00064 | 0.10123 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -843751883
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711161222 | [14 empty] | Online PSC | 2
49 | K | 711161383 | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou | m | 182.52 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.029203 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -250723466
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711161383 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Opěrná stěna - HI (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,48*2+26,3 |  | 91.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 91.26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 91,26*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 182.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
50 | K | 998711101 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 1.219 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -376503654
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
51 | K | K06 | D+M oplechování prahu vstupních dveří, nerezový plech tl. 1mm, r.š. 200 mm vč. kotvení, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | m | 1.12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -497569130
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
52 | K | Z.02 | D+M zábradlí vč. branky, kotvení, povrchové úpravy,doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | m | 32.4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -580838491
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
53 | K | OE01 | D+M balkónová vpusť dl. 300 mm vč. kotvení, napojení na HI, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1137850828
54 | K | OE02 | D+M dveře 1020 x 2750 mm vč. kotvení, zárubně, kování, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1037647320
55 | K | OST.X01 | Protažení odfuku plynu 2 m výše | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1790286501
56 | K | OST.X02 | Posun koncového prvku 2 m výše vč. nastavení kabeláže | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1885565809
57 | K | OST.X03 | Posun koncového prvku pod parapet okna (cca 0,8m) vč. nastavení kabeláže | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1807487612

## SO 06 - Geotermální vrty
{add3ec0a-6746-4589-bf08-12873208851a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 06 - Geotermální vrty
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61988987
|  | Ostravská univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ61988987
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29263140
|  | Ateliér Velehradský s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ29263140
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.) |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 06 - Geotermální vrty
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D01 - Organizační, projektové, administrativní a režijní náklady spojené s provedením díla | [5 empty] | 0
| D02 - Vrtné práce včetně vystrojení geotermálních vertikálních vrtů | [5 empty] | 0
| D03 - Materiál pro dopojení geotermálních vertikálních vrtů do technické místnosti | [5 empty] | 0
| D04 - Práce - napojení vrtů do technické místnosti | [5 empty] | 0
| D05 - Stavební práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 06 - Geotermální vrty
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D01 | Organizační, projektové, administrativní a režijní náklady spojené s provedením díla |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 001D01 | Projektová dokumentace | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Zpracování dokumentace pro provádění vrtů hornickým způsobem, ve smyslu přílohy č. 1 vyhlášky č. 239/1998 - nutný pro kontrolní orgán - OBÚ | [14 empty] | P | 1
2 | K | 002D01 | Hlášení prací na OBÚ (báňský úřad) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 003D01 | Doprava materiálu na stavbu | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 004D01 | Doprava techniky na stavbu - vrtná souprava, technika | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 005D01 | Ubytování pracovníků případně cestovní náklady spojené s realizací díla | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 006D01 | Spotřeba pomocných energií (voda, el. proud) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 007D01 | Autorský dozor projektanta včetně cestovních nákladů | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 008D01 | Geodetické vytyčení geotermálních vrtů, sběrné jímky a tras napojení vrtů a páteře | bod | 148 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 009D01 | Závěrečná technická zpráva primárního okruhu | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního sohlasu stavby | [14 empty] | P | 1
| D | D02 | Vrtné práce včetně vystrojení geotermálních vertikálních vrtů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | V001D02 | Vrtné práce - 69 x 100 m • vrtání do vyprojektované hloubky - vrtaný průměr Ø 135-150 mm, úvodní vrtaný průměr v nesoudržných horninách s pracovními pažnicemi bude až 200 mm, pažnice se po provedení vrtů vytěží • instalace (zapuštění) geotermální vertikální sondy • průtočná zkouška sondy před zapuštěním, tlaková a průtočná zkouška po zapuštění, tlaková a průtočná zkouška po injetáži vrtu | m | 6900 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: Vystrojení vrtů - Geotermální vertikální sonda GEROtherm® • délka normované sondy 100 m • typ vystrojení: 4 x 32 x 3,0 mm, PE 100 RC, SDR11, PN16 • vratné U-koleno se separační jímkou z PE 100 RC, PN20 • bezpečnostní separační jímka u dna vrtu o objemu 40 cm3 • průtok U-kolenem splňující VDI4640 • zvýšená ochranná funkce při zapouštění sondy - NOPY Závaží GEROtherm® pro snadné zapuštění sondy • hmotnost 15,0 kg • litina Injekční potrubí GEROtherm® • Ø 25 x 2,3 mm, PE 100+, SDR 11, PN 16 • délka 102 m Tlaková injektáž vrtu hotovou pytlovanou směsí GeoFlow • materiál ekologicky nezávadný a šetrný k životnímu prostředí, bez škodlivin neohrožující spodní vodu, v souladu s VDI 4640 list 2 • vodivé spojení podloží s geotermální vertikální sondou • zaručená tepelná vodivost injektážní směsi 2,0 W/mK • zamezení propojení jednotlivých horizontů spodních vod • ochrana spodních vod před kontaminací povrchovou vodou | [14 empty] | P | 1
| D | D03 | Materiál pro dopojení geotermálních vertikálních vrtů do technické místnosti |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | R001D03 | Redukce počtu větví vrtů GEROtherm® - přímá (snížení počtu okruhů) | ks | 138 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: • redukce HOSE 2 x Ø 32 → 1 x Ø 40 mm, PE 100 RC, SRD 11, PN16 • 2 x elektrospojka Georg Fischer +GF+: Ø 32 mm, PE 100, SDR 11 • 1 x elektrospojka Georg Fischer +GF+: Ø 40 mm, PE 100, SDR 11 | [14 empty] | P | 1
12 | K | P101D03 | Celozelené potrubí GEROtherm® FAST, PE-GT-RC | m | 4800 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: • Ø 40 x 3,7 mm, tlaková odolnost 16 bar (SDR11, PN16) • vnější ochranná vrstva zelené barvy • vyrobeno dle normy PAS 1075 typ 2, náviny: 100, 200 m • ukládka BEZ pískového lože | [14 empty] | P | 1
13 | K | E201D03 | Elektrotvarovka pro spojení potrubí • elektrospojka Georg Fischer +GF+: Ø 40 mm, PE 100, SDR 11 | ks | 79 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | E202D03 | Elektrotvarovka pro spojení potrubí • elektrokoleno 45° Georg Fischer +GF+: Ø 40 mm, PE 100, SDR 11 | ks | 69 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | J001D03 | Plně vybavená jímka GEROtherm® PAK DUO s vývody 21 / 21 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: • nevodotěsná varianta • šedý poklop s protiskluzovou úpravou, nosnost 200 kg • 1 x rozdělovač BASIC 160 x 14,6 mm, PVC kulové kohouty DN25 – 21 výstupů • 1 x sběrač BASIC 160 x 14,6 mm, PVC vyvažovací ventily – 21 vstupů • 21 x PVC vyvažovací ventil, rozsah 5 - 42 l/min • 2 x napouštěcí / odvzdušňovací kohout • 42 x vývod z jímky potrubí Ø 40 mm • 2 x vývod z jímky potrubí Ø 125 mm • 2 x uzavírací PVC klapka • jímku není potřeba obetonovávat - pochozí | [14 empty] | P | 1
16 | K | J002D03 | Plně vybavená jímka GEROtherm® PAK DUO s vývody 12 / 12 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: • orientaci vývodů: 6L, 6P • nevodotěsná varianta • šedý poklop s protiskluzovou úpravou, nosnost 200 kg • 1 x rozdělovač BASIC 125 x 17,1 mm, PVC kulové kohouty DN25 –12 výstupů • 1 x sběrač BASIC 125 x 17,1 mm, PVC vyvažovací ventily – 12 vstupů • 12 x PVC vyvažovací ventil, rozsah 5 - 42 l/min • 2 x napouštěcí / odvzdušňovací kohout • 24 x vývod z jímky potrubí Ø 40 mm • 2 x vývod z jímky potrubí Ø 110 mm • 2 x uzavírací PVC klapka • jímku není potřeba obetonovávat - pochozí | [14 empty] | P | 1
17 | K | J003D03 | Plně vybavená jímka GEROtherm® PAK DUO s vývody 13 / 13 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| P |  | Poznámka k položce: • orientaci vývodů: 7L, 6P • nevodotěsná varianta • šedý poklop s protiskluzovou úpravou, nosnost 200 kg • 1 x rozdělovač BASIC 125 x 17,1 mm, PVC kulové kohouty DN25 –13 výstupů • 1 x sběrač BASIC 125 x 17,1 mm, PVC vyvažovací ventily – 13 vstupů • 13 x PVC vyvažovací ventil, rozsah 5 - 42 l/min • 2 x napouštěcí / odvzdušňovací kohout • 26 x vývod z jímky potrubí Ø 40 mm • 2 x vývod z jímky potrubí Ø 110 mm • 2 x uzavírací PVC klapka • jímku není potřeba obetonovávat - pochozí | [14 empty] | P | 1
18 | K | J004D03 | Plně vybavená jímka GEROtherm® PAK DUO s vývody 14 / 14 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| P |  | Poznámka k položce: • orientaci vývodů: 6L, 8P • nevodotěsná varianta • šedý poklop s protiskluzovou úpravou, nosnost 200 kg • 1 x rozdělovač BASIC 125 x 17,1 mm, PVC kulové kohouty DN25 –14 výstupů • 1 x sběrač BASIC 125 x 17,1 mm, PVC vyvažovací ventily – 14 vstupů • 14 x PVC vyvažovací ventil, rozsah 5 - 42 l/min • 2 x napouštěcí / odvzdušňovací kohout • 28 x vývod z jímky potrubí Ø 40 mm • 2 x vývod z jímky potrubí Ø 110 mm • 2 x uzavírací PVC klapka • jímku není potřeba obetonovávat - pochozí | [14 empty] | P | 1
19 | K | J005D03 | Plně vybavená jímka GEROtherm® PAK DUO s vývody 9 / 9 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| P |  | Poznámka k položce: • orientaci vývodů: 5L, 4P • nevodotěsná varianta • šedý poklop s protiskluzovou úpravou, nosnost 200 kg • 1 x rozdělovač BASIC 90 x 8,2 mm, PVC kulové kohouty DN25 –9 výstupů • 1 x sběrač BASIC 90 x 8,2 mm, PVC vyvažovací ventily – 9 vstupů • 9 x PVC vyvažovací ventil, rozsah 5 - 42 l/min • 2 x napouštěcí / odvzdušňovací kohout • 18 x vývod z jímky potrubí Ø 40 mm • 2 x vývod z jímky potrubí Ø 90 mm • 2 x uzavírací PVC klapka • jímku není potřeba obetonovávat - pochozí | [14 empty] | P | 1
20 | K | E203D03 | Elektrotvarovka pro spojení potrubí • elektrokoleno 45° Georg Fischer +GF+: Ø 90 mm, PE 100, SDR 11 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | E204D03 | Elektrotvarovka pro spojení potrubí • elektrospojka Georg Fischer +GF+: Ø 90 mm, PE 100, SDR 11 | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | E205D03 | Elektrotvarovka pro spojení potrubí • elektrokoleno 45° Georg Fischer +GF+: Ø 110 mm, PE 100, SDR 11 | ks | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | E206D03 | Elektrotvarovka pro spojení potrubí • elektrospojka Georg Fischer +GF+: Ø 110 mm, PE 100, SDR 11 | ks | 13 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | E207D03 | Elektrotvarovka pro spojení potrubí • elektrokoleno 45° Georg Fischer +GF+: Ø 125 mm, PE 100, SDR 11 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | E208D03 | Elektrotvarovka pro spojení potrubí • elektrospojka Georg Fischer +GF+: Ø 125 mm, PE 100, SDR 11 | ks | 11 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | E209D03 | Elektrotvarovka pro spojení potrubí • elektrospojka Georg Fischer +GF+: Ø 160 mm, PE 100, SDR 11 | ks | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | E210D03 | Elektrotvarovka pro spojení potrubí • elektrokoleno 90° Georg Fischer +GF+: Ø 110 mm, PE 100, SDR 11 | ks | 18 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | E211D03 | Elektrotvarovka pro spojení potrubí • elektrokoleno 90° Georg Fischer +GF+: Ø 125 mm, PE 100, SDR 11 | ks | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | E212D03 | Elektrotvarovka pro spojení potrubí • elektrokoleno 90° Georg Fischer +GF+: Ø 160 mm, PE 100, SDR 11 | ks | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | E213D03 | Elektrotvarovka pro spojení potrubí • elektroredukce Georg Fischer +GF+: Ø 160-110 mm, PE 100, SDR 11 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | E214D03 | T-kus 90°, redukovaný, SDR 17, d 160-90, dlouhý | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | E215D03 | T-kus 90°, redukovaný, SDR 17, d 160-110, dlouhý | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | P102D03 | Potrubí GEROtherm® RC Protect | m | 100 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| P |  | Poznámka k položce: • Ø 90 x 5,4 mm, tlaková odolnost 10 bar (SDR17, PN10) • vnější ochranná vrstva • vyrobeno dle normy PAS 1075 typ 2 • 100 m návin • ukládka BEZ pískového lože | [14 empty] | P | 1
34 | K | P103D03 | Potrubí GEROtherm® RC Protect | m | 54 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| P |  | Poznámka k položce: • Ø 110 x 6,6 mm, tlaková odolnost 10 bar (SDR17, PN10) • vnější ochranná vrstva • vyrobeno dle normy PAS 1075 typ 2 • 6 m tyč • ukládka BEZ pískového lože | [14 empty] | P | 1
35 | K | P104D03 | Potrubí GEROtherm® RC Protect | m | 200 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| P |  | Poznámka k položce: • Ø 110 x 6,6 mm, tlaková odolnost 10 bar (SDR17, PN10) • vnější ochranná vrstva • vyrobeno dle normy PAS 1075 typ 2 • 100 m návin • ukládka BEZ pískového lože | [14 empty] | P | 1
36 | K | P105D03 | Potrubí GEROtherm® RC Protect | m | 60 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| P |  | Poznámka k položce: • Ø 125 x 7,4 mm, tlaková odolnost 10 bar (SDR17, PN10) • vnější ochranná vrstva • vyrobeno dle normy PAS 1075 typ 2 • 6 m tyč • ukládka BEZ pískového lože | [14 empty] | P | 1
37 | K | P106D03 | Potrubí GEROtherm® RC Protect | m | 42 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| P |  | Poznámka k položce: • Ø 160 x 9,5 mm, tlaková odolnost 10 bar (SDR17, PN10) • vnější ochranná vrstva • vyrobeno dle normy PAS 1075 typ 2 • 6 m tyč • ukládka BEZ pískového lože | [14 empty] | P | 1
38 | K | I301D03 | Izolace potrubí • Ø 89 x 13 mm, kaučuková izolace s komůrkovou strukturou | m | 28 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | I302D03 | Chránička izolace potrubí • KORUFLEX, Ø 160 mm (vnější), PEHD | m | 28 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | I303D03 | GEROtop® Smršťovací rukáv za tepla STMA 200/65 (s lepidlem) (pro potrubí 160/90) • barva černá • smrštění 3:1 • délka 1,22 m | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | I304D03 | Izolace potrubí • Ø 114 x 13 mm, kaučuková izolace s komůrkovou strukturou | m | 28 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | I305D03 | Izolace potrubí • Ø 125 x 13 mm, kaučuková izolace s komůrkovou strukturou | m | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | I306D03 | Chránička izolace potrubí • KORUFLEX, Ø 200 mm (vnější), PEHD | m | 44 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | I307D03 | Izolace potrubí • Ø 160 x 13 mm, kaučuková izolace s komůrkovou strukturou | m | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | I308D03 | Hladké potrubí KG dn 200 • délka 2 m | ks | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | I309D03 | GEROtop® Smršťovací rukáv za tepla STMA 265/75 (s lepidlem) (pro potrubí 200/125) • barva černá • smrštění 3:1 • délka 1,22 m | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | S401D03 | Příslušenství k otočné přírubě • lemový nákružek Georg Fischer +GF+: Ø 110, PE 100, SDR 17 | ks | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | S402D03 | Otočná příruba • otočná příruba Georg Fischer +GF+: Ø 110 (DN 100), 8 x M16, PP - ocel | ks | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | S403D03 | Příslušenství k otočné přírubě • lemový nákružek Georg Fischer +GF+: Ø 125, PE 100, SDR 17 | ks | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | S404D03 | Otočná příruba • otočná příruba Georg Fischer +GF+: Ø 125 (DN 100), 8 x M16, PP - ocel | ks | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | S405D03 | Mezipřírubová uzavírací klapka • uzavírací klapka Ø 110 - 125 mm (DN 100), • PVC-U těsnení kulového členu PTFE | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | S406D03 | Spojovací materiál k otočným přírubám • šrouby, matice, podložky | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | S407D03 | Příslušenství k otočné přírubě • lemový nákružek Georg Fischer +GF+: Ø 160, PE 100, SDR 17 | ks | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | S408D03 | Otočná příruba • otočná příruba Georg Fischer +GF+: Ø 160 (DN 150), 8 x M20, PP - ocel | ks | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | S409D03 | Mezipřírubová uzavírací klapka • uzavírací klapka Ø 160 mm (DN 150), • PVC-U těsnení kulového členu PTFE | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | S410D03 | Spojovací materiál k otočným přírubám • šrouby, matice, podložky | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | T001D03 | TRASOVÁ FOLIE do výkopů | m | 2500 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | N001D03 | Nemrznoucí směs STABILfrost® - KONCENTRÁT | l | 2250 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| P |  | Poznámka k položce: • chemická báze - monoethylenglykol, bez zápachu • koncentrát – poměr ředění 1 : 2,2 (STABILfrost® / voda) • teplonosná antikorozní kapalina, šetrná k pryžovým těsněním • delší životnost oběhových čerpadel, doporučená výrobci TČ v EU • množství koncentrátu počítáno pouze pro primární okruh (ukončeno za prostupem základovou konstrukcí objektu na rozdělovači/sběrači) | [14 empty] | P | 1
| D | D04 | Práce - napojení vrtů do technické místnosti |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | 001D04 | Osazení prostupů | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | 002D04 | Uložení potrubí horizontálních rozvodů a páteřního vedení, včetně elektrosvařování | m | 5250 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | 003D04 | Tepelné izolování potrubních dopojů | m | 88 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | 004D04 | Uložení sběrné jímky | kpl | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | 005D04 | Tlakové zkoušky, natlakování, sepsání protokolu o tlakové zkoušce vzduchem | kpl | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | K | 006D04 | Napouštění primárního okruhu nemrznoucí kapalinou, odvzdušnění | kpl | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| D | D05 | Stavební práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
65 | K | 001D05 | Zemní práce - strojní výkopy - rýhy š. cca 500 - 1200 mm, hl. 1,2 - 1,4 m pro horizontální potrubí, předpokládaná těžitelnost tř.I (905,0 m² x 1,3 m) | m3 | 1177 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | 002D05 | Zemní práce - přesuny výkopku v rámci stavební jámy do 100 m vzdálenosti | m3 | 1177 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | K | 003D05 | Zemní práce - záhrn výkopu hutnitelným materiálem (předpoklad vytěženým výkopkem) + hutnění po vrstvách dle požadavků stavby | m3 | 1177 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
68 | K | 004D05 | Výkop a uložení sběrné jímky vč. obsypu vývodů vytříděným materiálem do frakce 0/32 (výkop cca 2 x 2,5 hl. 1,2m), příprava podkladu - zhutněného štěrkopískové lože nebo základová deska | kpl | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | 005D05 | Odvoz a likvidace vytěženého materiálu z vrtání včetně poplatků za skládkovné (předpoklad kontejner/1 ks vrt á 7 m3) Voda vytlačená z vrtu při vrtání bude likvidována v rámci odvodnění stavební jámy | kpl | 69 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138

## SO 07 - Externí náhradní ...
{eb1de74f-eb76-4c63-bb13-911eb720dd1d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 07 - Externí náhradní zdroj
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61988987
|  | Ostravská univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ61988987
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29263140
|  | Ateliér Velehradský s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ29263140
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Arnošt Gőbel, MAR DESIGN |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 07 - Externí náhradní zdroj
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Arnošt Gőbel, MAR DESIGN
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 07 - Externí náhradní zdroj
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Arnošt Gőbel, MAR DESIGN
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.9325 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.07302 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.07302 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | M074 | Dieselgenerátor 275kVA STBY | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1352787389
| P |  | Poznámka k položce: 250 kVA 200 kW - prime rating (PRP)*, 1500 ot/min, 50 Hz při teplotě 27°C a nadmořské výšce 150 m. 275 kVA 220 kW - standby rating (ESP)**, 1500 ot/min, 50 Hz při teplotě 27°C a nadmořské výšce 150 m. Regulace napětí v rozsahu ±1,0% při libovolném účiníku v rozsahu 0,8 - 1. Při jakékoliv teplotě a při změně otáček až do 4,5% jmenovitých otáček. Regulace otáček izochronní z ustáleného stavu bez zatížení do ustáleného stavu jmenovitého zatížení, náhodná změna otáček nepřesáhne ±0,25% střední hodnoty pro ustálenou zátěž při jakémkoliv zatížení od nuly do jmenovité. MOTOR Vodou chlazený čtyřdobý dieselmotor, 6 válec, řadové uspořádání, přeplňovaný s mezichladičem plnícího vzduchu. Příslušenství motoru obsahuje: • Elektronický regulátor otáček • Chladič montovaný na rámu pro teplotu okolí 50°C. • Chladící systém naplněný nemrznoucí směsí glykolu a vody. • Vypouštěcí zátku chladící kapaliny • Snímač teploty chladící kapaliny • Snímač/spínač tlaku oleje • Elektrický startér 24 V • Startovací baterie 24 V • Čerpadlo mazacího oleje • Plnoprůtočné filtry oleje • Měrka oleje • Motorem poháněné palivové čerpadlo • Palivové filtry • Topidlo pro předehřev motoru ALTERNÁTOR Synchronní, čtyřpólový, 2/3 krok, s otáčivým polem, jednoložiskový, vzduchem chlazený, pevně spojený s motorem s pružným diskem. Izolace odpovídá IEC 60034 pro oteplení třída H. Oteplení při jmenovitých hodnotách nepřesáhne 163°C. Budič je bezkartáčový samobudící. ŘÍDICÍ SYSTÉM Generátor je vybaven mikroprocesorovým řídicím systémem umožňujícím automatický start, monitorování a další řídící funkce generátoru. Řídicí systém je umístěný na generátoru. Splňuje požadavky dané ISO 8528 odst.4. EN50081-1,2 a EN50082-1,2, ISO 7637-2, Mil Std 202C, Metoda 101 a ASTM B117 Vlastnosti: - Grafický displej s podsvícením - Vícejazyčná podpora včetně češtiny - Automatický start na základě externího signálu (např z ATS) - Nastavení zpoždění startu (0-300s) a stopu (0-600s) - Řízení startu umožňující uživateli nastavit dobu startování, počet startovacích cyklů - AmpSentry kompletní ochrana alternátoru před zkratem a nadproudem - Power Management – monitorování baterie, testovací funkce - Digitální regulace napětí a otáček - Monitorování a ochrana generátoru - Měření parametrů sítě a sběrnice generátoru včetně ochran - Komunikační rozhraní Modbus - 4 konfigurovatelné vstupy a 2 konfigurovatelné výstupy - Diagnostika a servis pomocí programu InPower Řídicí systém se skládá ze dvou hlavních komponent – řídicí desky s mikroprocesorem a zobrazovací, resp. ovládací jednotky (HMI), která může být umístěna na stroji nebo ve vzdáleném rozváděči. Systém umožňuje připojení dvou jednotek HMI – lokální a vzdálené. Dále je možné systém pomocí sítě Cummins PCCNet rozšířit o další komponenty: rozšiřující kartu se 16 diskrétními vstupy/výstupy a 2 analogovými vstupy, LED zobrazovací jednotku (Annunciator), jednotku zobrazující elektrické veličiny pomocí LED (bargraf). Měření výstupních veličin alternátoru Digitální měření pro napětí (fázové nebo sdružené – zobrazované pro všechny fáze současně), proud (zobrazení pro všechny fáze současně), frekvenci, kVA. Monitorování parametrů motoru: Následující informace jsou zobrazovány na displeji řídicího systému. Tlak oleje Teplota chladicí kapaliny Otáčky Napětí baterie Ochranné funkce: Řídicí systém poskytuje kompletní ochranu motoru a alternátoru a zahrnuje následující ochranné funkce. Přítomnost závady je indikována pomocí LED a také na displeji řídícího systému. Nízký tlak oleje – varování/odstavení Vysoká teplota chladicí kapaliny – varování/odstavení Nízká teplota chladicí kapaliny – varování Závada snímače Závada startu – odstavení Nízké stejnosměrné napětí – varování Vysoké stejnosměrné napětí – varování Nízká kapacita baterie – varování Vysoké výstupní střídavé napětí – odstavení Nízké výstupní střídavé napětí – odstavení Nízká frekvence – odstavení Vysoká frekvence – odstavení Nadproud – varování/odstavení Nouzové odstavení JISTIČ Generátor je vybaven výstupním 4 pólovým jističem 400 A montovaným na generátoru. RÁM GENERÁTORU A NÁDRŽ Generátor je namontován na tuhém rámu pomocí antivibračních silentbloků absorbujících většinu vibrací. V rámu je integrována nádrž o objemu 691 litrů. Nádrž je vybavena stavoznakem. KAPOTA Generátor je umístěn v protihlukové kapotě, která splňuje evropský standard 2000/14/EC 2006. Odhlučnění na 66 dB(A) -7m. Kapota je vyrobena z 2 mm pozinkovaného plechu, vnitřní stěny jsou izolovány nehořlavou akustickou pěnou. Uzamykatelné dveře poskytují snadný přístup ke všem servisním místům. Okénko u kontrolního rozváděče umožňuje kontrolu parametrů generátoru při zavřených dveřích. Do kapoty je zapuštěno tlačítko nouzového odstavení generátoru. Residenční tlumič výfuku je umístěn uvnitř kapoty. TECHNICKÁ DATA GENERÁTORU Napětí, frekvence 400 V, 50 Hz, 3 fáze Výkon dieselagregátu – prime 250 kVA 200 kW Výkon dieselagregátu – standby 275 kVA 220 kW Motor Počet válců a uspořádání 6 v řadě Regulace otáček Elektronická Třída regulace dle ISO 8528 G2 Sání motoru Přeplňování s mezichladičem Vrtání a zdvih 114 x 145 mm Kompresní poměr 16.8:1 Zdvihový objem 8,8 l Kapacita baterie 100 Ah Výkon motoru prime/standby 268 / 310 kWm Otáčky 1500 rpm Přesnost regulace napětí ± 1 % Třída izolace alternátoru H Spotřeba paliva (prime) 100% / 75% / 50% 52,5 / 38,3 / 25,8 l/hod Spotřeba paliva (standby) 100% / 75% / 50% 62,5 / 45,8 / 30 l/hod Množství oleje 26,5 l Kapacita palivové nádrže 691 l Množství chladiva 40 l Teplota výfukových plynů (prime/standby) 500°C / 560°C Množství výfukových plynů (prime/standby) 44,9 / 53 m3/min Množství vzduchu radiátorem 7,93 m3/s Množství vzduchu pro spalování (prime/standby) 18,7 / 20,3 m3/min Informativní rozměry bez kapoty 3086 x 1360 x 2018 mm Informativní hmotnost včetně náplní 3357 kg Hladina hluku kapotovaného stroje 66 dB(A) -7m Informativní rozměry v kapotě 4259 x 1424 x 2315 mm Informativní hmotnost včetně kapoty a náplní 4611 kg | [14 empty] | P | 2
2 | M | M075 | Strojní montáž DG | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2052123194
| P |  | Poznámka k položce: Strojní montáž zahrnuje transport generátoru a všech součástí dodávky na místo montáže, složení jeřábem na připravenou plochu a ukotvení. | [14 empty] | P | 2
3 | M | M076 | Elektromontáž DG | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1371803134
| P |  | Poznámka k položce: Elektrická montáž zahrnuje elektrické propojení všech součástí generátoru tj. baterií, nabíječky baterií, topidel, elektricky ovládaných klapek jsou-li dodávány, propojení výstupních svorek generátoru s rozvaděčem ATS bez dodávky kabeláže. Uzemnění na připravenou zemnící soustavu. Elektrické oživení a odzkoušení systému. | [14 empty] | P | 2
4 | M | M077 | Nafta motorová | l | 791 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1884233002
| P |  | Poznámka k položce: 100l pro funkční zkoušky, zprovoznění a zátěžový test 1x plná nádrž v době předání objednateli | [14 empty] | P | 2
5 | K | 210220441R | ochrana zemní svorky/svaru asfaltovým nátěrem | ks | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2063512269
6 | K | 741410003 | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 520267437
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410003 | [14 empty] | Online PSC | 2
7 | M | 35441073R1 | drát D 10mm FeZn | m | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72986663
8 | K | 741410021 | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1888538365
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410021 | [14 empty] | Online PSC | 2
9 | M | 35442062 | pás zemnící 30x4mm FeZn | kg | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.03 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 911400558
10 | K | 741420021 | Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 574057303
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420021 | [14 empty] | Online PSC | 2
11 | M | 35441925 | svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0008 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 815632781
12 | M | 35431000 | svorka uzemnění FeZn univerzální | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00078 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1148671615
| P |  | Poznámka k položce: SU | [14 empty] | P | 2
13 | K | 741440031 | Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky do 2 m | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -756146406
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741440031 | [14 empty] | Online PSC | 2
14 | M | 35442128 | tyč zemnící 2 m FeZn se svorkou | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00786 | 0.03144 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1292783503
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.8595 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.8595 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 460161172 | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 942532860
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460161172 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: výkop pro uložení zemnícího pásku | [14 empty] | P | 2
16 | K | 460431183 | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 | m | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -83864722
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460431183 | [14 empty] | Online PSC | 2
17 | M | 899623131R00 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C 8/10 | m3 | 1.28 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1521136707
| P |  | Poznámka k položce: obetonování zemnícího pásku | [14 empty] | P | 2
18 | M | 58931963 | beton C 8/10 kamenivo frakce 0/8 | m3 | 1.28 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 2.234 | 2.8595 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 343476339
| P |  | Poznámka k položce: Položka je určena pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k položce používá příplatek 89962-3192. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje položkami 35931 Výplň za rubem cihelného zdiva stok části A 03 tohoto sborníku | [14 empty] | P | 2
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | K014 | Zaškolení obsluhy | hod | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1056788988
20 | K | K002 | Funkční zkoušky celého systému - ostrý provoz | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -124184434
21 | K | HZS2231 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář | hod | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1780532840
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2231 | [14 empty] | Online PSC | 1
| P |  | Poznámka k položce: ostatní pomocné práce, rozměření, koordinační činnosti, funkční zkoušky, ostatní práce nespecifikované ceníkem | [14 empty] | P | 1
22 | K | HZS4212 | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista | hod | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -851789118
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS4212 | [14 empty] | Online PSC | 1
23 | K | K011 | Koordinace s ostatními profesemi | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1255571754
24 | K | K018 | Montážní mechanismy, zařízení, lešení, žebříky, jeřáb atp. | soub | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1104235
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje náklady spojené s pronájmem montážních mechanismů jako jsou lešení, mobilní lešení, montážní plošiny a jiné mechanismy nutné k řádné a bezpečné montáži. Obsahuje rovněž náklady spojené s užíváním montážních mechanismů jako pravidelné revize, zkoušky, doplnění pohonných hmot atp. | [14 empty] | P | 1
25 | K | M36814 | Ostatní práce a dodávky jinde neuvedené, ale nezbytné pro řádné dokončení funkčního díla | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1324096910
| P |  | Poznámka k položce: uvést souhrnnou cenu a doplnit položkový rozpis na samostatném listu | [14 empty] | P | 1

## SO 09 - Fotovoltaické panely
{2c1ed182-b746-45f0-aac7-444a21d8a3e1}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 09 - Fotovoltaické panely
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61988987
|  | Ostravská univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ61988987
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29263140
|  | Ateliér Velehradský s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ29263140
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Arnošt Gőbel, MAR DESIGN |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 09 - Fotovoltaické panely
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Arnošt Gőbel, MAR DESIGN
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D2 - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| D3 - Vedlejší náklady | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
SO 09 - Fotovoltaické panely
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Arnošt Gőbel, MAR DESIGN
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10.3563 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D2 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | Pol8 | Monitoring střídače | soubor | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1834916629
2 | M | Pol9 | Měřicí modul střídače | soubor | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154650491
3 | M | Pol10 | Monitorovací systém FV modulů (řídicí jednotka + sběr dat) | soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 427870929
4 | M | Pol12 | Zemnění a ochrana před bleskem | soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -400760000
| P |  | Poznámka k položce: připojení konstrukce panelů k uzemnění, případně jímací soustavě (kde nevychází dostatečná vzdálenost), včetně připojovacích svorek, uzemňovacích přívodů apod. | [14 empty] | P | 1
5 | M | Pol15 | Řízení FVE I. dle podmínek o připojení k distribuční soustavě včetně dodání AXY rozvaděče s řídící jednotkou RTU a komunikací RS485 | soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1012538280
6 | M | Pol16 | Propojení AXY a VN ochran a signalizací VN ochran | soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1409992859
| D | D3 | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | Pol18 | Uvedení do provozu | soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 775429196
8 | K | Pol19 | Administrativa, zastupování investora při vyřizování připojení FVE I. do distribuční sítě (PPP), bezplatné zaškolení obsluhy | soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1796541317
9 | K | Pol22 | Revize | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 903037536
10 | K | K011 | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 60 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 490458260
11 | K | K014 | Zaškolení obsluhy | hod | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1698265978
12 | K | K018.2 | Montážní mechanismy, zařízení, lešení, žebříky atp. | soub | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1911376750
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje náklady spojené s pronájmem montážních mechanismů jako jsou lešení, mobilní lešení, montážní plošiny a jiné mechanismy nutné k řádné a bezpečné montáži. Obsahuje rovněž náklady spojené s užíváním montážních mechanismů jako pravidelné revize, zkoušky, doplnění pohonných hmot atp. | [14 empty] | P | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10.3563 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10.3563 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 741110001 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm | m | 420 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 259565254
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110001 | [14 empty] | Online PSC | 2
14 | M | 34571092 | trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m | m | 420 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.0798 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1693450251
15 | K | 741120301 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2 | m | 350 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 795699688
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741120301 | [14 empty] | Online PSC | 2
16 | M | 34141029 | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2 | m | 350 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.0595 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2143463876
17 | K | 741120311 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 150 až 185 mm2 | m | 220 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 859571554
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741120311 | [14 empty] | Online PSC | 2
18 | M | 34141037 | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x185mm2 | m | 220 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00182 | 0.4004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -574529979
19 | K | 741120324 | Montáž fotovoltaických kabelů bez ukončení, uložených pevně, průměru přes 4 do 6 mm | m | 1200 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -464627211
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741120324 | [14 empty] | Online PSC | 2
20 | M | 34111851 | kabel fotovoltaický černý nebo červený průměr 6mm | m | 1200 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -909389249
21 | K | 741120325 | Montáž fotovoltaických kabelů bez ukončení, uložených pevně, průměru přes 6 do 10 mm | m | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1426186209
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741120325 | [14 empty] | Online PSC | 2
22 | M | 34111852 | kabel fotovoltaický černý nebo červený průměr 10mm | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 360497298
23 | M | 1709522 | kabel fotovoltaický černý nebo červený 16mm | m | 40 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.008 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 835180841
24 | K | 741122611 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 | m | 135 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -27100732
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122611 | [14 empty] | Online PSC | 2
25 | M | 34111036 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 | m | 135 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.02295 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -16188134
26 | K | 741122625R1 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x35 mm2 | m | 20 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 123518062
27 | M | 34113135 | kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 5x35mm2 | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0024 | 0.048 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1766215456
28 | K | 741122642 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2 | m | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1248474715
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122642 | [14 empty] | Online PSC | 2
29 | M | 34111100 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2 | m | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00053 | 0.053 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1902500672
30 | K | 741122644 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2 | m | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -231786779
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122644 | [14 empty] | Online PSC | 2
31 | M | 34113035 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm2 | m | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0011 | 0.0297 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 619905169
32 | K | 741122644R1 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x25 mm2 | m | 15 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -253975817
33 | M | 34113134 | kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 5x25mm2 | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00183 | 0.02745 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -318866700
34 | K | 741130420 | Montáž fotovoltaických kabelů nalisování konektoru na fotovoltaický kabel | kus | 112 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -42806649
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130420 | [14 empty] | Online PSC | 2
35 | M | 34111803 | konektory MC4 pro napojení prodlužovacích kabelů k fotovoltaickému panelu | kus | 112 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00224 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 962756944
36 | K | 741210002 | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -563075142
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210002 | [14 empty] | Online PSC | 2
37 | M | M002 | Rozvaděč přepěťových ochran RDC1, RDC2 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1013564248
| P |  | Poznámka k položce: (3ks) Svodič přepětí T1+T2 (I+II, B+C), fotovoltaické aplikace 1000V DC, max. zkrat. proud 1000A (6ks) Ultra rychlá válcová pojistka pro fotovoltaiku, (norma UL), 10 x 38 mm, 1000V DC (3ks) Pojistkový odpojovač, fotovoltaické aplikace, 2- poly, 1000V AC / 30A, C10 (10 x 38mm) (1ks) Podružné komponenty (kabely, RSA svorky, krytky, atd.) | [14 empty] | P | 2
38 | M | M0021 | Rozvaděč přepěťových ochran RDC3 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 708532876
| P |  | Poznámka k položce: (1ks) Svodič přepětí T1+T2 (I+II, B+C), fotovoltaické aplikace 1000V DC, max. zkrat. proud 1000A (2ks) Ultra rychlá válcová pojistka pro fotovoltaiku, (norma UL), 10 x 38 mm, 1000V DC (1ks) Pojistkový odpojovač, fotovoltaické aplikace, 2- poly, 1000V AC / 30A, C10 (10 x 38mm) (1ks) Podružné komponenty (kabely, RSA svorky, krytky, atd.) | [14 empty] | P | 2
39 | M | M0022 | Rozvaděč přepěťových ochran RDC5 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 224013028
| P |  | Poznámka k položce: (2ks) Svodič přepětí T1+T2 (I+II, B+C), fotovoltaické aplikace 1000V DC, max. zkrat. proud 1000A (4ks) Ultra rychlá válcová pojistka pro fotovoltaiku, (norma UL), 10 x 38 mm, 1000V DC (2ks) Pojistkový odpojovač, fotovoltaické aplikace, 2- poly, 1000V AC / 30A, C10 (10 x 38mm) (1ks) Podružné komponenty (kabely, RSA svorky, krytky, atd.) | [14 empty] | P | 2
40 | M | M0023 | Rozvaděč přepěťových ochran RDC5 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 826237622
| P |  | Poznámka k položce: (5ks) Svodič přepětí T1+T2 (I+II, B+C), fotovoltaické aplikace 1000V DC, max. zkrat. proud 1000A (10ks) Ultra rychlá válcová pojistka pro fotovoltaiku, (norma UL), 10 x 38 mm, 1000V DC (5ks) Pojistkový odpojovač, fotovoltaické aplikace, 2- poly, 1000V AC / 30A, C10 (10 x 38mm) (1ks) Podružné komponenty (kabely, RSA svorky, krytky, atd.) | [14 empty] | P | 2
41 | K | 741210202 | Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotnosti jednoho pole do 300 kg | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1774369878
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210202 | [14 empty] | Online PSC | 2
42 | M | M003 | Rozvaděč (RFVE) pro vyvedení výkonu do el. instalace | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 64785037
| P |  | Poznámka k položce: 1x vstupní jistič 300A, nastavitelná nadproudová a zkratová spoušť 1x SPD T2, TN-S elektroměr s komunikací RS485 import/export síťová ochrana dle požadavků PDS vč. ovládacích obvodů rozpadový stykač AC 300A jističe 3F 63A, 80A, 16A, 32A, 125A pro připojení AC strany střídačů jistič 1F 16A pro napájecí nucené ventilace skříní střídačů řídící systém PLC pro ovládání výkonu zdroje 0/33/66/100% od signálů HDO (přenos po RS485) a čtení údajů z elektroměrů, 2x RS485, 1x ethernet rozhraní, 6xAI pro doplnění o jiná analogová měření (teplota, osvit, rychlost větru apod.), dotekový displej 7" na panelu rozvaděče dodáno jako skříň 800x2100x400mm, Ik"=25,4kA, ip=41,5kA, zámek doppelbart/výklopná klika, RAL7035, IP31/20 kompetně vybavená a zapojená skříň, včetně atestů | [14 empty] | P | 2
43 | M | M006 | Skříň požárně odolná v provedení EI30DP1-S, rozměry cca 1600x2000x400 s nucenou ventilací | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1965876755
| P |  | Poznámka k položce: včetně termostatu a ventilátoru | [14 empty] | P | 2
44 | M | M007 | Skříň požárně odolná v provedení EI30DP1-S, rozměry cca 800x2000x400 s nucenou ventilací | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -974589135
| P |  | Poznámka k položce: včetně termostatu a ventilátoru | [14 empty] | P | 2
45 | K | 741711011 | Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů umístěné na ploché střeše | kus | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1254775048
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741711011 | [14 empty] | Online PSC | 2
46 | M | M005 | Nosná konstrukce panelů na rovnou střechu vč,. přítěže, cena za 1 uchycený panel | ks | 200 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1879627786
47 | K | 741711021 | Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů umístěné na fasádě | kus | 208 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -211341458
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741711021 | [14 empty] | Online PSC | 2
48 | M | RMAT0001 | konstrukce pro fotovoltaický panel pro paralelní instalaci na fasádě se zadním odvětránm, cena za 1ks panelu | kus | 208 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -263963530
49 | K | 741721211 | Montáž fotovoltaických panelů výkonu přes 300 Wp, umístěných na ploché střeše krystalických | kus | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1284918391
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741721211 | [14 empty] | Online PSC | 2
50 | M | 35001016 | panel fotovoltaický monokrystalický 360W-24V rozměr 1956x992×40mm | kus | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0225 | 4.5 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1951781916
51 | K | 741721221 | Montáž fotovoltaických panelů výkonu přes 300 Wp, umístěných na fasádě krystalických | kus | 208 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 818852255
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741721221 | [14 empty] | Online PSC | 2
52 | M | 35001016 | panel fotovoltaický monokrystalický 360W-24V rozměr 1956x992×40mm | kus | 208 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0225 | 4.68 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1138804644
53 | K | 741730014 | Montáž střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů včetně osazení a připojení síťového DC/AC (On - grid) třífázového, maximální výstupní výkon přes 6 000 do 8 500 W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 355077854
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741730014 | [14 empty] | Online PSC | 2
54 | M | 35672014 | měnič fotovoltaický třífázový beztransformátorový maximální vstupní výkon 7000W, maximální výstupní výkon 7000W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 479962145
| P |  | Poznámka k položce: Délka (mm) 540.00 Šířka (mm) 315.00 Hloubka (mm) 191.00 Váha (kg) 16.40 Topologiebez transformátorová Způsob připojení třífázové Max. vstupní výkon (W) 9 450 W Max. vstupní napětí 900 V Max. výstupní proud 11.5 A Max.výstupní výkon (W)7 000 W jako např. SE7K | [14 empty] | P | 2
55 | K | 741730017 | Montáž střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů včetně osazení a připojení síťového DC/AC (On - grid) třífázového, maximální výstupní výkon přes 15 000 do 25 000 W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1662153919
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741730017 | [14 empty] | Online PSC | 2
56 | M | 35673003 | měnič fotovoltaický třífázový beztransformátorový maximální vstupní výkon 20000W, maximální výstupní výkon 20000W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.043 | 0.043 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1234368010
| P |  | Poznámka k položce: Délka (mm) 540 Šířka (mm) 315 Hloubka (mm) 260 Váha (kg) 33 Záruka výrobce (funkčnost)12 let Topologie beztransformátorová Způsob připojení třífázové Vstup (DC)________________ Max. vstupní výkon (W) 20 000 W Max. vstupní napětí 900 V Jmenovité vstupní napět í750 V Max. vstupní napětí 900 V Max. vstupní proud 23.0 A Počet MPP trackerů optimizéry Max. výstupní proud 25.5 A Výstup (AC)________________ Max. účinnost měniče 98% Jmenovitý výstupní výkon (W) 16 000 W Max.výstupní výkon (W) 20 000 W Max. výstupní proud 25.5 A Třída krytí IP 65 jako např. SE16K | [14 empty] | P | 2
57 | K | 741730018 | Montáž střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů včetně osazení a připojení síťového DC/AC (On - grid) třífázového, maximální výstupní výkon přes 25 000 do 50 000 W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 911178194
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741730018 | [14 empty] | Online PSC | 2
58 | M | 35673002 | měnič fotovoltaický třífázový beztransformátorový maximální vstupní výkon 17500W, maximální výstupní výkon 17500W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.043 | 0.043 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1643079106
| P |  | Poznámka k položce: Délka (mm)550.00 Šířka (mm)317.00 Hloubka (mm)273.00 Váha (kg)32.00 Záruka výrobce (funkčnost)12 let Topologie beztransformátorová Způsob připojení třífázové Max. vstupní výkon (W)50 000 W Max. vstupní napětí 1000 V Jmenovité vstupní napětí 750 V Max. vstupní proud 48.25 A Max. účinnost měniče 98.3% Jmenovitý výstupní výkon (W)33 300 W Max.výstupní výkon (W)33 300 W Třída krytí IP 65 Připojení wifi, ethernet, 2 x RS485 jako např. SE33.3K | [14 empty] | P | 2
59 | K | 741730021 | Montáž střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů včetně osazení a připojení síťového DC/AC (On - grid) třífázového, maximální výstupní výkon přes 50 000 do 75 000 W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1640222928
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741730021 | [14 empty] | Online PSC | 2
60 | M | M001 | Střídač FVE 50kW, Manager + 2xsynergy jednotka | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1226053296
61 | M | M0011 | Střídač FVE 66,6kW, Manager + 2xsynergy jednotka | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 536473934
62 | M | 40561003 | monitorovací systém pro komunikaci se všemi součástmi fotovoltaického systému v českém jazyku | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1037314684
63 | K | 741732061 | Montáž stejnosměrného měniče napětí DC/DC fotovoltaických systémů výkonového optimizéru, výstupní výkon do 500 W | kus | 62 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1957755061
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741732061 | [14 empty] | Online PSC | 2
64 | M | 35671253 | optimizér přídavný na panel jemnovitý DC výkon 500W | kus | 62 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.062 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1521303093
65 | K | 741732063 | Montáž stejnosměrného měniče napětí DC/DC fotovoltaických systémů výkonového optimizéru, výstupní výkon přes 650 W | kus | 174 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1321796615
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741732063 | [14 empty] | Online PSC | 2
66 | M | 3164266993 | Optimizer přídavný na panel jmenovitý DC výkon 950W | kus | 174 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 853912327
67 | K | 741761073 | Montáž monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů instalačního materiálu kabelu pro vnitřní rozvod RS-485 a ethernetu | m | 350 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 462035399
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741761073 | [14 empty] | Online PSC | 2
68 | M | 35671245 | kabel UTP pro vnitřní rozvod ethernetu a RS-485 | m | 350 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.035 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1429254696
69 | K | 741910411 | Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 50 mm | m | 320 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1646924964
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741910411 | [14 empty] | Online PSC | 2
70 | M | RMAT0002 | žlab plechový 60x50 žár. zinek | m | 320 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1743231699
71 | K | 741910414 | Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 250 mm | m | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 695207129
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741910414 | [14 empty] | Online PSC | 2
72 | M | 10.032.062 | Žlab 60x200x0.75 , pozink - Sendzimir | m | 90 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 477550635
73 | K | 741910421 | Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím uzavření víkem | m | 320 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2129693708
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741910421 | [14 empty] | Online PSC | 2
74 | M | RMAT0003 | víko žlabu 60x50 | m | 320 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -52451487
75 | K | K003 | Montáž svazkový držák kabelů | ks | 70 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2000926315
76 | M | M007.2 | Svazkový držák kabelů - grip plechový | ks | 70 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1141214289
77 | K | M3611001 | Montáž nosné konstrukce - závěs stropní pro žlab | ks | 60 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1110458991
78 | M | ZSM8 | Nosná konstrukce - závěs stropní pro žlab | ks | 60 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.24 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1075255396
| P |  | Poznámka k položce: Závitová tyč 8mm je zavěšena pomocí 2 ks kotev/trapézových držáků ke stropu. Montážní profily 41X41 jsou na závitových tyčích ukotveny z horní části pomocí matice M8 a podložky. Spodní ukotvení montážního profilu je provedeno pomocí spojovací matice M8 s podložkou. Tato sestava je určena pro max. 2 trasy nad sebou. Žlab je k montážnímu profilu upevněn pomocí šroubu a podložky. | [14 empty] | P | 2
79 | K | 998741103 | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 10.356 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1229373614
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998741103 | [14 empty] | Online PSC | 2

## IO 001 - Přeložka kanalizace
{e2851c91-09a3-420d-a0e4-a785055df757}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
IO 001 - Přeložka kanalizace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61988987
|  | Ostravská univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ61988987
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29263140
|  | Ateliér Velehradský s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ29263140
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.) |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
IO 001 - Přeložka kanalizace
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 13 - Hloubené vykopávky | [5 empty] | 0
| 16 - Přemístění výkopku | [5 empty] | 0
| 17 - Konstrukce ze zemin | [5 empty] | 0
| 19 - Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní | [5 empty] | 0
| 45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) | [5 empty] | 0
| 89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
IO 001 - Přeložka kanalizace
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 625.5756 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | 13 | Hloubené vykopávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.78408 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 132200112RA0 | Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4 | m3 | 324 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0.00235 | 0.7614 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 131100110RA0 | Hloubení zapažených jam v hornině1-4 | m3 | 36 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0.00063 | 0.02268 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 132201219R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 | m3 | 360 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 151101102R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m | m2 | 360 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1083752481
| VV |  | 60,0*3,0*2 |  | 360 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 360 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 151101112R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m | m2 | 360 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1934255079
| D | 16 | Přemístění výkopku |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 161101103R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m, rýha a jáma | m3 | 360 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
7 | K | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 360 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| D | 17 | Konstrukce ze zemin |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 465 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 232.5 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
9 | M | 58310005.1T | Materiál vhodný do násypů, zásypů a na výměnu podloží vč. dovozu na staveniště | m3 | 232.5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 2 | 465 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -548840079
10 | K | 175100010RAF | Obsyp potrubí prohozenou zeminou | m3 | 48.6 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| D | 19 | Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | m3 | 822.23 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| D | 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 137.2699 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 451572111R00 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 72.6 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 137.2699 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| D | 89 | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 22.5216 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 892661111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace DN do 600, vodou | m | 60 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
14 | K | 894412311RCX | Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, V max. 40 | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 5.4773 | 16.4319 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
15 | K | TP | Kamerové zkoušky potrubí | m | 60 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
16 | K | 286144870 | Trubka kanalizační PP SN 16 500x3000mm | kus | 26 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0.1014 | 2.6364 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
17 | K | TP.1 | Zkouška zhutnění | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 3.4533 | 3.4533 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 998276201R00 | Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem | t | 625.576 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 478110766

## IO 002 - Přeložka přípojk...
{a6395b29-fd3d-461a-be6f-14affe1ebdea}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
IO 002 - Přeložka přípojky kanalizace – děkanát
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61988987
|  | Ostravská univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ61988987
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29263140
|  | Ateliér Velehradský s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ29263140
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.) |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
IO 002 - Přeložka přípojky kanalizace – děkanát
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 13 - Hloubené vykopávky | [5 empty] | 0
| 16 - Přemístění výkopku | [5 empty] | 0
| 17 - Konstrukce ze zemin | [5 empty] | 0
| 19 - Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní | [5 empty] | 0
| 45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) | [5 empty] | 0
| 87 - Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových | [5 empty] | 0
| 89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
IO 002 - Přeložka přípojky kanalizace – děkanát
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 562.4747 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | 13 | Hloubené vykopávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.60781 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 132200112RA0 | Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4 | m3 | 250 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0.00235 | 0.5875 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 131100110RA0 | Hloubení zapažených jam v hornině1-4 | m3 | 32.24 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0.00063 | 0.020311 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 132201219R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 | m3 | 282.24 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 151101102R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m | m2 | 228 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -762868381
| VV |  | 38,0*3,0*2 |  | 228 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 228 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 151101112R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m | m2 | 228 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1320070533
| D | 16 | Přemístění výkopku |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 161101103R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m | m3 | 282.24 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
7 | K | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 282.24 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| D | 17 | Konstrukce ze zemin |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 550.2308 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 259.06 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
9 | M | 58310005.1T | Materiál vhodný do násypů, zásypů a na výměnu podloží vč. dovozu na staveniště | m3 | 259.06 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 2 | 518.12 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1830657403
10 | K | 175100020RAD | Obsyp potrubí štěrkopískem | m3 | 19.228 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 1.67 | 32.1108 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| D | 19 | Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | m3 | 282 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| D | 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.9034 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 451572111R00 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 4.18 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 7.9034 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| D | 87 | Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.12935 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 871313121R00 | Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 | m | 38 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
14 | K | 286144840 | Trubka kanalizační PP SN 12 160x3000mm | kus | 14.06 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0.0092 | 0.12935 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| D | 89 | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.6034 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 892571111T00 | Zkouška těsnosti kanalizace do DN 200, vodou | m | 38 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
16 | K | 894431333RCC | Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 3,0 m, sběrná | kus | 2 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0.06783 | 0.13566 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
17 | K | TP | Klapka zpětná kanalizační DN160 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0144 | 0.0144 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
18 | K | TP.1 | Kamerové zkoušky potrubí | m | 38 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
19 | K | TP.2 | Zkouška zhutnění | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 3.4533 | 3.4533 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 998276201R00 | Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem | t | 562.475 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 720439085

## IO 003 - Přeložka přípojk...
{2baa7d23-c67f-454a-a9ef-45d9c0c6415a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
IO 003 - Přeložka přípojky kanalizace – vivárium
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61988987
|  | Ostravská univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ61988987
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29263140
|  | Ateliér Velehradský s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ29263140
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.) |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
IO 003 - Přeložka přípojky kanalizace – vivárium
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 13 - Hloubené vykopávky | [5 empty] | 0
| 16 - Přemístění výkopku | [5 empty] | 0
| 17 - Konstrukce ze zemin | [5 empty] | 0
| 19 - Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní | [5 empty] | 0
| 45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) | [5 empty] | 0
| 87 - Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových | [5 empty] | 0
| 89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
IO 003 - Přeložka přípojky kanalizace – vivárium
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 467.6341 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | 13 | Hloubené vykopávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.58543 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 132200112RA0 | Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4 | m3 | 249.12 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0.00235 | 0.58543 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 132201219R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 | m3 | 249.12 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 151101102R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m | m2 | 147 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 586071407
| VV |  | 21,0*3,5*2 |  | 147 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 147 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 151101112R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m | m2 | 147 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 705675826
| D | 16 | Přemístění výkopku |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 161101103R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m, rýha a jáma | m3 | 249.12 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
6 | K | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 249.12 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
7 | K | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 249.19 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| D | 17 | Konstrukce ze zemin |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 456.18 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 228.09 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
9 | M | 58310005.1T | Materiál vhodný do násypů, zásypů a na výměnu podloží vč. dovozu na staveniště | m3 | 228.09 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 2 | 456.18 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -318501802
10 | K | 175100010RAF | Obsyp potrubí prohozenou zeminou | m3 | 17.3 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| D | 19 | Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | m3 | 249.19 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| D | 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.2095 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 451572111R00 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 3.813 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 7.2095 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| D | 87 | Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.11816 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 871313121R00 | Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 | m | 34.66 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
14 | K | 286144840 | Trubka kanalizační PP SN 12 160x3000mm | kus | 12.843 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0.0092 | 0.11816 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| D | 89 | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.541 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 892581111T00 | Zkouška těsnosti kanalizace do DN 300, vodou | m | 34.68 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
16 | K | TP | Zkouška zhutnění | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 3.4533 | 3.4533 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
17 | K | 892571111T00 | Zkouška těsnosti kanalizace do DN 200, vodou | m | 34.66 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
18 | K | 894431331REC | Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 3,0 m, přímá | kus | 1 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0.08773 | 0.08773 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 998276201R00 | Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem | t | 467.634 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -227720045

## IO 004 - Přeložka přípojk...
{77614df7-05f2-4b4a-ac7a-f4d4d7a9e264}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
IO 004 - Přeložka přípojky vodovodu – děkanát
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61988987
|  | Ostravská univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ61988987
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29263140
|  | Ateliér Velehradský s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ29263140
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.) |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
IO 004 - Přeložka přípojky vodovodu – děkanát
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 13 - Hloubené vykopávky | [5 empty] | 0
| 16 - Přemístění výkopku | [5 empty] | 0
| 17 - Konstrukce ze zemin | [5 empty] | 0
| 19 - Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní | [5 empty] | 0
| 21 - Vyhledávací vodič | [5 empty] | 0
| 45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) | [5 empty] | 0
| 87 - Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových | [5 empty] | 0
| 89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| D1 - Ostatní materiál | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
IO 004 - Přeložka přípojky vodovodu – děkanát
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 318.997 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | 13 | Hloubené vykopávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.376 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 132200112RA0 | Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4 | m3 | 160 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0.00235 | 0.376 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 132201219R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 | m3 | 160 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 151101102R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m | m2 | 156.4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 579381110
| VV |  | 46,0*1,7*2 |  | 156.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 156.4 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 151101112R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m | m2 | 156.4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 381847997
| D | 16 | Přemístění výkopku |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 161101102R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m | m3 | 160 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
6 | K | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 160 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| D | 17 | Konstrukce ze zemin |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 304.544 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním prosívky nebo štěrkopísku | m3 | 14.72 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 1.7 | 25.024 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
8 | K | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 139.76 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
9 | M | 58310005.1T | Materiál vhodný do násypů, zásypů a na výměnu podloží vč. dovozu na staveniště | m3 | 139.76 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 2 | 279.52 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1239875534
| D | 19 | Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | m3 | 160 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| D | 21 | Vyhledávací vodič |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0023 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 211220102R00 | M+D uzemňovacího vyhledávacího vodiče | m | 46 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
12 | K | 673909991020 | Fólie výstražná šířka 20 cm modrá síťovina | m | 46 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0023 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| D | 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10.4371 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 451572111R00 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 5.52 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 10.4371 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| D | 87 | Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 877252121R00 | Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 110 mm | kus | 4 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
15 | K | 871251121R00 | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm | m | 46 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| D | 89 | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.4537 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 891261111R00 | Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100 | kus | 1 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0.00041 | 0.00041 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
23 | K | 722219191R00 | Montáž souprav zemních | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1311586303
17 | K | 892273111T00 | Desinfekce vodovodního potrubí do DN 125 | m | 46 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
18 | K | TP | Zkouška zhutnění | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 3.4533 | 3.4533 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 998276201R00 | Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem | t | 318.997 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 213447914
| D | D1 | Ostatní materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.18391 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 286136760 | Trubka například Wavin TS voda SDR11 110x10,0 mm L=12 m | m | 50.6 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0.00318 | 0.16091 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| VV |  | 46*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 50.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
21 | K | 42227205 | Šoupátko přírubové AVK F4, DN 100 | kus | 1 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
22 | K | 422913308 | Souprava zemní AVK teleskopickáDN100-150,max.1,75m | kus | 1 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38

## IO 005 - Přeložka přípojk...
{ea0438e6-318f-47ab-bc24-edf53e5a4156}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
IO 005 - Přeložka přípojky plynovodu pro objekt p.č. 1323
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61988987
|  | Ostravská univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ61988987
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29263140
|  | Ateliér Velehradský s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ29263140
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.) |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
IO 005 - Přeložka přípojky plynovodu pro objekt p.č. 1323
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 13 - Hloubené vykopávky | [5 empty] | 0
| 16 - Přemístění výkopku | [5 empty] | 0
| 17 - Konstrukce ze zemin | [5 empty] | 0
| 19 - Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní | [5 empty] | 0
| 21 - Vyhledávací vodič | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| 723 - Zkouška plynovodu | [5 empty] | 0
| 84 - Potrubí z trub azbestocementových | [5 empty] | 0
| 87 - Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových | [5 empty] | 0
| 89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
IO 005 - Přeložka přípojky plynovodu pro objekt p.č. 1323
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 157.955 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | 13 | Hloubené vykopávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.188 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 132200112RA0 | Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4 | m3 | 80 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0.00235 | 0.188 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 132201219R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 | m3 | 80 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 151101102R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m | m2 | 72 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 545221368
| VV |  | 24,0*1,5*2 |  | 72 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 72 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 151101112R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m | m2 | 72 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -87107345
| D | 16 | Přemístění výkopku |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 161101102R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m | m3 | 80 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
6 | K | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 80 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| D | 17 | Konstrukce ze zemin |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 157.72 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 72.4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1125990638
8 | M | 58310005.1T | Materiál vhodný do násypů, zásypů a na výměnu podloží vč. dovozu na staveniště | m3 | 72.4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 2 | 144.8 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1050340166
9 | K | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním prosívky nebo štěrkopísku | m3 | 7.6 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 1.7 | 12.92 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| D | 19 | Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | m3 | 80 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| D | 21 | Vyhledávací vodič |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0012 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 211220102R00 | M+D uzemňovacího vyhledávacího vodiče | m | 24 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
12 | K | 673909991020 | Fólie výstražná šířka 20 cm žlutá síťovina | m | 24 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0012 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 998276201R00 | Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem | t | 157.955 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 161939159
| D | 723 | Zkouška plynovodu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 723190909RX1 | Zkouška tlaková plynového potrubí | m | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20
| D | 84 | Potrubí z trub azbestocementových |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.04584 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 841220036RX2 | Plynovodní přípojka z trub PE, DN90 mm včetně chráničky a dodávky materiálu | m | 24 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00191 | 0.04584 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| D | 87 | Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | TP.2 | Napojení řadu navrtáním + zaslepení odbočky (bez vrtacího zařízení) | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -906796052
| D | 89 | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | TP | Zkouška zhutnění | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28

## IO 006 - Přeložka NN
{c2b6241c-78b1-4dd4-8fe3-377634f96cd5}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
IO 006 - Přeložka NN
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61988987
|  | Ostravská univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ61988987
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29263140
|  | Ateliér Velehradský s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ29263140
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Arnošt Gőbel, MAR DESIGN |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
IO 006 - Přeložka NN
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Arnošt Gőbel, MAR DESIGN
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| A1 - Přeložka A1 | [5 empty] | 0
| B1 - Přeložka B1 | [5 empty] | 0
| C1 - Přeložka C1 | [5 empty] | 0
| D1 - Přeložka D1 | [5 empty] | 0
| E1 - Přeložka E1 | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
IO 006 - Přeložka NN
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Arnošt Gőbel, MAR DESIGN
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 38.7356 |  | 0.19412 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 998144471 | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových nebo plošných vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro nádrže výšky do 25 m | t | 0.068 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1895402407
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998144471 | [14 empty] | Online PSC | 1
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 38.7356 |  | 0.19412 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | A1 | Přeložka A1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.6008 |  | 0.01288 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 218902147 | Demontáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x240+120 mm2 | m | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1604063687
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/218902147 | [14 empty] | Online PSC | 2
3 | K | 210902147 | Montáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x240+120 mm2 | m | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 262676505
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210902147 | [14 empty] | Online PSC | 2
4 | K | 468161125 | Demontáž trubek ochranných uložených volně v rýze, bez zemních prací plastových ohebných, vnitřního průměru přes 100 mm | m | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00092 | 0.01288 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1985088265
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468161125 | [14 empty] | Online PSC | 2
5 | K | 460791214 | Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm | m | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1252537470
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460791214 | [14 empty] | Online PSC | 2
6 | K | 460161292 | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 100 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1399886663
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460161292 | [14 empty] | Online PSC | 2
7 | K | 460431312 | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 100 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1295882300
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460431312 | [14 empty] | Online PSC | 2
8 | K | 460661112 | Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm | m | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.2 | 5.6 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 754384251
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460661112 | [14 empty] | Online PSC | 2
9 | M | M009 | Písek kopaný, hlinito písčitý | m3 | 4.2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1120806475
10 | K | 460671111 | Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 20 cm | m | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00084 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1198528257
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460671111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | B1 | Přeložka B1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8.891 |  | 0.0736 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 218902147 | Demontáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x240+120 mm2 | m | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1727935858
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/218902147 | [14 empty] | Online PSC | 2
12 | K | 210902147 | Montáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x240+120 mm2 | m | 88 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1874796966
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210902147 | [14 empty] | Online PSC | 2
13 | M | 34113241 | kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x240+120mm2 | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00381 | 0.04572 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236822363
| P |  | Poznámka k položce: 1-AYKY, průměr kabelu 56,4mm | [14 empty] | P | 2
14 | K | 210100193 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 3 x 240 + 120 mm2 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1614893489
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210100193 | [14 empty] | Online PSC | 2
15 | M | RMAT0001 | smršťovací koncovka 70/25 |  | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1651760262
| P |  | Poznámka k položce: Teplem smrštielné kabelové čepičky s termoplastickým lepidlem umožňující uzavření konce kabelu a zajišťují tak ochranu proti vnikání vlhkosti do kabelu. | [14 empty] | P | 2
16 | K | 210101237 | Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní smršťovací kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil do 3 x 185 + 95 až 240 + 120 mm2 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -531860188
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210101237 | [14 empty] | Online PSC | 2
17 | M | 35436026 | spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-25s 4x95-300mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0081 | 0.0324 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1387919208
18 | K | 468161125 | Demontáž trubek ochranných uložených volně v rýze, bez zemních prací plastových ohebných, vnitřního průměru přes 100 mm | m | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00092 | 0.0736 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -264926809
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468161125 | [14 empty] | Online PSC | 2
19 | K | 460791214 | Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm | m | 91 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 342950992
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460791214 | [14 empty] | Online PSC | 2
20 | M | 34571355 | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00069 | 0.00552 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1009132830
21 | M | 10.074.778 | Spojka pro chráničku průměr 110mm | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 784032576
| P |  | Poznámka k položce: Spojka násuvná PE pro korugované chráničky ? 110 mm, IP 40. | [14 empty] | P | 2
22 | M | 10.039.301 | Kroužek těsnící pr.110 | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2056479513
| P |  | Poznámka k položce: Těsnící kroužek pro korugované chráničky ? 110 mm, IP 67. | [14 empty] | P | 2
23 | M | 34571098 | trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00078 | 0.00468 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2085882349
24 | M | M097 | Silnostěnná smršťovací trubka s lepidlem 160/55 (1,2m) | m | 2.4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1035978703
| P |  | Poznámka k položce: Teplem smrštitelná silnostěnná trubka s lepidlem pro všeobecné použití v rozsahu teplot -55°C až 105°C. Vyrobena z modifikovaného polyolefinu. Trubky se vyznačují dobrou odolností vůči rozpouštědlům a chemikáliím. Vhodné pro universální použití v průmyslu, v silové elektrotechnice do 1 kV, jako mechanická i elektrická ochrana všech druhů plastových kabelů. | [14 empty] | P | 2
25 | K | 460161292 | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 100 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m | 84 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2066253142
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460161292 | [14 empty] | Online PSC | 2
26 | K | 460431312 | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 100 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m | 84 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1323945040
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460431312 | [14 empty] | Online PSC | 2
27 | K | 460661112 | Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm | m | 44 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.2 | 8.8 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1544720740
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460661112 | [14 empty] | Online PSC | 2
28 | M | M009 | Písek kopaný, hlinito písčitý | m3 | 6.6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1048758597
29 | K | 460671111 | Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 20 cm | m | 44 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00264 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 3996168
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460671111 | [14 empty] | Online PSC | 2
30 | K | 580106017 | Měření při revizích kontrola sledu fází | měření | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 965529991
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/580106017 | [14 empty] | Online PSC | 2
31 | K | 580107001 | Pomocné práce při revizích vypnutí vedení, přezkoušení vypnutého stavu, označení tabulkou a opětné zapnutí | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -358305329
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/580107001 | [14 empty] | Online PSC | 2
32 | K | 210280355 | Zkoušky vodičů a kabelů izolačních kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil 4x185 až 240 mm2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 672409010
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210280355 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: měření izolačního odporu | [14 empty] | P | 2
33 | K | 210280542 | Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1587597027
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210280542 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | C1 | Přeložka C1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 18.0158 |  | 0.08924 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 218902147 | Demontáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x240+120 mm2 | m | 97 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1601415991
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/218902147 | [14 empty] | Online PSC | 2
35 | K | 210902147 | Montáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x240+120 mm2 | m | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1051295063
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210902147 | [14 empty] | Online PSC | 2
36 | K | 210100193 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 3 x 240 + 120 mm2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 902931288
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210100193 | [14 empty] | Online PSC | 2
37 | M | RMAT0001 | smršťovací koncovka 70/25 |  | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1809854273
| P |  | Poznámka k položce: Teplem smrštielné kabelové čepičky s termoplastickým lepidlem umožňující uzavření konce kabelu a zajišťují tak ochranu proti vnikání vlhkosti do kabelu. | [14 empty] | P | 2
38 | K | 210101237 | Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní smršťovací kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil do 3 x 185 + 95 až 240 + 120 mm2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -948426458
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210101237 | [14 empty] | Online PSC | 2
39 | M | 35436026 | spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-25s 4x95-300mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0081 | 0.0081 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -71138412
40 | K | 468161125 | Demontáž trubek ochranných uložených volně v rýze, bez zemních prací plastových ohebných, vnitřního průměru přes 100 mm | m | 97 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00092 | 0.08924 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1808726476
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468161125 | [14 empty] | Online PSC | 2
41 | K | 460791214 | Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm | m | 93 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1745093802
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460791214 | [14 empty] | Online PSC | 2
42 | M | 10.074.778 | Spojka pro chráničku průměr 110mm | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1266618381
| P |  | Poznámka k položce: Spojka násuvná PE pro korugované chráničky ? 110 mm, IP 40. | [14 empty] | P | 2
43 | M | 10.039.301 | Kroužek těsnící pr.110 | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1905077677
| P |  | Poznámka k položce: Těsnící kroužek pro korugované chráničky ? 110 mm, IP 67. | [14 empty] | P | 2
44 | M | 34571098 | trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00078 | 0.00234 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1813410683
45 | M | M097 | Silnostěnná smršťovací trubka s lepidlem 160/55 (1,2m) | m | 1.2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1210091996
| P |  | Poznámka k položce: Teplem smrštitelná silnostěnná trubka s lepidlem pro všeobecné použití v rozsahu teplot -55°C až 105°C. Vyrobena z modifikovaného polyolefinu. Trubky se vyznačují dobrou odolností vůči rozpouštědlům a chemikáliím. Vhodné pro universální použití v průmyslu, v silové elektrotechnice do 1 kV, jako mechanická i elektrická ochrana všech druhů plastových kabelů. | [14 empty] | P | 2
46 | K | 460161292 | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 100 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m | 187 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1906053713
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460161292 | [14 empty] | Online PSC | 2
47 | K | 460431312 | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 100 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m | 187 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1086789473
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460431312 | [14 empty] | Online PSC | 2
48 | K | 460661112 | Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm | m | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.2 | 18 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 166004682
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460661112 | [14 empty] | Online PSC | 2
49 | M | M009 | Písek kopaný, hlinito písčitý | m3 | 13.5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1265693188
50 | K | 460671111 | Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 20 cm | m | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0054 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2013519826
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460671111 | [14 empty] | Online PSC | 2
51 | K | 580106017 | Měření při revizích kontrola sledu fází | měření | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1832504224
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/580106017 | [14 empty] | Online PSC | 2
52 | K | 580107001 | Pomocné práce při revizích vypnutí vedení, přezkoušení vypnutého stavu, označení tabulkou a opětné zapnutí | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1985054430
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/580107001 | [14 empty] | Online PSC | 2
53 | K | 210280355 | Zkoušky vodičů a kabelů izolačních kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil 4x185 až 240 mm2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 41576934
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210280355 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: měření izolačního odporu | [14 empty] | P | 2
54 | K | 210280542 | Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1505515159
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210280542 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | D1 | Přeložka D1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.228 |  | 0.0184 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | 218902147 | Demontáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x240+120 mm2 | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1198538588
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/218902147 | [14 empty] | Online PSC | 2
56 | K | 210902147 | Montáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x240+120 mm2 | m | 31 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 125495955
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210902147 | [14 empty] | Online PSC | 2
57 | K | 210100193 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 3 x 240 + 120 mm2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 923888029
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210100193 | [14 empty] | Online PSC | 2
58 | M | RMAT0001 | smršťovací koncovka 70/25 |  | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 2051473432
| P |  | Poznámka k položce: Teplem smrštielné kabelové čepičky s termoplastickým lepidlem umožňující uzavření konce kabelu a zajišťují tak ochranu proti vnikání vlhkosti do kabelu. | [14 empty] | P | 2
59 | K | 210101237 | Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní smršťovací kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil do 3 x 185 + 95 až 240 + 120 mm2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1409545088
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210101237 | [14 empty] | Online PSC | 2
60 | M | 35436026 | spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-25s 4x95-300mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0081 | 0.0162 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -373041872
61 | K | 468161125 | Demontáž trubek ochranných uložených volně v rýze, bez zemních prací plastových ohebných, vnitřního průměru přes 100 mm | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00092 | 0.0184 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1282827499
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468161125 | [14 empty] | Online PSC | 2
62 | K | 460791214 | Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm | m | 34 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1450207201
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460791214 | [14 empty] | Online PSC | 2
63 | M | 34571355 | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE | m | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00069 | 0.00759 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2008494367
64 | M | 10.074.778 | Spojka pro chráničku průměr 110mm | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1775223186
| P |  | Poznámka k položce: Spojka násuvná PE pro korugované chráničky ? 110 mm, IP 40. | [14 empty] | P | 2
65 | M | 10.039.301 | Kroužek těsnící pr.110 | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1358891437
| P |  | Poznámka k položce: Těsnící kroužek pro korugované chráničky ? 110 mm, IP 67. | [14 empty] | P | 2
66 | M | 34571098 | trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00078 | 0.00234 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1803232637
67 | M | M097 | Silnostěnná smršťovací trubka s lepidlem 160/55 (1,2m) | m | 1.2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 478587805
| P |  | Poznámka k položce: Teplem smrštitelná silnostěnná trubka s lepidlem pro všeobecné použití v rozsahu teplot -55°C až 105°C. Vyrobena z modifikovaného polyolefinu. Trubky se vyznačují dobrou odolností vůči rozpouštědlům a chemikáliím. Vhodné pro universální použití v průmyslu, v silové elektrotechnice do 1 kV, jako mechanická i elektrická ochrana všech druhů plastových kabelů. | [14 empty] | P | 2
68 | K | 460161292 | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 100 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m | 51 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 434920099
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460161292 | [14 empty] | Online PSC | 2
69 | K | 460431312 | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 100 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m | 51 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1526259604
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460431312 | [14 empty] | Online PSC | 2
70 | K | 460661112 | Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm | m | 31 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.2 | 6.2 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1124086708
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460661112 | [14 empty] | Online PSC | 2
71 | M | M009 | Písek kopaný, hlinito písčitý | m3 | 4.65 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 552882878
72 | K | 460671111 | Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 20 cm | m | 31 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00186 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1493441920
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460671111 | [14 empty] | Online PSC | 2
73 | K | 580106017 | Měření při revizích kontrola sledu fází | měření | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -755984567
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/580106017 | [14 empty] | Online PSC | 2
74 | K | 580107001 | Pomocné práce při revizích vypnutí vedení, přezkoušení vypnutého stavu, označení tabulkou a opětné zapnutí | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1170140559
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/580107001 | [14 empty] | Online PSC | 2
75 | K | 210280355 | Zkoušky vodičů a kabelů izolačních kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil 4x185 až 240 mm2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1313761425
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210280355 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: měření izolačního odporu | [14 empty] | P | 2
76 | K | 210280542 | Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1505753642
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210280542 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | E1 | Přeložka E1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
77 | K | K030 | Není součástí prací, zajištuje samostatně ČEZ Distribuce | ks | 0 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1202165754
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
78 | K | HZS2231 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář | hod | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -315598253
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2231 | [14 empty] | Online PSC | 1
| P |  | Poznámka k položce: ostatní práce neuvedené v ceníku | [14 empty] | P | 1
79 | K | K011 | Koordinace s ostatními profesemi | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 83085200
80 | K | K0113 | Účast správců sítí při přejímce a provádění prací | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 253133931
81 | K | K018 | Montážní mechanismy, zařízení, lešení, žebříky, jeřáb atp. | soub | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1977751850
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje náklady spojené s pronájmem montážních mechanismů jako jsou lešení, mobilní lešení, montážní plošiny a jiné mechanismy nutné k řádné a bezpečné montáži. Obsahuje rovněž náklady spojené s užíváním montážních mechanismů jako pravidelné revize, zkoušky, doplnění pohonných hmot atp. | [14 empty] | P | 1
82 | K | M36814 | Ostatní práce a dodávky jinde neuvedené, ale nezbytné pro řádné dokončení funkčního díla | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -538328642
| P |  | Poznámka k položce: uvést souhrnnou cenu a doplnit položkový rozpis na samostatném listu | [14 empty] | P | 1

## IO 008 - Přeložka SLP
{916aedab-33a3-43d6-9662-e8d8570960b1}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
IO 008 - Přeložka SLP
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61988987
|  | Ostravská univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ61988987
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29263140
|  | Ateliér Velehradský s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ29263140
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Arnošt Gőbel, MAR DESIGN |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
IO 008 - Přeložka SLP
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Arnošt Gőbel, MAR DESIGN
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| A1 - Přeložka vedení A1 | [5 empty] | 0
| A2 - Přeložka vedení B1 | [5 empty] | 0
| C1 - Přeložka vedení C1 | [5 empty] | 0
| D1 - Přeložka vedení D1 | [5 empty] | 0
| E1 - Přeložka vedení E1 | [5 empty] | 0
| F1 - Přeložka vedení F1 | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
IO 008 - Přeložka SLP
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Arnošt Gőbel, MAR DESIGN
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.57841 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.57841 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | A1 | Přeložka vedení A1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.001164 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 460010024 | Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru | km | 0.03 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0088 | 0.000264 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1590474698
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460010024 | [14 empty] | Online PSC | 2
2 | K | 220182022 | Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez zřízení lože a bez krytí průměru do 20 mm | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2072525173
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220182022 | [14 empty] | Online PSC | 2
3 | K | 228182021 | Demontáž trubky HDPE z výkopu včetně fixačních prvků | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1866354183
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/228182021 | [14 empty] | Online PSC | 2
4 | K | 460161292 | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 100 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 332382739
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460161292 | [14 empty] | Online PSC | 2
5 | K | 460431312 | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 100 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1575789939
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460431312 | [14 empty] | Online PSC | 2
6 | K | 460661112 | Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1013134791
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460661112 | [14 empty] | Online PSC | 2
7 | M | M009 | Písek kopaný, hlinito písčitý | m3 | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1782879922
8 | K | 460671111 | Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 20 cm | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0009 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1620070323
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460671111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | A2 | Přeložka vedení B1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00194 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 460010024 | Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru | km | 0.05 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0088 | 0.00044 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -535641909
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460010024 | [14 empty] | Online PSC | 2
10 | K | 220182022 | Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez zřízení lože a bez krytí průměru do 20 mm | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 304386637
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220182022 | [14 empty] | Online PSC | 2
11 | K | 228182021 | Demontáž trubky HDPE z výkopu včetně fixačních prvků | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1335006187
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/228182021 | [14 empty] | Online PSC | 2
12 | K | 460161292 | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 100 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2033568161
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460161292 | [14 empty] | Online PSC | 2
13 | K | 460431312 | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 100 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1347908084
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460431312 | [14 empty] | Online PSC | 2
14 | K | 460661112 | Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1124516887
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460661112 | [14 empty] | Online PSC | 2
15 | M | M009 | Písek kopaný, hlinito písčitý | m3 | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 935387353
16 | K | 460671111 | Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 20 cm | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0015 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -707765966
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460671111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | C1 | Přeložka vedení C1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.43421 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 460010024 | Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru | km | 0.31 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0088 | 0.002728 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2101469237
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460010024 | [14 empty] | Online PSC | 2
18 | K | 228182021 | Demontáž trubky HDPE z výkopu včetně fixačních prvků | m | 46 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 654828816
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/228182021 | [14 empty] | Online PSC | 2
19 | K | 460161292 | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 100 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m | 101 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2126548323
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460161292 | [14 empty] | Online PSC | 2
20 | K | 460431312 | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 100 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m | 101 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1067657330
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460431312 | [14 empty] | Online PSC | 2
21 | K | 460661112 | Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm | m | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1727774015
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460661112 | [14 empty] | Online PSC | 2
22 | M | M009 | Písek kopaný, hlinito písčitý | m3 | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -323111842
23 | K | 460671111 | Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 20 cm | m | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0033 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -44521539
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460671111 | [14 empty] | Online PSC | 2
24 | K | 228182031 | Vytažení optického kabelu včetně snesení a svinutí do kotouče nebo na buben a naložení na dopravní prostředek z ochranné HDPE trubky | m | 332 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1409680323
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/228182031 | [14 empty] | Online PSC | 2
25 | K | 220182023 | Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1 m do 2000 m | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1970793778
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220182023 | [14 empty] | Online PSC | 2
26 | K | 220182025 | Kontrola průchodnosti trubky kalibrace do 2000 m | km | 1.328 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2047541629
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220182025 | [14 empty] | Online PSC | 2
27 | K | 220182026 | Montáž spojky bez svařování na HDPE trubce rovné nebo redukční | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -42306521
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220182026 | [14 empty] | Online PSC | 2
28 | M | M031 | spojka trubky HDPE40 | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 607100360
29 | K | 220182036 | Zafukování mikrotrubičky HDPE samostatně | m | 1630 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1582029051
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220182036 | [14 empty] | Online PSC | 2
30 | M | M027 | Mikrotrubička pro zatažení do HDPE, PE-HD 10/8 | m | 971 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 169002411
| P |  | Poznámka k položce: včetně kluzné vrstvy | [14 empty] | P | 2
31 | M | 34123033-R | kabel datový optický 24 vláken 9/125 | m | 659 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00659 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 570235384
32 | K | 220182503 | Měření útlumu optického kabelu na dopravních stavbách na dvou vlnových délkách při montáži (po položení) s 24 vlákny | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1604833382
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220182503 | [14 empty] | Online PSC | 2
33 | K | 220182515 | Komplexní vyzkoušení úseku optického kabelu pro 2 vlnové délky s 48 vlákny | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 636402880
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220182515 | [14 empty] | Online PSC | 2
34 | K | 460841113 | Osazení kabelové komory z plastů pro běžné zatížení komorového dílu z polyetylénu HDPE půdorysné plochy do 1,0 m2, světlé hloubky přes 0,7 do 1,0 m | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.3743 | 0.3743 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1760536282
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460841113 | [14 empty] | Online PSC | 2
35 | K | 460841141 | Osazení kabelové komory z plastů pro běžné zatížení víka z polyetylénu HDPE půdorysné plochy do 1,0 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2129815289
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460841141 | [14 empty] | Online PSC | 2
36 | K | 460841811 | Osazení kabelové komory z plastů vyříznutí otvoru ve stěně kabelové komory HDPE | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1710864832
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460841811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: pro smotání rezerv na sdělovacích kabelech, které vzniknou úpravou trajektorie trasy, přičemž tyto kabely se nesmí přerušit | [14 empty] | P | 2
37 | M | M092 | Kabelová komora plastová, orientační rozměry cca 800x800x800mm včetně dna a pochozího víka | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1936196311
38 | K | 460131113 | Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m3 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -678804318
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460131113 | [14 empty] | Online PSC | 2
39 | K | 460391123 | Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m3 | 0.3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -904852952
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460391123 | [14 empty] | Online PSC | 2
40 | K | 220060423 | Položení ochranné trubky do kabelového lože průměru 110 mm | m | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -721326413
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220060423 | [14 empty] | Online PSC | 2
41 | M | 34571355 | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE | m | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00069 | 0.03795 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -256885684
42 | K | 220081005 | Montáž spojky smršťovací pro kabely celoplastové jednoplášťové bez pancíře do 60 žil | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00026 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1834825362
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220081005 | [14 empty] | Online PSC | 2
43 | M | 1149999 | Spojka zemní pro kabel SYKFY 25x2x0,5 | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 8e-05 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 693780201
44 | K | 220280225 | Montáž kabelu uloženého v trubkách nebo v lištách včetně odvinutí kabelu z bubnu, natáhnutí, odříznutí, zaizolování a zatažení do trubek nebo lišt, pročištění trubky, prozvonění a označení kabelu SYKFY 25 x 2 x 0,5 mm | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2098002974
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220280225 | [14 empty] | Online PSC | 2
45 | M | 34121070 | kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 25x2x0,5mm2 | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.009 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 87075994
46 | K | 228280225 | Demontáž kabelu uloženého v trubkách nebo v lištách včetně svinutí do kotouče nebo na buben a naložení na dopravní prostředek SYKFY 25 x 2 x 0,5 mm | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 664451297
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/228280225 | [14 empty] | Online PSC | 2
47 | K | K009 | Svařování optického kabelu | vid | 96 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1061724502
48 | K | K010 | Zakončení vlákna pigtailem | ks | 96 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2004842534
49 | M | M083 | Pigtail optický E2000/APC | ks | 96 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1931379118
| D | D1 | Přeložka vedení D1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0984 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 460010024 | Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru | km | 0.2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0088 | 0.00176 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1107973581
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460010024 | [14 empty] | Online PSC | 2
51 | K | 220182022 | Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez zřízení lože a bez krytí průměru do 20 mm | m | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1854669830
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220182022 | [14 empty] | Online PSC | 2
52 | M | 1000294304 | Chránička HDPE 40 Fialová | m | 90 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1654944565
53 | K | 228182021 | Demontáž trubky HDPE z výkopu včetně fixačních prvků | m | 97 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 346881675
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/228182021 | [14 empty] | Online PSC | 2
54 | K | 460161292 | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 100 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m | 187 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2064224129
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460161292 | [14 empty] | Online PSC | 2
55 | K | 460431312 | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 100 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m | 187 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1587835229
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460431312 | [14 empty] | Online PSC | 2
56 | K | 460661112 | Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm | m | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1158085988
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460661112 | [14 empty] | Online PSC | 2
57 | M | M009 | Písek kopaný, hlinito písčitý | m3 | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1955354833
58 | K | 460671111 | Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 20 cm | m | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0054 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 280882038
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460671111 | [14 empty] | Online PSC | 2
59 | K | 228182031 | Vytažení optického kabelu včetně snesení a svinutí do kotouče nebo na buben a naložení na dopravní prostředek z ochranné HDPE trubky | m | 97 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1523423670
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/228182031 | [14 empty] | Online PSC | 2
60 | K | 220182031 | Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky | m | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1728210991
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220182031 | [14 empty] | Online PSC | 2
61 | M | 34123033-R | kabel datový optický 24 vláken 9/125 | m | 90 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0009 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -2138298749
62 | K | K008 | Montáž spojky optické zemní pro 24vl. kompletní montáž vč. svařování vláken | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1512325960
63 | M | M082 | Vodotěsná optická kabelová spojka pro 24 svárů, kompletní | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -753905058
64 | K | 220182026 | Montáž spojky bez svařování na HDPE trubce rovné nebo redukční | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 273434432
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220182026 | [14 empty] | Online PSC | 2
65 | M | M031 | spojka trubky HDPE40 | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1800086816
66 | K | 220182503 | Měření útlumu optického kabelu na dopravních stavbách na dvou vlnových délkách při montáži (po položení) s 24 vlákny | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1118155818
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220182503 | [14 empty] | Online PSC | 2
67 | K | 220182513 | Komplexní vyzkoušení úseku optického kabelu pro 2 vlnové délky se 24 vlákny | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1325924225
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220182513 | [14 empty] | Online PSC | 2
68 | K | 220060423 | Položení ochranné trubky do kabelového lože průměru 110 mm | m | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2113572573
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220060423 | [14 empty] | Online PSC | 2
69 | M | 34571355 | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE | m | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00069 | 0.0621 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1147818898
70 | K | 220081007 | Montáž spojky smršťovací pro kabely celoplastové jednoplášťové bez pancíře do 100 žil | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00026 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1868380294
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220081007 | [14 empty] | Online PSC | 2
71 | M | 11499991 | Spojka zemní pro kabel SYKFY 50x2x0,5 | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 8e-05 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -427022753
72 | K | 220280225-R | Montáž kabelu uloženého v trubkách nebo v lištách včetně odvinutí kabelu z bubnu, natáhnutí, odříznutí, zaizolování a zatažení do trubek nebo lišt, pročištění trubky, prozvonění a označení kabelu SYKFY 50 x 2 x 0,5 mm | m | 90 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -889912246
73 | M | 34121080 | kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 50x2x0,5mm2 | m | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.0279 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1412157418
74 | K | 228280225-R | Demontáž kabelu uloženého v trubkách nebo v lištách včetně svinutí do kotouče nebo na buben a naložení na dopravní prostředek SYKFY 50 x 2 x 0,5 mm | m | 97 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 94682187
| D | E1 | Přeložka vedení E1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.042695 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
75 | K | 460010024 | Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru | km | 0.071 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0088 | 0.0006248 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1930504783
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460010024 | [14 empty] | Online PSC | 2
76 | K | 220182022 | Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez zřízení lože a bez krytí průměru do 20 mm | m | 39 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2083083213
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220182022 | [14 empty] | Online PSC | 2
77 | M | 1000294304 | Chránička HDPE 40 Fialová | m | 39 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1655033668
78 | K | 228182021 | Demontáž trubky HDPE z výkopu včetně fixačních prvků | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 982583668
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/228182021 | [14 empty] | Online PSC | 2
79 | K | 460161292 | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 100 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m | 71 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -800489174
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460161292 | [14 empty] | Online PSC | 2
80 | K | 460431312 | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 100 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m | 71 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1237179959
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460431312 | [14 empty] | Online PSC | 2
81 | K | 460661112 | Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm | m | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 622501953
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460661112 | [14 empty] | Online PSC | 2
82 | M | M009 | Písek kopaný, hlinito písčitý | m3 | 3.9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -399682414
83 | K | 460671111 | Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 20 cm | m | 39 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00234 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 854716781
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460671111 | [14 empty] | Online PSC | 2
84 | K | 228182031 | Vytažení optického kabelu včetně snesení a svinutí do kotouče nebo na buben a naložení na dopravní prostředek z ochranné HDPE trubky | m | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1217479739
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/228182031 | [14 empty] | Online PSC | 2
85 | K | 220182031 | Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky | m | 39 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -801830460
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220182031 | [14 empty] | Online PSC | 2
86 | M | 34123033-R | kabel datový optický 24 vláken 9/125 | m | 39 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00039 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1463600711
87 | K | K008 | Montáž spojky optické zemní pro 24vl. kompletní montáž vč. svařování vláken | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1888588923
88 | M | M082 | Vodotěsná optická kabelová spojka pro 24 svárů, kompletní | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1707665827
89 | K | 220182026 | Montáž spojky bez svařování na HDPE trubce rovné nebo redukční | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1453037698
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220182026 | [14 empty] | Online PSC | 2
90 | M | M031 | spojka trubky HDPE40 | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1549210884
91 | K | 220182503 | Měření útlumu optického kabelu na dopravních stavbách na dvou vlnových délkách při montáži (po položení) s 24 vlákny | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1165150537
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220182503 | [14 empty] | Online PSC | 2
92 | K | 220182513 | Komplexní vyzkoušení úseku optického kabelu pro 2 vlnové délky se 24 vlákny | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1559901129
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220182513 | [14 empty] | Online PSC | 2
93 | K | 220060423 | Položení ochranné trubky do kabelového lože průměru 110 mm | m | 39 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -105681757
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220060423 | [14 empty] | Online PSC | 2
94 | M | 34571355 | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE | m | 39 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00069 | 0.02691 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1318948520
95 | K | 220081007 | Montáž spojky smršťovací pro kabely celoplastové jednoplášťové bez pancíře do 100 žil | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00026 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -987595822
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220081007 | [14 empty] | Online PSC | 2
96 | M | 11499991 | Spojka zemní pro kabel SYKFY 50x2x0,5 | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 8e-05 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 89187276
97 | K | 220280225-R | Montáž kabelu uloženého v trubkách nebo v lištách včetně odvinutí kabelu z bubnu, natáhnutí, odříznutí, zaizolování a zatažení do trubek nebo lišt, pročištění trubky, prozvonění a označení kabelu SYKFY 50 x 2 x 0,5 mm | m | 39 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 582948478
98 | M | 34121080 | kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 50x2x0,5mm2 | m | 39 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.01209 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -743763057
99 | K | 228280225-R | Demontáž kabelu uloženého v trubkách nebo v lištách včetně svinutí do kotouče nebo na buben a naložení na dopravní prostředek SYKFY 50 x 2 x 0,5 mm | m | 30 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1027604845
| D | F1 | Přeložka vedení F1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
100 | K | K012 | Není předmětem prací, zajišťuje externě společnost CETIN, a.s. | ks | 0 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -989574132
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
101 | K | HZS2231 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář | hod | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1865460832
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2231 | [14 empty] | Online PSC | 1
102 | K | K011 | Koordinace s ostatními profesemi | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1673413713
103 | K | K0113 | Účast správců sítí při přejímce a provádění prací | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1789252019
104 | K | K018 | Montážní mechanismy, zařízení, lešení, žebříky, jeřáb atp. | soub | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1756306916
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje náklady spojené s pronájmem montážních mechanismů jako jsou lešení, mobilní lešení, montážní plošiny a jiné mechanismy nutné k řádné a bezpečné montáži. Obsahuje rovněž náklady spojené s užíváním montážních mechanismů jako pravidelné revize, zkoušky, doplnění pohonných hmot atp. | [14 empty] | P | 1
105 | K | M36814 | Ostatní práce a dodávky jinde neuvedené, ale nezbytné pro řádné dokončení funkčního díla | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2107093524
| P |  | Poznámka k položce: uvést souhrnnou cenu a doplnit položkový rozpis na samostatném listu | [14 empty] | P | 1

## IO 009 - Přeložka VO
{b182d83a-f9cc-4220-8e3a-0425b31242dd}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
IO 009 - Přeložka VO
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61988987
|  | Ostravská univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ61988987
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29263140
|  | Ateliér Velehradský s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ29263140
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Arnošt Gőbel, MAR DESIGN |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
IO 009 - Přeložka VO
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Arnošt Gőbel, MAR DESIGN
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| 22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
IO 009 - Přeložka VO
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Arnošt Gőbel, MAR DESIGN
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.9942 |  | 4.7593 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 741810002 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 688918841
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741810002 | [14 empty] | Online PSC | 2
2 | K | 741854923 | Kontrola a zjištění stavu vedení vypnutí vedení (hlavním spínačem) se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, s vyzkoušením vypnutého stavu vedení, zavěšením výstražné tabulky na zapínací mechanizmus (přístroj) s pozdějším opětovným zapnutím | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2009920116
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741854923 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.9942 |  | 4.7593 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.36625 |  | 0.07926 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 210100151 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 4 x 16 mm2 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 154227263
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210100151 | [14 empty] | Online PSC | 2
4 | K | 210100252 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 4 x 25 mm2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -571305040
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210100252 | [14 empty] | Online PSC | 2
5 | M | 35436314 | hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0037 | 0.0296 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1149475527
6 | K | 210202013 | Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -721225317
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210202013 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: 3ks původní, 3ks nová | [14 empty] | P | 2
7 | M | M084 | Svítidlo VO k montáži na výložník | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -549495866
| P |  | Poznámka k položce: Svítidlo LED na výložník, 41W, 4736lm, hmotnost cca 3,76kg, těleso tlakově odlévaný hliník, teplota chromatičnosti 3000K, odolnost proti nárazu IK08, krytí IP66, účinnost cca 115lm/W, optika pro úzké vozovky | [14 empty] | P | 2
8 | K | 210204011 | Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1569377788
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210204011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: 3x přeložení stávajícího, 1x nový | [14 empty] | P | 2
9 | M | 31674107 | stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 8,2m | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.127 | 0.127 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1569566245
10 | K | 210204103 | Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -331308070
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210204103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: stávající | [14 empty] | P | 2
11 | K | 210204201 | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -604225481
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210204201 | [14 empty] | Online PSC | 2
12 | M | M085 | Stožárová výzbroj pro průběžné zapojení 4x35mm2, s poj.odpínači 10x38mm, svorkou pro připojení ochranného vodiče vč. propojení na neživou část dříku | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1799259756
13 | M | 8500133860 | Vložka pojistková PVA10 6 A | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2066266846
14 | K | 210220022 | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě | m | 95 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 717553880
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220022 | [14 empty] | Online PSC | 2
15 | M | 35441073R1 | drát D 10mm FeZn | m | 95 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.095 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -2063944303
16 | K | 210220301 | Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1061905683
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220301 | [14 empty] | Online PSC | 2
17 | K | 210220441R | ochrana zemní svorky/svaru asfaltovým nátěrem | ks | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 379401991
18 | M | 35441885 | svorka spojovací pro lano D 8-10mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.00184 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 429575000
19 | M | 35441895 | svorka připojovací k připojení kovových částí | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.00064 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1223814602
20 | M | KOVO26437 | Petrolátová páska | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 2112612430
21 | M | 10.048.994 | Bužírka WST2 12,7/6,4 smršť.ZŽ | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1111317860
| P |  | Poznámka k položce: universální slabostěnná tepl. smrštitelná trubice, 2:1, samozhášivá, -55°C až +125°C, UL, 12,7 / 6,4 mm2(1/2"), žluto/zelená, bal. 1 0 x 1 m | [14 empty] | P | 2
22 | K | 210813011 | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 | m | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2106371426
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210813011 | [14 empty] | Online PSC | 2
23 | M | 34111030 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 | m | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00384 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1625703713
24 | K | 210813037 | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 4x25 až 35 mm2 | m | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -96093227
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210813037 | [14 empty] | Online PSC | 2
25 | M | 34111610 | kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x25mm2 | m | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.08085 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1672742944
26 | K | 210902111 | Montáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) uložených pevně počtu a průřezu žil 4x16 mm2 | m | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2030639654
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210902111 | [14 empty] | Online PSC | 2
27 | M | 34112316 | kabel instalační jádro Al plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (AYKY) 4x16mm2 | m | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00061 | 0.02745 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 634358393
28 | K | 218100109 | Odpojení vodičů izolovaných ze svorkovnice průřezu žíly do 35 mm2 | kus | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1353556397
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/218100109 | [14 empty] | Online PSC | 2
29 | K | 218202013 | Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo venkovních z výložníku | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -157323443
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/218202013 | [14 empty] | Online PSC | 2
30 | K | 218204011 | Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1188318432
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/218204011 | [14 empty] | Online PSC | 2
31 | K | 218204103 | Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1425974421
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/218204103 | [14 empty] | Online PSC | 2
32 | K | 218204201 | Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1111323475
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/218204201 | [14 empty] | Online PSC | 2
33 | K | 218812011 | Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 | m | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 0.00576 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2024930937
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/218812011 | [14 empty] | Online PSC | 2
34 | K | 218812037 | Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x25 až 35 mm2 | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00147 | 0.0735 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1588717610
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/218812037 | [14 empty] | Online PSC | 2
35 | K | 218902111 | Demontáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) uložených pevně počtu a průřezu žil 4x16 mm2 | m | 84 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -950453461
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/218902111 | [14 empty] | Online PSC | 2
36 | M | M086 | Označení stožáru, svorky, rozváděče nebo skříňky samolepkou | ks | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1132749861
37 | M | M087 | Samolepka na dvířka - červený výstražný blesk | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1171130346
38 | M | M088 | Samolepka - uzemnění | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1117899376
39 | K | K013 | Provedení povrchových úprav elektrických zařízení, podkladů kovových konstrukcí odmašťováním | m2 | 6.4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -787680648
40 | K | K016 | Provedení povrchových úprav elektrických zařízení, nátěry kovových konstrukcí, stožárů a výložníků, výšky do 6m | m2 | 6.4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 956896843
41 | M | M089 | Základní barva syntetická, na žárově zinkovaný povrch | litr | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2113974895
42 | M | M090 | Vrchní barva syntetická na kov, odstín RAL 7046 | litr | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1667191922
43 | K | K091 | Písmomalířské práce, číslice a písmena, výšky do 100 mm | kus | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1711880223
44 | M | M093 | Vrchní barva syntetická na kov, odstín RAL 9005 | litr | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1427865237
45 | M | M094 | Ředidlo na syntetické barvy | litr | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 939626034
| D | 22-M | Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.04085 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 220060423 | Položení ochranné trubky do kabelového lože průměru 110 mm | m | 95 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 571896928
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220060423 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: výkopy jsou obsaženy v IO101 - areálový rozvod silnoproudu | [14 empty] | P | 2
47 | M | 34571353 | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE | m | 95 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00043 | 0.04085 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1189080914
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.5871 |  | 4.68 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 460010024 | Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru | km | 0.15 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0088 | 0.00132 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -607709160
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460010024 | [14 empty] | Online PSC | 2
49 | K | 460131113 | Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m3 | 58 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -784494217
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460131113 | [14 empty] | Online PSC | 2
50 | K | 460391123 | Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m3 | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1276346543
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460391123 | [14 empty] | Online PSC | 2
51 | K | 460470011 | Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při křížení | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0076 | 0.0304 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -896853824
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460470011 | [14 empty] | Online PSC | 2
52 | K | 460470012 | Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při souběhu | m | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0019 | 0.171 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -595358265
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460470012 | [14 empty] | Online PSC | 2
53 | K | 460490012 | Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm | m | 95 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00665 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1330062046
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460490012 | [14 empty] | Online PSC | 2
54 | M | 10.044.576 | Folie 33 rudá - blesk 250m/bal | m | 95 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1964977407
| P |  | Poznámka k položce: Použití: výstražná fólie do výkopu | [14 empty] | P | 2
55 | K | 460641112 | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15 | m3 | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1858040962
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460641112 | [14 empty] | Online PSC | 2
56 | K | K017 | Ustavení stožárového pouzdra silničního stožáru (trubka D315 mm délky 1,2 m) | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1833010791
57 | M | M091 | Stožárové pouzdro - trubka PVC-U průměr 315x7,7 délky 1,2 m | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -596169949
58 | M | M095 | Zásyp stožárového pouzdra silničního stožáru pískem | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -244486198
59 | M | M096 | Písek tříděný frakce 0-2 pro zásyp stožárových pouzder | t | 0.1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2034723658
60 | K | K097 | Utěsnění konce prostupu nebo ochranné trubky PU pěnou | kus | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1403588916
61 | M | M098 | PU montážní pěna 750 ml | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 812675171
62 | K | 460641411 | Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované zřízení | m2 | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00116 | 0.04176 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1145921744
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460641411 | [14 empty] | Online PSC | 2
63 | K | 460641412 | Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované odstranění | m2 | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1730983188
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460641412 | [14 empty] | Online PSC | 2
64 | K | 460871153 | Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy z kameniva drceného, včetně zhutnění, tloušťky přes 15 do 20 cm | m2 | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1968682753
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460871153 | [14 empty] | Online PSC | 2
65 | K | 460881513 | Kryt vozovek a chodníků kladení dlažby (materiál ve specifikaci) včetně spárování, do lože z kameniva těženého z kostek kamenných mozaikových | m2 | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.167 | 1.336 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 604394617
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460881513 | [14 empty] | Online PSC | 2
66 | K | 468011122 | Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z kameniva drceného, tloušťky přes 10 do 20 cm | m2 | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 2.32 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2125878824
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468011122 | [14 empty] | Online PSC | 2
67 | K | 468021221 | Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očistění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic zámkových, spáry nezalité | m2 | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 2.36 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1705555876
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468021221 | [14 empty] | Online PSC | 2
68 | K | K003 | Ostatní práce a dodávky nutné k bezvadnému dokončení a předání díla | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1430070752
69 | K | K018 | Montážní mechanismy, zařízení, lešení, žebříky atp. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1157185607
70 | K | 045303000 | Koordinační činnost | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1658024746
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/045303000 | [14 empty] | Online PSC | 2
71 | K | K001 | Podružný materiál, počítáno jako 3% ze součtu ceny materiálu | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1495894346
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | K | HZS2231 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář | hod | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -611699636
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2231 | [14 empty] | Online PSC | 1
| P |  | Poznámka k položce: ostatní práce neuvedené v ceníku, ale nezbytné pro řádné provedení díla | [14 empty] | P | 1
73 | K | K020 | Výchozí revize elektro vč. provedení potřebných měření, vypracování kompletní zprávy | hod | 18 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2098315296
74 | K | K021 | Přepojení rozvodu VO,úprava zapojení RVO, provizorní provoz, rozfázování, provedení provozních měření | hod | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 783389792
75 | K | K022 | Jednání se správci sítí, součinnost se správcem VO, koordinace se zhotoviteli jiných prací v areálu | hod | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1483233138
76 | K | K023 | Konečné směrování světlometů po montáži vč. zajištění potřebného mechanismu | hod | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -878665076
77 | K | K024 | Zajištění provizorního mobilního zdroje el. energie pro zkušební provoz obnovené soustavy VO do doby | hod | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2062820351
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
78 | K | K026 | Světelnětechnické měření nainstalované soustavy VO vč. protokolu | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1147215154
79 | K | K027 | Digitální fotodokumentace zařízení VO pro potřeby správce VO (pasportizace a evidence zařízení VO) - 1 x CD | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1654819601
80 | K | K028 | Zajištění bezpečnosti při realizaci prací vč. zajištění otevřených výkopů a dodání zábran a lávek pro pěší | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -575830131
81 | K | K029 | Příprava podkladů pro přejímací řízení zařízení VO | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1593072252

## IO 01 - Areálové rozvody ...
{a5031dde-9e8f-4d20-8532-094cf5918754}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
IO 01 - Areálové rozvody dešťové kanalizace + lapol
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61988987
|  | Ostravská univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ61988987
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29263140
|  | Ateliér Velehradský s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ29263140
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.) |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
IO 01 - Areálové rozvody dešťové kanalizace + lapol
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 13 - Hloubené vykopávky | [5 empty] | 0
| 16 - Přemístění výkopku | [5 empty] | 0
| 17 - Konstrukce ze zemin | [5 empty] | 0
| 19 - Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní | [5 empty] | 0
| 45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) | [5 empty] | 0
| 87 - Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových | [5 empty] | 0
| 89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
IO 01 - Areálové rozvody dešťové kanalizace + lapol
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3608.7612 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | 13 | Hloubené vykopávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.1214 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 132200112RA0 | Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4 | m3 | 1753.8 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0.00235 | 4.1214 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 132201219R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 | m3 | 1753.8 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 151101102R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m | m2 | 1656 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1751769236
| VV |  | (78,0+15,0+63,0+10,0+110,0)*3,0*2 |  | 1656 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1656 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 151101112R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m | m2 | 1656 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2068441199
5 | K | 151101103R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 8 m | m2 | 270 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -297462967
| VV |  | (7,0+6,0+17,0)*4,5*2 |  | 270 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 270 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 151101113R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 8 m | m2 | 270 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1170959111
| D | 16 | Přemístění výkopku |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 161101103R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m | m3 | 1774.8 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
8 | K | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 1774.8 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| D | 17 | Konstrukce ze zemin |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3295.1997 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 1409.29 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
10 | M | 58310005.1T | Materiál vhodný do násypů, zásypů a na výměnu podloží vč. dovozu na staveniště | m3 | 1409.29 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 2 | 2818.58 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2123850908
11 | K | 175100020RAD | Obsyp potrubí štěrkopískem | m3 | 285.401 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 1.67 | 476.6197 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| D | 19 | Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | m3 | 1774.8 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| D | 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 151.4753 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 451572111R00 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 80.113 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 151.4753 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| D | 87 | Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.1708 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 871393121R00 | Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 400 | m | 54.8 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.000548 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
15 | K | 871373121R00 | Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 300 | m | 47.57 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0004757 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
16 | K | 871373121R00.1 | Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 250 | m | 173.24 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0017324 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
17 | K | 871353121R00 | Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200 | m | 45 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00045 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
18 | K | 871313121R00 | Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 | m | 128.19 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
19 | M | 286114011 | Trubka kanalizační PVC SN12 160x6000mm | kus | 23.496 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0252 | 0.5921 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1304888123
20 | M | 286114013 | Trubka kanalizační SN12 200x6000mm | kus | 8.25 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0372 | 0.3069 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1517635875
21 | M | 2861421015 | Trubka kanalizační SN 12 250x6000 mm | kus | 31.76 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0403 | 1.2799 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 836073024
22 | M | 2861421015.1 | Trubka kanalizační SN 12 300x6000 mm | kus | 8.708 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0403 | 0.35093 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -950261113
23 | M | 2861421019 | Trubka kanalizační SN 12 400x6000 mm | kus | 10.123 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.063 | 0.63775 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1136159943
| D | 89 | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 154.794 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 892591111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou | m | 275.61 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
25 | K | 892571111T00 | Zkouška těsnosti kanalizace do DN 200, vodou | m | 173.19 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
26 | K | 894412311RCB | Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, V max. 40, h | kus | 27 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 5.4773 | 147.8874 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
27 | K | TP | Odlučovač lehkých kapalin | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 3.4533 | 3.4533 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
28 | K | TP.1 | Kamerové zkoušky potrubí | m | 448.8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
29 | K | TP.2 | Zkouška zhutnění | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 3.4533 | 3.4533 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 998276201R00 | Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem | t | 3608.761 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 463781819

## IO 02 - Vsakovací objekt ...
{4786c36a-5789-4c3d-8fa6-d5eb276baa48}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
IO 02 - Vsakovací objekt s retencí
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61988987
|  | Ostravská univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ61988987
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29263140
|  | Ateliér Velehradský s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ29263140
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.) |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
IO 02 - Vsakovací objekt s retencí
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 13 - Hloubené vykopávky | [5 empty] | 0
| 16 - Přemístění výkopku | [5 empty] | 0
| 17 - Konstrukce ze zemin | [5 empty] | 0
| 19 - Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní | [5 empty] | 0
| 45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) | [5 empty] | 0
| 89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
IO 02 - Vsakovací objekt s retencí
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1672.7071 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 13 | Hloubené vykopávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.61034 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 131100110RA0 | Hloubení zapažených jam v hornině1-4 | m3 | 968.8 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0.00063 | 0.61034 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 132201219R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 | m3 | 968.8 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| D | 16 | Přemístění výkopku |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 161101103R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m | m3 | 968.8 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 968.8 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| D | 17 | Konstrukce ze zemin |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1534.6 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 767.3 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
6 | M | 58310005.1T | Materiál vhodný do násypů, zásypů a na výměnu podloží vč. dovozu na staveniště | m3 | 767.3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 2 | 1534.6 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -980474583
| D | 19 | Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | m3 | 968.8 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| D | 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 137.4968 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 451572111R00 | Lože pod objekty z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 72.72 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 137.4968 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| D | 89 | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | TP | Vsakovací objekt 1 = 133,10 m3 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: dodávka včetně přesunu hmot | [14 empty] | P | 1
10 | K | TP.1 | Vsakovací objekt 1 =30,40 m3 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: dodávka včetně přesunu hmot | [14 empty] | P | 1
11 | K | TP.2 | Vsakovací objekt 2 = 38,00 m3 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: dodávka včetně přesunu hmot | [14 empty] | P | 1
12 | K | TP.3 | VSAKOVACÍ STUDNY | m | 89 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: dodávka včetně přesunu hmot | [14 empty] | P | 1
13 | K | TP.4 | Zkouška zhutnění | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 998276201R00 | Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem | t | 1672.707 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1481016271

## IO 03 - Přípojka splaškov...
{e115fadb-9c65-4e8b-95ff-d35440ef1ee4}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
IO 03 - Přípojka splaškové kanalizace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61988987
|  | Ostravská univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ61988987
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29263140
|  | Ateliér Velehradský s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ29263140
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.) |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
IO 03 - Přípojka splaškové kanalizace
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 13 - Hloubené vykopávky | [5 empty] | 0
| 16 - Přemístění výkopku | [5 empty] | 0
| 17 - Konstrukce ze zemin | [5 empty] | 0
| 19 - Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní | [5 empty] | 0
| 45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) | [5 empty] | 0
| 87 - Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových | [5 empty] | 0
| 89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
IO 03 - Přípojka splaškové kanalizace
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 78.0802 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | 13 | Hloubené vykopávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.063332 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 132200112RA0 | Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4 | m3 | 23.1 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0.00235 | 0.054285 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 131100110RA0 | Hloubení zapažených jam v hornině1-4 | m3 | 14.36 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0.00063 | 0.0090468 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 132201219R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 | m3 | 37.46 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 151101102R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m | m2 | 22.8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1971348254
| VV |  | 3,0*3,8*2 |  | 22.8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.8 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 151101112R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m | m2 | 22.8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1295139976
| D | 16 | Přemístění výkopku |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 161101103R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m | m3 | 37.46 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
7 | K | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 37.46 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| D | 17 | Konstrukce ze zemin |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 73.7951 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 35.63 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
9 | M | 58310005.1T | Materiál vhodný do násypů, zásypů a na výměnu podloží vč. dovozu na staveniště | m3 | 35.63 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 2 | 71.26 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 444705057
10 | K | 175100020RAD | Obsyp potrubí štěrkopískem | m3 | 1.518 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 1.67 | 2.5351 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| D | 19 | Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | m3 | 37.46 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| D | 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.62395 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 451572111R00 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 0.33 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 0.62395 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| D | 87 | Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01012 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 871313121R00 | Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 | m | 3 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
14 | M | 286144840 | Trubka kanalizační PP SN 12 160x3000mm | kus | 1.1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0092 | 0.01012 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1296076168
| D | 89 | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.5878 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 892571111T00 | Zkouška těsnosti kanalizace do DN 200, vodou | m | 3 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
16 | K | 894431331REB | Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 3,0 m, přímá | kus | 1 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0.12007 | 0.12007 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
17 | K | TP | Klapka zpětná kanalizační DN160 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0144 | 0.0144 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
18 | K | TP.1 | Kamerové zkoušky potrubí | m | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
19 | K | TP.2 | Zkouška zhutnění | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 3.4533 | 3.4533 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 998276201R00 | Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem | t | 78.08 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1696388238

## IO 04 - Areálové rozvody ...
{9e2cb2c4-09e2-42da-90cb-ffa5e773b63a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
IO 04 - Areálové rozvody splaškové kanalizace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61988987
|  | Ostravská univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ61988987
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29263140
|  | Ateliér Velehradský s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ29263140
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.) |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
IO 04 - Areálové rozvody splaškové kanalizace
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 13 - Hloubené vykopávky | [5 empty] | 0
| 16 - Přemístění výkopku | [5 empty] | 0
| 17 - Konstrukce ze zemin | [5 empty] | 0
| 19 - Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní | [5 empty] | 0
| 45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) | [5 empty] | 0
| 87 - Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových | [5 empty] | 0
| 89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
IO 04 - Areálové rozvody splaškové kanalizace
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 415.2014 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | 13 | Hloubené vykopávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.46199 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 132200112RA0 | Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4 | m3 | 193.88 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0.00235 | 0.45562 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 131100110RA0 | Hloubení zapažených jam v hornině1-4 | m3 | 10.12 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0.00063 | 0.0063756 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 132201219R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 | m3 | 209 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 151101102R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m | m2 | 192 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 993804452
| VV |  | 32,0*3,0*2 |  | 192 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 192 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 151101112R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m | m2 | 192 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -363959700
| D | 16 | Přemístění výkopku |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 161101103R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m | m3 | 209 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
7 | K | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 209 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| D | 17 | Konstrukce ze zemin |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 402.9078 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 184.976 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
9 | M | 58310005.1T | Materiál vhodný do násypů, zásypů a na výměnu podloží vč. dovozu na staveniště | m3 | 184.976 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 2 | 369.952 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1537424157
10 | K | 175100020RAD | Obsyp potrubí štěrkopískem | m3 | 19.734 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 1.67 | 32.9558 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| D | 19 | Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | m3 | 209 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| D | 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8.1114 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 451572111R00 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 4.29 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 8.1114 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| D | 87 | Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.13242 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 871313121R00 | Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 | m | 39 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
14 | M | 286144840 | Trubka kanalizační PP SN 12 160x3000mm | kus | 14.393 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0092 | 0.13242 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -576314246
| D | 89 | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.5878 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 892571111T00 | Zkouška těsnosti kanalizace do DN 200, vodou | m | 39 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
16 | K | 894431331REB | Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 3,0 m | kus | 1 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0.12007 | 0.12007 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
17 | K | TP | Klapka zpětná kanalizační DN160 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0144 | 0.0144 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
18 | K | TP.1 | Kamerové zkoušky potrubí | m | 39 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
19 | K | TP.2 | Zkouška zhutnění | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 3.4533 | 3.4533 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 998276201R00 | Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem | t | 415.201 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 468811948

## IO 05 - Přípojka vodovodu
{b62f5132-afe9-4283-a62a-53603def122f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
IO 05 - Přípojka vodovodu
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61988987
|  | Ostravská univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ61988987
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29263140
|  | Ateliér Velehradský s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ29263140
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.) |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
IO 05 - Přípojka vodovodu
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 13 - Hloubené vykopávky | [5 empty] | 0
| 16 - Přemístění výkopku | [5 empty] | 0
| 17 - Konstrukce ze zemin | [5 empty] | 0
| 19 - Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní | [5 empty] | 0
| 21 - Vyhledávací vodič | [5 empty] | 0
| 45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) | [5 empty] | 0
| 87 - Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových | [5 empty] | 0
| 89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| D1 - Ostatní materiál | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
IO 05 - Přípojka vodovodu
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 72.5267 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | 13 | Hloubené vykopávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.051735 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 132200112RA0 | Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4 | m3 | 19.2 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0.00235 | 0.04512 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 131100110RA0 | Hloubení zapažených jam v hornině1-4 | m3 | 10.5 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0.00063 | 0.006615 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 132201219R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 | m3 | 29.7 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 151101102R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m | m2 | 23.8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1403717825
| VV |  | 7,0*1,7*2 |  | 23.8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.8 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 151101112R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m | m2 | 23.8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2124958869
| D | 16 | Přemístění výkopku |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 161101102R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m | m3 | 29.7 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
7 | K | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 29.7 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| D | 17 | Konstrukce ze zemin |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 57.4128 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním prosívky nebo štěrkopísku | m3 | 1.824 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 1.7 | 3.1008 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
9 | K | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 27.156 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
10 | M | 58310005.1T | Materiál vhodný do násypů, zásypů a na výměnu podloží vč. dovozu na staveniště | m3 | 27.156 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 2 | 54.312 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 867285260
| D | 19 | Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | m3 | 29.7 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| D | 21 | Vyhledávací vodič |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0003 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 211220102R00 | M+D uzemňovacího vyhledávacího vodiče | m | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
13 | K | 673909991020 | Fólie výstražná šířka 20 cm modrá síťovina | m | 6 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0003 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| D | 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.6546 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 451572111R00 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 0.72 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 1.3614 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
15 | K | 273310020RA0 | Základová deska z betonu C 12/15, včetně bednění | m3 | 0.667 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 3.0665 | 2.0453 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
16 | K | 451572111R00.1 | Lože pod objekty z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 0.66 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 1.2479 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| D | 87 | Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 877242121T00 | Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm | kus | 2 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
18 | K | 871241121R00 | Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm | m | 5 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| D | 89 | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10.3602 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 891241111R00 | Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 | kus | 1 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00022 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
20 | K | 892271111T00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 125 | m | 5 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
21 | K | TP | VŠ 3500*1200*1900 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 3.4533 | 3.4533 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
22 | K | TP.1 | Zkouška zhutnění | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 3.4533 | 3.4533 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
23 | K | TP.2 | Vystrojení vodoměrné šachty | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 3.4533 | 3.4533 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 998276201R00 | Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem | t | 72.527 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -212252784
| D | D1 | Ostatní materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.047124 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | M | 286136757 | Trubka SDR11 90x8,2 mm | m | 6.6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00214 | 0.014124 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 840506315
26 | K | 42227204 | Šoupátko přírubové AVK F4, DN 80 | kus | 1 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
27 | K | 422913305 | Souprava zemní AVK teleskopická DN 65-80,max.1,75m | kus | 3 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.018 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48

## IO 06 - Areálové rozvody ...
{80404237-c1f3-4572-ae4e-e0f88984d2dc}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
IO 06 - Areálové rozvody vodovodu
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61988987
|  | Ostravská univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ61988987
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29263140
|  | Ateliér Velehradský s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ29263140
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.) |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
IO 06 - Areálové rozvody vodovodu
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 13 - Hloubené vykopávky | [5 empty] | 0
| 16 - Přemístění výkopku | [5 empty] | 0
| 17 - Konstrukce ze zemin | [5 empty] | 0
| 19 - Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní | [5 empty] | 0
| 21 - Vyhledávací vodič | [5 empty] | 0
| 45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) | [5 empty] | 0
| 87 - Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových | [5 empty] | 0
| 89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
IO 06 - Areálové rozvody vodovodu
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 205.233 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | 13 | Hloubené vykopávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.24064 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 132200112RA0 | Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4 | m3 | 102.4 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0.00235 | 0.24064 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 132201219R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 | m3 | 102.4 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 151101102R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m | m2 | 93 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 948981765
| VV |  | 31,0*1,5*2 |  | 93 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 93 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 151101112R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m | m2 | 93 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1918806899
| D | 16 | Přemístění výkopku |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 161101102R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m | m3 | 102.4 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
6 | K | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 102.4 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| D | 17 | Konstrukce ze zemin |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 194.2016 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním prosívky nebo štěrkopísku | m3 | 9.728 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 1.7 | 16.5376 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
8 | K | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 88.832 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
9 | M | 58310005.1T | Materiál vhodný do násypů, zásypů a na výměnu podloží vč. dovozu na staveniště | m3 | 88.832 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 2 | 177.664 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -733532582
| D | 19 | Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | m3 | 102.4 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| D | 21 | Vyhledávací vodič |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0016 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 211220102R00 | M+D uzemňovacího vyhledávacího vodiče | m | 32 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
12 | K | 673909991020 | Fólie výstražná šířka 20 cm modrá síťovina | m | 32 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0016 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| D | 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.2606 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 451572111R00 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 3.84 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 7.2606 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| D | 87 | Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.075328 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 877242121T00 | Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm | kus | 2 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
15 | K | 871241121R00 | Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm | m | 32 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
16 | M | 286136757 | Trubka SDR11 90x8,2 mm | m | 35.2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00214 | 0.075328 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1301078260
| D | 89 | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.4533 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 892271111T00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 125 | m | 32 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
18 | K | TP | Zkouška zhutnění | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 3.4533 | 3.4533 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 998276201R00 | Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem | t | 205.233 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -587648586

## IO 07 - Přípojka plynu
{b86f2efd-0dd0-4a1f-b740-cd6b8271e0eb}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
IO 07 - Přípojka plynu
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61988987
|  | Ostravská univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ61988987
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29263140
|  | Ateliér Velehradský s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ29263140
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.) |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
IO 07 - Přípojka plynu
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 13 - Hloubené vykopávky | [5 empty] | 0
| 16 - Přemístění výkopku | [5 empty] | 0
| 17 - Konstrukce ze zemin | [5 empty] | 0
| 19 - Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní | [5 empty] | 0
| 21 - Vyhledávací vodič | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| 723 - Zkouška plynovodu | [5 empty] | 0
| 84 - Potrubí z trub azbestocementových | [5 empty] | 0
| 89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
IO 07 - Přípojka plynu
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 197.3192 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | 13 | Hloubené vykopávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.24513 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 132200112RA0 | Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4 | m3 | 104.31 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0.00235 | 0.24513 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 132201219R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 | m3 | 104.31 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 151101102R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m | m2 | 91 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 491009148
| VV |  | 35,0*1,3*2 |  | 91 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 91 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 151101112R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m | m2 | 91 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 581067176
| D | 16 | Přemístění výkopku |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 161101102R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m | m3 | 104.31 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
6 | K | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 104.31 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| D | 17 | Konstrukce ze zemin |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 197.049 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním prosívky nebo štěrkopísku | m3 | 10.57 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 1.7 | 17.969 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
8 | K | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 89.54 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
9 | M | 58310005.1T | Materiál vhodný do násypů, zásypů a na výměnu podloží vč. dovozu na staveniště | m3 | 89.54 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 2 | 179.08 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -145957300
| D | 19 | Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | m3 | 104.31 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| D | 21 | Vyhledávací vodič |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00175 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 211220102R00 | M+D uzemňovacího vyhledávacího vodiče | m | 35 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
12 | K | 673909991020 | Fólie výstražná šířka 20 cm žlutá síťovina | m | 35 |  | 0 | RTS I / 2022 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.00175 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 998276201R00 | Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem | t | 197.319 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 869215061
| D | 723 | Zkouška plynovodu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 723190909RX1 | Zkouška tlaková plynového potrubí | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
| D | 84 | Potrubí z trub azbestocementových |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0133 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 841220032RX1 | Plynovodní přípojka z trub PE, DN32 mm včetně chráničky a dodávky materiálu | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00038 | 0.0133 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| D | 89 | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | TP | Skřín HUP | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
19 | K | TP.1 | Zkouška zhutnění | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32

## IO 08 - Přípojka VN + spí...
{9f763f16-2274-4e6d-a299-25a478d6e4b7}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
IO 08 - Přípojka VN + spínací stanice
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61988987
|  | Ostravská univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ61988987
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29263140
|  | Ateliér Velehradský s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ29263140
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Arnošt Gőbel, MAR DESIGN |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
IO 08 - Přípojka VN + spínací stanice
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Arnošt Gőbel, MAR DESIGN
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| 22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
IO 08 - Přípojka VN + spínací stanice
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Arnošt Gőbel, MAR DESIGN
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 53.9023 |  | 87.376 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.14591 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.14591 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 741110002 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm | m | 54 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 807839710
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110002 | [14 empty] | Online PSC | 2
2 | M | 34571093 | trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m | m | 54 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.01674 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -190709697
3 | K | 741122122 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 | m | 54 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1926096825
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122122 | [14 empty] | Online PSC | 2
4 | M | 34111036 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 | m | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.00408 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1953385221
5 | M | 34111030 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0036 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 406287889
6 | K | 741122623 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2 | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1984455033
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122623 | [14 empty] | Online PSC | 2
7 | M | 34111076 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2 | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00064 | 0.0192 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1888962587
8 | K | 741210002 | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 818950394
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210002 | [14 empty] | Online PSC | 2
9 | M | SM2CEZ | Univerzální skříň fakturačního měření - standard ČEZ vč. HDO, instalace do výřezu betonové stěny spínací stanice | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 567925574
10 | M | M079 | Skříň dispečerského řízení AXY01 s ŘJ typu RTU7M, výbava dle požadavků PDS pro přenos měření, signalizace a řízení. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -325062389
| P |  | Poznámka k položce: doplněna o komunikační modul COMIO PC3-LTE pro přenos povelů do systému řízení fotovoltaického zdroje | [14 empty] | P | 2
11 | M | M081 | Rozvodnice R1 - vlastní spotřeby | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1518387929
| P |  | Poznámka k položce: nástěnná plastová modulární rozvodnice 1x hlavní vypínač 32A/3P 1x SPD T2 2x jistič B10/1 4x jistič B16/1 | [14 empty] | P | 2
12 | K | 741220004 | Montáž skříní přístrojových prázdných plastových nebo hliníkových, pohledové plochy vel. 250x250 až 640x320 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1132391616
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741220004 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: pro mediakonvertor | [14 empty] | P | 2
13 | M | 35713103 | rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 2 řady, šířka 14 modulárních jednotek | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00221 | 0.00221 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -320195096
14 | K | 741310022 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -690599336
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310022 | [14 empty] | Online PSC | 2
15 | M | 34535018 | přepínač nástěnný střídavý, řazení 6, IP44, šroubové svorky | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00018 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 705167924
16 | K | 741313011 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí normální, provedení 2P + PE | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -898845660
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313011 | [14 empty] | Online PSC | 2
17 | M | 34555235 | zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem, IP44, bezšroubové svorky | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0003 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1205516586
18 | K | 741372021 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1251550665
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741372021 | [14 empty] | Online PSC | 2
19 | M | M080 | Svítidlo průmyslové prachotěsné 1x30W/3500lm, 4000K, PC kryt, IP65 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1620151160
| P |  | Poznámka k položce: vnitřní osvětlení spínací stanice | [14 empty] | P | 2
20 | K | 741410041 | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1575077723
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410041 | [14 empty] | Online PSC | 2
21 | M | 35441073 | drát D 10mm FeZn | kg | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1537279248
| VV |  | 8*0,625 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
22 | K | 741420001 | Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm | m | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1607222848
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420001 | [14 empty] | Online PSC | 2
23 | M | 35441077-1 | drát D 8mm AlMgSi | m | 35 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.035 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -930325832
24 | M | 35442251 | podpěra vedení na ploché střechy k nalepení výšky 55mm, FeZn, základna 100x100mm | kus | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.0045 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2138588952
25 | M | 4012195405016 | podpěra vedení do zdiva PV1p | ks | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1345725670
26 | K | 741420021 | Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby | kus | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1539806936
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420021 | [14 empty] | Online PSC | 2
27 | K | 210220441R | ochrana zemní svorky/svaru asfaltovým nátěrem | ks | 28 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 427412071
28 | M | 35441996 | svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn | kus | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.028 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1867831262
29 | M | 35441885 | svorka spojovací pro lano D 8-10mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.00138 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1240119723
30 | M | 35441925 | svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0008 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 93868226
31 | K | 741420022 | Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby | kus | 83 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1970616055
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420022 | [14 empty] | Online PSC | 2
32 | M | 35441986.1 | svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn | kus | 83 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.02158 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1555260308
33 | K | 741420051 | Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1425003338
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420051 | [14 empty] | Online PSC | 2
34 | M | 35441804 | trubka ochranná na ochranu svodu - 1700mm, nerez | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0011 | 0.0022 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1144909045
35 | M | 35441857 | držák jímače a ochranné trubky s vrutem - 200mm, nerez | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.00114 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1431918262
36 | K | 741420083 | Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 559452244
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420083 | [14 empty] | Online PSC | 2
37 | M | DTT104190 | Štítek - Štítek k označení svodu | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2051222580
38 | K | 998741103 | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.146 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1413212293
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998741103 | [14 empty] | Online PSC | 2
39 | K | K006 | Vypracování návrhu MPP | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -160408159
40 | K | K014 | Zaučení obsluhy | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 340709838
41 | K | K018 | Montážní mechanismy, zařízení, lešení, žebříky atp. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -331239566
42 | K | K001 | Podružný materiál, počítáno jako 3% ze součtu ceny materiálu | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1389115436
43 | K | K003 | Ostatní práce a dodávky nutné k bezvadnému dokončení a předání díla | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1421502609
| D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | K005.1 | Montáž mediakonvertor optika/metalika, SC SM | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1942207025
| P |  | Poznámka k položce: volně uložen v datovém rozvaděči, pro převední signálu venkovních kamer | [14 empty] | P | 2
45 | M | M029.1 | mediakonvertor optika/metalika, pro sériové linky RS232/485/422, kompatibilní s průmyslovou sběrnicí Modbus ASCII/RTU vč. napájecího zdroje | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -469882151
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 53.7564 |  | 87.376 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.141 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | M | M078 | Betonová spínací stanice s vnitřní obsluhou | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1846099524
| P |  | Poznámka k položce: Betonová spínací stanice s vnitřní obsluhou, jednoprostorová s odtlakovacím kanálem v zadní části s vývodem přes fasádní žaluziové mřížky. Tvořena jako betonový bezespárový monolit s plochou střechou. Korpus stanice tvoří 4 obvodové stěny s tloušťkou min. 10cm a dno s tloušťkou min. 12cm. Provedeno z vodostavebního betonu s pevnostní třídou C35/45 a pro stupně vlivu prostředí XC4 a XF1 dle ČSN EN 206-1. Mezipodlaha světlé výšky cca 800mm jako kabelový prostor, nášlapnou vrstvu tvoří překližka se samozhášivou a protiskluznou povrchovou úpravou. Upevnění desek je klíčem se západkou, která brání jejich nadzvednutí. Vnější rozměry cca 5,38x2,98x3,32m (bez střešní desky), orientační hmotnost 30,1t. Spínací stanice bude certifikována proti obloukovému zkratu dle ČSN EN 62271-202 min 20kA/1s a v souladu s ochranou před el.mag. polem dle NV 291/2015Sb. a ČSN EN 50499. Bude dodána včetně prohlášení o shodě, STO a dalšími certifikáty pro český trh. Ze strany přístupu PDS osazeny osobní dveře š900mm v2000mm s větrací žaluzií IP33. Dveře vybaveny vložkou ABLOY dle standardu PDS. V části PDS bude instalována sestava rozvaděčů Schneider electric řady SM6 24kV v sestavě TM, IM, IM, IMB kterou dodá a instaluje PDS. Oddělení části PDS a odběratele pevnou pletivovou zábranou se samostatně otevíratelnou brankou se zámkem ABLOY ČEZ. Ve spodní části ze strany PDS osazeny systémové kabelové prostupy pro min. 2x3 jednožilové VN vodiče průřezu do 240mm2 a prostup pro 2xHDPE chráničku 40/33. Na straně odběratele bude instalována sestava VN rozvaděče skládající se z 4 polí a to IMB, GBC-B, IM, IM.Všechny VN rozavděče budou na jmenovité napětí 24kV, provozní 22kV, proud přípojnic 630A, Ik=16kA/1s, třída odolnosti proti vnitřímu oblouku IAC/AFL 16kA/1s, odvod plynů spodem. Ze strany přístupu odběratele osazeny osobní dveře š900mm v2000mm s větrací žaluzií IP33. Dveře vybaveny cylindrickou zámkovou vložkou. Skříň měření USM instalována do výřezu obvodové stěny. Barevné provedení vnitřních ploch bílá výmalba, vnější povrchy jako vnější omítka v barvě RAL9018 světle šedá. Vnitřní instalace osvětlení a zásuvek je řešena samostatně instalační firmou. Vetknutí do terénu cca 0,75m, uložení jeřábem na připravené štěrkové lože bez základů nebo dle podmínek vybraného dodavatele. Vnější ochrana před bleskem řešena na místě instalace, pro uzemnění připraveny zemnící body dle standardu výrobce. | [14 empty] | P | 2
47 | K | 210020951x | Ostatní elektromontážní doplňkové práce osazení tabulek pro rozvodny a elektrická zařízení výstražných a označovacích | kus | 21 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1563058828
48 | M | 7499100150 | Ochranné prostředky a pracovní pomůcky Bezpečnostní tabulky Vysoké napětí, životu nebezpečno, 3010 | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 978260715
49 | M | 7499100160 | Ochranné prostředky a pracovní pomůcky Bezpečnostní tabulky Pozor-pod napětím, 30121 | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -975803250
50 | M | 7499100190 | Ochranné prostředky a pracovní pomůcky Bezpečnostní tabulky Pozor-systém pod napětím | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1201684187
51 | M | 7499100180 | Ochranné prostředky a pracovní pomůcky Bezpečnostní tabulky Pozor-uzemněno, 30137 | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2018386434
52 | M | 7499100200 | Ochranné prostředky a pracovní pomůcky Bezpečnostní tabulky Pozor-na zařízení se pracuje, 31931 | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1338961511
53 | M | 7499100210 | Ochranné prostředky a pracovní pomůcky Bezpečnostní tabulky Jen zde pracuj, 23902 | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1121134250
54 | M | 7499100220 | Ochranné prostředky a pracovní pomůcky Bezpečnostní tabulky Nezapínej-na zařízení se pracuje, 14103 | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1658668136
55 | M | 7499100240 | Ochranné prostředky a pracovní pomůcky Bezpečnostní tabulky První pomoc při úrazu elektřinou, 87781 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 972130452
56 | M | 7499100250 | Ochranné prostředky a pracovní pomůcky Bezpečnostní tabulky Všeobecné zásady bezpečnosti práce, 81811 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1106764375
57 | M | 7499100270 | Ochranné prostředky a pracovní pomůcky Bezpečnostní tabulky Pozor-pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači!, 20122 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1549639409
58 | M | 7499100280 | Ochranné prostředky a pracovní pomůcky Bezpečnostní tabulky Pozor-pomocný obvod zústává pod napětím!, 20125 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2127366088
59 | M | 7499100290 | Ochranné prostředky a pracovní pomůcky Bezpečnostní tabulky Nepovolaným vstup zakázán!, 25399 | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1985230259
60 | M | 7499100300 | Ochranné prostředky a pracovní pomůcky Bezpečnostní tabulky Zařízení smí obsluhovat jen pověřený pracovník!, 23907 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 58240002
61 | K | 210190403x | Montáž rozváděčů vn bez zapojení vodičů vnitřních 22 kV | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -142042890
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210190403x | [14 empty] | Online PSC | 2
62 | M | DOD44 | Rozvaděč VN, typ SM6 Schneider Electric, sestava IMB, GBC-B, IM, IM | set | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1868085635
| P |  | Poznámka k položce: V souladu s normou ČSN EN 62271-200 Konstrukce Modulová Typ izolace Vzduchem (AIS); odpínač SF6 třípolohový Krátkodobý výdržný proud 16kA/1s Dynamický výdržný proud 40kA/1s Ochrana proti vnitřnímu oblouku 16kA/1s, IAC: A-FL, odfuk spodem Stupeň krytí IP IP3X, IP2X uvnitř mezi poli. Stupeň mechanické ochrany IK IK08 Jmenovité napětí 24kV Jmenovitá úroveň izolace: - výdržné napětí 50Hz/60s 50kV (L-L), 60kV (L-PE) - impulsní napětí 1,2/50µs 125kV (L-L), 145kV (L-PE) Jmenovité provozní napětí sítě 22kV Jmenovitý proud rozvaděče 630A Ztráta nepřeruš. provozu LSC2A Rozměry sestavy (š x v x h) 3415 x 1690 x 1030 mm Příslušenství Snímače teploty na VN praporcích v každém poli rozvaděče Pole IMB levé, In=630A, ovládací mechanismus CIT, pomocné kontakty odpínače, pomocné kontakty uzemňovače, indikátor přítomnosti napětí Pole GBC-B jako pole měření vč. 3ks měřících transformátorů proudu se dvěma sekundárními vinutími 50/5/5 0,5/5P15/4,5/5VA s úředním ověřením (pozor, převod MTP může určit PDS podle podmínek připojení), MTN 22/3/0,1kV/0,5/30VA 3P/30VA s úředním ověřením. V NN nástavbě instalován analyzátor sítě s Modbus RTU výstupem 2x pole IM 630A, ovládací mechanismus CIT, pomocné kontakty odpínače, pomocné kontakty uzemňovače, indikátor přítomnosti napětí | [14 empty] | P | 2
63 | K | 210220001 | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 | m | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1367781910
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220001 | [14 empty] | Online PSC | 2
64 | M | 35442062 | pás zemnící 30x4mm FeZn | kg | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.028 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 741847373
65 | M | 35441660 | podpěra vedení FeZn na konstrukce pro zemní pásek 30x4mm | kus | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00168 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 982508192
66 | K | 210220020 | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě | m | 62 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1302982806
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220020 | [14 empty] | Online PSC | 2
67 | M | 35442062 | pás zemnící 30x4mm FeZn | kg | 62 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.062 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 750374909
68 | K | 210220302 | Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -975809875
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220302 | [14 empty] | Online PSC | 2
69 | M | 35441986 | svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.0052 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -465214964
70 | K | 210220361 | Montáž hromosvodného vedení zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky do 2 m | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 30519318
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220361 | [14 empty] | Online PSC | 2
71 | M | 35442090 | tyč zemnící 2m FeZn | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00958 | 0.03832 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 945876660
72 | K | 210280003 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1087812783
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210280003 | [14 empty] | Online PSC | 2
73 | K | 210280010 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně -0003 za každých dalších i započatých 500 tisíc Kč přes 1000 tisíc Kč | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 61409927
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210280010 | [14 empty] | Online PSC | 2
74 | K | 210280121 | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů vn, (1 pole) bez nastavení ochrany | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -242738492
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210280121 | [14 empty] | Online PSC | 2
75 | K | 210280142 | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení napěťová zkouška rozvodny včetně spínacích prvků přes 6 do 22 kV | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 833282437
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210280142 | [14 empty] | Online PSC | 2
76 | K | 210280211 | Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -399621626
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210280211 | [14 empty] | Online PSC | 2
77 | K | 210280215 | Měření zemních odporů zemniče Příplatek k ceně za každý další zemnič v síti | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -388033939
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210280215 | [14 empty] | Online PSC | 2
78 | K | 210280221 | Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku do 100 m | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 865732737
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210280221 | [14 empty] | Online PSC | 2
79 | K | 210280391 | Zkoušky vodičů a kabelů zvýšeným napětím kabelů silových do 35 kV | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -900238405
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210280391 | [14 empty] | Online PSC | 2
80 | K | 210800417 | Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 95 až 120 mm2 | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1532857646
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210800417 | [14 empty] | Online PSC | 2
81 | M | 34142164 | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x95mm2 | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00091 | 0.01092 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 843774473
82 | K | 210801313 | Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených volně plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 25 až 35 mm2 | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -242160564
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210801313 | [14 empty] | Online PSC | 2
83 | M | 34142160 | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2 | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.0075 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -852201098
84 | K | 210931038 | Montáž kabelů hliníkových vn 22 kV a 35 kV bez ukončení stíněných plných nebo laněných kulatých s izolací ze sítěného polyetylenu nebo bezhalogenových (např. AXEKVCE, AXEKCE) uložených pevně, počtu a průřezu žil 1x240 mm2 | m | 990 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2027766870
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210931038 | [14 empty] | Online PSC | 2
85 | M | 34116065 | kabel energetický stíněný s ochranou proti podélnému šíření vody pod pláštěm jádro Al izolace XLPE plášť PE+PVC 12,7/22kV (22-AXEKVCEY) 1x240/25mm2 | m | 990 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.002 | 1.98 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2136376000
86 | K | 7492454030 | Montáž připojovacích systémů pro izolované vodiče a pomocné práce pro kabely vn sady izolovaných adaptérů (3 ks) pro připojení vn kabelu do vn rozvaděče - včetně přípravy kabelu, ukončení žil a stínění | sada | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1000028310
| P |  | Poznámka k položce: 2x připojení pole přívodu 1x připojení pole vývodu na transformátor | [14 empty] | P | 2
87 | M | 7492701050 | Ukončení vodičů a kabelů VN Připojovací systémy pro izolované rozvaděče vn Izolovaný T-adaptér 22kV pro plynem izolované rozvaděče osazené průchodkami bez omezovače přepětí, 1 a 3-žilové kabely 22 kV 50-300 mm? se šroubovacím okem | sada | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1824542288
88 | K | 7492454040x | Montáž připojovacích systémů pro izolované vodiče a pomocné práce pro kabely vn sady izolovaných adaptérů (3 ks) pro připojení vn kabelu k transformátoru - včetně přípravy kabelu, ukončení žil a stínění | sada | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1896807176
89 | M | 1252119 | KONCOVKA POLT-24C/1XI-ML-1-13 | sada | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -845620983
| P |  | Poznámka k položce: nebo jiná vhodná sada koncovek pro 3 žíly napojení k RICS adaptéru | [14 empty] | P | 2
90 | K | K004 | Montáž - konvektor elektrický přímotopný | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -869031538
91 | M | 8500033780 | Konvektor přímotop elektrický, 2000W, zásuvkové připojení, s termostatem | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0074 | 0.0074 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 91548571
92 | K | HZS3132 | Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích elektromontér VN a VVN odborný | hod | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1996950345
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS3132 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: ostatní práce jinde neuvedené potřebné pro správnou montáž díla | [14 empty] | P | 2
93 | K | K005 | Montáž - ekvipotenciální přípojnce | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 61582108
94 | M | M008 | Ekvipotenciální přípojnice - Cu pásovina na izolátorech,12x přípojné místo + pásek 30X4 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1096316162
| D | 22-M | Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0039 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
95 | K | 220182023 | Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1 m do 2000 m | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 396337318
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220182023 | [14 empty] | Online PSC | 2
96 | K | 220182024 | Označení optického kabelu nebo spojky HDPE trubky zaměřovacím markrem / dvojicí magnetů | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 713571744
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220182024 | [14 empty] | Online PSC | 2
97 | M | M029 | Marker pro označení a pozdější trasování podzemních dielektrických kabelových vedení | ks | 14 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -879618319
| P |  | Poznámka k položce: označení v úsecích délky min.50m, pro označení spojek, označení změny směru | [14 empty] | P | 2
98 | K | 220182025 | Kontrola průchodnosti trubky kalibrace do 2000 m | km | 0.31 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 929074873
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220182025 | [14 empty] | Online PSC | 2
99 | K | 220182026 | Montáž spojky bez svařování na HDPE trubce rovné nebo redukční | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1119695385
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220182026 | [14 empty] | Online PSC | 2
100 | M | M031 | spojka trubky HDPE40 | ks | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1205343092
101 | K | 220182036 | Zafukování mikrotrubičky HDPE samostatně | m | 620 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -165707055
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220182036 | [14 empty] | Online PSC | 2
102 | M | M030 | Mikrokabel 8vl SM 9/125 OS2 k záfuku, vhodný pro venkovní použití | m | 310 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1202251567
103 | M | M027 | Mikrotrubička pro zatažení do HDPE, PE-HD 10/8 | m | 310 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1268690606
| P |  | Poznámka k položce: včetně kluzné vrstvy | [14 empty] | P | 2
104 | K | 220182301 | Ukončení optického kabelu v optickém rozvaděči v optickém rozvaděči pro 8 vláken | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 587215453
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220182301 | [14 empty] | Online PSC | 2
105 | K | 220182410 | Montáž spojky konektorové optické v optickém rozvaděči | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1828586431
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220182410 | [14 empty] | Online PSC | 2
106 | K | 220182501 | Měření útlumu optického kabelu na dopravních stavbách na dvou vlnových délkách při montáži (po položení) s 8 vlákny | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 717599285
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220182501 | [14 empty] | Online PSC | 2
107 | K | 220182511 | Komplexní vyzkoušení úseku optického kabelu pro 2 vlnové délky s 8 vlákny | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1764692664
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220182511 | [14 empty] | Online PSC | 2
108 | K | 220870211 | Montáž optického rozvaděče pro SZZ s vnitřním osazením | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -780127907
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220870211 | [14 empty] | Online PSC | 2
109 | M | M032 | Optický rozvaděč nástěnný, vč. kazety a pigtailů, pro ukončení 8vl. FO SM 9/125 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1039647129
110 | K | 742110041 | Montáž lišt elektroinstalačních vkládacích | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1270210558
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110041 | [14 empty] | Online PSC | 2
111 | M | 34571004 | lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.0039 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1521256671
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 51.6115 |  | 87.376 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
112 | K | 460010023 | Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) ve volném terénu | km | 0.33 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0088 | 0.002904 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 934345487
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460010023 | [14 empty] | Online PSC | 2
113 | K | 460021111 | Sejmutí ornice ručně včetně rozpojení a odhozu ornice do vzdálenosti 3 m nebo naložení na dopravní prostředek tl. vrstvy do 20 cm | m2 | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1279517417
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460021111 | [14 empty] | Online PSC | 2
114 | K | 460030011 | Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky | m2 | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1603579833
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460030011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 60,0*1,0 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 460551111 | Rozprostření a urovnání ornice ručně včetně přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 3 m při souvislé ploše, tl. vrstvy do 20 cm | m2 | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 400647121
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460551111 | [14 empty] | Online PSC | 2
116 | K | 460581111 | Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou na rovině | m2 | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1769353711
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460581111 | [14 empty] | Online PSC | 2
117 | K | 460171323 | Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 | m | 330 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1203778666
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460171323 | [14 empty] | Online PSC | 2
118 | K | 460241111 | Příplatek k cenám vykopávek v blízkosti podzemního vedení pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 198 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1388092364
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460241111 | [14 empty] | Online PSC | 2
119 | K | 460431313 | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 100 cm z hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 | m | 330 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1489855053
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460431313 | [14 empty] | Online PSC | 2
120 | K | 460661116 | Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 100 do 120 cm | m | 330 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 237902744
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460661116 | [14 empty] | Online PSC | 2
121 | M | 899623131R00 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C 8/10 | m3 | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1355066692
| P |  | Poznámka k položce: obetonování zemnícího pásku | [14 empty] | P | 2
122 | M | 58931963 | beton C 8/10 kamenivo frakce 0/8 | m3 | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 2.234 | 26.808 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2121430377
| P |  | Poznámka k položce: Položka je určena pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k položce používá příplatek 89962-3192. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje položkami 35931 Výplň za rubem cihelného zdiva stok části A 03 tohoto sborníku | [14 empty] | P | 2
123 | M | M009 | Písek kopaný, hlinito písčitý | m3 | 31 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1014910059
124 | K | 460671112 | Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm | m | 310 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.0217 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2129924708
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460671112 | [14 empty] | Online PSC | 2
125 | K | 460791213 | Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm | m | 310 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -449851643
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460791213 | [14 empty] | Online PSC | 2
126 | M | 34571350 | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE | m | 310 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.0589 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 206355097
127 | K | 460791216 | Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 133 do 172 mm | m | 160 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -467600724
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460791216 | [14 empty] | Online PSC | 2
128 | M | 10.619.560 | Trubka korugovaná červená, D200/175mm | m | 160 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 890170961
129 | K | 468011143 | Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky přes 10 do 15 cm | m2 | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 1.896 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1028228057
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468011143 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 6,0*1,0 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
130 | K | 460871144 | Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy ze štěrkodrti, včetně zhutnění, tloušťky přes 15 do 20 cm | m2 | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 942914476
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460871144 | [14 empty] | Online PSC | 2
131 | K | 460881212 | Kryt vozovek a chodníků z asfaltového betonu vrstva ložní, tloušťky 5 cm | m2 | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 519718160
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460881212 | [14 empty] | Online PSC | 2
132 | K | 460881223 | Kryt vozovek a chodníků z asfaltového betonu vrstva obrusná, tloušťky 5 cm | m2 | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -74684265
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460881223 | [14 empty] | Online PSC | 2
133 | K | 468022221 | Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očistění kostek nebo dlaždic kladené do malty z dlaždic zámkových, spáry nezalité | m2 | 240 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 84.48 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1726974511
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468022221 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 80,0*3,0 |  | 240 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 240 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
134 | K | 460911121 | Očištění vybouraných prvků z vozovek a chodníků kostek nebo dlaždic od spojovacího materiálu s původní výplní spár kamenivem, s odklizením a uložením na vzdálenost 3 m dlaždic betonových čtyřhranných | m2 | 240 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1008375974
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460911121 | [14 empty] | Online PSC | 2
135 | K | 460921221 | Vyspravení krytu po překopech kladení dlažby pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a zhutnění podkladu a provedení lože z kameniva těženého z dlaždic betonových čtyřhranných | m2 | 240 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.101 | 24.24 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 5306277
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460921221 | [14 empty] | Online PSC | 2
136 | K | 468031211 | Vytrhání obrub s odkopáním horniny a lože, s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek stojatých chodníkových | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1831074840
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468031211 | [14 empty] | Online PSC | 2
137 | K | 460912211 | Očištění vybouraných prvků z vozovek a chodníků obrubníků od spojovacího materiálu z jakéhokoliv lože, s odklizením a uložením na vzdálenost 10 m chodníkových | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -792395667
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460912211 | [14 empty] | Online PSC | 2
138 | K | 460892221 | Osazení obrubníku se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár betonového chodníkového stojatého, do lože z betonu prostého | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.09599 | 0.47995 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1461135325
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460892221 | [14 empty] | Online PSC | 2
139 | K | 469972111 | Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km | t | 87.376 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1224234698
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469972111 | [14 empty] | Online PSC | 2
140 | K | 469972121 | Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km | t | 524.256 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -386346797
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469972121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 87,376*6 'Přepočtené koeficientem množství |  | 524.256 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
141 | K | 469973124 | Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 87.376 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -788604251
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469973124 | [14 empty] | Online PSC | 2

## IO 09 - Areálové rozvody NN
{e0590de0-c623-4a08-8625-52483d26c057}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
IO 09 - Areálové rozvody NN
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61988987
|  | Ostravská univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ61988987
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29263140
|  | Ateliér Velehradský s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ29263140
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Arnošt Gőbel, MAR DESIGN |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
IO 09 - Areálové rozvody NN
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Arnošt Gőbel, MAR DESIGN
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
IO 09 - Areálové rozvody NN
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Arnošt Gőbel, MAR DESIGN
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 25.5317 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0026 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0026 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 | m | 65 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1523938031
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742121001 | [14 empty] | Online PSC | 2
2 | M | 34121263 | kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6 | m | 65 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0026 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1249756975
| P |  | Poznámka k položce: U/UTP, průměr kabelu 6,3mm | [14 empty] | P | 2
3 | K | 742122001 | Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -237210968
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742122001 | [14 empty] | Online PSC | 2
4 | M | INTELEK11238905 | Konektor RJ45 CAT6 UTP 8p8c nestíněný skládaný na drát | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1627732513
5 | K | 742330101 | Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -621631227
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330101 | [14 empty] | Online PSC | 2
6 | K | 742123001 | Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 601249100
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742123001 | [14 empty] | Online PSC | 2
7 | M | RMAT0002 | přepěťová ochrana datového kabelu, T1/2/3, 2x RJ45 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1601273414
8 | K | 998742103 | Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.003 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -195132559
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998742103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 25.5291 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.19035 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 210100004 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 25 mm2 | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1809563961
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210100004 | [14 empty] | Online PSC | 2
10 | K | 210812037 | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x25 až 35 mm2 | m | 95 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -160789559
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210812037 | [14 empty] | Online PSC | 2
11 | M | 34113134 | kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 5x25mm2 | m | 95 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00183 | 0.17385 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1554176362
| P |  | Poznámka k položce: 1-CYKY, průměr kabelu 27mm | [14 empty] | P | 2
12 | K | 210812065 | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 5x10 až 16 mm2 | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1824336693
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210812065 | [14 empty] | Online PSC | 2
13 | M | 34113035 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm2 | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0011 | 0.0165 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1661240691
| P |  | Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 20,4mm | [14 empty] | P | 2
14 | K | K031 | Montáž nabíjecího sloupku 2x22kW včetně uvedení do provozu | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 573117952
15 | M | M099 | Nabíjecí sloupek AC venkovní 2x22kW T2 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252311344
| P |  | Poznámka k položce: 2x zásuvka T2, dynamické řízení výkonu, dodávka včetně sestavy měření s elektroměrem a komunikací, instalace do veřejného prostoru, integrovaný proudový chránič pro EV instalace, integrované jištění nabíjecích zásuvek. maximální výkon2x22kW s možností nastavení, autentizace RFID čtečkou, připojení ethernet, krytí IP54, napájení 3 fázové 63A TN-S, pracovní teplota -30/+50°C | [14 empty] | P | 2
16 | K | 7493656010 | Montáž zásuvkových skříní venkovních kombinace na stěnu nebo stojinu - skříň obsahuje vstupní svorky pro kabel do 25 mm2, hlavní vypínač, jističe, proudové chrániče, zásuvky, elektrovýzbroj, včetně propojení, provedení zkoušek, dodání atestů a revizní zpr | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -251952710
17 | M | 10.792.645 | Skříň zásuvková | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1304795198
| P |  | Poznámka k položce: Zásuvková skříň (rozváděč nízkého napětí) IP44 jištěná s chráničem 40/4/003, zásuvky 4x230V/16A (s ochranným kolíkem dle ČSN), 1x400V/32A/5pól, jistící přístroje 10kA: 2xB16/1, 1xB32/3, 40/4/003 | [14 empty] | P | 2
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 25.3388 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 460131113 | Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m3 | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2135010868
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460131113 | [14 empty] | Online PSC | 2
19 | K | 460641113 | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20 | m3 | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1339516065
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460641113 | [14 empty] | Online PSC | 2
20 | K | 460641411 | Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované zřízení | m2 | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00116 | 0.00928 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1524879165
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460641411 | [14 empty] | Online PSC | 2
21 | K | 460641412 | Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované odstranění | m2 | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1732238564
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460641412 | [14 empty] | Online PSC | 2
22 | K | 460791114 | Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm | m | 160 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1413861287
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460791114 | [14 empty] | Online PSC | 2
23 | M | 34571365 | trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm | m | 160 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00069 | 0.1104 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 415122815
24 | K | 460791113 | Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm | m | 170 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 237195399
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460791113 | [14 empty] | Online PSC | 2
25 | M | 1219211 | ZATKA CHRÁNIČKY 110MM | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 725347352
26 | M | 34571363 | trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 61/75mm | m | 170 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00043 | 0.0731 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -478313665
27 | M | 1225402 | ZATKA CHRÁNIČKY 75MM | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1672987133
28 | K | 460010024 | Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru | km | 0.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0088 | 0.0044 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -687579551
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460010024 | [14 empty] | Online PSC | 2
29 | K | 460161292 | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 100 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m | 75 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1782012314
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460161292 | [14 empty] | Online PSC | 2
30 | K | 460431312 | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 100 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m | 75 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 656443492
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460431312 | [14 empty] | Online PSC | 2
31 | M | 899623131R00 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C 8/10 | m3 | 11.25 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 513123640
| P |  | Poznámka k položce: obetonování zemnícího pásku | [14 empty] | P | 2
32 | M | 58931963 | beton C 8/10 kamenivo frakce 0/8 | m3 | 11.25 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 2.234 | 25.1325 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1723090801
| P |  | Poznámka k položce: Položka je určena pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k položce používá příplatek 89962-3192. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje položkami 35931 Výplň za rubem cihelného zdiva stok části A 03 tohoto sborníku | [14 empty] | P | 2
33 | K | 460671111 | Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 20 cm | m | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.009 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 195765656
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460671111 | [14 empty] | Online PSC | 2
34 | K | 7493653020 | Montáž skříní přípojkových SS venkovních pro připojení kabelů (i kabelové smyčky) do 240 mm2 kompaktní pilíř s 1-2 sadami jistících prvků - včetně elektrovýzbroje, neobsahuje cenu za zemní práce | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 244397760
35 | M | 7493600210 | Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Smyčkové přípojkové skříně pro vodiče do průřezu 240 mm2 (SS) se 2 sadami pojistkových spodků velikosti 00 kompaktní pilíř včetně základu | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -332349733
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | HZS2231 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář | hod | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1020342369
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2231 | [14 empty] | Online PSC | 1
| P |  | Poznámka k položce: ostatní práce neuvedené v ceníku | [14 empty] | P | 1
37 | K | K011 | Koordinace s ostatními profesemi | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -506243362
38 | K | K0113 | Účast správců sítí při přejímce a provádění prací | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1835431935
39 | K | K018 | Montážní mechanismy, zařízení, lešení, žebříky, jeřáb atp. | soub | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1355029174
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje náklady spojené s pronájmem montážních mechanismů jako jsou lešení, mobilní lešení, montážní plošiny a jiné mechanismy nutné k řádné a bezpečné montáži. Obsahuje rovněž náklady spojené s užíváním montážních mechanismů jako pravidelné revize, zkoušky, doplnění pohonných hmot atp. | [14 empty] | P | 1
40 | K | M36814 | Ostatní práce a dodávky jinde neuvedené, ale nezbytné pro řádné dokončení funkčního díla | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1738738970
| P |  | Poznámka k položce: uvést souhrnnou cenu a doplnit položkový rozpis na samostatném listu | [14 empty] | P | 1

## IO 10 - Sítě elektronický...
{d00b72aa-6785-46fa-b9bf-ddd5aa0d1237}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
IO 10 - Sítě elektronických komunikací
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61988987
|  | Ostravská univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ61988987
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29263140
|  | Ateliér Velehradský s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ29263140
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Arnošt Gőbel, MAR DESIGN |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
IO 10 - Sítě elektronických komunikací
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Arnošt Gőbel, MAR DESIGN
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| C1 - Přípojka objektu LERCO | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
IO 10 - Sítě elektronických komunikací
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Arnošt Gőbel, MAR DESIGN
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.037121 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.037121 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | C1 | Přípojka objektu LERCO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.037121 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 220182022 | Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez zřízení lože a bez krytí průměru do 20 mm | m | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1656963306
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220182022 | [14 empty] | Online PSC | 2
2 | M | 1000294304 | Chránička HDPE 40 Fialová | m | 120 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1477992889
3 | K | 220182023 | Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1 m do 2000 m | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1347807305
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220182023 | [14 empty] | Online PSC | 2
4 | K | 220182025 | Kontrola průchodnosti trubky kalibrace do 2000 m | km | 0.24 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 972862021
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220182025 | [14 empty] | Online PSC | 2
5 | K | 220182026 | Montáž spojky bez svařování na HDPE trubce rovné nebo redukční | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 797095731
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220182026 | [14 empty] | Online PSC | 2
6 | M | M031 | spojka trubky HDPE40 | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1894559008
7 | K | 220182031 | Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky | m | 85 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1755434518
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220182031 | [14 empty] | Online PSC | 2
8 | M | M030 | Mikrokabel 48vl SM 9/125 OS2 k záfuku, vhodný pro venkovní použití | m | 85 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 498622994
9 | M | M027 | Mikrotrubička pro zatažení do HDPE, PE-HD 10/8 | m | 120 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1872505839
| P |  | Poznámka k položce: včetně kluzné vrstvy | [14 empty] | P | 2
10 | K | 220182505 | Měření útlumu optického kabelu na dopravních stavbách na dvou vlnových délkách při montáži (po položení) se 48 vlákny | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1825190654
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220182505 | [14 empty] | Online PSC | 2
11 | K | 220182515 | Komplexní vyzkoušení úseku optického kabelu pro 2 vlnové délky s 48 vlákny | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 420897368
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220182515 | [14 empty] | Online PSC | 2
12 | K | 220280225 | Montáž kabelu uloženého v trubkách nebo v lištách včetně odvinutí kabelu z bubnu, natáhnutí, odříznutí, zaizolování a zatažení do trubek nebo lišt, pročištění trubky, prozvonění a označení kabelu SYKFY 25 x 2 x 0,5 mm | m | 85 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1676623836
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220280225 | [14 empty] | Online PSC | 2
13 | M | 34121070 | kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 25x2x0,5mm2 | m | 85 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.0153 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -329857477
14 | K | 460010024 | Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru | km | 0.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0088 | 0.0044 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1638294410
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460010024 | [14 empty] | Online PSC | 2
15 | K | 460161292 | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 100 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -762255485
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460161292 | [14 empty] | Online PSC | 2
16 | K | 460431312 | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 100 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1652813969
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460431312 | [14 empty] | Online PSC | 2
17 | K | 460661112 | Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm | m | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1486608986
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460661112 | [14 empty] | Online PSC | 2
18 | M | M009 | Písek kopaný, hlinito písčitý | m3 | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1822292045
19 | K | 460671111 | Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 20 cm | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0024 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1664961299
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460671111 | [14 empty] | Online PSC | 2
20 | K | K009 | Svařování optického kabelu | vid | 96 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1259476158
21 | K | K010 | Zakončení vlákna pigtailem | ks | 96 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2018052072
22 | M | M083 | Pigtail optický SC 9/125 | ks | 96 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -9434552
23 | K | 220182024 | Označení optického kabelu nebo spojky HDPE trubky zaměřovacím markrem / dvojicí magnetů | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 213460357
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220182024 | [14 empty] | Online PSC | 2
24 | M | M029 | Marker pro označení a pozdější trasování podzemních dielektrických kabelových vedení | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -851000546
| P |  | Poznámka k položce: označení v úsecích délky min.50m, pro označení spojek, označení změny směru | [14 empty] | P | 2
25 | K | 460742141 | Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do otvoru ve zdivu včetně vybourání, zazdění a začištění, vnitřního průměru do 15 cm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00612 | 0.01224 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 550877877
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460742141 | [14 empty] | Online PSC | 2
26 | M | 28619320 | trubka kanalizační PE-HD D 110mm | m | 2.06 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00135 | 0.002781 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1448557108
| VV |  | 2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | HZS2231 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář | hod | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2099658930
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2231 | [14 empty] | Online PSC | 1
| P |  | Poznámka k položce: ostatní práce neuvedené v ceníku | [14 empty] | P | 1
28 | K | K011 | Koordinace s ostatními profesemi | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202805621
29 | K | K0113 | Účast správců sítí při přejímce a provádění prací | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1565032601
30 | K | K018 | Montážní mechanismy, zařízení, lešení, žebříky, jeřáb atp. | soub | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -566619804
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje náklady spojené s pronájmem montážních mechanismů jako jsou lešení, mobilní lešení, montážní plošiny a jiné mechanismy nutné k řádné a bezpečné montáži. Obsahuje rovněž náklady spojené s užíváním montážních mechanismů jako pravidelné revize, zkoušky, doplnění pohonných hmot atp. | [14 empty] | P | 1
31 | K | M36814 | Ostatní práce a dodávky jinde neuvedené, ale nezbytné pro řádné dokončení funkčního díla | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 486362426
| P |  | Poznámka k položce: uvést souhrnnou cenu a doplnit položkový rozpis na samostatném listu | [14 empty] | P | 1

## IO 11 - Areálové osvětlení
{6106a801-ec98-4c3e-b601-6da18f325694}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
IO 11 - Areálové osvětlení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61988987
|  | Ostravská univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ61988987
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29263140
|  | Ateliér Velehradský s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ29263140
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Arnošt Gőbel, MAR DESIGN |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
IO 11 - Areálové osvětlení
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Arnošt Gőbel, MAR DESIGN
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
IO 11 - Areálové osvětlení
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Arnošt Gőbel, MAR DESIGN
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 106.5295 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 741210002 | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1691959396
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210002 | [14 empty] | Online PSC | 1
2 | M | RMAT0002 | Rozvaděč RVO-LERCO | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 824169198
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.9015 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 210202013 | Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník | kus | 31 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 505667102
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210202013 | [14 empty] | Online PSC | 1
| P |  | Poznámka k položce: 3ks původní, 3ks nová | [14 empty] | P | 1
4 | M | M084 | Svítidlo VO k montáži na výložník (L1) | ks | 11 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1414256964
| P |  | Poznámka k položce: Svítidlo LED na výložník, 55W, 7464lm, hmotnost cca 10,5kg, těleso tlakově odlévaný hliník, teplota chromatičnosti 4000K, odolnost proti nárazu IK09, krytí IP66, účinnost cca 135lm/W, optika široká uliční | [14 empty] | P | 1
5 | M | M103 | Svítidlo VO k montáži na dřík stožáru (L2) | ks | 20 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -149855154
6 | K | 210204002 | Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -622027562
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210204002 | [14 empty] | Online PSC | 1
7 | M | RMAT0001 | Svítidlo L3 |  | 11 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -36879159
| P |  | Poznámka k položce: Elegantní štíhlé sloupkové svítidlo odolné vůči vandalismu s vyzařovací charakteristikou typu asymetrický s vysoce výkonnou optikou. Pro předřadník typu elektronický předřadník se stálým výstupem. Krytí IP66, elektrická Třída ochrany lI. Sloupek a základna: hliník (EW AW 6060). Vrchní kryt: tlakově odlévaný hliník (EN AC 47100). Difuzor: čirý, odolný vůči UV záření polykarbonát. Box předřadníku: polykarbonát. Barva vrchního krytu a sloupku: práškově nanášený antracit (odstín blížící se RAL7043) (odstín blížící se RAL7043). Pás dekorativního osvětlení RGB u základny hlavy lze při instalaci snadno nastavit.. Svítidlo zapojené předem a připravené k instalaci. Dodáváno s LED zdroji v barvě 3000K-Včetně připojovacího boxu, rozměry cca d160x1017mm, příkon 11W, montáž na přírubu na 4x kotvící šrouby M14 | [14 empty] | P | 1
8 | K | 210202025 | Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů světlometů hmotnosti do 10 kg | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 145381551
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210202025 | [14 empty] | Online PSC | 1
9 | M | M104 | Svítidlo L4 | ks | 15 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2040208879
| P |  | Poznámka k položce: LED - 15 W - 40° - 3000K CRI80 - On/Off - nerez, kruhové zemní svítidlo, Odolné silikonové těsnění; Vysoce účinná PMMA čočka; Barvy produktu: Nerezová ocel; IP67; IK10; Provozní teplota: -20 °C to 35 °C; Materiál: Nerezová ocel. OPTICKÝ - Optic W; 40°; Lumen (svítidlo): 1183 lm; Světelná účinnost svítidla: 79 lm/W. ZDROJ SVĚTLA - 9 LED; CCT / CRI: 3000K CRI80; Elipsa MacAdam: 3 SDCM; Drive current (Luminaire): 500 mA; Životnost L90B10 (hodina) 120,000; Životnost L80B10 (hodina) 120,000. Životnost L80B50 (hodina) 120,000. ELEKTRICKÝ - Příkon (Svítidlo): 15 W; Class I; Integrovaný driver; D1; Vstupní napětí: 220-240 V 50/60 Hz; Typy stmívání: On/Off; INSTALACE - Vhodné pro pochozí váhu max 200 kg dodávka včetně protiskluzvého skla | [14 empty] | P | 1
10 | M | M105 | Spojovací konektor/krabice IP68 | ks | 15 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -740757415
11 | K | 210812037 | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x25 až 35 mm2 | m | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 742220409
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210812037 | [14 empty] | Online PSC | 1
12 | M | 34111610 | kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x25mm2 | m | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.08085 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1984682894
| P |  | Poznámka k položce: 1-CYKY, průměr kabelu 25mm | [14 empty] | P | 1
13 | K | 741372125 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů exteriérových vestavných stěnových páskových | m | 170 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 102781332
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741372125 | [14 empty] | Online PSC | 1
14 | M | 34845011 | LED pásek exteriérový 10-20W/m IP 68 | m | 170 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0255 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1017867726
15 | M | M106 | Profil AL pro zápustnou montáž LED pásku, vč. opálového difuzoru | m | 170 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -39212728
16 | K | K032 | Montáž zdroj napájecí pro LED pásky 24VDC | ks | 14 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1899718587
17 | M | M107 | Napájecí zdroj pro LED pásky 230/24V DC 150W/IP67 | ks | 14 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1710223752
18 | K | 741210001 | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 880722723
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210001 | [14 empty] | Online PSC | 1
19 | M | M108 | Instalační krabice IP66 pro instalaci napájecího zdroje, plastová, zapuštěná, rozměry cca 200x150x100 | ks | 14 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2008100162
20 | K | 210813011 | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 | m | 600 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 797381065
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210813011 | [14 empty] | Online PSC | 1
21 | M | 34111030 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 | m | 380 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0456 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1364818793
22 | M | 34111048 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x6mm2 | m | 220 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.077 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1475889891
| P |  | Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 12,3mm | [14 empty] | P | 1
23 | K | 210813033 | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2 | m | 175 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1111142604
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210813033 | [14 empty] | Online PSC | 1
24 | M | 34111076 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2 | m | 175 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00064 | 0.112 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 796860939
| P |  | Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 16,1mm | [14 empty] | P | 1
25 | K | 210813035 | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 4x16 mm2 | m | 653 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -98636543
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210813035 | [14 empty] | Online PSC | 1
26 | M | 34111080 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2 | m | 653 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0009 | 0.5877 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -5370535
| P |  | Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 18,6mm | [14 empty] | P | 1
27 | K | 210813013 | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x10 až 16 mm2 | m | 420 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1507646128
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210813013 | [14 empty] | Online PSC | 1
28 | M | 34113033 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x16mm2 | m | 420 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00072 | 0.3024 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1271319749
| P |  | Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 17mm | [14 empty] | P | 1
29 | M | M086 | Označení stožáru, svorky, rozváděče nebo skříňky samolepkou | ks | 42 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1042556526
30 | M | M087 | Samolepka na dvířka - červený výstražný blesk | ks | 42 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 992854694
31 | M | M088 | Samolepka - uzemnění | ks | 42 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -201176501
32 | K | 210204011 | Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m | kus | 31 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1931884371
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210204011 | [14 empty] | Online PSC | 1
| P |  | Poznámka k položce: 3x přeložení stávajícího, 1x nový | [14 empty] | P | 1
33 | M | 31674107 | stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 8,2m | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.127 | 1.397 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1072688653
34 | M | M102 | Stožár sadový bezpaticový třístupňový 114/89/60 v6m | ks | 20 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -460292208
35 | K | 210204103 | Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 351686497
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210204103 | [14 empty] | Online PSC | 1
| P |  | Poznámka k položce: stávající | [14 empty] | P | 1
36 | M | M100 | Výložník V1/500 přímý | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1586495095
37 | K | 210204105 | Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových, hmotnosti do 70 kg | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1526362016
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210204105 | [14 empty] | Online PSC | 1
38 | M | M101 | Výložník V2/500/180 | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -877418618
39 | K | 210204201 | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh | kus | 31 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -184975586
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210204201 | [14 empty] | Online PSC | 1
40 | M | M085 | Stožárová výzbroj pro průběžné zapojení 4x35mm2, s poj.odpínači 10x38mm, svorkou pro připojení ochranného vodiče vč. propojení na neživou část dříku | ks | 31 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1389316707
41 | M | 8500133860 | Vložka pojistková PVA10 6 A | kus | 93 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00093 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1052210210
42 | K | 210220022 | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě | m | 1240 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1137737640
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220022 | [14 empty] | Online PSC | 1
43 | M | 35441073R1 | drát D 10mm FeZn | m | 1240 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.001 | 1.24 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -830498629
44 | K | 210220301 | Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby | kus | 154 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 146091538
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220301 | [14 empty] | Online PSC | 1
45 | K | 210220441R | ochrana zemní svorky/svaru asfaltovým nátěrem | ks | 154 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 861412316
46 | M | 35441885 | svorka spojovací pro lano D 8-10mm | kus | 112 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.02576 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -2130504267
47 | M | 35441895 | svorka připojovací k připojení kovových částí | kus | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.00672 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1743883596
48 | M | 10.048.994 | Bužírka WST2 12,7/6,4 smršť.ZŽ | kus | 42 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 569365926
| P |  | Poznámka k položce: universální slabostěnná tepl. smrštitelná trubice, 2:1, samozhášivá, -55°C až +125°C, UL, 12,7 / 6,4 mm2(1/2"), žluto/zelená, bal. 1 0 x 1 m | [14 empty] | P | 1
49 | K | K013 | Provedení povrchových úprav elektrických zařízení, podkladů kovových konstrukcí odmašťováním | m2 | 15.5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2112222609
50 | K | K016 | Provedení povrchových úprav elektrických zařízení, nátěry kovových konstrukcí, stožárů a výložníků, výšky do 6m | m2 | 15.5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1684413740
51 | M | M089 | Základní barva syntetická, na žárově zinkovaný povrch | litr | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1933137555
52 | M | M090 | Vrchní barva syntetická na kov, odstín RAL 7046 | litr | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1207735392
53 | K | K091 | Písmomalířské práce, číslice a písmena, výšky do 100 mm | kus | 124 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -472436343
54 | M | M093 | Vrchní barva syntetická na kov, odstín RAL 9005 | litr | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 640836670
55 | M | M094 | Ředidlo na syntetické barvy | litr | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1447111523
56 | K | K001 | Podružný materiál, počítáno jako 3% ze součtu ceny materiálu | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 412821325
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 102.628 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | 460010024 | Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru | km | 1.28 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0088 | 0.011264 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 22054078
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460010024 | [14 empty] | Online PSC | 1
58 | K | 460791212 | Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm | m | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2035733554
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460791212 | [14 empty] | Online PSC | 1
59 | K | 469981111 | Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m | t | 102.619 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1528840765
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469981111 | [14 empty] | Online PSC | 1
60 | M | 34571351 | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE | m | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.0091 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -467907334
61 | K | 460791212 | Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1968396175
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460791212 | [14 empty] | Online PSC | 1
62 | M | 34571350 | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.0076 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 769909850
63 | K | 460791213 | Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm | m | 1280 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 248799322
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460791213 | [14 empty] | Online PSC | 1
64 | M | 34571353 | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE | m | 1280 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00043 | 0.5504 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 2060058661
65 | K | 460171292 | Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 100 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m | 1072 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1977811885
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460171292 | [14 empty] | Online PSC | 1
66 | K | 460451312 | Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 100 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m | 1072 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1273581677
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460451312 | [14 empty] | Online PSC | 1
67 | K | 460131113 | Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m3 | 111.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 253713467
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460131113 | [14 empty] | Online PSC | 1
68 | K | 460391123 | Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m3 | 111.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1694946949
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460391123 | [14 empty] | Online PSC | 1
69 | K | 460470011 | Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při křížení | kus | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0076 | 0.342 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -90903730
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460470011 | [14 empty] | Online PSC | 1
70 | K | 460470012 | Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při souběhu | m | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0019 | 0.0855 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -679714172
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460470012 | [14 empty] | Online PSC | 1
71 | K | 460490012 | Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm | m | 1280 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.0896 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 435144105
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460490012 | [14 empty] | Online PSC | 1
72 | M | 10.044.576 | Folie 33 rudá - blesk 250m/bal | m | 1280 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1260662125
| P |  | Poznámka k položce: Použití: výstražná fólie do výkopu | [14 empty] | P | 1
73 | K | 460641112 | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15 | m3 | 44 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 2.301 | 101.2449 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1116074602
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460641112 | [14 empty] | Online PSC | 1
74 | K | 460641411 | Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované zřízení | m2 | 248 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00116 | 0.28768 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1354679155
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460641411 | [14 empty] | Online PSC | 1
75 | K | 460641412 | Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované odstranění | m2 | 248 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -781897693
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460641412 | [14 empty] | Online PSC | 1
76 | K | K003 | Ostatní práce a dodávky nutné k bezvadnému dokončení a předání díla | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -535870103
77 | K | 045303000 | Koordinační činnost | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1620900938
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/045303000 | [14 empty] | Online PSC | 1
78 | K | K017 | Ustavení stožárového pouzdra silničního stožáru (trubka D315 mm délky 1,2 m) | ks | 31 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1998929535
79 | M | M091 | Stožárové pouzdro - trubka PVC-U průměr 315x7,7 délky 1,2 m | ks | 31 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2140686909
80 | M | M095 | Zásyp stožárového pouzdra silničního stožáru pískem | ks | 31 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1221725277
81 | M | M096 | Písek tříděný frakce 0-2 pro zásyp stožárových pouzder | t | 1.3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -402538277
82 | K | K018 | Montážní mechanismy, zařízení, lešení, žebříky atp. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1800301664
83 | K | K097 | Utěsnění konce prostupu nebo ochranné trubky PU pěnou | kus | 142 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -441322965
84 | M | M098 | PU montážní pěna 750 ml | kus | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1633379572
85 | K | M109 | Přemístění stávajícího rozvaděče areálového osvětlení - kompletní práce spojenéí s přemístěním | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -274303020
| P |  | Poznámka k položce: přemístění venkovního pilířového rozvaděče AO, zajištění beznapěťového stavu, odpojení a označení kabelů, odkopání pilířku, vyzvednutí a přemístěn na novou pozici, výkop jámy, zatažení kabelů, kabel CYKY 4x10 cca 8m délky, spojka kabelová v zemi, usazení a obsyp pilířového rozvaděče AO, ukončení kabelu | [14 empty] | P | 1
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
86 | K | HZS2231 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář | hod | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 686399146
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2231 | [14 empty] | Online PSC | 1
| P |  | Poznámka k položce: ostatní práce neuvedené v ceníku, ale nezbytné pro řádné provedení díla | [14 empty] | P | 1
87 | K | K020 | Výchozí revize elektro vč. provedení potřebných měření, vypracování kompletní zprávy | hod | 90 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 947513216
88 | K | K023 | Konečné směrování světlometů po montáži vč. zajištění potřebného mechanismu | hod | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1821211681
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
89 | K | K026 | Světelnětechnické měření nainstalované soustavy VO vč. protokolu | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1287500727
90 | K | K027 | Digitální fotodokumentace zařízení VO pro potřeby správce VO (pasportizace a evidence zařízení VO) - 1 x CD | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1528595347
91 | K | K028 | Zajištění bezpečnosti při realizaci prací vč. zajištění otevřených výkopů a dodání zábran a lávek pro pěší | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1227976299
92 | K | K029 | Příprava podkladů pro přejímací řízení zařízení VO | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 917005703

## VRN a ON - Vedlejší a ost...
{230698f7-1598-4032-8e50-6b58f57984a1}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
VRN a ON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 61988987
|  | Ostravská univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ61988987
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29263140
|  | Ateliér Velehradský s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ29263140
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.) |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
VRN a ON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN D1 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN D2 - Provozní vlivy a stavba | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Objekt:
VRN a ON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ |  |  | Datum: | 21. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Ostravská univerzita |  |  | Projektant: | Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vojtěch Biolek (Ateliér Velehradský s.r.o.)
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN D1 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | VRN.01 | Zřízení a úplné odstranění zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Zřízení a úplné odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské a rozvodné sítě, které jsou nutné pro realizaci Díla: a) zřízení a odstranění vnitrostaveništních komunikací a zázemí staveniště na pozemcích dle plánu zařízení staveniště včetně demontáže a zpětné montáže oplocení staveniště, b) zajištění temperovaného prostoru pro vedení stavby, TDS, KOBOZP a AD a pro konání KD stavby, včetně vybavení základním nábytkem (stůl, židle) napojení na elektro a data, c) zajištění sociálních objektů stavby (WC, umývárny, šatny), skladů, přístřešků, d) zajištění zdravotních a hygienických podmínek pro pracovníky na stavbě, e) zajištění vnějšího oplocení staveniště – pro oddělení provozu staveniště a stavby od okolí a zabránění vstupu nepovolaných osob, f) oplocení staveniště musí být bezpečné, odolné proti povětrnostním vlivům, pronikání prachu ze stavby apod., g) Zhotovitel v rámci oplocení zajistí místo pro vyvěšení předepsaných dokumentů: stavební povolení, ohlášení koordinátora stavby v souladu s platnou legislativou, h) zajištění vybudování zařízení staveniště i pro subdodavatele, i) zajištění provozu a údržby zařízení staveniště včetně společných sociálních a provozních objektů, j) zajištění ukládání odpadů, jeho třídění a následnou likvidaci, k) správné a bezpečné uložení materiálu, zajištění proti působení povětrnostních vlivů, a to zejména lehké materiály, l) zajištění dočasných ochranných zařízení (plachty, stěny, stany), jestliže jsou vyžadovány technologií montáže a jsou nezbytná k ochránění stavby, a hlavně jejího okolí proti prachu či hluku. m) vytvoření různých pomocných konstrukcí pro řádnou výstavbu objektu (např. pilotovací pláň, pomocné násypy, odvodnění staveniště, apod.) včetně demontáže či likvidace | [14 empty] | P | 1
2 | K | VRN.02 | Oprava dotčených okolních ploch v průběhu a po skončení prací | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: V průběhu realizace prací a zejména po jejich skončení provedení oprav příjezdových komunikací, chodníků, travnatých a zpevněných ploch či mobiliáře a uvedení do původního stavu na základě zhotovitelem provedené pasportizace před zahájením prací a předání pasportu majiteli komunikace a zástupci objednatele. | [14 empty] | P | 1
3 | K | VRN.03 | Dočasný barevný billboard publicity EU rozměrů 5,1 x 2,4 m s vlastní pevnou konstrukcí | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Zhotovitel po odsouhlasení manažerem projektu zajistí návrh a výrobu informační tabule stavby obsahující základní data (název stavby, developer, projektový manager, projektant, TDS, koordinátor BOZP, generální dodavatel, termín zahájení a dokončení, manažer prodeje) včetně log a případného grafického doplnění dle požadavku manažera projektu. | [14 empty] | P | 1
4 | K | VRN.04 | Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce (zajištění opatření na dodržování předpisů týkajících se bezpečnosti práce a technických zařízení tzn. zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., č. 101/2005 Sb., č. 591/2006 Sb. a zákona č. 262/2006 Sb. a dalších souvisejících platných předpisů) a ochrany životního prostředí až do předání objednateli. | [14 empty] | P | 1
5 | K | VRN.05 | Zabezpečení stávajících objektů | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: V případě provozního propojení se stávajícími objekty zabezpečení stávajícího objektu před neoprávněným vniknutím cizích osob po dobu realizace stavby až do předání objednateli. | [14 empty] | P | 1
6 | K | VRN.06 | Vytýčení veškerých podzemních inženýrských sítí | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: Vytýčení veškerých podzemních inženýrských sítí jednotlivých správců sítí a úhrady poplatků za vytýčení v místě dotčeném stavbou, provádění prací v místě křížení a souběhu sítí v souladu s pokyny jednotlivých správců sítí. | [14 empty] | P | 1
7 | K | VRN.07 | Ochrana vedení na staveništi | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: Zajištění ochrany všech podzemních a nadzemních vedení na staveništi a v dotyku se stavbou. | [14 empty] | P | 1
8 | K | VRN.08 | Vytýčení prostorové polohy objektů stavby | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: Vytýčení prostorové polohy objektů stavby podle projektu před zahájením prací na objektech, a to včetně zpracování dokladů o vytýčení stavby úředně ověřených oprávněným geodetem, z toho v tištěné a v digitální podobě ve zdroji (dgn, dwg, pdf, doc, xls) pro objednatele (součást kolaudační dokumentace). | [14 empty] | P | 1
9 | K | VRN.09 | Geometrické zaměření všech nově budovaných a nově překládaných inženýrských sítí | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: Geometrické zaměření všech nově budovaných a nově překládaných inženýrských sítí a objektů inž. sítí v tištěné a v digitální podobě na CD, a to vždy 1x ve zdrojovém formátu dgn nebo dwg, doc, xls a 1x ve formátu pdf, včetně výškopisu v nezbytně nutném rozsahu, zaměření musí být provedeno v souladu s pokyny správců sítí a komunikací. | [14 empty] | P | 1
10 | K | VRN.10 | Geometrický plán stavby | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: Zajištění geometrického plánu stavby pro vklad do katastru nemovitostí 6x v tištěné a v digitální podobě na CD, a to vždy 1x ve zdrojovém formátu dgn nebo dwg, doc, xls a 1x ve formátu pdf a to již ve fázi stavby pro zápis rozestavěné stavby do katastru nemovitostí. | [14 empty] | P | 1
11 | K | VRN.11 | Odvoz a likvidace vybouraných hmot a suti při přípravě staveniště | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: Není-li uvedeno v rozpočtu nebo je-li stanoveno objednatelem jinak, odvoz a uložení výkopku a vybouraných hmot a stavební suti spojených s přípravou staveniště na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. a jeho novelizací – zákona o odpadech a doložení dokladů o uložení na skládku. | [14 empty] | P | 1
12 | K | VRN.12 | Ochrana lidí a majetku | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: Zajištění bezpečnostních opatření na ochranu lidí a majetku v sousedství staveniště a na staveništi. | [14 empty] | P | 1
13 | K | VRN.13 | Ochrana stávajících přírodních prvků na staveništi a v bezprostřední blízkosti | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: Zajištění ochrany všech stávajících přírodních prvků na staveništi a v bezprostřední blízkosti (stromy, keře, vodní toky) určených objednatelem nebo stanovených v rozhodnutích dotčených orgánů státní správy či pravomocných stavebních povolení či povolení obdobného významu. | [14 empty] | P | 1
14 | K | VRN.14 | Eliminace prašnosti | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: Zajištění opatření na eliminaci prašnosti na staveništi a na komunikacích (údržba komunikace v průběhu výjezdu a vjezdu do staveniště. | [14 empty] | P | 1
15 | K | VRN.15 | Eliminace hluku | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: Zajištění provádění stavebních prací tak, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku ve venkovním prostoru, tj. v prostoru ploch staveništi a na příjezdových komunikacích staveniště dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. včetně realizace případných opatření pro dodržení tohoto nařízení vlády. | [14 empty] | P | 1
16 | K | VRN.16 | Očišťování dopravních prostředků před výjezdem ze staveniště | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: Zjištění důsledného dočišťování dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou komunikaci tak, aby byly splněny podmínky zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění, včetně zajištění pravidelného úklidu na venkovních plochách staveniště. | [14 empty] | P | 1
17 | K | VRN.17 | Úklidy staveniště | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| P |  | Poznámka k položce: Celkový kompletní úklid staveniště a stavby v průběhu provádění prací, a hlavně před předáním a převzetím stavby. Úklid stavby - vnitřních prostor bude prováděn vždy po odstranění vad a nedodělků z přejímky, nebo při odstraňování reklamací. | [14 empty] | P | 1
18 | K | VRN.18 | Dopravně inženýrské opatření | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| P |  | Poznámka k položce: Dopravně inženýrské opatření je nákladem zhotovitele, zodpovídá za jeho montáž, provoz a odstranění. | [14 empty] | P | 1
19 | K | VRN.18.1 | Dočasná komunikace ze silničních panelů | m2 | 310 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1298677078
| P |  | Poznámka k položce: Vybudování a odstranění dočasné panelové cesty včetně zemních prací, podkladních vrstev, geotextílie, dopravy, likvidace apod. | [14 empty] | P | 1
20 | K | VRN.18.2 | Dočasný chodník z MZK | m2 | 135 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -492305578
| P |  | Poznámka k položce: Vybudování a odstranění dočasného chodníku včetně zemních prací, podkladních vrstev, geotextílie, dopravy, likvidace apod. | [14 empty] | P | 1
| D | VRN D2 | Provozní vlivy a stavba |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | VRN.19 | Pasportizace nemovitostí | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| P |  | Poznámka k položce: Zajištění pasportizace nemovitostí, tj. zdokumentování technického stavu stavbou dotčených sousedních nemovitostí před zahájením realizace stavby. Předání písemného potvrzení od vlastníků výše uvedených nemovitostí, že stavbou dotčené nemovitosti byly uvedeny do původního stavu a že nedošlo k jejich poškození, k Termínu předání a převzetí stavby objednateli. | [14 empty] | P | 1
22 | K | VRN.20 | Technologický postup prací | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: Zpracování podrobného technologického postupu prací v návaznosti na časový harmonogram prací s výčtem všech zkoušek a měření uvedených v kontrolním a zkušebním plánu, které budou v průběhu realizace stavby prováděny, provádění aktualizace těchto dokumentů a předání v tištěné podobě a v digitální podobě (pdf. doc, xls) | [14 empty] | P | 1
23 | K | VRN.21 | Koordinační činnost | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| P |  | Poznámka k položce: Koordinační činnost v průběhu přípravy a realizace stavby včetně koordinační činnosti s dodavatelem technologických zařízení, kompletační činnost při realizaci stavby. | [14 empty] | P | 1
24 | K | VRN.22 | Přejímky prací | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| P |  | Poznámka k položce: Provádění průběžných přejímek prací od vlastních pracovníků a pracovníků subdodavatelů před jejich předáním ke kontrole TDS, který je přizván ke kontrole řádně provedených prací. | [14 empty] | P | 1
25 | K | VRN.23 | Předání a převzetí stavby | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| P |  | Poznámka k položce: Zajištění předání a převzetí stavby včetně zajištění předpřejímek. | [14 empty] | P | 1
26 | K | VRN.24 | Ochrana stavby před realizací střešní krytiny | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| P |  | Poznámka k položce: Po dokončení střešních konstrukcí (posledního stropu) zajištění provedení opatření nezatékání do stavby před instalací střešní krytiny/izolace. | [14 empty] | P | 1
27 | K | VRN.25 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| P |  | Poznámka k položce: Zajištění projektu skutečného provedení stavby. | [14 empty] | P | 1
28 | K | VRN.26 | Spolupráce při kontrolních prohlídkách | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| P |  | Poznámka k položce: Spolupráce zhotovitele s objednatelem a TDS při kontrolních prohlídkách stavebního úřadu a dotčených orgánů státní správy a kolaudačním řízení. | [14 empty] | P | 1
29 | K | VRN.27 | Zkušební provoz | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| P |  | Poznámka k položce: 3 měsíce | [14 empty] | P | 1
30 | K | VRN.28 | Atesty a doklady výrobků | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| P |  | Poznámka k položce: Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků před jejich zabudováním, k Termínu předání a převzetí stavby a ke kolaudačnímu řízení (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) v tištěné podobě a v digitální podobě na CD ve formátu pdf, dle plánu jakosti. | [14 empty] | P | 1
31 | K | VRN.29 | Zkoušky, atesty a revize | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| P |  | Poznámka k položce: Zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN (např. výchozí a provozní revize u expanzní nádoby, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému Dílu včetně pořízení protokolů o zkouškách).) a jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů (mimo jiné zkoušku únosnosti podloží, zkoušku integirity všech pilot, zkoušky laboratoří, kamerové zkoušky stávající i nové kanalizace, zkoušky čistých prostor (komplexní validace, jejíž cílem je prokázání splnění požadavků pro čisté prostory třídy A, B, C, D dle ČSN EN ISO včetně jejich podpůrných systémů zkoušky UTZ (zkouška stanovení rozdílů v tlaku dle přílohy B normy ČSN EN 12128, aby bylo prověřeno dodržení podtlaku v laboratoři ÚTZ 3. Doporučeno 15 Pa, min. 10 Pa.)), atd), a to včetně odstranění závad uvedených v těchto revizích a zkouškách, předání k Termínu předání a převzetí pro kolaudaci stavby, v tištěné podobě a v digitální podobě na CD ve formátu pdf. | [14 empty] | P | 1
32 | K | VRN.30 | Proškolení obsluhy zařízení | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| P |  | Poznámka k položce: Proškolení obsluhy jednotlivých zařízení včetně předání uživatelských návodů k Termínu předání a převzetí pro kolaudaci stavby, v tištěné podobě, v digitální podobě na CD ve formátu pdf, o provedeném proškolení bude sepsán záznam potvrzený školícím a proškolenými osobami. | [14 empty] | P | 1
33 | K | VRN.31 | Proškolení pracovníku na BOZP | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| P |  | Poznámka k položce: Základní proškolení pracovníků objednatele pohybujících se na stavbě o bezpečnosti práce na stavebně, zaškolení klientů objednatele pro pohyb po stavbě včetně zajištění příslušného formuláře pro potvrzení proškolení klienty objednatele. | [14 empty] | P | 1
34 | K | VRN.32 | Ochranné pomůcky pro pracovníky | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| P |  | Poznámka k položce: Zajištění vybavení všech pracovníků zhotovitele a jeho subdodavatelů ochrannými prostředky, všichni pracovníci na stavbě budou označeni firmou, kterou zastupují. | [14 empty] | P | 1
35 | K | VRN.33 | Náklady na BOZP | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| P |  | Poznámka k položce: Náklady na zajištění bezpečnosti práce (provizorní zábradlí, bezpečnostní pomůcky, atd.), které lze předpokládat z požadavků BOZP technika dle charakteru výstavby a umístění stavby | [14 empty] | P | 1
36 | K | VRN.34 | Měření, zkoušky, výpočty a doklady | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| P |  | Poznámka k položce: Zajištění všech požadovaných měření, zkoušek, výpočtů a dokladů (zejména doklady stanovené stavebním povolením) v souladu s požadavky orgánů státní správy, definovanými v platných rozhodnutích a vyjádřeních k projektu, a to k Termínu předání a převzetí stavby pro kolaudaci stavby, v tištěné podobě, v digitální podobě na CD ve formátu pdf. | [14 empty] | P | 1
37 | K | VRN.35 | Měření radonu | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| P |  | Poznámka k položce: Zajištění měření ekvivalentní objemové aktivity radonu v interiéru stavby dle vydaného stavebního povolení a závazných stanovisek k Termínu předání a převzetí stavby (pro kolaudaci stavby), protokol o měření bude předán objednateli v tištěné a na CD v digitální podobě ve formátu pdf. | [14 empty] | P | 1
38 | K | VRN.35.1 | Provedení atmogeochemického průzkumu | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1860542808
39 | K | VRN.36 | Měření intenzity osvětlení | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| P |  | Poznámka k položce: Zajištění měření intenzity osvětlení jednotlivých místností v prostorách stavby a měření intenzity nouzového osvětlení k Termínu předání a převzetí stavby pro kolaudaci stavby, protokol o měření bude předán v tištěné a na CD v digitální podobě ve formátu pdf. | [14 empty] | P | 1
40 | K | VRN.37 | Měření slaboproudých rozvodů | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| P |  | Poznámka k položce: Zajištění měření slaboproudých rozvodů a předání měřícího protokolu v tištěné podobě a na CD ve formátu pdf k Termínu předání a převzetí stavby. | [14 empty] | P | 1
41 | K | VRN.38 | Měřením hluku | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| P |  | Poznámka k položce: Doložit měřením hluku splnění normových hodnot hluku v souladu s akustickou studií a stanovisky orgánů veřejné hygieny a předání protokolu o měření dle podmínek stanovených stavebním povolením k Termínu předání a převzetí stavby v tištěné podobě a na CD ve formátu pdf. | [14 empty] | P | 1
42 | K | VRN.39 | Zpracování průkazu energetické náročnosti nové budovy | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| P |  | Poznámka k položce: Zpracování průkazu energetické náročnosti nové budovy k Termínu předání a převzetí stavby dle současných právních předpisů v tištěné a na CD v digitální podobě ve formátu pdf. | [14 empty] | P | 1
43 | K | VRN.40 | Prověření těsnosti | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| P |  | Poznámka k položce: Prověřit těsnost těch částí stavby, které mají splňovat vzduchotěsnost (například okolo oken), například Blower door testem. | [14 empty] | P | 1
44 | K | VRN.41 | Nakládání s odpady | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| P |  | Poznámka k položce: Zajištění nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., odstranění odpadů oprávněnou osobou a doložení dokladu o způsobu zneškodnění vyprodukovaných odpadů včetně vážních lístků k Termínu předání a převzetí pro kolaudaci stavby, v tištěné podobě, v digitální podobě na CD ve formátu pdf. | [14 empty] | P | 1
45 | K | VRN.42 | Seznam strojů a zařízení | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| P |  | Poznámka k položce: Zpracování seznamu strojů a zařízení, které jsou součástí Díla včetně jejich pasportů, záručních listů, návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce, předání k Termínu předání a převzetí stavby v tištěné podobě, v digitální podobě na CD ve formátu pdf. | [14 empty] | P | 1
46 | K | VRN.43 | Seznamu strojů, zařízení a výrobků se záruční dobou | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| P |  | Poznámka k položce: Zpracování seznamu strojů, zařízení a výrobků se záruční dobou, která jsou součástí předávaného Díla, v délce 36 měsíců, předání k Termínu předání a převzetí stavby v tištěné podobě, v digitální podobě na CD ve formátu pdf. | [14 empty] | P | 1
47 | K | VRN.44 | Komplexní vyzkoušení všech technologií | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| P |  | Poznámka k položce: Komplexní vyzkoušení všech technologií, které jsou součástí Díla, rozsah a způsob provedení navrhne zhotovitel v rámci přípravy těchto zkoušek, vyzkoušení k Termínu předání a převzetí stavby. | [14 empty] | P | 1
48 | K | VRN.45 | Protokol o výsledku komplexního vyzkoušení | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| P |  | Poznámka k položce: Vypracování protokolu o výsledku komplexního vyzkoušení k Termínu předání a převzetí stavby v tištěné podobě, v digitální podobě na CD ve formátu pdf. | [14 empty] | P | 1
49 | K | VRN.46 | Vyčištění nebo výměny poškozených filtrů u všech zařízení a technologií | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| P |  | Poznámka k položce: Zajištění vyčištění nebo výměny poškozených filtrů u všech zařízení a technologií, která filtry obsahují po ukončení komplexního vyzkoušení k Termínu předání a převzetí stavby. | [14 empty] | P | 1
50 | K | VRN.47 | Pojištění stavby po dobu realizace stavby | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| P |  | Poznámka k položce: Zajištění pojištění stavby po dobu realizace stavby platného až do protokolárního předání a převzetí Díla. | [14 empty] | P | 1
51 | K | VRN.48 | Poplatky za zábor veřejného prostranství | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| P |  | Poznámka k položce: Zajištění a uhrazení poplatků ze záborů veřejného prostranství zhotovitelem nebo jeho subdodavateli. | [14 empty] | P | 1
52 | K | VRN.49 | Zátopové zkoušky | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| P |  | Poznámka k položce: Provedení zátopových zkoušek všech plochých střech a teras. | [14 empty] | P | 1
53 | K | VRN.50 | Kontrola zateplení všech prostupů střechou | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| P |  | Poznámka k položce: Před zakrytím kontrola zateplení všech prostupů střechou z hlediska tepelných mostů, před položením vegetace u vegetačních střech. | [14 empty] | P | 1
54 | K | VRN.51 | Manuál k obsluze a údržbě celého díla a jednotlivých funkčních celků a technologií | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| P |  | Poznámka k položce: Zpracování manuálu k obsluze a údržbě celého Díla a jednotlivých funkčních celků a technologií (návody, lhůty pro obnovu a údržbu, výrobce či dodavatelem předepsané limity pro servisní prohlídky apod.) k Termínu předání a převzetí Díla v tištěné podobě, v digitální podobě na CD ve formátu pdf a doc. Tento dokument shrnuje všechny provozní a technická opatření, která v průběhu provozu objednatel nebo uživatelé musí realizovat a zajišťovat (provozní prohlídky, kontroly, servisní prohlídky a pravidelný servis) pro řádný provoz zařízení a celé stavby. | [14 empty] | P | 1
55 | K | VRN.52 | Posouzení základové spáry | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| P |  | Poznámka k položce: Zajištění posouzení základové spáry a vypracování stanoviska pro založení stavby geologem, předání objednateli v tištěné podobě, v digitální podobě na CD ve formátu pdf, + zápisem do stavebního deníku. | [14 empty] | P | 1
56 | K | VRN.53 | Dílenská a výrobní dokumentace | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| P |  | Poznámka k položce: Zpracování dílenské a výrobní dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou realizaci dle TZ B Díla zhotovitelem, součást dokumentace pro provedení stavby v tištěné podobě, v digitální podobě na CD ve zdrojových formátech (dwg, dgn) a ve formátu pdf, | [14 empty] | P | 1
57 | K | VRN.54 | Popis a označení rozvaděčů | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| P |  | Poznámka k položce: Provedení vnitřního detailního popisu rozvaděčů s označením místností a typu zařízení, umístění schémat zapojení a vysvětlivek označení do jednotlivých rozvaděčů nejpozději k Termínu předání a převzetí stavby. | [14 empty] | P | 1
58 | K | VRN.55 | Podklady pro možnost programování ústředny EZS/EPS, zařízení dálkového dohledu apod. | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| P |  | Poznámka k položce: Předání všech podkladů pro možnost programování ústředny EZS/EPS, zařízení dálkového dohledu apod. pracovníky uživatele nebo smluvní firmou uživatele, nejpozději k datu závěrečné kontrolní prohlídky/kolaudace/ uvedení do provozu, v tištěné podobě, v digitální podobě na CD ve formátu pdf. | [14 empty] | P | 1
59 | K | VRN.56 | Fotodokumentace | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| P |  | Poznámka k položce: Průběžné pořizování fotodokumentace realizace stavby, která bude předána k Termínu předání a převzetí stavby 2x na CD (DVD) objednateli a TDS v množství min. 100 ks / měsíc (zakrývané konstrukce, klíčové detaily, charakteristické práce v daném období) + foto rozvodů před zakrytím v bytech po místnostech, strop, stěny, podlaha všechny sítě najednou po bytech. | [14 empty] | P | 1
60 | K | VRN.57 | Dokumentace všech požárních prostupů | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| P |  | Poznámka k položce: Zpracování dokumentace všech požárních prostupů stavby pro potřeby kolaudace stavby a uživatele, dokumentace bude tvořena tabulkou po profesích, bude uvedeno číslo prostupu, jeho umístění (strop, stěna, podlaha), z jaké místnosti do které prochází (čísla místností), typ následné periodické kontroly (např. revize, vizuální kontrola), četnost kontroly dle platných předpisů, u každého prostupu bude jeho fotografie, a to k Termínu předání a převzetí stavby, v tištěné podobě a na CD ve formátu pdf., ke všem prostupům podléhajícím kontrole nebo revizi musí být stavbou zajištěn přístup např. revizními dvířky s označením, že se jedná o přístup k požárnímu prostupu. | [14 empty] | P | 1
61 | K | VRN.58 | Dokumentace všech revizních a kontrolních otvorů | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| P |  | Poznámka k položce: Zpracování dokumentace všech revizních a kontrolních otvorů, jejich označení a popis účelu. | [14 empty] | P | 1
62 | K | VRN.59 | Klíče od dveří | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| P |  | Poznámka k položce: Dodání klíčů od všech dveří v množství 3 ks včetně jednoznačného popisu (plastová visačka), není-li zadáním - projektem nebo rozpočtem stanoveno jinak. | [14 empty] | P | 1
63 | K | VRN.60 | Splnění požadavků která ukládá zhotoviteli splnit na své náklady podmínky stanovené ve vyjádření dotčených orgánů a stavebního povolení | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
64 | K | VRN.61 | Ověřovací vsakovací zkouška | kpl | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 755529810
65 | K | VRN.62 | Dokladování požadovaných dokumentů dotačního Operačního programu Spravedlivé transformace | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 818175652
66 | K | VRN.63 | Zimní opatření, uzavření stavby před působením povětrnostních vlivů | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1361732115
67 | K | VRN.64 | Vzorování | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1810635878
| P |  | Poznámka k položce: Vzorování a vzorkovací kniha v rozsahu dle TZ | [14 empty] | P | 1
68 | K | VRN.X0 | Ostatní náklady výše neuvedené dle zkušeností a standardů zhotovitele | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122

## Seznam figur
SEZNAM FIGUR
Kód: | 1459_DPS
Stavba: | Vědecko-výzkumné centrum - LERCO
Datum: | 21. 7. 2023
Kód | Popis | MJ | Výměra
SO 001 | Příprava území
dem_el_dl |  |  | 500
| Rušení venkovních sítí (dl) |  | 0
| 500,0 |  | 500
dem_el_dl | Součet |  | 500
Použití figury:
2281117X1 | Demontáž vedení uzemňovacího z drátu v zemi | m | 500
132251256 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně | m3 | 1424
obsyp_obj |  |  | 10.24
| Jímka - obsyp (dl * š * v) |  | 0
| (4,0*2+2,4*2)*1,6*0,5 |  | 10.24
obsyp_obj | Součet |  | 10.24
Použití figury:
175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 10.24
174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 1623.4
ornice_pl |  |  | 10428.3
| Sejmutí ornice (pl) |  | 0
| 7652,22+754,69+21,39 |  | 8428.3
| v místě provádění vrtů |  | 0
| 2000,0 |  | 2000
ornice_pl | Součet |  | 10428.3
Použití figury:
121151126 | Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 300 do 400 mm strojně | m2 | 10428.3
162751114 | Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 2114.26
167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 3737.66
podklad_bet_obj |  |  | 3
| Podkaldní beton pod jímku (dl * š * v) |  | 0
| 5,0*4,0*0,15 |  | 3
podklad_bet_obj | Součet |  | 3
Použití figury:
273316121 | Základové desky z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 3
174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 1623.4
rozvody_dem_1_dl |  |  | 126
| Rušené areálové rozvody (dl) |  | 0
| 25,0+25,0+76,0 |  | 126
rozvody_dem_1_dl | Součet |  | 126
Použití figury:
810391811 | Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400 | m | 126
132251256 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně | m3 | 1424
151102102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl přes 2 do 4 m při překopech inženýrských sítí | m2 | 2848
rozvody_dem_2_dl |  |  | 50
| Rušené areálové rozvody (dl) |  | 0
| 50,0 |  | 50
rozvody_dem_2_dl | Součet |  | 50
Použití figury:
871291811 | Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D přes 90 do 140 mm | m | 50
132251256 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně | m3 | 1424
151102102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl přes 2 do 4 m při překopech inženýrských sítí | m2 | 2848
rozvody_dem_3_dl |  |  | 30
| Rušené areálové rozvody (dl) |  | 0
| 30,0 |  | 30
rozvody_dem_3_dl | Součet |  | 30
Použití figury:
850311811 | Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN 150 | m | 30
132251256 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně | m3 | 1424
151102102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl přes 2 do 4 m při překopech inženýrských sítí | m2 | 2848
rozvody_dem_4_dl |  |  | 130
| Rušené areálové rozvody (dl) |  | 0
| 130,0 |  | 130
rozvody_dem_4_dl | Součet |  | 130
Použití figury:
810441811 | Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 600 | m | 130
132251256 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně | m3 | 1424
151102102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl přes 2 do 4 m při překopech inženýrských sítí | m2 | 2848
výkop_obj |  |  | 228
| Odkop pro jímku (dl * š * v) |  | 0
| stávající |  | 0
| 6,0*6,0*3,0 |  | 108
| nová |  | 0
| 8,0*5,0*3,0 |  | 120
výkop_obj | Součet |  | 228
Použití figury:
131251104 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 228
162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 3275.4
162751114 | Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 2114.26
167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 3737.66
171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 1652
174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 1623.4
výkop_rýhy_obj |  |  | 1424
| Výkop rušených sítí (dl * š * v) |  | 0
| rozvody_dem_1_dl*1,0*4,0 |  | 504
| rozvody_dem_2_dl*1,0*2,0 |  | 100
| rozvody_dem_3_dl*1,0*2,0 |  | 60
| rozvody_dem_4_dl*1,0*2,0 |  | 260
| dem_el_dl*1,0*1,0 |  | 500
výkop_rýhy_obj | Součet |  | 1424
Použití figury:
132251256 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně | m3 | 1424
162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 3275.4
162751114 | Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 2114.26
167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 3737.66
171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 1652
174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 1623.4
zásyp_obj |  |  | 1623.4
| Zásypy (obj - obj) |  | 0
| jímka |  | 0
| výkop_obj |  | 228
| -(4,0*2,4*1,6+podklad_bet_obj+obsyp_obj) |  | -28.6
| vedení |  | 0
| výkop_rýhy_obj |  | 1424
zásyp_obj | Součet |  | 1623.4
Použití figury:
174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 1623.4
162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 3275.4
162751114 | Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 2114.26
SO 002 | Kácení a přesazení dřevin
bioodpad | bioodpad |  | 2.942
| "objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35 |  | 2.942
| "objem pařezů dle tabobsah_pařez*0,5" |  | 0
bioodpad | Součet |  | 2.942
Použití figury:
171201201 | Uložení odpadu na skládky | m3 | 6.112
171201211 | Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné) | t | 5.195
kácení_objem_korun | výpočet objemu větví kácených stromů | m3 | 8.405
Použití figury:
111251111 | Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km | m3 | 8.405
171201201 | Uložení odpadu na skládky | m3 | 6.112
stromy_pres | přesazené stromy |  | 4
Použití figury:
162302111 | Vodorovné přemístění dřeviny k přesazení bez naložení se složením do 50 m | kus | 4
167103101 | Nakládání dřeviny k přesazení na dopravní prostředek | kus | 4
183101115 | Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5 | kus | 4
184102114 | Výsadba dřeviny s balem D přes 0,4 do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 | kus | 4
184215133 | Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m | kus | 4
184215173 | Odstranění ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m | kus | 4
184215412 | Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5 | kus | 4
184401112 | Příprava dřevin k přesazení bez výměny půdy s vyhnojením s balem D přes 0,8 do 1 m v rovině a svahu do 1:5 | kus | 4
184502115 | Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem D přes 0,8 do 1,0 m v rovině a svahu do 1:5 | kus | 4
184813134 | Ochrana listnatých dřevin přes poškozením borky nátěrem v rovině a svahu do 1:5 | kus | 4
184911111 | Znovuuvázání dřeviny ke kůlům | kus | 4
184911421 | Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 4
185804213 | Vypletí záhonu dřevin soliterních s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 40
185804312 | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 | m3 | 0.4
R-1009 | Kontrola kotvení kůlů a úvazků | kus | 24
251911550 | Půdní kondicionér vícesložkový včetně dovozu | kg | 4
R-1004-3 | Kůl dřevěný vyvazovací, rozměry 250/6 cm, s tlak.impregnací | kus | 12
R-1010 | Nátěr kmene jako ochrana před poškozením borky | kg | 1
SO 01/ D.1.1-2/ D.1.1-2.1 | Základové konstrukce
HIS_pl |  |  | 338.298
| Základy - mPVC (dl * v) |  | 0
| FL_Zákl. deska tl. 450 |  | 0
| 285,61*0,45 |  | 128.525
| FL_Zákl. deska tl. 950 |  | 0
| 18,57*0,95 |  | 17.642
| FL_Zákl. deska tl. 1300 |  | 0
| 25,7*1,3 |  | 33.41
| detail 02 |  | 0
| (128,79-15,25)*0,3 |  | 34.062
| detail 07 |  | 0
| (146,47-15,25)*(0,7+0,25) |  | 124.659
HIS_pl | Součet |  | 338.298
Použití figury:
711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 338.298
711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 676.596
62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 2053.558
62855001 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 2053.558
HIV_pl |  |  | 1373
| Základy - penetrace (pl) |  | 0
| FL_Podkladní beton 50 mm |  | 0
| 1373,00 |  | 1373
HIV_pl | Součet |  | 1373
Použití figury:
711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 1373
711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 2746
62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 2053.558
62855001 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 2053.558
mikropiloty_D108_dl |  |  | 41
| Mikropiloty (dl) |  | 0
| 9,5*2 |  | 19
| 11,0*2 |  | 22
mikropiloty_D108_dl | Součet |  | 41
Použití figury:
225311112 | Vrty maloprofilové jádrové D přes 93 do 156 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina I a II | m | 41
585221X1 | injektážní směs CEM II/A-S | t | 4.716
mikropiloty_D89_dl |  |  | 534
| Mikropiloty (dl) |  | 0
| 9,0*44 |  | 396
| 9,5*4 |  | 38
| 11,0*4 |  | 44
| 14,0*4 |  | 56
mikropiloty_D89_dl | Součet |  | 534
Použití figury:
225211112 | Vrty maloprofilové jádrové D přes 56 do 93 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina I a II | m | 534
585221X1 | injektážní směs CEM II/A-S | t | 4.716
mikropiloty_obj |  |  | 3.773
| Kotvy - injektáž (obj * hm) (hm = 1,2 t/m3) |  | 0
| ((mikropiloty_D108_dl)*(0,054^2*PI)) |  | 0.376
| ((mikropiloty_D89_dl)*(0,045^2*PI)) |  | 3.397
mikropiloty_obj | Součet |  | 3.773
Použití figury:
585221X1 | injektážní směs CEM II/A-S | t | 3.773
282602113 | Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem přes 2 do 4,5 MPa | hod | 12.577
piloty_obj |  |  | 470.144
| Piloty (dl * pl) |  | 0
| D620 |  | 0
| (6,0*5)*((0,62/2)^2*PI) |  | 9.057
| (7,0*1)*((0,62/2)^2*PI) |  | 2.113
| (8,0*2)*((0,62/2)^2*PI) |  | 4.831
| (9,0*2)*((0,62/2)^2*PI) |  | 5.434
| (10,0*6)*((0,62/2)^2*PI) |  | 18.114
| (11,0*16)*((0,62/2)^2*PI) |  | 53.136
| (12,0*18)*((0,62/2)^2*PI) |  | 65.212
| (13,0*5)*((0,62/2)^2*PI) |  | 19.624
| (14,0*1)*((0,62/2)^2*PI) |  | 4.227
| (15,0*6)*((0,62/2)^2*PI) |  | 27.172
| piloty 21-26 nadbetonování |  | 0
| (0,5*6)*((0,62/2)^2*PI) |  | 0.906
| D750 |  | 0
| (15,0*6)*((0,75/2)^2*PI) |  | 39.761
| (16,0*2)*((0,75/2)^2*PI) |  | 14.137
| (17,0*12)*((0,75/2)^2*PI) |  | 90.124
| (18,0*5)*((0,75/2)^2*PI) |  | 39.761
| (19,0*1)*((0,75/2)^2*PI) |  | 8.394
| D900 |  | 0
| (16,0*1)*((0,9/2)^2*PI) |  | 10.179
| (20,0*1)*((0,9/2)^2*PI) |  | 12.723
| D1200 |  | 0
| (20,0*2)*((1,2/2)^2*PI) |  | 45.239
piloty_obj | Součet |  | 470.144
Použití figury:
589333X1 | beton C 30/37 XF3 kamenivo frakce 0/22 | m3 | 470.144
162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 5908.939
162751114 | Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 4222.994
167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 5607.572
171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 5417.558
výkop_hlav_obj |  |  | 3752.85
| Odkop (dl* š * v) |  | 0
| 3752,85 |  | 3752.85
výkop_hlav_obj | Mezisoučet |  | 3752.85
Použití figury:
131251106 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně | m3 | 4947.414
162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 5908.939
162751114 | Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 4222.994
167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 5607.572
171151103 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně | m3 | 3752.85
171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 5417.558
výkop_kam_obj |  |  | 1194.564
| odkopy z násypu |  | 0
| 796,6*0,8 |  | 637.28
| 574,92*0,35 |  | 201.222
| 19,33*1,2 |  | 23.196
| 24,23*1,3 |  | 31.499
| zásyp_kam_obj |  | 301.367
výkop_kam_obj | Mezisoučet |  | 1194.564
Použití figury:
131251106 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně | m3 | 4947.414
162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 5908.939
167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 5607.572
171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 5417.558
výkop_rýhy_obj |  |  | 190.014
| Výkop rýh (obj) |  | 0
| základ_pasy_obj |  | 44.82
| 139,61*0,8*1,3 |  | 145.194
výkop_rýhy_obj | Součet |  | 190.014
Použití figury:
132251254 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 190.014
162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 5908.939
167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 5607.572
základ_deska_obj |  |  | 631.177
| FL_Zákl. deska tl. 450 |  | 0
| 1355,58*0,45 |  | 610.011
| FL_Zákl. deska tl. 950 |  | 0
| 13,44*0,95 |  | 12.768
| FL_Zákl. deska tl. 1300 |  | 0
| 6,46*1,3 |  | 8.398
základ_deska_obj | Mezisoučet |  | 631.177
Použití figury:
273322611 | Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 836.192
273361821 | Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 100.988
základ_pasy_obj |  |  | 44.82
| Základy - pasy (obj) |  | 0
| SFO_Pas hl. 1300 mm |  | 0
| 41,48+3,34 |  | 44.82
základ_pasy_obj | Součet |  | 44.82
Použití figury:
274322611 | Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 44.82
132251254 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 190.014
274361821 | Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 7.171
základ_PB_obj |  |  | 204.3
základy_ZB_250_pl |  |  | 26.59
| Základy - přizdívky ze ZB (pl) |  | 0
| WA_Ztracené bednění 250 |  | 0
| 26,59 |  | 26.59
základy_ZB_250_pl | Součet |  | 26.59
Použití figury:
279113153 | Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 | m2 | 26.59
279361821 | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.266
zásyp_kam_obj |  |  | 301.367
| Zásyp (dl * š * v) |  | 0
| PRACOVNÍ PROSTOR |  | 0
| FL_Zákl. deska tl. 450 |  | 0
| 139,14*0,8*0,35 |  | 38.959
| 146,47*0,8*0,8 |  | 93.741
| FL_Zákl. deska tl. 950 |  | 0
| 18,57*0,8*0,5 |  | 7.428
| FL_Zákl. deska tl. 1300 |  | 0
| 25,07*0,8*0,8 |  | 16.045
| pasy |  | 0
| 139,61*0,8*1,3 |  | 145.194
zásyp_kam_obj | Součet |  | 301.367
Použití figury:
174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně | m3 | 301.367
131251106 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně | m3 | 4947.414
162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 5908.939
SO 01/ D.1.1-2/ D.1.1-2.2 | Svislé a vodorovné konstrukce
pruvlak_obj |  |  | 153.88
| Průvlaky (obj) |  | 0
| 200/650 mm |  | 0
| 2,2+9,73 |  | 11.93
| 200/950 mm |  | 0
| 8,81 |  | 8.81
| 200/1000 mm |  | 0
| 0,62 |  | 0.62
| 250/100 mm |  | 0
| 0,44 |  | 0.44
| 250/250 mm |  | 0
| 12,38+4,55 |  | 16.93
| 250/400 mm |  | 0
| 0,23+0,57 |  | 0.8
| 250/500 mm |  | 0
| 16,41+56,49 |  | 72.9
| 250/650 mm |  | 0
| 1,01 |  | 1.01
| 250/1050 mm |  | 0
| 1,91 |  | 1.91
| 600/400 mm |  | 0
| 2,99 |  | 2.99
| 600/450 mm |  | 0
| 0,9 |  | 0.9
| 600/550 mm |  | 0
| 4,44 |  | 4.44
| 600/650 mm |  | 0
| 4,91 |  | 4.91
| 600/800 mm |  | 0
| 5,89 |  | 5.89
| 700/250 mm |  | 0
| 2,14 |  | 2.14
| 700/650 mm |  | 0
| 1,04 |  | 1.04
| 700/1000 mm |  | 0
| 14,61 |  | 14.61
| 750/100 mm |  | 0
| 0,43 |  | 0.43
| 850/100 mm |  | 0
| 1,18 |  | 1.18
pruvlak_obj | Součet |  | 153.88
pruvlak_pohled_obj |  |  | 35.08
| Průvlaky (obj) |  | 0
| 200/650 mm |  | 0
| 6,19 |  | 6.19
| 200/850 mm |  | 0
| 2,18 |  | 2.18
| 200/1000 mm |  | 0
| 9,54 |  | 9.54
| 250/250 mm |  | 0
| 5,7 |  | 5.7
| 250/850 mm |  | 0
| 0,54 |  | 0.54
| 600/650 mm |  | 0
| 3,92 |  | 3.92
| 700/650 mm |  | 0
| 1,15 |  | 1.15
| 700/1000 mm |  | 0
| 5,86 |  | 5.86
pruvlak_pohled_obj | Součet |  | 35.08
pruvlak_pohled_pl |  |  | 368.512
| Průvlaky - bednění (dl * š)) |  | 0
| 200/650 mm |  | 0
| 47,51*(0,2+0,65*2) |  | 71.265
| 200/850 mm |  | 0
| 20,05*(0,2+0,85*2) |  | 38.095
| 200/1000 mm |  | 0
| 47,51*(0,2+1,0*2) |  | 104.522
| 250/250 mm |  | 0
| 93,0*(0,25+0,25*2) |  | 69.75
| 250/850 mm |  | 0
| 4,4*(0,25+0,85*2) |  | 8.58
| 600/650 mm |  | 0
| 18,85*(0,6+0,65*2) |  | 35.815
| 700/650 mm |  | 0
| 2,49*(0,7+0,65*2) |  | 4.98
| 700/1000 mm |  | 0
| 13,15*(0,7+1,0*2) |  | 35.505
pruvlak_pohled_pl | Součet |  | 368.512
Použití figury:
4133511X1 | Příplatek k cenám bednění nosníků za pohledový beton | m2 | 368.512
611111001 | Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stropů po odbednění | m2 | 1680.902
783817101 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů | m2 | 2749.806
schodiště_obj |  |  | 167.56
skladba_S01_125_pl |  |  | 1639.52
| Stěny (pl) |  | 0
| S1 |  | 0
| 1639,52 |  | 1639.52
skladba_S01_125_pl | Mezisoučet |  | 1639.52
Použití figury:
skladby_stěny_pl |  | m2 | 3758.11
7631114S1a | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky s vysokou mechanickou odolností 2xDFRIH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 58 dB | m2 | 1639.52
763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) | m2 | 1986
763111771 | Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3 | m2 | 1986
skladba_S01_200_pl |  |  | 2.61
| 2,61 |  | 2.61
skladba_S01_200_pl | Mezisoučet |  | 2.61
Použití figury:
skladby_stěny_pl |  | m2 | 3758.11
7631114S1b | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky s vysokou mechanickou odolností 2xDFRIH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 58 dB | m2 | 2.61
763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) | m2 | 1986
763111771 | Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3 | m2 | 1986
skladba_S02_pl |  |  | 207.42
| S2 |  | 0
| 207,42 |  | 207.42
skladba_S02_pl | Mezisoučet |  | 207.42
Použití figury:
skladby_stěny_pl |  | m2 | 3758.11
763111762 | Příplatek k SDK příčce s jednoduchou nosnou konstrukcí za zahuštění profilů na vzdálenost 41 mm | m2 | 569.5
763121411 | SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15 | m2 | 207.42
763121714 | SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr | m2 | 1419.81
763121761 | Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3 | m2 | 1024.28
skladba_S03_pl |  |  | 287.9
| S3 |  | 0
| 287,9 |  | 287.9
skladba_S03_pl | Mezisoučet |  | 287.9
Použití figury:
skladby_stěny_pl |  | m2 | 3758.11
763111762 | Příplatek k SDK příčce s jednoduchou nosnou konstrukcí za zahuštění profilů na vzdálenost 41 mm | m2 | 569.5
7631214S3 | SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky s vysokou mechanickou odolností 2xDFRIH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 19 dB | m2 | 287.9
763121714 | SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr | m2 | 1419.81
763121761 | Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3 | m2 | 1024.28
skladba_S04_pl |  |  | 60.52
| S4 |  | 0
| 60,52 |  | 60.52
skladba_S04_pl | Mezisoučet |  | 60.52
Použití figury:
skladby_stěny_pl |  | m2 | 3758.11
7631113S4 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1x s ochranou proti RTG záření DFI 12,5 s izolací EI 30 Rw do 58 dB | m2 | 60.52
763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) | m2 | 1986
763111771 | Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3 | m2 | 1986
skladba_S04b_pl |  |  | 21.18
| S4b |  | 0
| 21,18 |  | 21.18
skladba_S04b_pl | Mezisoučet |  | 21.18
Použití figury:
skladby_stěny_pl |  | m2 | 3758.11
7631214S4b | SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky s vysokou mechanickou odolností 2xDFRIH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 19 dB | m2 | 21.18
763121714 | SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr | m2 | 1419.81
763121761 | Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3 | m2 | 1024.28
skladba_S05_pl |  |  | 395.53
| S5 |  | 0
| 8,57+101,56+196,67+88,73 |  | 395.53
skladba_S05_pl | Mezisoučet |  | 395.53
Použití figury:
skladby_stěny_pl |  | m2 | 3758.11
763121590 | SDK stěna předsazená pro osazení závěsného WC tl 150 - 250 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez TI | m2 | 395.53
763121714 | SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr | m2 | 1419.81
skladba_S06_pl |  |  | 34.42
| S6 |  | 0
| 34,42 |  | 34.42
skladba_S06_pl | Mezisoučet |  | 34.42
Použití figury:
skladby_stěny_pl |  | m2 | 3758.11
763111414 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 53 dB | m2 | 34.42
763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) | m2 | 1986
763111771 | Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3 | m2 | 1986
skladba_S07_pl |  |  | 74.18
| S7 |  | 0
| 74,18 |  | 74.18
skladba_S07_pl | Mezisoučet |  | 74.18
Použití figury:
skladby_stěny_pl |  | m2 | 3758.11
763111762 | Příplatek k SDK příčce s jednoduchou nosnou konstrukcí za zahuštění profilů na vzdálenost 41 mm | m2 | 569.5
7631214X1 | SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30 | m2 | 74.18
763121714 | SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr | m2 | 1419.81
763121761 | Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3 | m2 | 1024.28
skladba_S08_pl |  |  | 358.01
| S8 |  | 0
| 358,01 |  | 358.01
skladba_S08_pl | Mezisoučet |  | 358.01
Použití figury:
skladby_stěny_pl |  | m2 | 3758.11
763121463 | SDK stěna předsazená tl 105 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 15 bez izolace EI 60 | m2 | 358.01
763121714 | SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr | m2 | 1419.81
763121761 | Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3 | m2 | 1024.28
skladba_S09_pl |  |  | 339.53
| S9 |  | 0
| 339,53 |  | 339.53
skladba_S09_pl | Mezisoučet |  | 339.53
Použití figury:
skladby_stěny_pl |  | m2 | 3758.11
7631113S9 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5 s izolací EI 45 Rw do 53 dB | m2 | 339.53
skladba_S10_pl |  |  | 140.81
| S10 |  | 0
| 140,81 |  | 140.81
skladba_S10_pl | Mezisoučet |  | 140.81
Použití figury:
skladby_stěny_pl |  | m2 | 3758.11
763111454 | SDK příčka tl 160 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 15 bez izolace EI 120 | m2 | 140.81
763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) | m2 | 1986
763111771 | Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3 | m2 | 1986
skladba_S11_pl |  |  | 32.21
| S11 |  | 0
| 32,21 |  | 32.21
skladba_S11_pl | Mezisoučet |  | 32.21
Použití figury:
skladby_stěny_pl |  | m2 | 3758.11
7631113S11 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5 s izolací EI 45 Rw do 53 dB | m2 | 32.21
763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) | m2 | 1986
763111771 | Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3 | m2 | 1986
skladba_S12_pl |  |  | 74.31
| S12 |  | 0
| 74,31 |  | 74.31
skladba_S12_pl | Mezisoučet |  | 74.31
Použití figury:
skladby_stěny_pl |  | m2 | 3758.11
763111361 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x akustická 12,5 s izolací EI 45 Rw do 50 dB | m2 | 74.31
763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) | m2 | 1986
763111771 | Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3 | m2 | 1986
skladba_S13_pl |  |  | 1.6
| S13 |  | 0
| 1,6 |  | 1.6
skladba_S13_pl | Mezisoučet |  | 1.6
Použití figury:
skladby_stěny_pl |  | m2 | 3758.11
763111323 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF 12,5 s izolací EI 45 Rw do 49 dB | m2 | 1.6
763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) | m2 | 1986
763111771 | Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3 | m2 | 1986
skladba_S14_pl |  |  | 61.01
| S14 |  | 0
| 61,01 |  | 61.01
skladba_S14_pl | Mezisoučet |  | 61.01
Použití figury:
skladby_stěny_pl |  | m2 | 3758.11
763121714 | SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr | m2 | 1419.81
763121761 | Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3 | m2 | 1024.28
763121S14 | SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15 | m2 | 61.01
skladba_S15_pl |  |  | 14.58
| S15 |  | 0
| 14,58 |  | 14.58
skladba_S15_pl | Mezisoučet |  | 14.58
Použití figury:
skladby_stěny_pl |  | m2 | 3758.11
763121714 | SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr | m2 | 1419.81
763121761 | Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3 | m2 | 1024.28
skladba_S16_pl |  |  | 12.77
| S16 |  | 0
| 12,77 |  | 12.77
skladba_S16_pl | Mezisoučet |  | 12.77
sloup_hrana_obj |  |  | 237.2
| Sloupy (obj) |  | 0
| ŽB 250/800 |  | 0
| 1,36 |  | 1.36
| ŽB 250/1000 |  | 0
| 142,48 |  | 142.48
| ŽB 250/1025 |  | 0
| 3,58 |  | 3.58
| ŽB 250/1300 |  | 0
| 86,74 |  | 86.74
| ŽB 300/800 |  | 0
| 1,79 |  | 1.79
| ŽB 600/550 |  | 0
| 1,25 |  | 1.25
sloup_hrana_obj | Mezisoučet |  | 237.2
Použití figury:
330321612 | Sloupy nebo pilíře z betonu odolného agresivnímu prostředí tř. C 30/37 bez výztuže | m3 | 237.2
331361821 | Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 | t | 83.02
sloup_kruh_obj |  |  | 23.24
| Sloupy (obj) |  | 0
| SCO_Koncepční kruhový sloup 400 |  | 0
| 3,85 |  | 3.85
| SCO_Koncepční kruhový sloup 600 |  | 0
| 8,09 |  | 8.09
| SCO_Koncepční kruhový sloup 700 |  | 0
| 11,3 |  | 11.3
sloup_kruh_obj | Mezisoučet |  | 23.24
Použití figury:
330321613 | Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového odolného agresivnímu prostředí tř. C 30/37 bez výztuže | m3 | 23.24
332361821 | Výztuž sloupů oblých betonářskou ocelí 10 505 | t | 8.134
sloupy_pohled_pl |  |  | 160.724
| Sloupy - bednění (dl * š) |  | 0
| SCO_Koncepční kruhový sloup 400 |  | 0
| 30,6*(0,4*PI) |  | 38.453
| SCO_Koncepční kruhový sloup 600 |  | 0
| 29,4*(0,6*PI) |  | 55.418
| SCO_Koncepční kruhový sloup 700 |  | 0
| 30,4*(0,7*PI) |  | 66.853
sloupy_pohled_pl | Součet |  | 160.724
Použití figury:
613111001 | Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných pilířů nebo sloupů po odbednění | m2 | 160.724
783817101 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů | m2 | 2749.806
stěny_žb_obj |  |  | 18.92
| Stěny - žb (obj) |  | 0
| WA_ŽB monolit tl.250mm |  | 0
| 16,42+2,35 |  | 18.77
| 0,15 |  | 0.15
stěny_žb_obj | Součet |  | 18.92
Použití figury:
311322611 | Nosná zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 bez výztuže | m3 | 18.92
311361821 | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 | t | 42.035
stěny_žb_pohled_obj |  |  | 221.28
| Stěny - žb (obj) |  | 0
| WA_ŽB monolit tl.250mm |  | 0
| 217,06+4,22 |  | 221.28
stěny_žb_pohled_obj | Součet |  | 221.28
Použití figury:
3113218X1 | Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 bez výztuže | m3 | 221.28
311361821 | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 | t | 42.035
stěny_žb_pohled_pl |  |  | 908.18
| Stěny - bednění žb (pl * 2) |  | 0
| WA_ŽB monolit tl.250mm |  | 0
| (874,38+16,9*2) |  | 908.18
stěny_žb_pohled_pl | Součet |  | 908.18
Použití figury:
3113519X1 | Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton | m2 | 908.18
612111001 | Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stěn po odbednění | m2 | 908.18
783817101 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů | m2 | 2749.806
strop_obj |  |  | 988.64
| Stropy (obj) |  | 0
| FL_ŽB deska 250 |  | 0
| 551,77 |  | 551.77
| FL_ŽB deska 300 |  | 0
| 169,79 |  | 169.79
| FL_ŽB deska 350 |  | 0
| 267,08 |  | 267.08
strop_obj | Součet |  | 988.64
Použití figury:
411321616 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 | m3 | 988.64
411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 | t | 221.102
strop_pohled_obj |  |  | 393.25
| Stropy (obj) |  | 0
| FL_ŽB deska 300 |  | 0
| 393,25 |  | 393.25
strop_pohled_obj | Součet |  | 393.25
Použití figury:
411324646 | Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 30/37 | m3 | 393.25
411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 | t | 221.102
stropy_pohled_pl |  |  | 1312.39
| Stropy - pohledový beton (pl) |  | 0
| FL_ŽB deska 300 |  | 0
| 1312,39 |  | 1312.39
stropy_pohled_pl | Součet |  | 1312.39
Použití figury:
4113591X1 | Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton | m2 | 1312.39
611111001 | Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stropů po odbednění | m2 | 1680.902
783817101 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů | m2 | 2749.806
věnce_obj |  |  | 22.617
| Věnce (obj) |  | 0
| 348,66*0,25*0,25 |  | 21.791
| 22,03*0,25*0,15 |  | 0.826
věnce_obj | Součet |  | 22.617
Použití figury:
417321616 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37 | m3 | 22.617
417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 | t | 3.393
SO 01/ D.1.1-2/ D.1.1-2.3 | Střechy
atika_překližka_pl |  |  | 183.93
| ATIKA BŘEZOVÁ PŘEKLIŽKA21mm |  | 0
| 183,93 |  | 183.93
atika_překližka_pl | Mezisoučet |  | 183.93
Použití figury:
skladby_střechy_pl |  | m2 | 2025.99
7623613X1 | Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 25 mm | m2 | 183.93
28376105 | klín izolační z XPS spádový | m3 | 19.22
skladba_R1_atika_dl |  |  | 171.6
Použití figury:
skladby_střechy_dl |  | m | 363.21
7123623X2 | Provedení dvojitého hydroizolačního systému plochých střech vytažení na svislou plochu fólií PVC volně s horkovzdušným navařením segmentů | m2 | 498.024
764X01 |  | m | 171.6
28322000 | fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá | m2 | 1764.059
skladba_R1_klín_pl |  |  | 137.11
| RO_R1 rozháněcí klíny |  | 0
| 137,11 |  | 137.11
skladba_R1_klín_pl | Mezisoučet |  | 137.11
Použití figury:
skladby_střechy_pl |  | m2 | 2025.99
712391171 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy | m2 | 594.805
713141336 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva | m2 | 137.11
283761X1 | klín izolační z XPS spádový | m3 | 6.787
69311068 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 | m2 | 2311.062
skladba_R1_pl |  |  | 789.51
| Střechy (pl) |  | 0
| R1 |  | 0
| RO_R1 sendvičové panely |  | 0
| 789,51 |  | 789.51
skladba_R1_pl | Mezisoučet |  | 789.51
Použití figury:
skladby_střechy_pl |  | m2 | 2025.99
4441511X1 | Montáž krytiny ocelových střech ze sendvičových panelů šroubovaných budov v přes 12 do 24 m | m2 | 789.51
712363412 | Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl do 100 mm krajní pole, budova v do 18 m | m2 | 789.51
28322000 | fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá | m2 | 1764.059
skladba_R2_atika_dl |  |  | 192.37
Použití figury:
skladby_střechy_dl |  | m | 363.21
7123623X2 | Provedení dvojitého hydroizolačního systému plochých střech vytažení na svislou plochu fólií PVC volně s horkovzdušným navařením segmentů | m2 | 498.024
712811101 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním | m2 | 462.373
712841559 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP | m2 | 462.373
713141378 | Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š přes 500 do 1000 mm ukotvené šrouby | m | 296.32
713141396 | Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou | m2 | 307.643
28322000 | fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá | m2 | 1764.059
28343122 | rohož separační ze skelných vláken 120g/m2 pod hydroizolační fólie | m2 | 613.615
28375906 | deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 | m3 | 146.606
69311068 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 | m2 | 2311.062
skladba_R2_atika_pl |  |  | 106.92
| RO_R2 Zateplení atiky 100 |  | 0
| 106,92 |  | 106.92
skladba_R2_atika_pl | Mezisoučet |  | 106.92
Použití figury:
skladby_střechy_pl |  | m2 | 2025.99
7123623X2 | Provedení dvojitého hydroizolačního systému plochých střech vytažení na svislou plochu fólií PVC volně s horkovzdušným navařením segmentů | m2 | 498.024
712811101 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním | m2 | 462.373
712841559 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP | m2 | 462.373
28322000 | fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá | m2 | 1764.059
28343122 | rohož separační ze skelných vláken 120g/m2 pod hydroizolační fólie | m2 | 613.615
69311068 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 | m2 | 2311.062
skladba_R2_dl |  |  | 166.27
| Střechy (dl) |  | 0
| R2 |  | 0
| WA_W1 sokl EPS |  | 0
| 166,27 |  | 166.27
skladba_R2_dl | Mezisoučet |  | 166.27
Použití figury:
skladby_střechy_dl |  | m | 363.21
7123623X2 | Provedení dvojitého hydroizolačního systému plochých střech vytažení na svislou plochu fólií PVC volně s horkovzdušným navařením segmentů | m2 | 498.024
712811101 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním | m2 | 462.373
712841559 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP | m2 | 462.373
713141396 | Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou | m2 | 307.643
28322000 | fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá | m2 | 1764.059
28343122 | rohož separační ze skelných vláken 120g/m2 pod hydroizolační fólie | m2 | 613.615
28375906 | deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 | m3 | 146.606
69311068 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 | m2 | 2311.062
skladba_R2_pl |  |  | 383.78
| R2 |  | 0
| RO_R2 jednopláštová střecha |  | 0
| 383,78 |  | 383.78
skladba_R2_pl | Mezisoučet |  | 383.78
Použití figury:
skladby_střechy_pl |  | m2 | 2025.99
6313422X1 | Cementová litá pěna tl přes 120 do 240 mm objemové hmotnosti 600 kg/m3 | m3 | 108.165
712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 640.21
712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 640.21
712363548 | Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu lehčeného nebo zdiva TI tl přes 200 do 240 mm krajní pole, budova v do 18 m | m2 | 383.78
713141136 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek | m2 | 1023.99
28322000 | fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá | m2 | 1764.059
28343122 | rohož separační ze skelných vláken 120g/m2 pod hydroizolační fólie | m2 | 613.615
28375906 | deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 | m3 | 146.606
69311068 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 | m2 | 2311.062
skladba_R3_atika_dl |  |  | 103.95
Použití figury:
skladby_střechy_dl |  | m | 363.21
7123623X2 | Provedení dvojitého hydroizolačního systému plochých střech vytažení na svislou plochu fólií PVC volně s horkovzdušným navařením segmentů | m2 | 498.024
712391171 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy | m2 | 594.805
712391172 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy | m2 | 361.743
712771221 | Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií v nopů do 25 mm do 5° | m2 | 364.465
712771271 | Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií sklon do 5° | m2 | 355.725
712811101 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním | m2 | 462.373
712841559 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP | m2 | 462.373
713141378 | Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š přes 500 do 1000 mm ukotvené šrouby | m | 296.32
713141396 | Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou | m2 | 307.643
28343016 | fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 2,0mm | m2 | 549.234
28375906 | deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 | m3 | 146.606
69311068 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 | m2 | 2311.062
skladba_R3_atika_pl |  |  | 47.81
| RO_R3 Zateplení atiky 100 |  | 0
| 19,86 |  | 19.86
| RO_Zateplení atiky 60 |  | 0
| 27,95 |  | 27.95
skladba_R3_atika_pl | Mezisoučet |  | 47.81
Použití figury:
skladby_střechy_pl |  | m2 | 2025.99
7123623X2 | Provedení dvojitého hydroizolačního systému plochých střech vytažení na svislou plochu fólií PVC volně s horkovzdušným navařením segmentů | m2 | 498.024
712391171 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy | m2 | 594.805
712811101 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním | m2 | 462.373
712841559 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP | m2 | 462.373
28343016 | fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 2,0mm | m2 | 549.234
69311068 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 | m2 | 2311.062
skladba_R3_dl |  |  | 178.79
| R3 |  | 0
| WA_soklu na střeše 160mm eps |  | 0
| 178,79 |  | 178.79
skladba_R3_dl | Mezisoučet |  | 178.79
Použití figury:
skladby_střechy_dl |  | m | 363.21
7123623X2 | Provedení dvojitého hydroizolačního systému plochých střech vytažení na svislou plochu fólií PVC volně s horkovzdušným navařením segmentů | m2 | 498.024
712391171 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy | m2 | 594.805
712391172 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy | m2 | 361.743
712771221 | Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií v nopů do 25 mm do 5° | m2 | 364.465
712771271 | Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií sklon do 5° | m2 | 355.725
712811101 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním | m2 | 462.373
712841559 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP | m2 | 462.373
713141396 | Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou | m2 | 307.643
28343016 | fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 2,0mm | m2 | 549.234
28375906 | deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 | m3 | 146.606
69311068 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 | m2 | 2311.062
skladba_R3a_kamen_pl |  |  | 24.92
| RO_R3a zelená střecha_kačírek |  | 0
| 2,0 |  | 2
| 22,92 |  | 22.92
skladba_R3a_kamen_pl | Mezisoučet |  | 24.92
Použití figury:
skladby_střechy_pl |  | m2 | 2025.99
712771411 | Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl přes 100 do 200 mm vegetační střechy sklon do 5° | m2 | 135.93
712771601 | Provedení ochranných pásů z praného říčního kameniva šířky do 500 mm | m3 | 31.468
10321230 | substrát vegetačních střech extenzivní s vyšším obsahem organické složky | m3 | 5.075
69334504 | koberec rozchodníkový vegetačních střech | m2 | 49.61
skladba_R3a_pl |  |  | 53.25
| R3a |  | 0
| RO_R3a zelená střecha nad 1.NP |  | 0
| 51,25 |  | 51.25
| RO_R3a zelená střecha_kačírek |  | 0
| 2,0 |  | 2
skladba_R3a_pl | Mezisoučet |  | 53.25
Použití figury:
skladby_střechy_pl |  | m2 | 2025.99
6313422X1 | Cementová litá pěna tl přes 120 do 240 mm objemové hmotnosti 600 kg/m3 | m3 | 108.165
712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 640.21
712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 640.21
7123613X1 | Provedení dvojitého hydroizolačního systému plochých střech na ploše vodorovné fólií PVC volně s horkovzdušným navařením segmentů | m2 | 256.43
712391171 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy | m2 | 594.805
712391172 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy | m2 | 361.743
712771221 | Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií v nopů do 25 mm do 5° | m2 | 364.465
712771271 | Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií sklon do 5° | m2 | 355.725
712771311 | Provedení hydroakumulační vrstvy z hydrofilních minerálních panelů vegetační střechy sklon do 5° | m2 | 256.43
712771411 | Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl přes 100 do 200 mm vegetační střechy sklon do 5° | m2 | 135.93
713141136 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek | m2 | 1023.99
10321230 | substrát vegetačních střech extenzivní s vyšším obsahem organické složky | m3 | 5.075
28343016 | fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 2,0mm | m2 | 549.234
28376519 | deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy tl 140mm | m2 | 294.052
69311068 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 | m2 | 2311.062
69334504 | koberec rozchodníkový vegetačních střech | m2 | 49.61
skladba_R3b_dl |  |  | 18.15
| R3b |  | 0
| WA_zateplení atiky 140mm pir |  | 0
| 18,15 |  | 18.15
skladba_R3b_dl | Mezisoučet |  | 18.15
Použití figury:
skladby_střechy_dl |  | m | 363.21
7123623X2 | Provedení dvojitého hydroizolačního systému plochých střech vytažení na svislou plochu fólií PVC volně s horkovzdušným navařením segmentů | m2 | 498.024
712391171 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy | m2 | 594.805
712391172 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy | m2 | 361.743
712771221 | Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií v nopů do 25 mm do 5° | m2 | 364.465
712771271 | Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií sklon do 5° | m2 | 355.725
712811101 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním | m2 | 462.373
712841559 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP | m2 | 462.373
713141396 | Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou | m2 | 307.643
28343016 | fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 2,0mm | m2 | 549.234
28376519 | deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy tl 140mm | m2 | 294.052
69311068 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 | m2 | 2311.062
skladba_R3b_kamen_pl |  |  | 33.83
| RO_R3b zelená střecha_kačírek |  | 0
| 2,0 |  | 2
| 31,83 |  | 31.83
skladba_R3b_kamen_pl | Mezisoučet |  | 33.83
Použití figury:
skladby_střechy_pl |  | m2 | 2025.99
712771411 | Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl přes 100 do 200 mm vegetační střechy sklon do 5° | m2 | 135.93
712771601 | Provedení ochranných pásů z praného říčního kameniva šířky do 500 mm | m3 | 31.468
10321230 | substrát vegetačních střech extenzivní s vyšším obsahem organické složky | m3 | 5.075
69334504 | koberec rozchodníkový vegetačních střech | m2 | 49.61
skladba_R3b_pl |  |  | 50.6
| R3b |  | 0
| RO_R3b zelená střecha nad 2.NP |  | 0
| 48,6 |  | 48.6
| RO_R3b zelená střecha_kačírek |  | 0
| 2,0 |  | 2
skladba_R3b_pl | Mezisoučet |  | 50.6
Použití figury:
skladby_střechy_pl |  | m2 | 2025.99
6313422X1 | Cementová litá pěna tl přes 120 do 240 mm objemové hmotnosti 600 kg/m3 | m3 | 108.165
712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 640.21
712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 640.21
7123613X1 | Provedení dvojitého hydroizolačního systému plochých střech na ploše vodorovné fólií PVC volně s horkovzdušným navařením segmentů | m2 | 256.43
712391171 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy | m2 | 594.805
712391172 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy | m2 | 361.743
712771221 | Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií v nopů do 25 mm do 5° | m2 | 364.465
712771271 | Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií sklon do 5° | m2 | 355.725
712771311 | Provedení hydroakumulační vrstvy z hydrofilních minerálních panelů vegetační střechy sklon do 5° | m2 | 256.43
712771411 | Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl přes 100 do 200 mm vegetační střechy sklon do 5° | m2 | 135.93
713141136 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek | m2 | 1023.99
10321230 | substrát vegetačních střech extenzivní s vyšším obsahem organické složky | m3 | 5.075
28343016 | fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 2,0mm | m2 | 549.234
28376519 | deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy tl 140mm | m2 | 294.052
69311068 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 | m2 | 2311.062
69334504 | koberec rozchodníkový vegetačních střech | m2 | 49.61
skladba_R3c_kamen_pl |  |  | 61.75
| RO_R3c zelená střecha_kačírek |  | 0
| 2,0 |  | 2
| 59,75 |  | 59.75
skladba_R3c_kamen_pl | Mezisoučet |  | 61.75
Použití figury:
skladby_střechy_pl |  | m2 | 2025.99
712771401 | Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl do 100 mm vegetační střechy sklon do 5° | m2 | 90.83
712771411 | Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl přes 100 do 200 mm vegetační střechy sklon do 5° | m2 | 135.93
712771601 | Provedení ochranných pásů z praného říčního kameniva šířky do 500 mm | m3 | 31.468
10321003 | substrát vegetačních střech intenzivní | m3 | 19.983
10321004 | substrát vegetačních střech intenzivní trávníkový | m3 | 3.996
69334007 | koberec trávníkový vegetačních střech | m2 | 99.913
skladba_R3c_pl |  |  | 152.58
| R3c |  | 0
| RO_R3c zelená střecha nad 1.NP - tráva |  | 0
| 150,58 |  | 150.58
| RO_R3c zelená střecha_kačírek |  | 0
| 2,0 |  | 2
skladba_R3c_pl | Mezisoučet |  | 152.58
Použití figury:
skladby_střechy_pl |  | m2 | 2025.99
6313422X1 | Cementová litá pěna tl přes 120 do 240 mm objemové hmotnosti 600 kg/m3 | m3 | 108.165
712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 640.21
712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 640.21
7123613X1 | Provedení dvojitého hydroizolačního systému plochých střech na ploše vodorovné fólií PVC volně s horkovzdušným navařením segmentů | m2 | 256.43
712391171 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy | m2 | 594.805
712391172 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy | m2 | 361.743
712771221 | Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií v nopů do 25 mm do 5° | m2 | 364.465
712771271 | Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií sklon do 5° | m2 | 355.725
712771311 | Provedení hydroakumulační vrstvy z hydrofilních minerálních panelů vegetační střechy sklon do 5° | m2 | 256.43
712771401 | Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl do 100 mm vegetační střechy sklon do 5° | m2 | 90.83
712771411 | Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl přes 100 do 200 mm vegetační střechy sklon do 5° | m2 | 135.93
713141136 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek | m2 | 1023.99
10321003 | substrát vegetačních střech intenzivní | m3 | 19.983
10321004 | substrát vegetačních střech intenzivní trávníkový | m3 | 3.996
28343016 | fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 2,0mm | m2 | 549.234
28376519 | deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy tl 140mm | m2 | 294.052
69311068 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 | m2 | 2311.062
69334007 | koberec trávníkový vegetačních střech | m2 | 99.913
SO 01/ D.1.1-2/ D.1.1-2.4 | Fasáda
skladba_W1_pl |  |  | 644.43
Použití figury:
3421511X1 | Montáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových panelů šroubovaných budov v přes 12 do 24 m | m2 | 644.43
skladba_W2_pl |  |  | 1835.4
| W2 |  | 0
| 1835,4 |  | 1835.4
skladba_W2_pl | Mezisoučet |  | 1835.4
Použití figury:
skladby_fasád_pl |  | m2 | 2891.84
6221311X1 | Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně | m2 | 2247.41
6222720W2 | Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na ocelový rošt tepelná izolace tl. 200 mm | m2 | 1835.4
622321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 2247.41
skladba_W3_pl |  |  | 412.01
| W3 |  | 0
| 263,45+6,46+3,18 |  | 273.09
| 134,49+4,43 |  | 138.92
skladba_W3_pl | Mezisoučet |  | 412.01
Použití figury:
skladby_fasád_pl |  | m2 | 2891.84
6221311X1 | Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně | m2 | 2247.41
6222720W3 | Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na ocelový rošt tepelná izolace tl. 200 mm | m2 | 412.01
622321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 2247.41
SO 01/ D.1.1-2/ D.1.1-2.5 | Podlahy
dlažba_100x100_pl |  |  | 286.858
Použití figury:
597613X1 | dlažba velkoformátová keramická slinutá přes 0,5 do 2ks/m2 | m2 | 685.003
ker_schod_sokl_dl |  |  | 193.148
| Keramická dlažba - sokl (dl) |  | 0
| administrativa |  | 0
| (0,158+0,31)*(104) |  | 48.672
| (1,5*2)*8 |  | 24
| laboratoř |  | 0
| (0,158+0,315)*(13*6)+(0,171+0,275)*(7+17)+0,15*4 |  | 48.198
| (0,158+0,315)*(13*6)+(0,171+0,275)*(7+17) |  | 47.598
| (3,17+1,5*2)*4 |  | 24.68
ker_schod_sokl_dl | Součet |  | 193.148
Použití figury:
771474133 | Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm | m | 193.148
771591115 | Podlahy spárování silikonem | m | 1464.928
771591117 | Podlahy spárování akrylem | m | 736.608
597613X1 | dlažba velkoformátová keramická slinutá přes 0,5 do 2ks/m2 | m2 | 822.004
597613X2 | dlažba velkoformátová keramická slinutá přes 0,5 do 2ks/m2 | m2 | 231.788
ker_sokl_dl |  |  | 543.46
| Keramická dlažba - sokl (dl) |  | 0
| skladby_P1a_dl |  | 848.96
| skladby_P1b_dl |  | 215.57
| skladby_P1c_dl |  | 24.78
| skladby_P1d_dl |  | 27.64
| skladby_P2a_dl |  | 116.96
| skladby_P2b_dl |  | 8.78
| skladby_P2c_dl |  | 29.09
| obklady |  | 0
| OB4 |  | 0
| -647,7 |  | -647.7
| OB5 |  | 0
| -80,62 |  | -80.62
ker_sokl_dl | Součet |  | 543.46
Použití figury:
771474113 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm | m | 543.46
771591117 | Podlahy spárování akrylem | m | 736.608
597613X1 | dlažba velkoformátová keramická slinutá přes 0,5 do 2ks/m2 | m2 | 822.004
podesta_pl |  |  | 40.2
| podesty |  | 0
| 3,7*1,5*4+1,5*1,5*8 |  | 40.2
podesta_pl | Mezisoučet |  | 40.2
Použití figury:
skladby_podlah_pl |  | m2 | 5095.02
771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 1080.44
771151022 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm | m2 | 1080.44
771574153 | Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 | m2 | 938.4
597613X2 | dlažba velkoformátová keramická slinutá přes 0,5 do 2ks/m2 | m2 | 231.788
schodiště_ramena_pl |  |  | 142.04
| Keramická dlažba (pl + dl * š) |  | 0
| administrativa |  | 0
| 46,5+24,6 |  | 71.1
| laboratoře |  | 0
| 46,34+24,6 |  | 70.94
schodiště_ramena_pl | Mezisoučet |  | 142.04
Použití figury:
597613X2 | dlažba velkoformátová keramická slinutá přes 0,5 do 2ks/m2 | m2 | 201.555
771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 1080.44
771151022 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm | m2 | 1080.44
skladby_P10_dl |  |  | 22.26
| P10 |  | 0
| 22,26 |  | 22.26
skladby_P10_dl | Mezisoučet |  | 22.26
Použití figury:
skladby_podlah_dl |  | m | 4772.9
634112123 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm | m | 2234.54
767541711 | Přiřezání dřevotřískových nebo kalciumsulfátových desek zdvojených podlah | m | 2337.37
777131113 | Penetrační polyuretanový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasákavý podklad | m2 | 25.356
7775211X1 | Krycí polyuretanová stěrka tloušťky do 3 mm dekorativní lité podlahy | m2 | 25.356
skladby_P10_pl |  |  | 23.13
| P10 |  | 0
| 23,13 |  | 23.13
skladby_P10_pl | Mezisoučet |  | 23.13
Použití figury:
skladby_podlah_pl |  | m2 | 5095.02
632451254 | Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 2366.65
632451293 | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm | m2 | 7578.34
632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 1448.68
633811111 | Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu | m2 | 2477.19
767541219 | Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x600 mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky přes 500 do 600 mm | m2 | 496.2
777131113 | Penetrační polyuretanový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasákavý podklad | m2 | 25.356
7775211X1 | Krycí polyuretanová stěrka tloušťky do 3 mm dekorativní lité podlahy | m2 | 25.356
60795202 | deska kalciumsulfátová pro zdvojené podlahy bez povrchu tl 36mm 600x600mm | m2 | 59.543
skladby_P11_dl |  |  | 21.49
| P11 |  | 0
| 21,49 |  | 21.49
skladby_P11_dl | Mezisoučet |  | 21.49
Použití figury:
skladby_podlah_dl |  | m | 4772.9
6341121X1 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 180 mm | m | 69.16
284110X2 | PVC vinyl homogenní elektricky vodivá neválcovaná tl 2,00mm, čtverce 615x615mm, R 0,05-1MΩ, rozměrová stálost 0,05%, otlak do 0,035mm | m2 | 75.803
284110X5 | lišta soklová PVC 20x100mm | m | 2458.423
skladby_P11_pl |  |  | 27.8
| P11 |  | 0
| 27,8 |  | 27.8
skladby_P11_pl | Mezisoučet |  | 27.8
Použití figury:
skladby_podlah_pl |  | m2 | 5095.02
631311136 | Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 37.225
631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 1.152
632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 1448.68
633811111 | Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu | m2 | 2477.19
713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 4802.64
776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 3309.94
776141111 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm | m2 | 3309.94
776221221 | Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC standardním lepidlem | m2 | 63.04
28376408 | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa | m3 | 31.154
284110X2 | PVC vinyl homogenní elektricky vodivá neválcovaná tl 2,00mm, čtverce 615x615mm, R 0,05-1MΩ, rozměrová stálost 0,05%, otlak do 0,035mm | m2 | 75.803
skladby_P12_dl |  |  | 37.42
| P12 |  | 0
| 20,41+17,01 |  | 37.42
skladby_P12_dl | Mezisoučet |  | 37.42
Použití figury:
skladby_podlah_dl |  | m | 4772.9
767541711 | Přiřezání dřevotřískových nebo kalciumsulfátových desek zdvojených podlah | m | 2337.37
skladby_P12_pl |  |  | 39.45
| P12 |  | 0
| 22,73+16,72 |  | 39.45
skladby_P12_pl | Mezisoučet |  | 39.45
Použití figury:
skladby_podlah_pl |  | m2 | 5095.02
767541218 | Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x600 mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky přes 400 do 500 mm | m2 | 39.45
607952X2 | deska kalciumsulfátová pro zdvojené podlahy bez povrchu tl 36mm 600x600mm | m2 | 2738.604
skladby_P13_dl |  |  | 37.23
| P13 |  | 0
| 37,23 |  | 37.23
skladby_P13_dl | Mezisoučet |  | 37.23
Použití figury:
skladby_podlah_dl |  | m | 4772.9
631351101 | Zřízení bednění rýh a hran v podlahách | m2 | 18.615
284110X2 | PVC vinyl homogenní elektricky vodivá neválcovaná tl 2,00mm, čtverce 615x615mm, R 0,05-1MΩ, rozměrová stálost 0,05%, otlak do 0,035mm | m2 | 75.803
284110X5 | lišta soklová PVC 20x100mm | m | 2458.423
skladby_P13_pl |  |  | 35.24
| P13 |  | 0
| 35,24 |  | 35.24
skladby_P13_pl | Mezisoučet |  | 35.24
Použití figury:
skladby_podlah_pl |  | m2 | 5095.02
631311136 | Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 37.225
631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 1.152
633811111 | Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu | m2 | 2477.19
635111232 | Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 se zhutněním | m3 | 5.286
776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 3309.94
776141111 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm | m2 | 3309.94
776221221 | Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC standardním lepidlem | m2 | 63.04
284110X2 | PVC vinyl homogenní elektricky vodivá neválcovaná tl 2,00mm, čtverce 615x615mm, R 0,05-1MΩ, rozměrová stálost 0,05%, otlak do 0,035mm | m2 | 75.803
skladby_P14_dl |  |  | 45.63
| P14 |  | 0
| 45,63 |  | 45.63
skladby_P14_dl | Mezisoučet |  | 45.63
skladby_P14_pl |  |  | 26.65
| P14 |  | 0
| 26,65 |  | 26.65
skladby_P14_pl | Mezisoučet |  | 26.65
Použití figury:
skladby_podlah_pl |  | m2 | 5095.02
7675412X1 | Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x600 mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky přes 200 do 300 mm | m2 | 26.65
skladby_P15_dl |  |  | 54.91
| P15 |  | 0
| 11,28+43,63 |  | 54.91
skladby_P15_dl | Mezisoučet |  | 54.91
Použití figury:
skladby_podlah_dl |  | m | 4772.9
634112123 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm | m | 2234.54
284110X5 | lišta soklová PVC 20x100mm | m | 2458.423
284122X9 | krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm | m2 | 54
skladby_P15_pl |  |  | 43.6
| P15 |  | 0
| 7,3+36,3 |  | 43.6
skladby_P15_pl | Mezisoučet |  | 43.6
Použití figury:
skladby_podlah_pl |  | m2 | 5095.02
632451254 | Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 2366.65
632451293 | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm | m2 | 7578.34
632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 1448.68
633811111 | Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu | m2 | 2477.19
713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 4802.64
776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 3309.94
776141111 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm | m2 | 3309.94
776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 43.6
28375906 | deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 | m3 | 144.449
28376551 | deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm | m2 | 2549.822
284122X9 | krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm | m2 | 54
skladby_P16_dl |  |  | 86.16
| P16 |  | 0
| 86,16 |  | 86.16
skladby_P16_dl | Mezisoučet |  | 86.16
Použití figury:
skladby_podlah_dl |  | m | 4772.9
777131101 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad | m2 | 753.484
777612103 | Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy | m2 | 71.685
skladby_P16_pl |  |  | 30.82
| P16 |  | 0
| 30,82 |  | 30.82
skladby_P16_pl | Mezisoučet |  | 30.82
Použití figury:
skladby_podlah_pl |  | m2 | 5095.02
777131101 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad | m2 | 753.484
777612103 | Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy | m2 | 71.685
skladby_P17_dl |  |  | 38.82
| P17 |  | 0
| 38,82 |  | 38.82
skladby_P17_dl | Mezisoučet |  | 38.82
Použití figury:
skladby_podlah_dl |  | m | 4772.9
711493121 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu | m2 | 354.364
skladby_P17_pl |  |  | 17.02
| P17 |  | 0
| 17,02 |  | 17.02
skladby_P17_pl | Mezisoučet |  | 17.02
Použití figury:
skladby_podlah_pl |  | m2 | 5095.02
711493111 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu | m2 | 2025.14
767541216 | Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x600 mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky přes 200 do 300 mm | m2 | 2025.14
7675414X1 | Montáž desek zdvojených podlah rozměru 600 x 600 mm | m2 | 2434.87
607952X3 | deska kalciumsulfátová pro zdvojené podlahy bez povrchu tl 36mm 600x600mm | m2 | 18.722
skladby_P18_dl |  |  | 15.17
| P18 |  | 0
| 15,17 |  | 15.17
skladby_P18_dl | Mezisoučet |  | 15.17
Použití figury:
skladby_podlah_dl |  | m | 4772.9
6341121X1 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 180 mm | m | 69.16
777131101 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad | m2 | 753.484
777612103 | Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy | m2 | 71.685
skladby_P18_pl |  |  | 13.5
| P18 |  | 0
| 13,5 |  | 13.5
skladby_P18_pl | Mezisoučet |  | 13.5
Použití figury:
skladby_podlah_pl |  | m2 | 5095.02
631311136 | Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 37.225
631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 1.152
713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 4802.64
777131101 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad | m2 | 753.484
777612103 | Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy | m2 | 71.685
28376408 | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa | m3 | 31.154
skladby_P1a_dl |  |  | 848.96
| Podlahy (dl) |  | 0
| P1a |  | 0
| 795,43+53,53 |  | 848.96
skladby_P1a_dl | Mezisoučet |  | 848.96
Použití figury:
skladby_podlah_dl |  | m | 4772.9
634112123 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm | m | 2234.54
771474113 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm | m | 543.46
771591115 | Podlahy spárování silikonem | m | 1464.928
skladby_P1a_pl |  |  | 517.23
| Podlahy (pl) |  | 0
| P1a |  | 0
| 472,56+44,67 |  | 517.23
skladby_P1a_pl | Mezisoučet |  | 517.23
Použití figury:
skladby_podlah_pl |  | m2 | 5095.02
632451254 | Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 2366.65
632451293 | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm | m2 | 7578.34
632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 1448.68
633811111 | Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu | m2 | 2477.19
713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 4802.64
771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 1080.44
771151022 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm | m2 | 1080.44
771574153 | Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 | m2 | 938.4
28375906 | deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 | m3 | 144.449
28376551 | deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm | m2 | 2549.822
771574153 | Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 | m2 | 938.4
28375906 | deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 | m3 | 144.449
28376551 | deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm | m2 | 2549.822
597613X1 | dlažba velkoformátová keramická slinutá přes 0,5 do 2ks/m2 | m2 | 822.004
skladby_P1c_dl |  |  | 24.78
| P1c |  | 0
| 24,78 |  | 24.78
skladby_P1c_dl | Mezisoučet |  | 24.78
Použití figury:
skladby_podlah_dl |  | m | 4772.9
634112123 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm | m | 2234.54
711493121 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu | m2 | 354.364
767541711 | Přiřezání dřevotřískových nebo kalciumsulfátových desek zdvojených podlah | m | 2337.37
771474113 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm | m | 543.46
771591115 | Podlahy spárování silikonem | m | 1464.928
skladby_P1c_pl |  |  | 9.77
| P1c |  | 0
| 9,77 |  | 9.77
skladby_P1c_pl | Mezisoučet |  | 9.77
Použití figury:
skladby_podlah_pl |  | m2 | 5095.02
771591115 | Podlahy spárování silikonem | m | 1464.928
skladby_P1d_pl |  |  | 32.34
| P1d |  | 0
| 32,34 |  | 32.34
skladby_P1d_pl | Mezisoučet |  | 32.34
Použití figury:
skladby_podlah_pl |  | m2 | 5095.02
767541219 | Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x600 mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky přes 500 do 600 mm | m2 | 496.2
771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 1080.44
771151022 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm | m2 | 1080.44
771574153 | Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 | m2 | 938.4
597613X1 | dlažba velkoformátová keramická slinutá přes 0,5 do 2ks/m2 | m2 | 822.004
607952X2 | deska kalciumsulfátová pro zdvojené podlahy bez povrchu tl 36mm 600x600mm | m2 | 2738.604
skladby_P2a_dl |  |  | 116.96
| P2a |  | 0
| 116,96 |  | 116.96
skladby_P2a_dl | Mezisoučet |  | 116.96
Použití figury:
skladby_podlah_dl |  | m | 4772.9
634112123 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm | m | 2234.54
771474113 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm | m | 543.46
771591115 | Podlahy spárování silikonem | m | 1464.928
| 8,78 |  | 8.78
skladby_P2b_dl | Mezisoučet |  | 8.78
Použití figury:
skladby_podlah_dl |  | m | 4772.9
634112123 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm | m | 2234.54
711493121 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu | m2 | 354.364
767541711 | Přiřezání dřevotřískových nebo kalciumsulfátových desek zdvojených podlah | m | 2337.37
771474113 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm | m | 543.46
771591115 | Podlahy spárování silikonem | m | 1464.928
771591264 | Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou | m | 154.83
skladby_P2b_pl |  |  | 4.54
| P2b |  | 0
| 4,54 |  | 4.54
skladby_P2b_pl | Mezisoučet |  | 4.54
Použití figury:
skladby_podlah_pl |  | m2 | 5095.02
632451254 | Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 2366.65
632451293 | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm | m2 | 7578.34
632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 1448.68
633811111 | Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu | m2 | 2477.19
711493111 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu | m2 | 2025.14
| 16,69 |  | 16.69
skladby_P2c_pl | Mezisoučet |  | 16.69
Použití figury:
skladby_podlah_pl |  | m2 | 5095.02
632451254 | Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 2366.65
632451293 | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm | m2 | 7578.34
632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 1448.68
633811111 | Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu | m2 | 2477.19
767541219 | Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x600 mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky přes 500 do 600 mm | m2 | 496.2
771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 1080.44
771151022 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm | m2 | 1080.44
771574153 | Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 | m2 | 938.4
771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 114.23
597613X1 | dlažba velkoformátová keramická slinutá přes 0,5 do 2ks/m2 | m2 | 822.004
60795202 | deska kalciumsulfátová pro zdvojené podlahy bez povrchu tl 36mm 600x600mm | m2 | 59.543
skladby_P3a_dl |  |  | 23.88
| P3a |  | 0
| 23,88 |  | 23.88
skladby_P3a_dl | Mezisoučet |  | 23.88
Použití figury:
skladby_podlah_dl |  | m | 4772.9
697510X1 | koberec vlněný ve čtvercích 500x500mm, vlákno 80% undyed wool/10% PA/10% PES, hm 1200g/m2, zátěž 32, hořlavost Cfl S1 | m2 | 915.838
skladby_P3b_dl |  |  | 607.92
| P3b |  | 0
| 607,92 |  | 607.92
skladby_P3b_dl | Mezisoučet |  | 607.92
Použití figury:
skladby_podlah_dl |  | m | 4772.9
634112123 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm | m | 2234.54
776421711 | Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt | m | 650.74
284110X3 | lišta soklová PVC 20x100mm | m | 715.814
697510X1 | koberec vlněný ve čtvercích 500x500mm, vlákno 80% undyed wool/10% PA/10% PES, hm 1200g/m2, zátěž 32, hořlavost Cfl S1 | m2 | 915.838
skladby_P3b_pl |  |  | 752.59
| P3b |  | 0
| 752,59 |  | 752.59
skladby_P3b_pl | Mezisoučet |  | 752.59
Použití figury:
skladby_podlah_pl |  | m2 | 5095.02
632451254 | Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 2366.65
632451293 | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm | m2 | 7578.34
633811111 | Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu | m2 | 2477.19
713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 4802.64
skladby_podlah_pl |  | m2 | 5095.02
711493111 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu | m2 | 2025.14
767541216 | Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x600 mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky přes 200 do 300 mm | m2 | 2025.14
7675414X1 | Montáž desek zdvojených podlah rozměru 600 x 600 mm | m2 | 2434.87
776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 3309.94
776141111 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm | m2 | 3309.94
7762212X1 | Lepení čtverců z PVC standardním lepidlem | m2 | 2183.28
284110X1 | PVC vinyl heterogenní akustická čtverce 500x500mm, tl 3,40mm, nášlapná vrstva 0,67mm, třída zátěže 34/42, útlum 17dB, hořlavost Cfl S1 | m2 | 2622.129
607952X2 | deska kalciumsulfátová pro zdvojené podlahy bez povrchu tl 36mm 600x600mm | m2 | 2738.604
skladby_P4b_dl |  |  | 282.64
| P4b |  | 0
| 282,64 |  | 282.64
skladby_P4b_dl | Mezisoučet |  | 282.64
Použití figury:
skladby_podlah_dl |  | m | 4772.9
767541711 | Přiřezání dřevotřískových nebo kalciumsulfátových desek zdvojených podlah | m | 2337.37
284110X1 | PVC vinyl heterogenní akustická čtverce 500x500mm, tl 3,40mm, nášlapná vrstva 0,67mm, třída zátěže 34/42, útlum 17dB, hořlavost Cfl S1 | m2 | 2622.129
284110X5 | lišta soklová PVC 20x100mm | m | 2458.423
284110X1 | PVC vinyl heterogenní akustická čtverce 500x500mm, tl 3,40mm, nášlapná vrstva 0,67mm, třída zátěže 34/42, útlum 17dB, hořlavost Cfl S1 | m2 | 2622.129
284110X5 | lišta soklová PVC 20x100mm | m | 2458.423
skladby_P4c_pl |  |  | 98.56
| P4c |  | 0
| 98,56 |  | 98.56
skladby_P4c_pl | Mezisoučet |  | 98.56
Použití figury:
skladby_podlah_pl |  | m2 | 5095.02
767541219 | Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x600 mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky přes 500 do 600 mm | m2 | 496.2
7675414X1 | Montáž desek zdvojených podlah rozměru 600 x 600 mm | m2 | 2434.87
776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 3309.94
776141111 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm | m2 | 3309.94
7762212X1 | Lepení čtverců z PVC standardním lepidlem | m2 | 2183.28
284110X1 | PVC vinyl heterogenní akustická čtverce 500x500mm, tl 3,40mm, nášlapná vrstva 0,67mm, třída zátěže 34/42, útlum 17dB, hořlavost Cfl S1 | m2 | 2622.129
607952X2 | deska kalciumsulfátová pro zdvojené podlahy bez povrchu tl 36mm 600x600mm | m2 | 2738.604
skladby_P5a_dl |  |  | 83.62
| P5a |  | 0
| 83,62 |  | 83.62
skladby_P5a_dl | Mezisoučet |  | 83.62
Použití figury:
skladby_podlah_dl |  | m | 4772.9
597613X1 | dlažba velkoformátová keramická slinutá přes 0,5 do 2ks/m2 | m2 | 822.004
skladby_P1b_dl |  |  | 215.57
| P1b |  | 0
| 17,62+197,95 |  | 215.57
skladby_P1b_dl | Mezisoučet |  | 215.57
Použití figury:
skladby_podlah_dl |  | m | 4772.9
634112123 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm | m | 2234.54
771474113 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm | m | 543.46
771591115 | Podlahy spárování silikonem | m | 1464.928
skladby_P1b_pl |  |  | 224.63
| P1b |  | 0
| 7,59+217,04 |  | 224.63
skladby_P1b_pl | Mezisoučet |  | 224.63
Použití figury:
skladby_podlah_pl |  | m2 | 5095.02
632451254 | Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 2366.65
632451293 | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm | m2 | 7578.34
633811111 | Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu | m2 | 2477.19
713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 4802.64
771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 1080.44
771151022 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm | m2 | 1080.44
632451254 | Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 2366.65
632451293 | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm | m2 | 7578.34
632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 1448.68
633811111 | Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu | m2 | 2477.19
711493111 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu | m2 | 2025.14
767541216 | Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x600 mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky přes 200 do 300 mm | m2 | 2025.14
771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 1080.44
771151022 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm | m2 | 1080.44
771574153 | Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 | m2 | 938.4
597613X1 | dlažba velkoformátová keramická slinutá přes 0,5 do 2ks/m2 | m2 | 822.004
60795202 | deska kalciumsulfátová pro zdvojené podlahy bez povrchu tl 36mm 600x600mm | m2 | 59.543
skladby_P1d_dl |  |  | 27.64
| P1d |  | 0
| 27,64 |  | 27.64
skladby_P1d_dl | Mezisoučet |  | 27.64
Použití figury:
skladby_podlah_dl |  | m | 4772.9
767541711 | Přiřezání dřevotřískových nebo kalciumsulfátových desek zdvojených podlah | m | 2337.37
771474113 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm | m | 543.46
771591264 | Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou | m | 154.83
skladby_P2a_pl |  |  | 93
| P2a |  | 0
| 93,0 |  | 93
skladby_P2a_pl | Mezisoučet |  | 93
Použití figury:
skladby_podlah_pl |  | m2 | 5095.02
632451254 | Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 2366.65
632451293 | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm | m2 | 7578.34
632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 1448.68
633811111 | Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu | m2 | 2477.19
713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 4802.64
771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 1080.44
771151022 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm | m2 | 1080.44
771574153 | Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 | m2 | 938.4
771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 114.23
28375906 | deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 | m3 | 144.449
28376551 | deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm | m2 | 2549.822
597613X1 | dlažba velkoformátová keramická slinutá přes 0,5 do 2ks/m2 | m2 | 822.004
skladby_P2b_dl |  |  | 8.78
| P2b |  | 0
767541216 | Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x600 mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky přes 200 do 300 mm | m2 | 2025.14
771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 1080.44
771151022 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm | m2 | 1080.44
771574153 | Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 | m2 | 938.4
771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 114.23
597613X1 | dlažba velkoformátová keramická slinutá přes 0,5 do 2ks/m2 | m2 | 822.004
60795202 | deska kalciumsulfátová pro zdvojené podlahy bez povrchu tl 36mm 600x600mm | m2 | 59.543
skladby_P2c_dl |  |  | 29.09
| P2c |  | 0
| 29,09 |  | 29.09
skladby_P2c_dl | Mezisoučet |  | 29.09
Použití figury:
skladby_podlah_dl |  | m | 4772.9
634112123 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm | m | 2234.54
767541711 | Přiřezání dřevotřískových nebo kalciumsulfátových desek zdvojených podlah | m | 2337.37
771474113 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm | m | 543.46
771591115 | Podlahy spárování silikonem | m | 1464.928
771591264 | Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou | m | 154.83
skladby_P2c_pl |  |  | 16.69
| P2c |  | 0
634112123 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm | m | 2234.54
776421711 | Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt | m | 650.74
284110X3 | lišta soklová PVC 20x100mm | m | 715.814
697510X1 | koberec vlněný ve čtvercích 500x500mm, vlákno 80% undyed wool/10% PA/10% PES, hm 1200g/m2, zátěž 32, hořlavost Cfl S1 | m2 | 915.838
skladby_P3a_pl |  |  | 16.81
| P3a |  | 0
| 16,81 |  | 16.81
skladby_P3a_pl | Mezisoučet |  | 16.81
Použití figury:
skladby_podlah_pl |  | m2 | 5095.02
632451254 | Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 2366.65
632451293 | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm | m2 | 7578.34
632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 1448.68
633811111 | Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu | m2 | 2477.19
713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 4802.64
776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 3309.94
776141111 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm | m2 | 3309.94
776211211 | Lepení textilních čtverců | m2 | 769.4
28375906 | deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 | m3 | 144.449
28376551 | deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm | m2 | 2549.822
776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 3309.94
776141111 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm | m2 | 3309.94
776211211 | Lepení textilních čtverců | m2 | 769.4
28375906 | deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 | m3 | 144.449
28376551 | deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm | m2 | 2549.822
697510X1 | koberec vlněný ve čtvercích 500x500mm, vlákno 80% undyed wool/10% PA/10% PES, hm 1200g/m2, zátěž 32, hořlavost Cfl S1 | m2 | 915.838
skladby_P4a_dl |  |  | 1615.82
| P4a |  | 0
| 1615,82 |  | 1615.82
skladby_P4a_dl | Mezisoučet |  | 1615.82
Použití figury:
skladby_podlah_dl |  | m | 4772.9
711493121 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu | m2 | 354.364
767541711 | Přiřezání dřevotřískových nebo kalciumsulfátových desek zdvojených podlah | m | 2337.37
284110X1 | PVC vinyl heterogenní akustická čtverce 500x500mm, tl 3,40mm, nášlapná vrstva 0,67mm, třída zátěže 34/42, útlum 17dB, hořlavost Cfl S1 | m2 | 2622.129
284110X5 | lišta soklová PVC 20x100mm | m | 2458.423
skladby_P4a_pl |  |  | 1844.47
| P4a |  | 0
| 1844,47 |  | 1844.47
skladby_P4a_pl | Mezisoučet |  | 1844.47
Použití figury:
skladby_P4b_pl |  |  | 240.25
| P4b |  | 0
| 240,25 |  | 240.25
skladby_P4b_pl | Mezisoučet |  | 240.25
Použití figury:
skladby_podlah_pl |  | m2 | 5095.02
767541219 | Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x600 mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky přes 500 do 600 mm | m2 | 496.2
7675414X1 | Montáž desek zdvojených podlah rozměru 600 x 600 mm | m2 | 2434.87
776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 3309.94
776141111 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm | m2 | 3309.94
7762212X1 | Lepení čtverců z PVC standardním lepidlem | m2 | 2183.28
284110X1 | PVC vinyl heterogenní akustická čtverce 500x500mm, tl 3,40mm, nášlapná vrstva 0,67mm, třída zátěže 34/42, útlum 17dB, hořlavost Cfl S1 | m2 | 2622.129
607952X2 | deska kalciumsulfátová pro zdvojené podlahy bez povrchu tl 36mm 600x600mm | m2 | 2738.604
skladby_P4c_dl |  |  | 106.28
| P4c |  | 0
| 106,28 |  | 106.28
skladby_P4c_dl | Mezisoučet |  | 106.28
Použití figury:
skladby_podlah_dl |  | m | 4772.9
767541711 | Přiřezání dřevotřískových nebo kalciumsulfátových desek zdvojených podlah | m | 2337.37
711493121 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu | m2 | 354.364
767541711 | Přiřezání dřevotřískových nebo kalciumsulfátových desek zdvojených podlah | m | 2337.37
284110X5 | lišta soklová PVC 20x100mm | m | 2458.423
284110X8 | dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů | m2 | 215.205
skladby_P5a_pl |  |  | 149.34
| P5a |  | 0
| 149,34 |  | 149.34
skladby_P5a_pl | Mezisoučet |  | 149.34
Použití figury:
skladby_podlah_pl |  | m2 | 5095.02
711493111 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu | m2 | 2025.14
767541216 | Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x600 mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky přes 200 do 300 mm | m2 | 2025.14
7675414X1 | Montáž desek zdvojených podlah rozměru 600 x 600 mm | m2 | 2434.87
776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 3309.94
776141111 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm | m2 | 3309.94
776231111 | Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem | m2 | 234.57
284110X8 | dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů | m2 | 215.205
607952X2 | deska kalciumsulfátová pro zdvojené podlahy bez povrchu tl 36mm 600x600mm | m2 | 2738.604
skladby_P5b_dl |  |  | 32.94
| P5b |  | 0
| 32,94 |  | 32.94
skladby_P5b_dl | Mezisoučet |  | 32.94
Použití figury:
skladby_podlah_dl |  | m | 4772.9
767541711 | Přiřezání dřevotřískových nebo kalciumsulfátových desek zdvojených podlah | m | 2337.37
284110X5 | lišta soklová PVC 20x100mm | m | 2458.423
skladby_P5b_pl |  |  | 34.49
| P5b |  | 0
| 34,49 |  | 34.49
skladby_P5b_pl | Mezisoučet |  | 34.49
Použití figury:
skladby_podlah_pl |  | m2 | 5095.02
767541219 | Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x600 mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky přes 500 do 600 mm | m2 | 496.2
7675414X1 | Montáž desek zdvojených podlah rozměru 600 x 600 mm | m2 | 2434.87
776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 3309.94
776141111 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm | m2 | 3309.94
776231111 | Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem | m2 | 234.57
284110X8 | dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů | m2 | 215.205
284110X6 | dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů | m2 | 63.415
607952X2 | deska kalciumsulfátová pro zdvojené podlahy bez povrchu tl 36mm 600x600mm | m2 | 2738.604
skladby_P6b_dl |  |  | 22.72
| P6b |  | 0
| 22,72 |  | 22.72
skladby_P6b_dl | Mezisoučet |  | 22.72
Použití figury:
skladby_podlah_dl |  | m | 4772.9
767541711 | Přiřezání dřevotřískových nebo kalciumsulfátových desek zdvojených podlah | m | 2337.37
284110X7 | lišta soklová PVC 20x100mm | m | 72.71
skladby_P6b_pl |  |  | 25.72
| P6b |  | 0
| 25,72 |  | 25.72
skladby_P6b_pl | Mezisoučet |  | 25.72
Použití figury:
skladby_podlah_pl |  | m2 | 5095.02
767541219 | Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x600 mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky přes 500 do 600 mm | m2 | 496.2
7675414X1 | Montáž desek zdvojených podlah rozměru 600 x 600 mm | m2 | 2434.87
776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 3309.94
776141111 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm | m2 | 3309.94
776231111 | Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem | m2 | 234.57
607952X2 | deska kalciumsulfátová pro zdvojené podlahy bez povrchu tl 36mm 600x600mm | m2 | 2738.604
skladby_P6a_dl |  |  | 43.38
| P6a |  | 0
| 43,38 |  | 43.38
skladby_P6a_dl | Mezisoučet |  | 43.38
Použití figury:
skladby_podlah_dl |  | m | 4772.9
767541711 | Přiřezání dřevotřískových nebo kalciumsulfátových desek zdvojených podlah | m | 2337.37
284110X6 | dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů | m2 | 63.415
284110X7 | lišta soklová PVC 20x100mm | m | 72.71
skladby_P6a_pl |  |  | 25.02
| P6a |  | 0
| 25,02 |  | 25.02
skladby_P6a_pl | Mezisoučet |  | 25.02
Použití figury:
skladby_podlah_pl |  | m2 | 5095.02
767541219 | Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x600 mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky přes 500 do 600 mm | m2 | 496.2
7675414X1 | Montáž desek zdvojených podlah rozměru 600 x 600 mm | m2 | 2434.87
776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 3309.94
776141111 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm | m2 | 3309.94
776231111 | Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem | m2 | 234.57
284110X6 | dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů | m2 | 63.415
607952X2 | deska kalciumsulfátová pro zdvojené podlahy bez povrchu tl 36mm 600x600mm | m2 | 2738.604
skladby_P7a_dl |  |  | 262.49
| P7a |  | 0
| 262,49 |  | 262.49
skladby_P7a_dl | Mezisoučet |  | 262.49
Použití figury:
skladby_podlah_dl |  | m | 4772.9
634112123 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm | m | 2234.54
777131101 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad | m2 | 753.484
777511105 | Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy | m2 | 681.799
skladby_P7a_pl |  |  | 648.61
| P7a |  | 0
| 648,61 |  | 648.61
skladby_P7a_pl | Mezisoučet |  | 648.61
Použití figury:
skladby_podlah_pl |  | m2 | 5095.02
632451101 | Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm | m2 | 654.11
632451254 | Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 2366.65
632451293 | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm | m2 | 7578.34
632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 1448.68
633811111 | Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu | m2 | 2477.19
713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 4802.64
777131101 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad | m2 | 753.484
777511105 | Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy | m2 | 681.799
28375906 | deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 | m3 | 144.449
28376551 | deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm | m2 | 2549.822
skladby_P7b_dl |  |  | 14.4
| P7b |  | 0
| 14,4 |  | 14.4
skladby_P7b_dl | Mezisoučet |  | 14.4
Použití figury:
skladby_podlah_dl |  | m | 4772.9
777131101 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad | m2 | 753.484
777511105 | Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy | m2 | 681.799
skladby_P7b_pl |  |  | 5.5
| P7b |  | 0
| 5,5 |  | 5.5
skladby_P7b_pl | Mezisoučet |  | 5.5
Použití figury:
skladby_podlah_pl |  | m2 | 5095.02
631311136 | Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 37.225
631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 1.152
632451101 | Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm | m2 | 654.11
632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 1448.68
633811111 | Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu | m2 | 2477.19
6341121X1 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 180 mm | m | 69.16
713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 4802.64
777131101 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad | m2 | 753.484
777511105 | Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy | m2 | 681.799
28375906 | deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 | m3 | 144.449
28376551 | deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm | m2 | 2549.822
skladby_P8_dl |  |  | 18.94
| P8 |  | 0
| 18,94 |  | 18.94
skladby_P8_dl | Mezisoučet |  | 18.94
Použití figury:
skladby_podlah_dl |  | m | 4772.9
634112123 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm | m | 2234.54
776421711 | Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt | m | 650.74
284110X3 | lišta soklová PVC 20x100mm | m | 715.814
697511X6 | koberec zátěžový v pásu tl 8mm, všívaná smyčka, vlákno 100% ovčí vlna, 30 dB, třída zátěže 23, 33 | m2 | 17.944
skladby_P8_pl |  |  | 16.05
| P8 |  | 0
| 16,05 |  | 16.05
skladby_P8_pl | Mezisoučet |  | 16.05
Použití figury:
skladby_podlah_pl |  | m2 | 5095.02
632451254 | Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 2366.65
632451293 | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm | m2 | 7578.34
633811111 | Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu | m2 | 2477.19
713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 4802.64
776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 3309.94
776141111 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm | m2 | 3309.94
776211111 | Lepení textilních pásů | m2 | 16.05
28375906 | deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 | m3 | 144.449
28376551 | deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm | m2 | 2549.822
697511X6 | koberec zátěžový v pásu tl 8mm, všívaná smyčka, vlákno 100% ovčí vlna, 30 dB, třída zátěže 23, 33 | m2 | 17.944
skladby_P9_dl |  |  | 27
| P9 |  | 0
| 27,0 |  | 27
skladby_P9_dl | Mezisoučet |  | 27
Použití figury:
skladby_podlah_dl |  | m | 4772.9
6341121X1 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 180 mm | m | 69.16
skladby_P9_pl |  |  | 42
| P9 |  | 0
| 42,0 |  | 42
skladby_P9_pl | Mezisoučet |  | 42
Použití figury:
skladby_podlah_pl |  | m2 | 5095.02
631311136 | Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 37.225
631362024 | Výztuž mazanin z kompozitních sítí D drátu 8 mm velikost ok 150 x 150 mm | m2 | 84
632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 1448.68
633811111 | Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu | m2 | 2477.19
713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 4802.64
28376408 | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa | m3 | 31.154
SO 01/ D.1.1-2/ D.1.1-2.6 | Úpravy stěn a stropů
malby_pl |  |  | 15910.51
| Malby (pl) |  | 0
| omítka_stropy_pl |  | 526.79
| omítka_stěny_zdě_pl |  | 6875.6
| omítka_stěny_žb_pl |  | 1514.88
| SDK_stěny_pl |  | 6082.04
| podhledy_C1_pl |  | 766.38
| podhledy_C2_pl |  | 39.06
| podhledy_C3_pl |  | 105.76
malby_pl | Součet |  | 15910.51
Použití figury:
784211103 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 15910.51
784181103 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 15910.51
malby_schod_pl |  |  | 726.48
obklady_OB1_pl |  |  | 400.14
| Obklady (pl) |  | 0
| OB1 |  | 0
| 400,14 |  | 400.14
obklady_OB1_pl | Mezisoučet |  | 400.14
Použití figury:
obklady_pl |  | m2 | 1716.7
OB1 |  | m2 | 400.14
obklady_OB2_pl |  |  | 26.72
| OB2 |  | 0
| 26,72 |  | 26.72
obklady_OB2_pl | Mezisoučet |  | 26.72
Použití figury:
obklady_pl |  | m2 | 1716.7
OB2 |  | m2 | 26.72
obklady_OB3_pl |  |  | 28.99
| OB3 |  | 0
| 28,99 |  | 28.99
obklady_OB3_pl | Mezisoučet |  | 28.99
Použití figury:
obklady_pl |  | m2 | 1716.7
781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 1289.84
781151031 | Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm | m2 | 1289.84
781491012 | Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku | m2 | 28.99
obklady_OB4_pl |  |  | 1082.74
| OB4 |  | 0
| 1082,74 |  | 1082.74
obklady_OB4_pl | Mezisoučet |  | 1082.74
Použití figury:
obklady_pl |  | m2 | 1716.7
781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 1289.84
781151031 | Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm | m2 | 1289.84
781474152 | Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 0,5 do 2 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 1260.85
obklady_OB5_pl |  |  | 178.11
| OB5 |  | 0
| 178,11 |  | 178.11
obklady_OB5_pl | Mezisoučet |  | 178.11
Použití figury:
obklady_pl |  | m2 | 1716.7
781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 1289.84
781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 178.11
781151031 | Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm | m2 | 1289.84
781474152 | Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 0,5 do 2 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 1260.85
obklady_pl |  |  | 1260.85
| Keramický obklad (pl) |  | 0
| obklady_OB4_pl |  | 1082.74
| obklady_OB5_pl |  | 178.11
obklady_pl | Součet |  | 1260.85
omítka_stěny_zdě_pl |  |  | 6875.6
| Omítky a nátěry (pl) |  | 0
| omítka stěn - zdivo |  | 0
| WA_Zdivo 250 O |  | 0
| 318,32 |  | 318.32
| WA_Zdivo 250 O+O |  | 0
| 753,75*2 |  | 1507.5
| WA_Zdivo 250 O+O + wrap |  | 0
| 753,75*2 |  | 1507.5
| WA_Zdivo 175 O+O |  | 0
| 35,2*2 |  | 70.4
| WA_Zdivo 175 O+O + wrap |  | 0
| 50,50*2 |  | 101
| WA_Zdivo 115 O |  | 0
| 239,94 |  | 239.94
| WA_Zdivo 115 O + wrap |  | 0
| 16,26 |  | 16.26
| WA_Zdivo 115 O+O |  | 0
| 1368,76*2 |  | 2737.52
| WA_Zdivo 115 O+O + wrap |  | 0
| 138,58*2 |  | 277.16
| ostatní |  | 0
| 100,0 |  | 100
omítka_stěny_zdě_pl | Mezisoučet |  | 6875.6
Použití figury:
omítky_pl |  | m2 | 14999.31
612131101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 7563.16
612321311 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená strojně | m2 | 9229.528
612341131 | Potažení vnitřních stěn sádrovým štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 9229.528
784211103 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 15910.51
omítka_stěny_žb_pl |  |  | 1514.88
| WA_Omítka |  | 0
| 1414,88 |  | 1414.88
| ostatní |  | 0
| 100,0 |  | 100
omítka_stěny_žb_pl | Mezisoučet |  | 1514.88
Použití figury:
omítky_pl |  | m2 | 14999.31
612131111 | Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 1666.368
612321311 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená strojně | m2 | 9229.528
612341131 | Potažení vnitřních stěn sádrovým štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 9229.528
784211103 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 15910.51
omítka_stropy_pl |  |  | 526.79
Použití figury:
podhledy_pl |  | m2 | 3035.28
611131111 | Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně | m2 | 565.85
611181001 | Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních rovných stropů | m2 | 565.85
611321111 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stropů rovných nanášená ručně | m2 | 526.79
784211103 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 15910.51
ostění_dl |  |  | 951.8
| Omítka - APU lišty (dl) |  | 0
| dveře |  | 0
| (1,72+2,1*2)*5 |  | 29.6
| okna |  | 0
| (2,0+2,0*2)*96 |  | 576
| (2,0+3,4*2)*28 |  | 246.4
| proskl. fasáda |  | 0
| (2,0+16,9*2) |  | 35.8
| plech |  | 0
| (2,0+3,0*2)*8 |  | 64
ostění_dl | Mezisoučet |  | 951.8
Použití figury:
59051516 | profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek | m | 1051.8
55343023 | profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 15mm | m | 1724.25
podhledy_C1_pl |  |  | 766.38
| Podhledy (pl) |  | 0
| C 1 |  | 0
| 766,38 |  | 766.38
podhledy_C1_pl | Mezisoučet |  | 766.38
Použití figury:
podhledy_pl |  | m2 | 3035.28
611321311 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stropů rovných nanášená strojně | m2 | 3035.28
784211103 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 15910.51
C1 | SDK bezpečnostní mezistrop RC3 profil UA 50 2xplech desky 4xA 12,5 bez izolace | m2 | 766.38
podhledy_C2_pl |  |  | 39.06
| C 2 |  | 0
| 39,06 |  | 39.06
podhledy_C2_pl | Mezisoučet |  | 39.06
Použití figury:
podhledy_pl |  | m2 | 3035.28
611131111 | Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně | m2 | 565.85
611181001 | Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních rovných stropů | m2 | 565.85
611321311 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stropů rovných nanášená strojně | m2 | 3035.28
6113413X1 | Protipožární omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně - Vermiplaster tl. 40 mm | m2 | 62.27
784211103 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 15910.51
podhledy_C3_pl |  |  | 105.76
| C 3 |  | 0
| 105,76 |  | 105.76
podhledy_C3_pl | Mezisoučet |  | 105.76
Použití figury:
podhledy_pl |  | m2 | 3035.28
611321311 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stropů rovných nanášená strojně | m2 | 3035.28
784211103 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 15910.51
C3 | SDK podhled deska 1x akustická s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90 Rw 60 dB | m2 | 105.76
podhledy_C4_pl |  |  | 30.37
| C 4 |  | 0
| 30,37 |  | 30.37
podhledy_C4_pl | Mezisoučet |  | 30.37
Použití figury:
podhledy_pl |  | m2 | 3035.28
611321311 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stropů rovných nanášená strojně | m2 | 3035.28
C4 | Montáž plechového podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt | m2 | 30.37
podhledy_C5_pl |  |  | 1547.08
| C 5 |  | 0
| 21,24+1511,78+14,06 |  | 1547.08
podhledy_C5_pl | Mezisoučet |  | 1547.08
Použití figury:
podhledy_pl |  | m2 | 3035.28
611321311 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stropů rovných nanášená strojně | m2 | 3035.28
C5 | Montáž plechového podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt | m2 | 1547.08
podhledy_C7_pl |  |  | 491.11
| C 7 |  | 0
| 491,11 |  | 491.11
podhledy_C7_pl | Mezisoučet |  | 491.11
Použití figury:
podhledy_pl |  | m2 | 3035.28
611321311 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stropů rovných nanášená strojně | m2 | 3035.28
C7 | Montáž plechového podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt | m2 | 491.11
podhledy_C8_pl |  |  | 16.8
| C 8 |  | 0
| 16,8 |  | 16.8
podhledy_C8_pl | Mezisoučet |  | 16.8
Použití figury:
podhledy_pl |  | m2 | 3035.28
611321311 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stropů rovných nanášená strojně | m2 | 3035.28
podhledy_C9_pl |  |  | 38.72
| C9 |  | 0
| 38,72 |  | 38.72
podhledy_C9_pl | Mezisoučet |  | 38.72
Použití figury:
podhledy_pl |  | m2 | 3035.28
611321311 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stropů rovných nanášená strojně | m2 | 3035.28
C9 |  | m2 | 38.72
SDK_stěny_pl |  |  | 6082.04
| SDK konstrukce |  | 0
| S1 |  | 0
| 1639,52*2 |  | 3279.04
| 2,61*2 |  | 5.22
| S2 |  | 0
| 207,42 |  | 207.42
| S3 |  | 0
| 287,9 |  | 287.9
| S4 |  | 0
| 60,52*2 |  | 121.04
| S4b |  | 0
| 21,18 |  | 21.18
| S5 |  | 0
| 8,57+101,56+196,67+88,73 |  | 395.53
| S6 |  | 0
| 34,42*2 |  | 68.84
| S7 |  | 0
| 74,18 |  | 74.18
| S8 |  | 0
| 358,01 |  | 358.01
| S9 |  | 0
| 339,53*2 |  | 679.06
| S10 |  | 0
| 140,81*2 |  | 281.62
| S11 |  | 0
| 32,21*2 |  | 64.42
| S12 |  | 0
| 74,31*2 |  | 148.62
| S13 |  | 0
| 1,6 |  | 1.6
| S14 |  | 0
| 61,01 |  | 61.01
| S15 |  | 0
| 14,58 |  | 14.58
| S16 |  | 0
| 12,77 |  | 12.77
SDK_stěny_pl | Mezisoučet |  | 6082.04
Použití figury:
omítky_pl |  | m2 | 14999.31
784211103 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 15910.51
SO 02/ D.2.1-2 | Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení
podklad_bet_obj |  |  | 3.631
| Základy - podkladní beton (pl * v) |  | 0
| 17,59*0,1 |  | 1.759
| 18,72*0,1 |  | 1.872
podklad_bet_obj | Součet |  | 3.631
Použití figury:
273313511 | Základové desky z betonu tř. C 12/15 | m3 | 3.631
132251101 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 20.75
výkop_obj |  |  | 20.75
| Výkop (obj) |  | 0
| podklad_bet_obj |  | 3.631
| základ_pasy_obj |  | 11.869
| základ_desky_obj |  | 5.25
výkop_obj | Součet |  | 20.75
Použití figury:
132251101 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 20.75
162751114 | Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 20.75
základ_desky_obj |  |  | 5.25
| Základy - desky pod zásobníky (obj) |  | 0
| 17,5*0,3 |  | 5.25
základ_desky_obj | Součet |  | 5.25
Použití figury:
273322611 | Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 5.25
132251101 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 20.75
273361821 | Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 0.84
základ_pasy_obj |  |  | 11.869
| Základy -pasy (pl * v) |  | 0
| 13,188*0,9 |  | 11.869
základ_pasy_obj | Součet |  | 11.869
Použití figury:
274313711 | Základové pásy z betonu tř. C 20/25 | m3 | 11.869
132251101 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 20.75
SO 04 | Sadové úpravy
pl_kere | plocha navržených keřů |  | 250
Použití figury:
181301101 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 320
183205112 | Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina skupiny 3 | m2 | 320
183402121 | Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 320
183403153 | Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 320
184802111 | Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 640
184911421 | Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 353
185802114 | Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 | t | 0.065
185804214 | Vypletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 3000
185804312.1 | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 | m3 | 9
185804312.1 | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 | m3 | 165.3
103911000 | kůra mulčovací VL | m3 | 35.3
251911550 | Půdní kondicionér vícesložkový včetně dovozu | kg | 65
R-1013 | Zemina tříděná trávníková, vč.dopravy, ztratné 3% v ceně | t | 48
pl_trvalky | plocha navržených trvalek |  | 70
Použití figury:
181301101 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 320
183205112 | Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina skupiny 3 | m2 | 320
183402121 | Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 320
183403153 | Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 320
184802111 | Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 640
184911421 | Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 353
185802114 | Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 | t | 0.065
185804211 | Vypletí záhonu květin s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 840
185804252 | Odstranění odkvetlých a odumřelých částí trvalek s odklizením odpadu do 20 km | m2 | 350
185804312.1 | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 | m3 | 165.3
185804312.1 | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 | m3 | 9
103911000 | kůra mulčovací VL | m3 | 35.3
251911550 | Půdní kondicionér vícesložkový včetně dovozu | kg | 65
R-1013 | Zemina tříděná trávníková, vč.dopravy, ztratné 3% v ceně | t | 48
stromy | počet vysazených dřevin |  | 33
Použití figury:
183101121 | Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 | kus | 33
184102114 | Výsadba dřeviny s balem D přes 0,4 do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 | kus | 33
184215133 | Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m | kus | 33
184215173 | Odstranění ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m | kus | 33
184215412 | Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5 | kus | 33
184806112 | Řez stromů netrnitých průklestem D koruny přes 2 do 4 m | kus | 33
184813134 | Ochrana listnatých dřevin přes poškozením borky nátěrem v rovině a svahu do 1:5 | kus | 33
184813134 | Ochrana listnatých dřevin přes poškozením borky nátěrem v rovině a svahu do 1:5 | kus | 33
184852312.2 | Řez stromu výchovný | kus | 33
184911111 | Znovuuvázání dřeviny ke kůlům | kus | 33
184911421 | Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 353
185802114 | Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 | t | 0.065
185804213 | Vypletí záhonu dřevin soliterních s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 330
185804312.1 | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 | m3 | 9
185804312.1 | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 | m3 | 165.3
R-1009 | Kontrola dřevin | kus | 198
R-184813121.1 | Ochrana krčku dřevin před ožínáním mechanicky chráničkou v rovině a svahu | kus | 33
103911000 | kůra mulčovací VL | m3 | 35.3
251911550 | Půdní kondicionér vícesložkový včetně dovozu | kg | 65
2861022-R | Chránička kmene proti poškození krčku, plastová, zelená, vel. 21x36x0,2 cm | kus | 33
R-1004-3 | Kůl dřevěný vyvazovací, rozměry 250/6 cm, s tlak.impregnací | kus | 99
R-1005 | Příčka z půlené frézované kulatiny, rozměr 8/100 cm | kus | 99
R-1008 | Úvazek bavlněný, šířka 30 mm | m | 49.5
trávník_pl |  |  | 6000
| Trávník (pl) |  | 0
| 4000,0 |  | 4000
| v místě provádění vrtů |  | 0
| 2000,0 |  | 2000
trávník_pl | Součet |  | 6000
Použití figury:
181411131 | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 6000
181301111 | Rozprostření zeminy tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5, vč.dovozu | m2 | 6000
183402131 | Rozrušení půdy souvislé pl přes 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 6000
183403153 | Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 6000
183403161 | Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 6000
184853511 | Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně | m2 | 12000
185803211 | Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 6000
185804312 | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 | m3 | 60
005724200 | osivo směs travní parková | kg | 180
252340010.1 | herbicid totální, bal. 1 l (5l/ha), ekologicky šetrný | litr | 6
R-1013 | Zemina tříděná trávníková, vč.dopravy, ztratné 3% v ceně | t | 900
voda_pece | voda_pece |  | 165.3
| "trvalky"(10/1000)*pl_trvalky*(8+8+6+4+4) |  | 21
| "keře"(10/1000)*(pl_kere)*30 |  | 75
| "stromy - 1.-5. rok - převod na m3*počet stromů*počet zálivek"(70/1000)*stromy*30 |  | 69.3
voda_pece | Součet |  | 165.3
voda_vysadba | voda_vysadba |  | 9
| "keře 20l/m2"20/1000*(pl_kere) |  | 5
| "stromy - převod na m3*počet stromů"100/1000*stromy |  | 3.3
| "trvalky 10l/m2"10/1000*(pl_trvalky) |  | 0.7
voda_vysadba | Součet |  | 9
SO 05/ SO 05.1 | Mobiliář
základy_obj |  |  | 100.5
| Základ (obj) |  | 0
| M01-M02 |  | 0
| SFO_ZÁKLAD HLOUBKY 650 mm |  | 0
| 40,45 |  | 40.45
| SFO_ZÁKLAD HLOUBKY 800 mm |  | 0
| 53,7 |  | 53.7
| M03 |  | 0
| 0,6*0,6*0,65*2 |  | 0.468
| M04 |  | 0
| 1,0*0,4*0,65*9 |  | 2.34
| M05 |  | 0
| 0,7*0,26*0,65*20 |  | 2.366
| M06 |  | 0
| 0,35*0,35*0,4*24 |  | 1.176
základy_obj | Součet |  | 100.5
Použití figury:
272321411 | Základové klenby ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 100.5
132251104 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně | m3 | 100.5
274361821 | Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 7.538
SO 05/ SO 05.2 | Přístřešek pro odpad a NZ
podklad_bet_obj |  |  | 2.685
| Základy - podkladní beton (pl * v) |  | 0
| 17,69*0,1 |  | 1.769
| 9,16*0,1 |  | 0.916
podklad_bet_obj | Součet |  | 2.685
Použití figury:
273313511 | Základové desky z betonu tř. C 12/15 | m3 | 2.685
132251101 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 21.354
stěny_pohled_pl |  |  | 44.4
| Stěny - bednění (pl) |  | 0
| (4,2+14,4+3,6)*2 |  | 44.4
stěny_pohled_pl | Součet |  | 44.4
Použití figury:
311351121 | Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí | m2 | 44.4
622111001 | Ubroušení výstupků betonu vnějších neomítaných stěn po odbednění | m2 | 44.4
stěny_žb_obj |  |  | 4.44
| Stěny (pl * š) |  | 0
| (4,2+14,4+3,6)*0,2 |  | 4.44
stěny_žb_obj | Součet |  | 4.44
Použití figury:
3113218X1 | Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 bez výztuže | m3 | 4.44
311361821 | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.444
střecha_pl |  |  | 18.15
| Střecha (pl) |  | 0
| 18,15 |  | 18.15
střecha_pl | Součet |  | 18.15
Použití figury:
4113542X1 | Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech lesklý tl 1,0 mm | m2 | 18.15
712331111 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící | m2 | 23.77
712X01 |  | m2 | 18.15
výkop_obj |  |  | 21.354
| Výkop (obj) |  | 0
| podklad_bet_obj |  | 2.685
| základ_pasy_obj |  | 15.921
| základ_desky_obj |  | 2.748
výkop_obj | Součet |  | 21.354
Použití figury:
132251101 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 21.354
162751114 | Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 21.354
základ_desky_obj |  |  | 2.748
| Základy - desky pod zásobníky (pl * v) |  | 0
| 9,16*0,3 |  | 2.748
základ_desky_obj | Součet |  | 2.748
Použití figury:
273322611 | Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 2.748
132251101 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 21.354
273361821 | Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 0.44
základ_pasy_obj |  |  | 15.921
| Základy (pl * v) |  | 0
| 17,69*0,9 |  | 15.921
základ_pasy_obj | Součet |  | 15.921
Použití figury:
274313711 | Základové pásy z betonu tř. C 20/25 | m3 | 15.921
132251101 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 21.354
SO 05/ SO 05.3 | Úprava u objektu patologie
ODKOP_obj |  |  | 204.624
| Opěrné stěny - odkop (dl * š * v) |  | 0
| 32,48*3,5*1,8 |  | 204.624
ODKOP_obj | Součet |  | 204.624
Použití figury:
122251104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 204.624
162751114 | Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 205.254
OS_pata_obj |  |  | 12.73
| Opěrná stěna - pata (obj) |  | 0
| 7,77+4,96 |  | 12.73
OS_pata_obj | Součet |  | 12.73
Použití figury:
274322611 | Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 12.73
274361821 | Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 1.91
patky_obj |  |  | 0.63
| Patky (dl * š * v) |  | 0
| 0,315*2 |  | 0.63
patky_obj | Součet |  | 0.63
Použití figury:
275313911 | Základové patky z betonu tř. C 30/37 | m3 | 0.63
132212131 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně | m3 | 0.63
schodiště_obj |  |  | 1.74
| Schodiště (dl * š * v) |  | 0
| 0,08+0,54+0,29 |  | 0.91
| 0,83 |  | 0.83
schodiště_obj | Součet |  | 1.74
Použití figury:
430321616 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 | m3 | 1.74
430361821 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.261
stěny_pohled_pl |  |  | 115.68
| Stěny (obj) |  | 0
| (3,41+2,76+19,83+13,22+12,33+2,12+4,17)*2 |  | 115.68
stěny_pohled_pl | Součet |  | 115.68
Použití figury:
3113519X1 | Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton | m2 | 115.68
622111001 | Ubroušení výstupků betonu vnějších neomítaných stěn po odbednění | m2 | 115.68
stěny_žb_obj |  |  | 11.542
| Stěny (obj) |  | 0
| (3,41+2,67+19,83+13,18+12,33+2,12+4,17)*0,2 |  | 11.542
stěny_žb_obj | Součet |  | 11.542
Použití figury:
3113218X1 | Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 bez výztuže | m3 | 11.542
311361821 | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 | t | 1.731
výkop_obj |  |  | 0.63
| Výkop (obj) |  | 0
| patky_obj |  | 0.63
výkop_obj | Součet |  | 0.63
Použití figury:
132212131 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně | m3 | 0.63
162751114 | Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 205.254
IO 001 | Přeložka kanalizace
výkop_hlav_obj |  |  | 3752.85

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST