Protokol
o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, vypracovaný odbornou komisí.

Akce: 	OSTRAVSKÁ UNIVERZITA OBJEKT A, PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

Investor: 	Ostravská universita - zástupce - doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.,

Místo: 		k.ú. Moravská Ostrava, ul. 30.Dubna 22/1404 702 00

- Složení komise:

Předseda komise:				      Ing. arch. Tomáš Velehradský

členové:			     stavební část: Ing. Kamil Matýsek

silnoproudá elektroinstalace: Ing. Tomáš Novotný

vytápění: Ing. Ondřej Pavlica

VZT:  Ing. Radim Drápal

ZTI: Ing. Miroslav Hrbáček

- Podklady použité pro vypracování protokolu:

- stavební dispozice k datu 02/2019

- ČSN 33 2000-1ed.2 - Elektrické instalace nízkého napětí – Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

- ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1 – Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-5-51 ed.3 - Elektrické zařízení. Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy

- POPIS ZAŘÍZENÍ A PROVOZU:

Stávající budova A Ostravské univerzity se nachází v zastavěném území v historickém jádru města. Objekt A uzavírá ze severní strany při ul 30. dubna blokovou strukturu, která vytváří vnitřní atrium s parkovacími plochami.

Budova má tvar ležatého E o vnějších rozměrech 34,55x47,5m a je vymezen ulicemi Bráfova, 30.dubna a Přívozská.

Pozemek, na kterém se nachází je majetkem Ostravské univerzity (dále jen OU) v katastrálním území Moravská Ostrava.

Terén je rovinný. Výška -+0 stávajícího objektu je na úrovni 211,7 m.n.v. B.p.v.

Rekonstrukce objektu bude rozdělena na dvě části a to na rekonstrukci vnitřních prostor v jednotlivých podlaží, včetně nového TZB s vytvořením obyvatelného podkroví s ústředním přednáškovým sálem a kancelářskými prostory v bočních křídlech a na část zabývající se opravou fasády směřující k navrácení její historické podoby.

- ROZHODNUTÍ:

KOMISE URČILA VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3 TAKTO:

STROJOVNA VZT a ÚT				BC 3	dotyk se zemí častý

BA 4	osoby, které jsou buď poučeny odborníky, nebo osoby, na které odborníci dohlížejí

ROZVODNA NN					BC 3	dotyk se zemí častý

BA 4	osoby, které jsou buď poučeny odborníky, nebo osoby, na které odborníci dohlížejí

SPOLEČNÉ PROSTORY	BD 3	hodně lidí/snadný únik

schodiště

ČCHÚC

VÝTAHOVÁ ŠACHTA				BC 3	dotyk se zemí častý

BD 2	málo lidí/obtížný únik

BA 4	osoby, které jsou buď poučeny odborníky, nebo osoby, na které odborníci dohlížejí

WC PRO INVALIDY				BA 3	invalidé

VENKOVNÍ PROSTORY		AB 8 	venkovní prostory, nechráněné před 		atmosférickými vlivy

AD 2 	volně padající kapky

AE 3 	velmi malé předměty
							AF 2 	atmosférická koroze
	 						AN 2 	sluneční záření střední
							AQ 2 	nepřímá ohrožení bouřkami
							AS  2	vítr střední

Ostatní vnější vlivy ve výše uvedených prostorách jsou NORMÁLNÍ.

V ostatních prostorech objektu jsou vnější vlivy normální v souladu s ČSN 33 2000-5-51 ed.3 (viz přehled normálních vnějších vlivů)

- ZDŮVODNĚNÍ A OPATŘENÍ:

U osvětlení nástupních ploch výtahu musí být dodrženo minimální osvětlenost 50lx a ve strojovně 200lx, dle normy ČSN EN 81-1+A3, čl. 7.6.1.

Při průchodu kabelových tras hranicemi požárních úseků dle PBŘ budou kabelové trasy utěsněny EI 30DP1 dle ČSN 73 0802 a dle čl. 621 ČSN 73 0810.

Elektrické kabely v CHÚC (ČCHÚC) a společných prostorách budou chráněny vrstvou omítky o síle nejméně 10mm, případně budou vedeny v samostatných uzavřených kanálech, nebo truhlících, určených pouze pro elektrické kabely. Tato ochrana bude vykazovat požární odolnost, uvedenou v PBŘ. Volně vedené kabely vč. kabelů nad podhledem budou dle vyhlášky č.268/2011 s třídou reakce na oheň B2cas1d1.

Objekt univerzity je objekt velké hustoty obsazení a je to prostor s obtížnými podmínkami pro únik. Na schodištích a hlavních chodbách musí být systémy vedení v únikových cestách být jen tak krátké, jak je to prakticky možné a musí být nešířící plamen.

V objektu se budou nacházet toalety pro invalidy. Zásuvky a vypínače v těchto místnostech budou umístěny dle normy DIN 18024.

V prostoru výtahové šachty, rozvodny NN, strojovny VZT se budou proškolené osoby dotýkat cizích vodivých částí a nebudou obvykle stát na vodivém podkladu. Výtahová šachta, strojovna VZT a rozvodna NN budou připojeny vodičem CYA pro vyrovnání potenciálu v rámci pospojování a uzemnění.

Provozovatel zajistí vypracování provozního řádu pro obsluhu strojovny výtahu a strojovny VZT.

Přehled normálních vnějších vlivů:

označení	charakteristika

AA 4 		teplota okolí, bez vlivu vlhkosti, teplota -5C až +40C 
AA 5		teplota okolí bez vlivu vlhkosti, teplota +5C až +40C
AB 4		-5°C až +40°C, relativní vlhkost 5-95%, absolutní vlhkost 1-29g/m3
AB 5		+5°C až +40°C, relativní vlhkost 5-85%, absolutní vlhkost 1-25g/m3
AC 1 		nadmořská výška max. 2 000 m

AD 1 		výskyt vody - zanedbatelný

AE 1 		výskyt cizích pevných předmětů - zanedbatelný

AF 1 		výskyt korozívních a znečišťujících látek - zanedbatelný

AG 1 		ráz - mírný

AH 1 		vibrace - mírné

AJ 		dosud nestanoveno

AK 1 		výskyt plísní - bez nebezpečí

AL 1 		přítomnost fauny - bez nebezpečí

AM 		elektromagnetické, elektrostatické, nebo ionizující působení - normální

AN 1 		sluneční záření - nízké

AP 1 		seismické účinky - zanedbatelné

AQ 1 		bouřková činnost - zanedbatelná

AR 1		pohyb vzduchu - pomalý

AS 1		vítr - malý

BA 1 		schopnost lidí – běžná
AB 		dosud nestanoveno

BC 2 		dotyk se zemí  - výjimečný

BD 1 		únik – málo lidí a snadný únik

CA 1 		konstrukce budov - nehořlavá

CB 1 		provedení budovy - zanedbatelné nebezpečí

Prostředí, stanovené v tomto protokolu musí být během zkušebního provozu prověřeno a před uvedením do trvalého provozu musí být tento protokol buď potvrzen, nebo opraven.

V Brně dne 29. 7. 2026

podpis předsedy komise