Technická zpráva

V rámci rekonstrukce objektu “A” OSU budou vybudovány tyto sdělovací a zabezpečovací rozvody:

# A) Strukturovaná kabeláž

Stávající strukturovaná kabeláž je v havarijním stavu, a bude včetně stávajícího datového rozvaděče demontována. Zrušeny budou též stávající telefonní rozvody.

Nová kabeláž v celém objektu bude vybudována v provedení UTP cat. 6A. Bude sloužit pro PC, Wi-Fi, IP CCTV, i pro koncové telefony). Kabeláž bude vycházet z jednoho hlavního uzlového bodu – rackovny. Bude se jednat o samostatnou místnost, umístěnou ve středu budovy ve 3.NP.

V jednotlivých PC učebnách navrhujeme osadit osadit samostatné rackem půdorysu min. 600x600. V racku pro učebny bude osazen příslušný switch s optickým uplinkem, UPS zdrojem, potřebnými patchpanely pro optickou kabeláž z hlavního racku i pro metalickou kabeláž vedenou s hlavního rozvaděče rack ze 3.NP.

Propojení mezi racky v učebnách a rackem hlavním “A” bude provedeno kabelem 8vl.SM, a třemi metalickými kabely.

Na jedno osamocené pracovní místo počítáme typicky se dvěma dvojzásuvkami, v těch místech, kde je více pracovních stolů uvažujeme cca se třemi porty na pracovní místo. Netýká se to zasedacích místností ani klasických učeben, které jsou řešeny individuálně

Pro zasedací místnosti budou osazeny podlahové krabicemi pod stolem. Vybavení krabice budou dvě datové dvojzásuvky + zásuvky 230V. Dále zde bude ukončena podle potřeby kabeláž pro AV techniku  - HDMI či HDBaseT konektor pro dataprojektor či displej-televizor.

Pro PC učebny budou zásuvky jednak v v podlahových krabicích, jednak v parapetních žlabech na stěnách či na pevném nábytku. Součástí předání slaboproudého rozvodu UTP budou i měřící protokoly této sítě uložené na CD a předány zástupcům CITu.

V rámci uzlového bodu “A=CIT ", který bude v samostatné místnosti ve 3.NP budou použity rackové skříně půdorysného rozměru 800x800 mm, výšky min. 42U. Ke každé skříni rack je požadován přístup alespoň ze 3 stran.

Poznámka: Uzlový bod ve 3.NP  v budově A bude sloužit pouze pro zařízení pod správou CIT. Jakékoliv jiné IT zařízení ostatních fakult z bezpečnostních a kapacitních důvodů nelze do této serverovny umístit.

# B) Wi-Fi access pointy (AP)

V objektu “A” proběhla v 12.2018 náhrada starých nespolehlivých AP za nové. Před započetím předmětné rekonstrukce bylu v budově 30 standardních WIFI AP.  Nové AP již byly demontovány (jaro 2023). Dvě AP byly použity na jiných budovách.

K dispozici je nyní 28 ks k dalšímu použití v budově A. Nově bude tedy třeba dokoupit 17 standardních, 4 low density, 2 standardní outdoor a 2 hign density AP. Dále je nutné počítat s montáži všech AP (51x standardní montáž indoor, 2x nadstandardní montáž outdoor).

Pro instalaci AP připravíme nad podhledem ve vytypovaných místech dvojzásuvku 2xRJ45, access pointy budou napájeny přes PoE a tudíž nevyžadují přívod 230V.  Počet AP a jejich osazení bude při realizaci provedeno dle návrhu specialisty CIT. Pro rozmístění Wi-Fi AP standardně platí, že vyzařování nesmí být stíněno kovovými předměty a také musí být zajištěn přívod vzduchu kvůli chlazení AP, příkon je až 30W. V případě umístění na strop je nutné dostat se volně k AP v případě poruchy.  V  případě nutností potřeby silného signálu, lze zaměnit standardní AP za "AP High Density" - cca 1x na patro. Veškeré zařízení musí být navrženo dle technického standardu IT, zařízení budou před jejich vlastní dodávkou vyvzorkována a budou podléhat schválení IT specialistů investora. Pokud by byl problém umístit AP v místnostech a není zde požadavek na silnou Wi-Fi, mohou být AP umístěné na chodbách u daných místností. Upřesnění umístění Wi-Fi musí být konzultováno se zástupcem CIT. Barva AP je standardně bílá. Součástí stavby je pouze montáž HW na určená místa, bez SW oživování a bez dodávky HW AP.

Montáž držáku pro WIFI AP provede zhotovitel.

# C) Přesun  serverovny z objektu C (C19) do 1.PP objektu “A”

Požadavkem  zadavatele přesunout  stávající serverovny z objektu C (C19) do suterénu objektu A. V rámci stavebního projektu je navržena samostatná klimatizovaná místnost. Do této místnosti  bude přesunuta stávající technologie. V místnosti bude v rámci projektu silnoproudu zajištěn přívod  a bude zde vybudován podružný rozvaděč. V místnosti budou instalovány maximálně tři racky.

# D) Páteřní přívod do budovy “A”

Stávající stav: Připojení serverovny na konektivitu CIT je provedeno optickou kabeláží, typ kabelu SM9/125 - počet vláken 48 v ODF 48 s konektory E2000/APC, zakonektorovaných je prvých 12 vláken, konektory E2000/APC + optická police umístěná v racku A204. Připojení serverovny na konektivitu CIT je dále provedeno metalickou kabeláží, typ kabelu TCEPKPFLE 50x2x0,6Cu, kabeláž je zakončena na telefonním patchpanelu cat.3, ve stávajícím racku A204. Optická a metalická kabeláž vstupuje do budovy A v chráničkách HDPE 40 a Kopoflex. Obě vyúsťují ve sklepě na chodbě. Poté jsou společně v příchytkách vedené po zdi chodbou sklepa a prochází přes 1.NP do 2.NP, kde je nynější serverovna. Vedeni v budově odhadujeme na cca 20m + malá rezerva kabeláže v racku (cca 20m).

Návrh nového řešení: Vzhledem k tomu, že se bude stávající rack A204 rušit, bude stávající optická kabeláž v budově “A” stažena do 1.PP, kde bude osazen na stěnu buben pro uložení přebytečné délkové rezervy 40m. Všech 48 vláken bude poté definitivně nově  zakončeno v nové serverovně ve 3.NP na optické polici, a to konektory E2000/APC.

Propojení serverovny CIT ve 3.NP se serverovnou KIP v 1.PP bude provedeno optickým kabele 24vláken SM. Na každém jeho konci bude zakončeno 8 vláken na samostatných optických policích konektory  E2000/APC. Zbylých 16 vláken bude ponecháno temných - v rezervě.

Obě serverovny  (serverovna CIT ve 3.NP se serverovnou KIP v 1.PP) budou dále propojeny 4x UTP kabelem KAT6a, který budou zakončeny na patchpanelech RJ45.

Optické propoje pro malé racky v učebnách budou 8vl. SM (zakončena budu všechna vlákna konektory E2000/APC). Tyto propoje mohou sdílet společné police 3x8 vláken na jednu polici.

Metalický kabel telefonní TCEPKPFLE 50 párů bude zaveden stoupačkou do 3.NP do uzlového bodu, a který bude rovněž zakončen v racku “A” v servrovně CIT na patchpanelu. Do souběhu bude přívod posílen stejným kabelem o dalších 50 portů.

V obou chráničkách HDPE i Kopoflex, které jsou vedeny z objektu “C” výkopem přes nádvoří je dostatek místa pro další dotažení nových kabelů, předpokládáme, že však, že kapacitu páteřních přívodů nebude nutné navyšovat.

Součástí předání slaboproudého rozvodu budou i měřící protokoly této opticko-metalické sítě uložené na CD a předány zástupcům CITu.

# E) Kamerový systém IP CCTV

Stávající kamery budou demontovány. V současné době je celá budova pokryta pouze 5 kamerami. Nové kamery budou jsou instalovány v serverovně ve 3.NP, a na dvorní fasádě . Na uzlových komunikačních bodech na patrech je připravena pouze kabeláž. Pro kamery jsou navrženy samostatné zásuvky pro kamery - 2 porty/1dvojzásuvka.  Je požadován samostatný patchpanel v Racku pro kamerovou UTP kabeláž.

Napájení kamer bude z PoE switche, umístěného v serverovně.

V objektu bude jedno sledovací stanoviště (PC na vrátnici. Vlastní PC není součástí předmětné dokumentace..

Standard používaný uživatelem - technologie Axis, Panasonic, obslužný SW Logiware go1984. V současné době se v budově A nenachází kamerový server. Kamery se monitorují serverem umístěným na budově M. Vzhledem k tomu, že aktivní prvky ani servery nezahrnujeme do rozpočtové části této PD, je nutné, aby investor zajistil pro kamery vhodné úložiště, případně využívat stávající sever v M.

# F) Zálohované UPS napájení rozvaděčů rack

Nyní je v serverovně A204, která bude rušena, instalována  UPS z roku 2005 a je nutné ji po rekonstrukci budovy nahradit novou UPS, potřebného výkonu s dvojitou konverzí a Smart slotem pro připojení SNMP monitorovací karty. Pro napájení Wi-FI AP  lze použít stávající USP, (v roce 2019)  nově zakoupenou včetně SNMP karty, která je nyní je v serverovně A204). Všechny UPS + SNMP karty musí být kompatibilní s centrálním dohledovým systémem na CIT (aktuální model karty typ AP9460). Samostatně budou zálohovány i malé datové rozvaděče v jednotlivých  počítačových učebnách, pro které platí také požadavek na kartu typu AP9460.

Minimální záloha UPS v případě výpadku napájení cca 20 min.

# G) Televizní rozvod STA

Televizní rozvod STA nebude instalován.

# H) Elektrická zabezpečovací signalizace EZS (PTZS)

EZS bude provedena jako částečná plášťová ochrana objektu. Hlídány budou všechny otvíravé části v úrovni vstupů do objektu a v úrovni 1.NP, kombinace s audio čidly – tříštění skla a PIR čidly. V ostatních podlažích budou střeženy pouze komunikační společné prostory prostorovými PIR čidly. Místnosti kanceláří apod. střeženy nebudou. Ovládací klávesnice bude osazena jedna – v prostoru hlavního vstupu do objektu v 1.NP.

V objektu bude osazena grafická nástavba – integrace el. zabezpečovací signalizace, CCTV, el. kontrola přístupu. EZS bude napojena na PCO. El. požární signalizace v objektu nebude instalována. Obě serverovny budou  mít samostatnou hlídanou zónu, další zóny budou zřízeny na přání uživatelů.

# I) Elektrická kontrola vstupu EKV

Čtečky budou instalovány u dveří vytypovaných investorem. Jedná se o čtečky pro vstupní dveře, dveře do všech učeben, dveře do obou servroven. Ve dveřích či v zárubních bude současně instalován elektrický zámek a samozavírač.

Technologie přístupu systému bude dodržena z důvodu kompatibility stávajícího systému – dodavatel IVAR Poděbrady.

Řídící terminál čteček na budově bude zařízení Etherlite (a k tomu zálohovaný napájecí zdroj – možno případně nahradit zařízením INDOOR). Etherlite bude komunikovat s centrálním serverem pro řízení přístupového systému. Centrální server bude vyřešen mimo předmětný projekt v rámci centrálního projektu.

Technologie používaných karet – H4102 (125kHz) a Mifare Desfire (13,56MHz).Čtečky jsou nyní používány typu FL20.

Poznámka: Investor původně uvažoval o tom, že ke čtyřem dveřím (z celkového počtu 17 dveří) bude požadovat připravit pouze přívody, zámek a trubkování pro čtečky. Vzhledem k tomu, že kabeláže a zámek a SW oživení tvoří převážnou část rozpočtových nákladů, se nejeví takováto "příprava" jako efektivní řešení. Náklady na plnohodnotné vybavení 17 dveřní nebo 14 dveří se liší pouze nepodstatně.

Požadovaní konfigurace EKV na budově A

- vstupní bod je síťové rozhraní Etherlite - ten komunikuje s centrálním řídícím SW

- Etherlite + všechny čtečky jsou napájeny z jednoho zdroje

- Etherlite + napájecí zdroj je umístěn na serverovně

- z Etherlite je rozvod po jednotlivých řídících jednotkách (viz dále)

- rozvod je proveden kabelem LAM FLEXO TWIN [2x1,0+2x[2x2x0,22]]

Přístupové místo:

- v podhledu je řídící jednotka 914DZRfEM

- vedle dveří je umístěná čtečka FL20 - ideálně na straně kliky ve výšce vypínačů

- čtečka by měla být umístěna na elektroinstalační krabici, ať je možno v ní propojit kabeláž mezi čtečkou a řídící jednotkou

- ve dveřích musí být instalován elektrický zámek

- spínání zámku provádí řídící jednotka (tedy do ní musí být vyveden kabel)

- na dveřích musí být instalován samozavírač

- z vnější strany na dveřích by měla být koule, z vnitřní strany klika (pro odchod)

Nutné rozvody:

- sběrnicový rozvod od Etherlite ke všem řídícím jednotkám

- propojení čtečky a řídící jednotky

- propojení el. zámku a řídící jednotky

- rozvod pro napájení el. zámku (+ napájecí zdroj).

Napájecí zdroj pro zámky:

Navrhujeme jeden malýá napájecí zdroj ke každým dveřím. Ke každým dveřím je proto navržen v rámci silnoproudu přívod 230V. POkud (například vzhledem ke skutečně vytendrovaným zámkům) bude efektivnější instalovat jeden centrální napájecí zdroj pro zámky na každém patře, je v kompetenci dodavatele udělat to tímto způsobem. Jeden napájecí zdroj pro dveře samostatně má tu výhodu, že je servis jednotný (pro akždé dveře je kontrolér i zdroj na témže mástě) a případná chyba zdroje se tedy češí pouze v jediné postižené místnosti. Toto řešení doporučuje projektant na základě analogické instalace na jiné VŠ.

# J ) Vjezdové závory parking závory

U každé vjezdové závory a u vchodu bude osazen dveřní komunikátor zapojený jako jedna analogová pobočka telefonní ústředny v provedení s jedním zvonkovým tlačítkem. U každé vjezdové závory a u vchodu bude dále osazena IP kamera a čtečka. Pro pasantní uživatele bude možné využívat otvírání závory dálkovým ovladačem či mobilním telefonem (GSM). Součástí aktuální PD je pouze nový komunikátor jako náhrada stávajícího přístroje.

# K) Evakuační rozhlas - nouzový zvukový systém

V objektu "A" bude (na základě požadavku aktuálního "požárně bezpečnostního řešení" provedena instalace "evakuačního rozhlasu (ERO). Rozhlas bude proveden v souladu s ČSN EN 60849 "Nouzové zvukové systémy". Bude využívat komponentů odpovídajících řadě norem EN54 (ústředna, reproduktory, napájecí zdroje, předem nahraná hlasová zpráva). Evakuační rozhlas bude mít ústřednu umístěnou v samostatném požárním úseku v 1.PP.

Rozvody budou provedeny kabelem s funkční schopností P30-R.

Hotová instalace bude podrobena měření hlasitosti a srozumitelnosti, o výsledku měření bude vydán certifikát.

Navrhujeme instalovat reproduktory dvousystémové (dvě svorkovnice, dvě membrány v jednom krytu, rozvod 4x1,5). Každé patro tak bude tvořit dva elektricky oddělené systémy. Reproduktory budou nastaveny na hlasitost 2x1,5W, při akustických zkouškách může být hlasitost některých reproduktorů zvýšena.

# L) Lokální detekce požáru

V objektu není požadován systém EPS. S ohledem na nutnost ovládání požárně bezpečnostních zařízení je navržen systém lokální detekce požáru – LDP. Toto zařízení je navrženo na základě aktuálního požadavku PBŘ. Je navrženo provedení systému lokální detekce požáru – nejedná se o EPS. Systém EPS nebyl nikterak zohledněn v součiniteli c.

Jednotlivé komponenty LDP i celá sestava musí být certifikována, certifikáty a další doklady vyžadované zákonem 22/97 Sb. a navazujícími předpisy.  LDP není vyhrazeným požárně bezpečnostním zařízením.  Celý objekt bude vybaven systémem LDP.  Ústředna LDP bude tvořit samostatný požární úsek společně s ústřednou nouzového zvukového systému.

Přenos signálu o poplachu není požadován.

Způsob detekce požáru

Jsou uvažovány automatické a tlačítkové hlásiče požáru. Všechny místnosti s požárním rizikem a chodby budou vybaveny automatickými hlásiči.

Stanovení požadavků na umístění tlačítkových hlásičů:

Tlačítkové hlásiče požáru musí být instalovány:

- • u všech východů na volné prostranství

- • u požárních uzávěrů mezi požárními úseky

- • u všech vstupů do ČCHUC

Tlačítkové hlásiče musí být umístěny v zorném poli osob ve výšce 1,2 – 1,5 m nad  podlahou a nejdále 3 m od uvedených východů a uzávěrů.

Systém LDP bude ovládat

- • uzavření požárních rolet

- • uzavření požárních dveří

- • otevření otvorů pro odvětrání schodiště

- • signalizaci poplachu – vyhlášení poplachu pomocí nouzového zvukového systému

- • Vypínání VZT jednotek - informace do silno rozvaděče

Kabely a kabelové trasy zařízení LDP

Kabely a kabelové trasy k ovládaným zařízením a napájení ústředny LDP musí být navrženy jako kabely se zajištěnou funkcí při požáru a kabelové trasy s požadovanou funkční integritou P 30 – Vyhlášení požárního poplachu.

Požární poplach bude vyhlášen po zpozorování požáru prvním automatickým hlásičem LDP nebo při zmáčknutí tlačítkového hlásiče LDP. Bude vyhlášen všeobecný poplach.

Požární poplach bude vyhlášen akustickým signálem (rozhlasem).

Zkoušky

Nejedná se o vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení. Revize bude prováděna  alespoň jedenkrát ročně (pokud výrobce nestanoví kratší termín) - je nutno provést periodickou a koordinační funkční zkoušku systému.

# M) Lokální detekce požáru - vybavení oken a dveří pro CHUC

V rámci projektu LDP budou ovládány některé dveře systémem LDP. Dále budou ovládány požární rolety. Tyto dveře jsou označeny v  rámci projektu LDP slovem VÝSTUP.1 až VÝSTUP.23, a budou v rámci rozpočtu SLABOPROUDU vybaveny takto:

1.PP - v suterénu nejsou systémem LDP ovládány žádné dveře ani žádné jiné zařízení.

1.NP - jedny dvoukřídlé hlavní vstupní dveře, označeno VÝSTUP.7. Jedná se o Ventilačně/únikové dvoukřídlé dveře s vysokým počtem průchodů, s ovládáním čtečkou karet z venkovní strany. V případě požárního poplachu se dveře musí samočinně otevřít a zajistit tak přívod vzduchu pro ČCHUC. Pro případ evakuace jsou dveře vybaveny panikovým kováním z vnitřní strany.

Slaboproud dodá a osadí 2x elektromotorický pohon dimenzovaný pro repasované dveře, elektromotorický samozamykací zámek, zálohovaný zdroj pro motory a pro zámek, dále 2x automatickou zástrč s ovládáním, čtečku karet. Stavba zajistí repasi dveří, a dodávku a montáž příslušného panikového kování. Silnoproud zařídí ke dveřím nezálohovaný přívod 230V.

1.NP - troje dvoukřídlé dveře, bez ovládání čtečkou karet, označeno VÝSTUP.3, VÝSTUP.4, VÝSTUP.6. Jedná se o Ventilačně/únikové dvoukřídlé dveře s vysokým počtem průchodů, s ovládáním čtečkou karet z venkovní strany. V případě požárního poplachu se dveře musí samočinně otevřít a zajistit tak přívod vzduchu pro ČCHUC. Pro případ evakuace jsou dveře vybaveny panikovým kováním z vnitřní strany.

Slaboproud dodá a osadí 2x elektromotorický pohon dimenzovaný pro repasované dveře, elektromotorický samozamykací zámek, zálohovaný zdroj pro motory a pro zámek, dále 2x automatickou zástrč s ovládáním, čtečku karet. Stavba zajistí repasi dveří, a dodávku a montáž příslušného panikového kování. Silnoproud zařídí ke dveřím nezálohovaný přívod 230V.

1.NP  - troje dvoukřídlé dveře, označeno  VÝSTUP.2,  VÝSTUP.5,  VÝSTUP.8.  Dveře budou v klidu z provozních důvodů drženy elektromechanismem (tzv. konzolou) v otevřené poloze. Při požáru LDP odpojí napájecí napětí 24V, a dveře se pomocí samozavíračů uzavřou. V rámci projektu LDP bude zřízen přívod kabelem 4x1,5, v rámci LDP budou dodány ke každým dveřím dva správně dimenzované samozavírače, bude dodána konzola postupného zavírání dveřních křídel včetně vestavěného elektromagnetu, a bude dodána též potřebná 2x mechanická automatická zástrč na pasivní křído. V rámci LDP též bude dodáno rozpínací tlačítko pro možnost uzavření dveří mimo požár (například pro úklid). Dveřní kování a požárně odolný mechanický zámek dodá stavba.

1.NP  - jedny posuvné dveře, označeno  VÝSTUP.1. Dveře včetně pohonu, včetně ovládací elektroniky, včetně radaru a včetně zálohovaného zdroje pro pohon dodá a namontuje stavba. Dveře budou v klidu fungovat jako automatické, případně budou otevřeny. Při požáru LDP odpojí ovládací napětí 24V, a dveře se pomocí zálohovaného pohonu uzavřou, a oddělí tak únikovou cestu. Musí však zůstat funkční pro únik dle PBŘ. V rámci projektu LDP bude zřízen pouze přívod kabelem 4x1,5. Silnoproud zajistí napájení 230V.

1. NP - požární roleta. Roletu pro  okénko vrátnice dodá stavba včetně montáže, přívod 230V dodá silnoproud, při požáru LDP odpojí napětí 24V, rolety sjedou gravitačně dolů. Po odeznění požárního poplachu LDP obnoví napájení 24V do přívodního kabelu, a motorek rolety napájený z 230V zvedne roletu do výchozí polohy. Vývod pro tuto roletu je označeny VÝSTUP.23

2.NP  - čtvery dvoukřídlé dveře, označeno  VÝSTUP.9,  VÝSTUP.10,  VÝSTUP.11, VÝSTUP.12. Dveře budou v klidu z provozních důvodů drženy elektromechanismem v otevřené poloze. Při požáru LDP odpojí napájecí napětí 24V, a dveře se pomocí samozavíračů uzavřou. V rámci projektu LDP bude zřízen přívod kabelem 4x1,5, v rámci LDP budou dodány ke každým dveřím dva správně dimenzované samozavírače, bude dodána konzola postupného zavírání dveřních křídel včetně vestavěného elektromagnetu, a bude dodána též potřebná 2x mechanická automatická zástrč na pasivní křído. V rámci LDP též bude dodáno rozpínací tlačítko pro možnost uzavření dveří mimo požár (například pro úklid). Dveřní kování a požárně odolný mechanický zámek dodá stavba.

3.NP  - čtvery dvoukřídlé dveře, označeno  VÝSTUP.13,  VÝSTUP.14,  VÝSTUP.15, VÝSTUP.16. Dveře budou v klidu z provozních důvodů drženy elektromechanismem v otevřené poloze. Při požáru LDP odpojí napájecí napětí 24V, a dveře se pomocí samozavíračů uzavřou. V rámci projektu LDP bude zřízen přívod kabelem 4x1,5. V rámci LDP budou dále dodány ke každým dveřím dva správně dimenzované samozavírače, bude dodána konzola postupného zavírání dveřních křídel včetně vestavěného elektromagnetu, a bude dodána též potřebná 2x mechanická automatická zástrč na pasivní křído. V rámci LDP též bude dodáno rozpínací tlačítko pro možnost uzavření dveří mimo požár (například pro úklid). Dveřní kování a požárně odolný mechanický zámek dodá stavba.

3. NP - dvě skupiny okenních rolet po čtyřech. Rolety dodá stavba včetně montáže, přívod 230V dodá silnoproud, při požáru LDP odpojí napětí 24V, rolety sjedou gravitačně dolů. Po odeznění požárního poplachu LDP obnoví napájení 24V do přívodního kabelu, a motorek rolety napájený z 230V zvedne roletu do výchozí polohy. Vývody pro obě skupiny rolet jsou označeny VÝSTUP.20 a VÝSTUP.21

4.NP - zde budou dveře do CHUC vybaveny (mimo projekt LDP slaboproud) obvyklými samozavírači a kováním. V rámci LDP bude dodána 2x okenní ústředna, potřebný počet servopohonů pro dvě okna v každé CHUC, kabeláž mezi ústřednou a servopohony, okenní ústředna bude včetně vestavěných baterií. Každá okenní ústředna bude vybavena senzorem počasí, a bude vybavena tlačítkem pro denní větrání. Silnoproud zajistí nezálohovaný přívod 230V. Stavba zajistí vlastní dodávku  a montáž oken. Vývody pro obě okenní ústředny jsou označeny VÝSTUP.18 a VÝSTUP.19

# N) Signalizace z WC pro imobilní

4x WC - v jednotlivých patrech - určené imobilním bude vybaveno speciálním zařízením určeným pro účel signalizace nouze v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj 398/2009 Sb., příloha č.3 odstavec 5.1.4. V dosahu ze záchodové mísy (a to ve výšce 600 až 1200mm nad podlahou) a také v dosahu podlahy (a to nejvýše 150mm nad podlahou) bude instalován ovladač signalizačního systému nouzového volání. Zařízení se tedy bude sestávat ze dvou signalizačních tlačítek (jedno z nich ve výšce 150mm), tlačítko potvrzení poplachu bude ve WC u dveří, nade dveřmi pak bude signalizační svítidlo. Systém bude autonomní. Systém bude napájen ze zdroje 230V (přívod do místa svítidla).