TECHNICKÁ ZPRÁVA – ČÁST VZDUCHOTECHNIKA

OBSAH:

  - SEZNAM DOKUMENTACE

D.1.4.2.01 – Technická zpráva

D.1.4.2.02 – Výkaz výměr + projekční rozpočet

D.1.4.2.03 – Půdorys 1.PP

D.1.4.2.04 – Půdorys 1.NP

D.1.4.2.05 – Půdorys 2.NP

D.1.4.2.06 – Půdorys 3.NP

D.1.4.2.07 – Půdorys podkroví

1.2 VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1.2.1 Výchozí údaje a stručná charakteristika rozsahu

1.2.2 Podklady pro projekt

1.3 TECHNICKÝ POPIS ŘEŠENĺ

1.3.1 Rozsah a členění zařízení

1.3.2 Výchozí parametry pro výpočet zařízení a zdůvodnění volených výkonů

1.3.3 Filtrace vzduchu

1.3.4 Maximální hodnoty hluku

1.3.5 Technický popis a charakteristika zařízení

1.3.6 Regulační systém

1.3.7 Údaje o nutných stavebních opatřeních a další upozornění

1.3.8 Nátěry, izolace

1.3.9 Protipožární opatření

1.3.10 Montáž, provoz, obsluha a údržba zařízení

1.2 VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1.2.1 Výchozí údaje a stručná charakteristika rozsahu

Projektová dokumentace je zpracována jako projekt pro realizaci stavby.

Při návrhu řešení byly použity následující normy a předpisy:

- Zákon č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

- Nařízení vlády č. č. 272/2011 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Změna: 9/2013 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění

- ČSN 73 0872, Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením, v platném znění

- ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb

- ČSN 12 7010 - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení

- ČSN 73 0540-1 až ČSN 73 0504-4 – Tepelná ochrana budov

- a dále normy navazující či související

1.2.2 Podklady pro projekt

Základním podkladem pro vypracování projektu vzduchotechniky byly rozpracované stavební výkresy a požadavky investora. Dále byly použity technické podklady tuzemských i zahraničních výrobců VZT zařízení, státních norem ČSN, DIN, ISO věstníku MZd ČR a odborné literatury.

1.3 TECHNICKÝ POPIS ŘEŠENĺ

1.3.1 Rozsah a členění zařízení

Vzduchotechnika obsahuje následující zařízení:

Zařízení č. 1 	– Větrání učebny 1.NP - 3.NP

Zařízení č. 2 	– Větrání kanceláří, zasedacích místností a hygienického zázemí

- Zařízení č. 3 – Větrání reprezentativního sálu 4.NP

- Zařízení č. 4 – Větrání a odvod tepla z technických místností

- Zařízení č. 5 – Chlazení technických místností

- Zařízení č. 6 – Chlazení obytných místností

1.3.2 Výchozí parametry pro výpočet zařízení a zdůvodnění volených výkonů

Kapacitní propočty byly provedeny na základě:

- Umístění stavby

| dle dané oblasti | zima | léto |
| --- | --- | --- |
| nadmořská výška | 211 m n.m. |  |
| venkovní teplota vzduchu | -15°C | +30°C |
| entalpie venkovního vzduchu | 16Kj/kg s.v. | 54KJ/kg s.v. |

- Dle účelu místnosti, hygienické zařízení dle hygienických směrnic.

1.3.3 Filtrace vzduchu

Zařízení č. 1 - VZT jednotky jsou vybaveny filtrací třídy F7 na přívodu vzduchu a M5 nebo G4 na odvodu vzduchu.

Zařízení č. 2 - VZT jednotky jsou vybaveny filtrací třídy F7 na přívodu vzduchu a M5 na odvodu vzduchu.

Zařízení č. 3 - VZT jednotka je vybavena filtrací třídy F7 na přívodu vzduchu a M5 na odvodu vzduchu.

Zařízení č. 4 – Ventilátory slouží pouze pro odvod znehodnoceného vzduchu – není uvažováno s filtrací vzduchu

Zařízení č. 5 a 6 – Chladící jednotky budou obsahovat regenerovatelné filtry vzduchu

1.3.4 Maximální hodnoty hluku

Dle hygienických předpisů je nutné eliminovat nepříznivé vlivy hluku a vibrací vznikajících provozem vzduchotechnických zařízení. Z tohoto důvodu budou zařízení vybavena odpovídajícím zařízením snižující vnitřní a vnější hluk od vzduchotechniky na předepsané hodnoty.

Maximální hladina hluku způsobená VZT zařízením v okolí budovy na nejbližším chráněném místě nepřevýší v nočních hodinách 40dB(A) a v denních hodinách 50dB(A).

1.3.5 Technický popis a charakteristika zařízení

Zařízení č. 1 – Větrání učebny 1.NP - 3.NP

Větrání učeben je navrženo jako nucené rovnotlaké. Pro každou učebnu je navržená vzduchotechnická jednotka se zpětným získáváním tepla. Vzduchotechnická jednotka bude vždy umístěna pod stropem v chodbě v blízkosti obsluhované učebny.

Jednotka je v sestavě:

- Diagonální hliníkový protiproudý rekuperátor s minimální účinností až 80 %

- Energeticky úsporné EC ventilátory s nízkým SFP a tichým chodem

- Elektrický dohřev a předehřev vzduchu

- Plynulý by-pass pro letní období, noční větrání nenahrazuje klimatizační jednotku.

- Inteligentní plně vybavené ovládání pomocí dotykového displeje (ovladač umístěn v učebně)

- Vysoká třída filtrace F7 (vstup) a M5 (výstup) jako standard

- Předfiltr G2

- Dvojitý plášť jednotky vyroben z plechových panelů, které jsou vyplněny izolací z minerální vaty, tloušťka 30 mm

- elektrický předehřívač (protimrazová ochrana výměníku ZZT)

Všechna potrubí budou na jednotku připojena pružně. Na potrubních rozvodech jsou osazeny kulisové tlumiče hluku. Sání i odvod vzduchu jsou vyvedené na fasádu objektu, kde budou umístěné protidešťové žaluzie se sítem proti hmyzu. Sání a výfuk vzduchu jsou vyvedeny tak, aby nedošlo ke zpětnému nasátí znehodnoceného vzduchu do VZT jednotky. Potrubí sání a výfuku vzduchu bude izolováno tepelnou/hlukovou izolací tl. 60mm – minerální vlna s AL polepem. Přívodní a odvodní potrubí bude izolováno po tlumiče hluku tepelnou/hlukovou izolací tl. 60mm – minerální vlna s AL polepem.

Rozvody vzduchu jsou navrženy ze čtyřhranného ocelového pozinkovaného potrubí nebo ze spiro potrubí v provedení SAFE.

Distribuční elementy budou textilní velkoplošné vyústky na přívodu vzduchu a čtyřhranné jednořadé vyústky bez regulace na odvodu vzduchu.

Vzduchotechnické jednotky poběží podle časového režimu s plynule regulovaným výkonem dle čidla CO2 umístěným ve třídě. Čidlo CO2 bude dodávkou VZT. Jednotka bude včetně MaR a ovladače.

Požadavky na profese:

ELE: 	- napájení a prokabelování VZT zařízení

MaR: 	- částečně součástí dodávky VZT

- prokabelování veškerých komponentů MaR pro profesi VZT

- řízení a ovládání zařízení dle výše uvedeného popisu

STAVBA: 	- zhotovení revizních otvorů pro přístup a revizi

- zhotovení a zapravení prostupů

- koordinace ostatních profesí

ZTI: 	- napojení rekuperátoru VZT jednotky do kanalizace přes zápachovou uzávěrku

Zařízení č. 2 – Větrání kanceláří, zasedacích místností a hygienického zázemí

Větrání kanceláří a hygienického zázemí je navrženo jako nucené rovnotlaké, přičemž kanceláře jsou větrány přetlakově a hygienické zázemí podtlakově. Je navržena vzduchotechnická jednotka se zpětným získáváním tepla umístěná ve strojovně v každém patře. V podkroví jsou navrženy dvě menší rekuperační jednotky. Přívod vzduchu bude do kanceláří a zasedacích místností přiváděn pomocí čtyřhranných dvouřadých vyústí s regulací, odvod vzduchu bude přes hygienické zázemí pomocí talířových ventilů s regulací.

Jednotky jsou v sestavě:

- Diagonální protiproudý rekuperátor nebo rotační rekuperátor s minimální účinností 80 %

- Energeticky úsporné EC ventilátory s nízkým SFP a tichým chodem

- Elektrický dohřev a předehřev vzduchu

- Plynulý by-pass pro letní období, noční větrání nenahrazuje klimatizační jednotku.

- Inteligentní plně vybavené ovládání pomocí dotykového displeje (ovladač umístěn ve strojovně)

- Vysoká třída filtrace F7 (vstup) a M5 (výstup) jako standard

- Dvojitý plášť jednotky vyroben z plechových panelů, které jsou vyplněny izolací z minerální vaty, tloušťka 30 mm

- elektrický předehřívač (protimrazová ochrana výměníku ZZT)

Všechna potrubí budou na jednotku připojena pružně. Na potrubních rozvodech jsou osazeny kulisové tlumiče hluku. Sání a výfuk vzduchu jsou vyvedeny na fasádu objektu (strojovny VZT), kde budou umístěné protidešťové žaluzie se sítem proti hmyzu. Sání a výfuk vzduchu jsou vyvedeny tak, aby nedošlo ke zpětnému nasátí znehodnoceného vzduchu do VZT jednotky. Potrubí sání a výfuku vzduchu bude izolováno tepelnou/hlukovou izolací tl.60mm – minerální vlna s AL polepem. Přívodní a odvodní potrubí bude izolováno po tlumiče hluku tepelnou/hlukovou izolací tl.60mm – minerální vlna s AL polepem.

Rozvody vzduchu jsou navrženy z ocelového pozinkovaného potrubí spiro v provedení SAFE. Na hranicích každého požárního úseku je osazena protipožární klapka na potrubí s větším průřezem než 40000mm2. Při průchodu přes CHÚC bude potrubí po celé délce protipožárně zaizolováno požární izolací potřebné odolnosti s AL polepem.

Jednotky budou včetně MaR a ovladače.

U zař.č. 2.01 a 2.02 bude provedena příprava pro osazení rekuperační jednotky a na odvodní potrubí se osadí odvodní ventilátor. Ostatní potrubí budou zaslepena.

Požadavky na profese:

ELE: 	- napájení a prokabelování VZT zařízení

MaR: 	- částečně součástí dodávky VZT

- prokabelování veškerých komponentů MaR pro profesi VZT

- řízení a ovládání zařízení dle výše uvedeného popisu

STAVBA: 	- zhotovení a zapravení prostupů

- koordinace ostatních profesí

- zhotovení revizních otvorů pro přístup a revizi k požárním klapkám

ZTI: 	- napojení rekuperátoru VZT jednotky do kanalizace přes zápachovou uzávěrku

- Zařízení č. 3 – Větrání reprezentativního sálu 4.NP

- Větrání reprezentativního sálu je navrženo jako nucené rovnotlaké. Je navržena vzduchotechnická jednotka se zpětným získáváním tepla umístěná ve strojovně 4.14. Přívod vzduchu bude pomocí velkoplošných textilních vyústek, odvod bude čtyřhrannými jednořadými vyústkami osazenými na spiro potrubí. Rozvody v podkroví jsou přiznané, proto je nutno bezpodmínečně použít tvarovky s gumovým těsněním a nepřelepovat spoje páskou!

Jednotka je v sestavě:

- Rotační rekuperátor s minimální účinností 80 %

- Energeticky úsporné EC ventilátory s nízkým SFP a tichým chodem

- Inteligentní plně vybavené ovládání pomocí dotykového displeje (ovladač umístěn ve stojovně), regulace výkonu jednotky dle čidla CO2

- Chladič vzduchu přímý výpar

- Vysoká třída filtrace F7 (vstup) a M5 (výstup)

- Dvojitý plášť jednotky vyroben z plechových panelů, které jsou vyplněny izolací z minerální vaty, tloušťka 30 mm

Všechna potrubí budou na jednotku připojena pružně. Na potrubních rozvodech jsou osazeny kulisové tlumiče hluku. Sání a výfuk vzduchu jsou vyvedeny na střechu objektu (strojovny VZT), kde budou umístěné protidešťové žaluzie se sítem proti hmyzu – dod. STAVBY. Sání a výfuk vzduchu jsou vyvedeny tak, aby nedošlo ke zpětnému nasátí znehodnoceného vzduchu do VZT jednotky. Potrubí sání a výfuku vzduchu bude izolováno tepelnou/hlukovou izolací tl.60mm – minerální vlna s AL polepem. Přívodní a odvodní potrubí bude izolováno po tlumiče hluku tepelnou/hlukovou izolací tl. 60mm – minerální vlna s AL polepem.

Rozvody vzduchu jsou navrženy z ocelového pozinkovaného potrubí spiro.

Vzduchotechnické zařízení je navrženo v souladu §41, §42NV č.361/2007 Sb,  „Při místním odsávání s odvodem vzduchu do venkovního prostoru musí být zajištěn přívod venkovního vzduchu tak, aby byly dodrženy požadavky na mikroklimatické podmínky a na tlakové poměry ve větraném prostoru.“

V navrhovaném případě se nejedná o odvod vzduchu (ale o přívod vzduchu), ani neodvádíme vzduch do venkovního prostoru. Přefuk vzduchu mezi jednotlivými prostory bude netěsnostmi dveří (dveří bez prahu). Přetlak mezi prostory při námi uvažovaném řešení je dle měření běžně 1 až 3Pa, což je výrazně méně, než se běžně používá pro přetlakové větrání například čistých prostor.  V případě výrazného zlepšení těsnosti stávajících dveří je možno řešit například propojením místností potrubím nad podhledem.

Požadavky na profese:

ELE: 	- napájení a prokabelování VZT zařízení

MaR: 	- částečně součástí dodávky VZT

- prokabelování veškerých komponentů MaR pro profesi VZT

- řízení a ovládání zařízení dle výše uvedeného popisu

STAVBA: 	- zhotovení a zapravení prostupů

- koordinace ostatních profesí

- zhotovení revizních otvorů pro přístup a revizi k požárním klapkám

ZTI: 	- napojení rekuperátoru VZT jednotky do kanalizace přes zápachovou uzávěrku

CHL:	- napojení chladiče jednotky na kondenzační jednotku

- Zařízení č. 4 – Větrání a odvod tepla z technických místností

Technické místnosti jsou větrány nuceně podtlakově diagonálními ventilátory se zpětnou klapkou a tlumiči hluku, umístěnými pod stropem; nebo nástěnnými ventilátory se zpětnou klapkou. Odpadní vzduch je odveden kruhovým Spiro potrubím v provedení safe přes stěnu a je vyfukován vně objektu přes protidešťovou žaluzii se sítem proti hmyzu umístěnou na fasádě objektu. Ovládání chodu ventilátoru je teplotním čidlem, případně dle časového spínače, viz tabulka zařízení.

Požadavky na profese:

ELE: 	- napájení a prokabelování zařízení

- dodávka časových spínačů + časový releový doběh, teplotních čidel

Zařízení č. 5 - Chlazení technických místností

Pro chlazení technických místností budou použity split systémy. Každý systém bude složen z vnitřní nástěnné jednotky a venkovní kondenzační jednotky. Venkovní jednotky budou umístěny pod letní terasou v 1.NP. Propojení venkovní a vnitřní jednotky bude chladírenským měděným potrubím s kaučukovou izolací a komunikačním kabelem.  Použité chladivo – R410A. Vnitřní jednotky budou ovládány infraovladači. Profese ZTI zajistí odvod kondenzátu od vnitřních a venkovních jednotek do kanalizace. U vnitřních jednotek přes protizápachovou uzávěrku.

Požadavky na profese:

ELE: 	- napájení a prokabelování zařízení (napájena bude venkovní jednotka)

ZTI: 	-napojení vnitřních a venkovních jednotek na kanalizaci

STAVBA: - zhotovení potřebných otvorů přes konstrukce včetně jejich následného zapravení, nosná konstrukce pro venkovní jednotky po provedení montáže potrubí.

Zařízení č. 6 - Chlazení obytných místností

Pro chlazení obytných místností budou použity dva VRF systémy. Každý systém bude složen z vnitřních nástěnných nebo kanálových jednotek a venkovní kondenzační jednotky. Venkovní VRF kondenzační jednotky budou instalovány v mezistřešním prostoru podkroví, přičemž tento prostor bude větrán pomocí žaluzií ve střeše (dod STAVBA). Propojení venkovních a vnitřních jednotek bude chladírenským měděným potrubím s kaučukovou izolací a komunikačním kabelem.  Použité chladivo – R410A. Vnitřní nástěnné jednotky budou ovládány infraovladači; kanálové jednotky nástěnnými ovladači. Profese ZTI zajistí odvod kondenzátu od vnitřních a venkovních jednotek do kanalizace. U vnitřních jednotek přes protizápachovou uzávěrku.

Požadavky na profese:

ELE: 	- napájení a prokabelování zařízení

ZTI: 	-napojení chladiče na kanalizaci

STAVBA: - zhotovení potřebných otvorů přes konstrukce včetně jejich následného zapravení, nosná konstrukce pro venkovní jednotky po provedení montáže potrubí.

1.3.6 Regulační systém

Řízení vzduchotechnických zařízení zajišťují profese VZT a ELE. Řízení a regulace vzduchotechniky bude provedeno v souladu s technickým popisem – viz kapitola 1.3.5.

1.3.7 Údaje o nutných stavebních opatřeních a další upozornění

## Stavba:

- Koordinace rozvodů a zařízení VZT s rozvody profesí souvisejících se vzduchotechnikou v souladu s předanou dispozicí rozvodů VZT vyplývající ze stavebních dispozic.

- Zřízení otvorů pro prostupy prvků VZT zařízení a vzduchovodů včetně zapravení a případného utěsnění požárními ucpávkami a odklizení sutě.

- Obložení a dotěsnění prostupů prvků VZT zařízení a vzduchovodů izolačními protiotřesovými hmotami v rámci zapravení těchto otvorů.

- Stavební, výpomocné práce.

- Kontrolní a revizní otvory pro jednotky a zařízení VZT a regulační elementy situovanými nad podhledem a v podlaze.

- Podpůrné konstrukce pro uložení VZT komponentů (základy nebo konstrukce pod VZT jednotky, kondenzační jednotky, ventilátory).

ZTI:

- Odvod kondenzátu od VZT a KLM zařízení. Veškeré odvodnění musí být na kanalizaci napojeno přes zápachovou uzávěrku, ve vnějším prostředí elektricky vyhřívané svody v případě požadavku na provoz v zimním období v režimu tepelné čerpadlo.

## Silnoproud:

- Zajistit napájení, jištění a připojení VZT zařízení – elektromotorů, servopohonů na zdroj elektrické energie.

- Zajistit chod a ovládání veškerých VZT zařízení v souladu s technickým popisem viz kapitola 1.3.5., a to včetně všech potřebných komponentů pro funkčnost zařízení.

- Zajistit napojení venkovních rozvodů a zařízení na ochranu proti statické elektřině.

1.3.8 Izolace, nátěry

## Nátěry

Pozinkované potrubí není třeba s ohledem na výrobní technologie celopozinkovaných potrubí včetně přírubových lišt a rohovníků chránit nátěry.

## Izolace

V rámci tohoto projektu jsou uvažovány izolace teplené, protihlukové a protipožární. Provedení izolací a jejich umístění viz výkresová část projektové dokumentace.

# 1.3.9 Protipožární opatření

Na VZT rozvodech budou dle platných norem a ustanovení osazeny požární klapky, požární stěnové uzávěry, případně požární izolace patřičné odolnosti. Umístění klapek, uzávěrů a izolací viz výkresová část projektové dokumentace v dalších stupních.

V souladu s ČSN 73 0872 prostupy vzduchotechnického potrubí požárně dělicími konstrukcemi požárních úseků musí být zabezpečeny požárními klapkami, kromě případů, kdy:

- průřez prostupujícího potrubí má plochu nejvýše 40 000 mm2 a jednotlivé prostupy nemají ve svém souhrnu plochu větší než 1/100 plochy požárně dělicí konstrukce, kterou vzduchotechnická potrubí prostupují, vzájemná vzdálenost prostupů musí být nejméně 500 mm,

- potrubí (popř. díl, prvek) v posuzovaném požárním úseku je v celé délce chráněné a je chráněné i v místě prostupu požárně dělicí konstrukcí

- pokud průřezová plocha jednoho potrubí je nejvýše 90 000 mm2 a souhrnná plocha všech prostupujících potrubí není větší než 1/100 plochy požárně dělící konstrukce, kterou vzduchotechnické potrubí prostupuje.

V místě prostupu musí být rozvod VZT zařízení vytvořen v souladu s čl. 4.2.2 ČSN 73 0872, musí být prostup řádně požárně utěsněn.

Vyústění VZT potrubí - vyústění vzduchotechnického potrubí vně objektu se musí uspořádat a umístit tak, aby jím nemohl být přenesen oheň nebo kouř do požárních úseků téhož objektu nebo do jiných objektů.

Otvory pro výfuk vzduchu musí být:

- nejméně 1,5 m od

- východů z únikových cest na volné prostranství,

- otvorů pro přirozené větrání chráněných únikových cest,

- nasávacích otvorů vzduchotechnického zařízení,

- nejméně 3 m od otvorů pro nasávání vzduchu pro umělé větrání chráněných únikových cest.

Otvory pro sání vzduchu musí být:

- vzdáleny vodorovně alespoň 1,5 m a svisle alespoň 3 m od požárně otevřených ploch obvodových stěn,

- potrubím vyvedeny alespoň 1 m nad rovinu střešního pláště, pokud střešní plášť je schopen šířit požár

Otvory pro sání vzduchu nesmí být umístěny nad střešním pláštěm, který je požárně otevřenou plochou.

Poznámka: výše uvedené úpravy nemusí být dodrženy, pokud vzduchotechnické zařízení se samočinně vypne při výskytu zplodin hoření v jeho potrubí. Vyústky VZT potrubí v místnostech uvnitř budovy nesmí být z hmot třídy reakce na oheň E a F.

Požární klapky - každá požární klapka musí být osazena tak, aby byla možná její obsluha a kontrola. Pokud se zabudovává více požárních klapek do jedné požárně dělicí konstrukce, musí být vzdálenost mezi skříněmi sousedních klapek nejméně 200 mm.

1.3.10 Montáž, provoz, údržba a obsluha zařízení

Montáž všech vzduchotechnických zařízení musí být prováděna odborně, dle návodů a doporučení jednotlivých výrobců a musí být dodržována všechna bezpečnostní opatření. Veškerá zařízení musí být po montáži vyzkoušena a seřízena a uživatel musí být seznámen s funkcí, provozem a údržbou zařízení.

Do míst instalace vzduchotechnických zařízení musí být uživatelem umožněn snadný přístup pro zajištění pravidelné kontroly, obsluhy a údržby zařízení.

Zaregulování tras je zajištěno soustavou škrtících a regulačních elementů případně regulací distribučních elementů. Obsluhu zařízení musí provádět zvlášť vyškolená osoba a to v souladu s vypracovaným provozním řádem dodavatele. Je nutná výměna filtrů, po provedení komplexních zkoušek, další výměny dle čidla tlakové diference upozorňující na zanesení filtrů.

Údržbu a servis musí provozovatel provádět na základě provozních předpisů předaných dodavatelem díla.

Všeobecně:

Jakékoliv změny v projektu smí být provedeny jen s písemným souhlasem projektanta při současném respektování návazností na všechny zúčastněné profese.

Požadavky na jednotlivé profese byly předány v průběhu projektových prací.

V Brně, 06/2023						Ing. Radim Drápal, Ph.D.