# Ostravská univerzita

Dvořákova 7, 701 03  Ostrava

41.1 – VÝTAH CV 01

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stavba:

Místo:

Zhotovitel

a investor:

Vypracoval:

Stupeň PD:

Datum zpracování:

Ostravská univerzita - Koleje Jana Opletala

Kranichova 1433/8, 710 00 Slezská Ostrava

k.ú.  Slezská Ostrava 714828

Ostravská univerzita

Dvořákova 7, 701 03  Ostrava

Ing. Petr Eitler, Ing. Tomáš Rychlý

Dokumentace pro provádění stavby

11/2024

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝTAHU CV 01

| Základní technické údaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Provedení |  |  | Elektrický evakuační osobní výtah pro přepravu osob (třída výtahu I), s plynulou regulací frekvenčním měničem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jmenovitá nosnost |  |  | 1000 kg, max. 13 osob |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jmenovitá rychlost |  |  | min. 1 m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdvih |  |  | 13,25 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet stanic Přední vstupy Zadní vstupy |  |  | 5 stanic 5 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Normy a předpisy |  | EN 81-20:2020 EN 81-70:2021+A1:2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Šachta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozměry šachty |  |  | 1670 mm šířka x 2440 mm hloubka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hloubka prohlubně |  |  | 1100 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Horní přejezd |  |  | 4900 mm (po ŽB konstrukci stropu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provedení šachty |  |  | Železobetonová šachta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mechanické komponenty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pohon Jmenovitý proud Záběrový proud |  |  | Bezpřevodový 17 A 20 A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ osvětlení šachty |  |  | LED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hl. pojistky v rozv. |  |  | 16 A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přívod proudu Vodítka a příslušenství |  |  | 3 x 400V / 50 Hz Vodítka kabiny a vyvažovacího závaží jsou speciální ocelové profily. Tyto profily jsou ukotveny s ohledem na materiál stěny šachty pomocí odpovídajících kotevních prvků. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Způsob ukotvení: Průvlakové kotvy do betonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nosné prostředky |  |  | Nosná ocelová lana kabiny a vyvažovacího závaží v odpovídající kvalitě a ve shodě s příslušnými bezpečnostními normami. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kabina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vnitřní rozměry kabiny |  |  | Šířka 1100 mm Hloubka 2100 mm Výška 2200 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozměr dveří |  |  | 900 x 2100 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výška dveř. otvoru |  |  | 2280 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servisní panel pro údržbu a nouzové osvětlení |  |  | Umístěn v 5.podlaží. Zabudováno v rámu šachetních dveří, bez požární odolnosti. Materiál broušená nerezová ocel. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konstrukce kabiny |  |  | Rám kabiny je zkonstruován z oceli odolné proti mechanickému namáhání a opatřen certifikovanými zachycovači. Svislý pohyb po vodítkách je umožněn vodícími čelistmi. V dodávce výtahu jsou také zahrnutá samomazná zařízení. Pro přirozenou ventilaci slouží otvory ve spodní části vstupu do kabiny. Dodatečná ventilace je zajištěna ventilátorem. Kabina je navržena jako neprůchozí. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stěny kabiny |  |  | Vertikálně orientované panely, materiál strukturovaná nerezová ocel. Sklopné sedátko – nerez dle ČSN EN 81-70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strop kabiny |  |  | Barevná ocel, přímé kruhové LED osvětlení. Poklop ve stropě kabiny. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podlaha kabiny |  |  | PVC, barva šedočerná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příslušenství |  |  | Zrcadlo na zadní stěně Madlo z broušené nerezové oceli na levé boční stěně Okopová lišta z broušené nerezové oceli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dveře |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ dveří |  |  | Dvoupanelové stranové, levé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Požární odolnost |  |  | minimálně EI 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiál kabin. dveří |  |  | Strukturovaná nerezová ocel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rám dveří |  |  | Standardní rám |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiál šachet. dveří |  |  | Strukturovaná nerezová ocel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Značení nástupišť |  |  | 1-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ovládací prvky kabiny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Počet ovládacích panelů v kabině |  |  | 1 ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Provedení panelu |  |  | Materiál krycí desky z broušené nerezi LCD displej Tlačítka kulatá, podsvětlení Reliéfní značení Zelené tlačítko hlavní stanice Štítky s Braille znaky vedle tlačítek Tlačítko pro zavření a pro otevření dveří Požární jízda – klíčový přepínač Klíčový přepínač – půl-cylindrická vložka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ovládací prvky v nástupišti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kombinace přivolávaců |  |  |  | Materiál broušená nerezová ocel Tlačítka kruhová, podsvícená (barva bílá) Klíč. přepínač (požární jízda) – půl-cylindrická vložka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Signalizační prvky v nástupišti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kombinace indikátorů |  |  |  |  | Ukazatel polohy kabiny a ukazatel příštího směru jízdy v každém nástupišti LCD displej, segmentový Umístění na dveřním rámu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bezbariérovost a bezpečnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gong v kabině |  |  |  |  | Akustický gong při příjezdu, na kabině, elektronický, 2x pro směr dolů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zabezpečení vstupu do kabiny |  |  |  |  | Světelná clona pro zajištění maximální bezpečnosti při vstupu do kabiny výtahu. Pomocí senzorových paprsků detekuje prostor dveří a zabrání jejich uzavření v případě, že se ve vstupu stále nalézá osoba nebo předmět. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hlásič pater |  |  |  |  | Hlasový modul umístěn v ovládacím panelu kabiny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nouzový vypínač |  |  |  |  | Nouzový vypínač stop v kabině |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Akustická podpora pro hendikepované |  |  |  |  | Zvuková signalizace v kabině při průjezdu stanicemi, určeno pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, nepřetržitý provoz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Indukční smyčka |  |  |  |  | Indukční smyčka, anténa předinstalována |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nouzový interkom |  |  |  |  | Nouzový intercom mezi kabinou a rozváděčem výtahu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Akustické zamykání šachetních dveří |  |  |  |  | Zámek automatických dveří, mechanický zámek se zařízením nouzového otevření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Doplňky preventivní ochrany |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Automatické vyrovnávání polohy kabiny |  |  |  |  |  | Automatické dorovnávání polohy kabiny ve stanici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nouzové osvětlení kabiny |  |  |  |  |  | Nouzové osvětlení kabiny, separátní osvětlení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Příprava na zapojení nouzového zdroje |  |  |  |  |  | Příprava v rozvaděči výtahu na připojení nouzového zdroje (DAG) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Požární jízda |  |  |  |  |  | ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Detekce požáru |  |  |  |  |  | Detekce požáru, manuální spínač, dveře zavřené |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nehořlavá kabeláž (bezhalogenová) |  |  |  |  |  | Bezhalogenová kabeláž elektroinstalace v šachtě, týká se zapojení v šachtě a kabině |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Osvětlení šachty |  |  |  |  |  | Osvětlení šachty výtahu, bezhalogenová kabeláž |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obousměrný komunikátor |  |  |  |  |  | Obousměrné komunikační zařízení v kabině výtahu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eco-efektivita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Provoz osvětlení kabiny |  |  |  |  |  |  | Automatické ovládání osvětlení v kabině |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rezistorové brždění / Rekuperační pohon |  |  |  |  |  |  | Rezistorové brždění, bez rekuperace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pohotovostní režim |  |  |  |  |  |  | Standby režim ovládacího panelu, pohonné jednotky a signalizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |