## Poděbradova 2738/16, 700 39 Ostrava - Moravská Ostrava, e-mail: skarea@skarea.cz

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

AKCE			:	Stavební úpravy Ostravské univerzity

dvorní část na ul. Sokolská třída č.1083/17

701 03 Ostrava 1

INVESTOR			:	Ostravská univerzita v Ostravě

na ul. Dvořákova č.138/7

701 03 Ostrava 1

ZODP. PROJEKTANT	:	Ing. Miroslav Škarpa

VYPRACOVAL		:	Ing. Mirko Ingr

STUPEŇ DOK.		:	Projekt pro provádění stavby

ZAKÁZKA Č.			:	2013 / 218

DATUM			:	Leden 2014

1.  ÚČEL  A POPIS OBJEKTU

Budova Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě na Sokolské třídě č. 1083/17 byla realizována kolem roku 1920 tradiční zděnou technologií. Má čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží, přičemž 4. NP tvoří z větší části využívaný půdní prostor. Budova je půdorysně uspořádána do tvaru „T“ a obě uliční ramena navazují na sousední objekty. V průběhu let byla budova několikrát rekonstruována, nejvýznamnější byla rekonstrukce původně nevyužitého půdního prostoru.

V suterénu jsou sklepy, v nadzemních podlažích jsou kabinety, kanceláře, učebny, studovny a sociální zařízení.

Hlavní vstup do budovy je ze Sokolské třídy, dva provozní vstupy jsou ze dvora. K vertikálnímu spojení jednotlivých podlaží slouží dvouramenné schodiště, situované ve dvorní části.

Budova, tvořená členitými reliéfy, je památkově chráněná.

1.1	Popis stavebních konstrukcí

Vnější obvodové stěny jsou vyzděny z plných cihel tl. 450 mm a 600 mm, vnější omítky jsou vápenocementové.

Stěny mezi nevytápěnou půdou a schodištěm jsou z plných cihel tl. 300 mm.

Stěny mezi nevytápěnou půdou a ostatním vytápěným prostorem jsou z děrovaných cihel (CD) tl. 150 mm, zateplené minerálním vláknem tl. 120 mm.

Střechy jsou sedlové s dřevěnou nosnou trámovou konstrukcí. Části střech nad využitým podkrovím jsou opatřeny podhledovou konstrukcí ze sádrokartonu a s tepelnou izolací z minerálních vláken tl. 120 mm mezi krovy.

Stropy nad 4. NP jsou dřevěné s vnitřní vápennou omítkou na podbití ze smrkových desek. Tepelná izolace je z minerálních vláken tl. 140 mm mezi nosnými trámky.

Stropy nad 3. NP (pod nevyužitou půdou) jsou dřevěné trámové, s vrstvou škvárobetonu.

Stropy nad suterénem jsou klenbové z plných cihel do ocelových válcovaných nosníků.

Výplně otvorů – V roce 2013 byla vyměněna všechna okna za nové. Ve dvorní fasádě jsou jednoduchá plastová a ze strany uliční dřevěná dvojitá s izolačními dvojskly.

2.  ZÁSADY STAVEBNĚ – TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

Ve stavebně konstrukční části:

- zateplení obvodového pláště zadní části budovy

- zateplení části stropu nad 4NP

- zateplení stěn schodiště ze strany nevytápěné půdy

V části technika prostředí staveb:

- demontáž a nová montáž hromosvodů

3.  TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

  - Demontáže

- demontáž oplechování – dilatace, lemování střechy, soklu, okapového chodníku

- demontáž okenních parapetů

- demontáž střešních žlabů a svodů a okapních plechů

- demontáž satelitu

- demontáž hromosvodů

- demontáž kabelových rozvodů s následným zasekáním do omítky

- demontáž větracích mřížek

- okapových chodníků ve dvorní části

  - Opravy a sanace:

- stávajících vnějších fasádních omítek (v nesoudržných místech a v místech opadání omítek – cca 25% plochy dvorní části)

- omítek soklové části – cca 15% plochy

- dilatačních spár – vyčištění a zateplení do hloubky cca 200 mm deskami z minerální vaty

- lokálních míst na střeše – cca 10% plochy

3.3	Nový stav

3.3.1	Zateplení obvodového pláště

Fasáda ze dvora:

Obvodový plášť bude zateplen dle ČSN 73 2901 „Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS)“ certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem (ETICS) kvalitativní třídy „A“ s povrchovou úpravou armovanou tenkovrstvou silikonovou omítkou tl. 2 mm:

- z desek tuhé fenolické pěny se součinitelem tepelné vodivosti λ  0,022 W/mK   tloušťkou:

a)	80 mm – obvodové zdivo nadzemních podlaží

- z desek stabilizovaného samozhášivého pěnového polystyrénu EPS 70 F tloušťkou:

a)	20÷40 mm – svislé ostění a nadpraží otvorových výplní

b)	cca 270 mm – nad stávající sokl do výše nadpraží sklepních oken, vysunout    50 mm před fasádu (níže až k terénu bude XPS 50 mm). U zadního schodiště bude horní hrana zároveň s podestou schodiště

- z desek extrudovaného pěnového polystyrénu XPS tloušťkou:

- 20÷40 mm – svislé ostění a nadpraží otvorových výplní soklové části

- 20÷40 mm – parapety všech otvorových výplní

c)	50 mm – soklová část  - od 300 mm pod terénem do výšky stávajícího soklu

Zateplení obvodového pláště ve dvorní části bude provedeno od úrovně 300 mm pod terénem až po římsy. Zateplovací systém bude komplexní dodávka se všemi komponenty, hmoždinky budou opatřeny zátkou z izolačního materiálu.

Soklová část bude opatřena dekorativní mozaikovou omítkovinou.

Před aplikací kontaktního zateplovacího systému se musí fasáda očistit tlakovou vodou, mechanicky se odstraní nesoudržné části a provede se oprava fasády.

Pro kotvení tepelné izolace bude použita plastová šroubovací hmoždinka M8 se zátkou a s kotevní délkou 60 mm. Z toho vyplývá min. délka hmoždinky: 80 mm izolant +10 mm lepení + 20 mm omítky + 60 mm kotvení = 175 mm. Pro zateplení plochy bude použito 6 ks/m2, na nároží bude použito 8 ks/m2 hmoždinek M8 – 175. Rohové oblasti jsou v šířce 2 m od rohů. Pro ověření je nutno před zahájením zateplování provést výtažné zkoušky.

    - Ostatní zateplení

a) Zateplení podlahy v podkroví bude provedeno položením rohoží z minerálního vlákna tloušťky 180 mm s kontaktní difúzní fólií. Ke střešním výlezům budou položeny dřevěné lávky.

b) Zateplení stěn schodiště ze strany nevytápěné půdy se provede tepelnou izolací z EPS tl. 70 mm. Izolace se zatmelí tmelem s perlinkou a natře bílou barvou.

3.3.3. Klempířské konstrukce

Oplechování – soklu, parapetů, okapní plechy i střešní žlaby a svody budou z titanzinkového plechu.

Nové ventilační mřížky na dvorní fasádě budou z poplastovaného plechu v barvě fasády.

3.3.4 Nátěry

Stávající kovové konstrukce – zábradlí u zadního schodiště bude očištěno a opatřeno antikorozním a krycím nátěrem.

3.3.5 Barevné řešení objektu

Barevné odstíny fasády budou v barvě, jako původní fasáda. Vzorky barevného řešení budou odsouhlaseny na místě orgánem památkové péče.

3.3.6 Ostatní

Na dvorní fasádě se po zateplení osadí nové hromosvody. U hromosvodů budou zemniče a ochranné úhelníky ponechány stávající. U svislých svodů bude souběžně s postupem prací prováděna výměna kotvících prvků na obvodovém plášti za nové tak, aby vzdálenost vedení od povrchu stěny nebyla menší než 100 mm. Po dokončení montáže hromosvodů se provede jejich revize dle platných norem.

Ve dvorní části se stávající okapový chodníku rozebere, a po zateplení se položí nový okapový chodník ze zámkové dlažby do pískového lože. Chodník bude v příčném sklonu 2 % a bude odvodněn do terénu.

Dilatační spára ve dvorní části se po demontáži oplechování jen vyspraví nebo vyčistí a nahradí komplexní úpravou, tzn. dilatační spára se vyplní tepelnou izolací z desek minerální vaty do hloubky cca 200 mm od suterénu až po střechu. Dilatace bude uzavřena dilatační těsnící páskou.

Po provedení zateplení se osadí nové lapače střešních splavenin včetně napojení na stávající venkovní kanalizaci.

4.  TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ  A VÝPLNÍ OTVORŮ

V projektové dokumentaci byly dodrženy požadavky ČSN 73 0540 „Tepelná ochrana budov“

5.  VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby se nepředpokládá negativní vliv na životní prostředí.

6.  DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Přístup a příjezd na stavbu je z přilehlé obslužné komunikace Sokolská třída. Charakter stavby nevyžaduje zřízení zvláštního zařízení staveniště ani nových příjezdů a přístupů.

7.  OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

Po realizaci navrhovaných stavebních úprav objektu – zateplení obvodového pláště a výměně výplní otvorů - dojde ke snížení škodlivých vlivů vnějšího prostředí na stavbu či její jednotlivé konstrukce.

8.  DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU

Projektová dokumentace je zpracovaná dle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. a dodržuje obecné technické požadavky na výstavbu dle Vyhlášky č. 268/2009 Sb.

Pracovníci prováděcí firmy jsou na stavbě povinni dodržovat vyhlášku č.309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále viz. Podmínky pro provádění staveb z hlediska BOZP.