## Rekapitulace
D001.4-09 VÝKAZ VÝMĚR
| Stavba: | OU - Pedagogická fakulta areál na ulici Fráni Šrámka Oprava 1.NP a 2.NP traktu SC
| Objekt: | SO 001 - Oprava 1+2.NP objektu "C"
| Část: | D001.4 - Elektroinstalace
| Objednatel: | Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
| Zhotovitel: | ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.
| Datum: | 04/2014
| Kód | Popis | Cena celkem
| A | Svítidla
| B | Přístroje
| C | Instalační materiál
| D | Kabeláž
| E | Rozvaděče
| F | Ostatní
Celkem bez DPH

## A
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Z toho v 1NP | Z toho v 2NP | Celková cena v Kč
A |  | Svítidla
V ceně dodávky svítidla je zahrnuto svítidlo včetně kompletní výzbroje, světelných zdrojů, startérů, předřadníků a pod. V ceně svítidel je zahrnuta dodávka, vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál (závěsy,lanka,úchyty,apod.) Součástí dodávky bude i polatek za likvidaci zdrojů + poplatek za likvidaci elektroodpadu. Položky obsahují pomocné zednické práce a kompletační činnost.
Cena celkem za oddíl
A.001 | A.001 | E1 - závěsné 1xT5 54W EVG IP20 | ks |  | 132 | 56 | 76
A.002 | A.002 | J1 - přisazené 2xT5 54W EVG IP20 | ks |  | 4 | 2 | 2
A.003 | A.003 | K1 - do 3f lišty halogenové | ks |  | 29 | 14 | 15
A.004 | A.004 | L1 - 3f lišta vestavná délky 2 300 mm | ks |  | 9 | 4 | 5
A.005 | A.005 | L2 - 3f lišta vestavná délky 1 460 mm | ks |  | 1 | 1
A.006 | A.006 | M1 - vestavné 2xT5 28W EVG 1-10V IP20 | ks |  | 64 | 32 | 32
A.007 | A.007 | O1 - sestava vestavná 3xT5 35W EVG IP20 | ks |  | 11 | 5 | 6
A.008 | A.008 | N2D - nouzové přisazené 1xT5 8W EVG IP40, doba autonomity 1 hod. | ks |  | 13 | 6 | 7
A.009 | A.009 | N3 - nouzové přisazené 3xLED 1W EVG IP20, doba autonomity 1 hod. | ks |  | 18 | 8 | 10
A.010 | A.010 | N5 - nouzové vestavné 3xLED 1W EVG IP20, doba autonomity 1 hod. | ks |  | 12 | 6 | 6
A.011 | A.011 | N6D - nouzové vestavné LED 1,2W IP20, doba autonomity 1 hod. | ks |  | 2 | 1 | 1

## B
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Z toho v 1NP | Z toho v 2NP | Celková cena v Kč
B |  | Přístroje
Montáž elektrických spínacích přístrojů musí být provedena dle ČSN . Všechny instalační přístroje jsou určeny k montáži do stěn a příček. Veškeré instalované elektrické přístroje musí být schváleny pro instalace v ČR a označeny znakem shody. Instalace vypínačů jednopólových, sériových, střídavých, křížových vypínačů a tlačítek nástěnných, krytí IPXX (dle protokolu o určení prostředí), 230V/10A AC 50 Hz, barvu a odstín určí investor z nabídky dodavatele před zahájením montáže.Cena obsahuje dodávku a transport materiálu, kompletní montáž vypínače včetně zapojení a ukončení vodičů.
Cena celkem za oddíl
B.001 | B.001 | Vypínač č.1, včetně přístrojové krabice | ks |  | 12 | 6 | 6
B.002 | B.002 | Montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks |  | 12 | 6 | 6
B.003 | B.003 | Vypínač č.5, včetně přístrojové krabice | ks |  | 16 | 7 | 9
B.004 | B.004 | Montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks |  | 16 | 7 | 9
B.005 | B.005 | Vypínač č.6, včetně přístrojové krabice | ks |  | 12 | 6 | 6
B.006 | B.006 | Montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks |  | 12 | 6 | 6
B.007 | B.007 | Vypínač č.7, včetně přístrojové krabice | ks |  | 2 | 2
B.008 | B.008 | Montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks |  | 2 | 2
B.009 | B.009 | Pohybové čidlo 360°, univerzální | ks |  | 4 | 2 | 2
B.010 | B.010 | Montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks |  | 4 | 2 | 2
B.011 | B.011 | Stmívač osvětlení otočný, 1-10V, pro 50 předřadníků | ks |  | 4 | 5 | 7
B.012 | B.012 | Montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks |  | 4 | 5 | 7
B.013 | B.013 | Zásuvka 230V/16A,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice | ks |  | 246 | 110 | 136
B.014 | B.014 | Montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks |  | 246 | 110 | 136
B.015 | B.015 | Zásuvka 230V/16A s přepěťovou ochranou a optickou signalizací poruchy,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice | ks |  | 19 | 10 | 9
B.016 | B.016 | Montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks |  | 19 | 10 | 9
B.017 | B.017 | Zásuvka 230V/16A dvounásobná s přepěťovou ochranou a optickou signalizací poruchy,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice | ks |  | 13 | 6 | 7
B.018 | B.018 | Montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks |  | 13 | 6 | 7
B.019 | B.019 | Podlahová krabice - 16 modulů | ks |  | 12 | 5 | 7
B.020 | B.020 | Montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks |  | 12 | 5 | 7
B.021 | B.021 | Ochranná svorka MET, POP | ks |  | 2 | 1 | 1
B.022 | B.022 | Montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks |  | 2 | 1 | 1

## C
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Z toho v 1NP | Z toho v 2NP | Celková cena v Kč
C |  | Instalační materiál
Instalace níže uvedeného instalačního materiálu, jako jsou krabice odbočné, protahovací a instalační, kabelové žlaby, kabelové kanály, trubky, svorky atd. obsahuje dodávku, vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál (závěsy,úchyty, úhelníky,apod.). V ceně je zahrnuta kompletační činnost a podružné zednické práce.
Cena celkem za oddíl
C.001 | C.001 | Instalační krabice odbočná s víčkem (d=73mm,h=42mm) pod omítku, SDK | ks |  | 87 | 42 | 45
C.002 | C.002 | Montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks |  | 87 | 42 | 45
C.003 | C.003 | Instalační krabice odbočná s víčkem (d=125mm,h=50mm) pod omítku | ks |  | 50 | 30 | 20
C.004 | C.004 | Montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks |  | 50 | 30 | 20
C.005 | C.005 | Rozbočovací krabice na omítku (80x80x40mm (š x v x h) na omítku, IP44 | ks |  | 30 | 15 | 15
C.006 | C.006 | Montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks |  | 30 | 15 | 15
C.007 | C.007 | Svorka bezšroubová Wago 3 x 2,5 mm2 s páčkou | ks |  | 501 | 261 | 240
C.008 | C.008 | Svorka bezšroubová Wago 5 x 2,5 mm2 s páčkou | ks |  | 334 | 174 | 160
C.009 | C.009 | Instalační trubka pevná z PVC d=63mm,střední mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál | m |  | 50 | 50
C.010 | C.010 | Montáž | m |  | 50 | 50
C.011 | C.011 | Instalační trubka ohebná z PVC d=32mm,nízká mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál | m |  | 40 | 20 | 20
C.012 | C.012 | Montáž | m |  | 40 | 20 | 20
C.013 | C.013 | Instalační trubka ohebná z PVC d=50mm,nízká mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál | m |  | 20 | 20
C.014 | C.014 | Montáž | m |  | 20 | 20
C.015 | C.015 | Instalační trubka ohebná z PVC d=29mm,střední mechanická odolnost, spojovací materiál, protahovací drát | m |  | 335 | 140 | 195
C.016 | C.016 | Montáž | m |  | 335 | 140 | 195
C.017 | C.017 | Instalační trubka ohebná z PVC d=40mm,střední mechanická odolnost, spojovací materiál, protahovací drát | m |  | 290 | 120 | 170
C.018 | C.018 | Montáž | m |  | 120 | 120
C.019 | C.019 | Kabelový žlab PERFOROVANÝ (200x60mm), včetně příslušenství (úhelníky,závěsy, spojky,redukce, koncovky,úchytek pro kabeláž,přepážky pro slaboproud apod) | m |  | 65 | 30 | 35
C.020 | C.020 | Montáž | m |  | 65 | 30 | 35
C.021 | C.021 | Kabelový žlab PERFOROVANÝ (100x60mm), včetně příslušenství (úhelníky,závěsy, spojky,redukce, koncovky,úchytek pro kabeláž,přepážky pro slaboproud apod) | m |  | 35 | 35
C.022 | C.022 | Montáž | m |  | 35 | 35
C.023 | C.023 | Ocelová nosná konstrukce do 10kg, včetně příslušenství | ks |  | 15 | 7 | 8
C.024 | C.024 | Montáž nosných konstrukcí | ks |  | 15 | 7 | 8
C.025 | C.025 | Podružný materiál | ks |  | 1
C.026 | C.026 | Protipožární ucpávky, včetně příslušenství a montáže | m2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1

## D
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Z toho v 1NP | Z toho v 2NP | Celková cena v Kč
D |  | Kabeláž
Montáž kabelů musí být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy pod omítkou, v konstrukci příček , v SDK stěnách v chráničkách, pevně na příchytkách a volně v roštech v podhledu , pokud není v textu uvedeno jinak. V ceně montáže kabelů je zahrnut i podružný materiál, spojky, pomocné stavební práce a ukončení kabelů v rozváděčích a na svorkách přístrojů, kompletační činnost, včetně součinnosti s ostatními profesemi. Kabeláž CYKY a AYKY slouží pro standardní rozvody. Kabeláž H07V ŽZ slouží pro přizemnění a ochranné pospojování. Kabeláží CSKH-J se myslí kabely s klasifikací (V180,P30-R,PH120-R,PS30,E30,P750 90-R, B2ca s1 d0) tedy kabely s funkční schopností kabelového systému pro požární systémy. Kabeláží CXKH-J se myslí kabely s klasifikací (B2ca s1 d0) - rozvody v CHÚC a pod.
Cena celkem za oddíl
D.001 | D.001 | Kabel CYKY 2x1,5 mm2 | m |  | 450 | 220 | 230
D.002 | D.002 | Kabel CYKY 3x1,5 mm2 | m |  | 2990 | 1420 | 1570
D.003 | D.003 | Kabel CYKY 5x1,5 mm2 | m |  | 700 | 300 | 400
D.005 | D.005 | Kabel CYKY 3x2,5 mm2 | m |  | 4900 | 2250 | 2650
D.012 | D.012 | Montáž kabelů do průřezu 6mm2 (včetně) | m |  | 9040
D.023 | D.023 | Kabel CYKY 5x35 mm2 | m |  | 130 | 120 | 10
D.028 | D.028 | Montáž kabelů o průřezu 25 - 70mm2 (včetně) | m |  | 130
D.037 | D.037 | Kabel H07V-U žz 6 mm2 | m |  | 600 | 250 | 350
D.040 | D.040 | Kabel H07V-R žz 25 mm2 | m |  | 130 | 120 | 10
D.042 | D.042 | Montáž vodičů do průřezu 35mm2 (včetně) | m |  | 730
D.066 | D.066 | Kabel CSKH 3x1,5 mm2 RE PH120-R | m |  | 160 | 110 | 50
D.067 | D.067 | Kabel CSKH 5x1,5 mm2 RE PH120-R | m |  | 50 | 30 | 20
D.074 | D.074 | Montáž kabelů do průřezu 6mm2 (včetně) | m |  | 210

## E
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Z toho v 1PP | Z toho v 1NP | Z toho v 2NP | Celková cena v Kč
E |  | Rozvaděče
Montáž elektrických rozvaděčů dle ČSN. Kompletní dodávkou rozváděče se myslí výzbroj dle příslušného popisu, včetně sběren, pomocných obvodů, vnitřního zapojení, štítků a nápisů, dovoz na stavbu a usazení. Rozváděč vyroben v krytí uvedeném příslušném popise. Stavební příprava – otvor pro rozváděč, průrazy stropem a zazdění rozváděče je součástí ceny. Odstín a barvu povrchu rozváděče určí investor z nabídky dodavatele.
Cena celkem za oddíl
E.001 | E.001 | Rozvaděč RS1-C Hlavní přístroje: 1x jistič B63A/3; 1x přepěťová ochrana 3+1; 7x proudový chránič 40A/4/0,03A; 7x jistič B40A/3; 40x jistič B16A/1; 11x jistič C10A/1; 1x jistič C10A/3; 1x stykač instalační 3Z/20A; zkrat. odolnost přístrojů 10kA | ks |  | 1 |  | 1
E.002 | E.002 | Rozvaděč RS2-C Hlavní přístroje: 1x jistič B63A/3; 1x přepěťová ochrana 3+1; 8x proudový chránič 40A/4/0,03A; 8x jistič B40A/3; 46x jistič B16A/1; 11x jistič C10A/1; 1x jistič C10A/3; 1x stykač instalační 3Z/20A; zkrat. odolnost přístrojů 6kA | ks |  | 1 |  |  | 1
E.003 | E.003 | Úprava RH 1ks jistič 160A/3 - nastavený na 100A, zkrat. odolnost min. 17,5kA; kabelový vývod; | ks |  | 1 | 1

## F
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Celková cena v Kč
F |  | Ostatní
Cena celkem za oddíl
F.001 | F.001 | Kompletační činnost - cena obsahuje kompletaci zařízení a jeho odzkoušení s vazbou na ostatní profese. | ks |  | 1
F.002 | F.002 | Připojení zařízení, oživení, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy | ks |  | 1
F.003 | F.003 | Výchozí revize - cena obsahuje kompletní revizi, včetně zpracování zprávy. | ks |  | 1
F.004 | F.004 | Sekání drážek, kapes a průvlaků | ks |  | 1
F.005 | F.005 | Demontáž a zpětná montáž stávajících podhledů | hod |  | 24
F.006 | F.006 | Zednické práce - zapravení děr po vrtání a sekání | hod |  | 32
F.007 | F.007 | Demontáž stávajících rozvodů a zařízení | hod |  | 114
F.008 | F.008 | Autorský dozor | ks |  | 1