## Rekapitulace
VÝKAZ VÝMĚR
| Stavba: | OU - Pedagogická fakulta, areál na ulici Fráni Šrámka stavební úpravy 1.PP Objektu "A“
| Objekt: | SO 01 - Stavební úpravy 1.PP objektu "A"
| Část: | D1-1-6 Silnoproudá elektrotechnika
| Objednatel: | Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
| Zhotovitel: | ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.
| Datum: | 02/2014
| Kód | Popis
| A | Svítidla
| B | Přístroje
| C | Instalační materiál
| D | Kabeláž
| E | Rozvaděče
| F | Ostatní
Celkem bez DPH

## A
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Z toho v 1PP | Celková cena v Kč
A |  | Svítidla
V ceně dodávky svítidla je zahrnuto svítidlo včetně kompletní výzbroje, světelných zdrojů, startérů, předřadníků a pod. V ceně svítidel je zahrnuta dodávka, vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál (závěsy,lanka,úchyty,apod.) Součástí dodávky bude i polatek za likvidaci zdrojů + poplatek za likvidaci elektroodpadu. Položky obsahují pomocné zednické práce a kompletační činnost.
Cena celkem za oddíl
A.001 | A.001 | P1 - přisazené 2xT16 49W EVG IP44, opálový difuzor | ks |  | 30 | 30
A.002 | A.002 | P3D - nouzové přisazené LED 1,2W EVG IP65, doba autonomity 1 hod., piktogram | ks |  | 5 | 5

## B
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Z toho v 1PP | Z toho v 1NP | Celková cena v Kč
B |  | Přístroje
Montáž elektrických spínacích přístrojů musí být provedena dle ČSN . Všechny instalační přístroje jsou určeny k montáži do stěn a příček. Veškeré instalované elektrické přístroje musí být schváleny pro instalace v ČR a označeny znakem shody. Instalace vypínačů jednopólových, sériových, střídavých, křížových vypínačů a tlačítek nástěnných, krytí IPXX (dle protokolu o určení prostředí), 230V/10A AC 50 Hz, barvu a odstín určí investor z nabídky dodavatele před zahájením montáže.Cena obsahuje dodávku a transport materiálu, kompletní montáž vypínače včetně zapojení a ukončení vodičů.
Cena celkem za oddíl
B.001 | B.001 | Vypínač č.5 IP44, včetně přístrojové krabice | ks |  | 5 | 5
B.002 | B.002 | Montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks |  | 5 | 5
B.003 | B.003 | Zásuvka 400V/16A,5p, IP 44 | ks |  | 9 | 9
B.004 | B.004 | Montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks |  | 9 | 9
B.005 | B.005 | Zásuvka 230V/16A,3p, IP 44, včetně přístrojové krabice | ks |  | 20 | 20
B.006 | B.006 | Montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks |  | 20 | 20
B.007 | B.007 | TOTAL stop tlačítko v červeném proskleném krytu, včetně podružného příslušenství | ks |  | 1 |  | 1
B.008 | B.008 | Montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks |  | 1 |  | 1
B.011 | B.011 | Ochranná svorka MET, POP | ks |  | 1 | 1
B.012 | B.012 | Montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks |  | 1 | 1

## C
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Z toho v 1PP | Celková cena v Kč
C |  | Instalační materiál
Instalace níže uvedeného instalačního materiálu, jako jsou krabice odbočné, protahovací a instalační, kabelové žlaby, kabelové kanály, trubky, svorky atd. obsahuje dodávku, vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál (závěsy,úchyty, úhelníky,apod.). V ceně je zahrnuta kompletační činnost a podružné zednické práce.
Cena celkem za oddíl
C.001 | C.001 | Rozbočovací krabice na omítku (80x80x40mm (š x v x h) na omítku, IP44 | ks |  | 60 | 60
C.002 | C.002 | Montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks |  | 60 | 60
C.003 | C.003 | Rozbočovací krabice na omítku (150x110x70mm (š x v x h) na omítku, IP55 | ks |  | 10 | 10
C.004 | C.004 | Montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks |  | 10 | 10
C.005 | C.005 | Instalační krabice s funkčností při požáru (105x105x40mm (š x v x h) , IP54 | ks |  | 2 | 2
C.006 | C.006 | Montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks |  | 2 | 2
C.007 | C.007 | Svorka bezšroubová Wago 3 x 2,5 mm2 s páčkou | ks |  | 280 | 280
C.008 | C.008 | Svorka bezšroubová Wago 5 x 2,5 mm2 s páčkou | ks |  | 210 | 210
C.009 | C.009 | Instalační trubka pevná z PVC d=25mm, střední mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál | m |  | 550 | 550
C.010 | C.010 | Montáž | m |  | 550 | 550
C.011 | C.011 | Instalační trubka pevná z PVC d=40mm,střední mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál | m |  | 25 | 25
C.012 | C.012 | Montáž | m |  | 25 | 25
C.013 | C.013 | Instalační trubka ohebná z PVC d=25mm,nízká mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál | m |  | 50 | 50
C.014 | C.014 | Montáž | m |  | 50 | 50
C.015 | C.015 | Instalační trubka ohebná z PVC d=40mm,nízká mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál | m |  | 5 | 5
C.016 | C.016 | Montáž | m |  | 5 | 5
C.017 | C.017 | Kabelový žlab PERFOROVANÝ (150x60mm), včetně příslušenství (úhelníky,závěsy, spojky,redukce, koncovky,úchytek pro kabeláž,přepážky pro slaboproud apod) | m |  | 25 | 25
C.018 | C.018 | Montáž | m |  | 25 | 25
C.019 | C.019 | Kabelový žebřík (200x60mm), včetně příslušenství (spojky,redukce, koncovky,úchytek pro kabeláž ) | m |  | 2 | 2
C.020 | C.020 | Montáž | m |  | 2 | 2
C.021 | C.021 | Ocelová nosná konstrukce do 10kg, včetně příslušenství | ks |  | 5 | 5
C.022 | C.022 | Montáž nosných konstrukcí | ks |  | 1 | 1
C.023 | C.023 | Jednostranná příchytka E30-E90 pro kabel o průměru 14mm, včetně příslušenství | ks |  | 450 | 450
C.024 | C.024 | montáž | ks |  | 450 | 450
C.025 | C.025 | Podružný materiál | ks |  | 1
C.026 | C.026 | Protipožární ucpávky, včetně příslušenství a montáže | m2 |  | 1 | 1

## D
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Z toho v 1PP | Z toho v 1NP | Celková cena v Kč
D |  | Kabeláž
Montáž kabelů musí být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy pod omítkou, v konstrukci příček , v SDK stěnách v chráničkách, pevně na příchytkách a volně v roštech v podhledu , pokud není v textu uvedeno jinak. V ceně montáže kabelů je zahrnut i podružný materiál, spojky, pomocné stavební práce a ukončení kabelů v rozváděčích a na svorkách přístrojů, kompletační činnost, včetně součinnosti s ostatními profesemi. Kabeláž CYKY a AYKY slouží pro standardní rozvody. Kabeláž H07V ŽZ slouží pro přizemnění a ochranné pospojování. Kabeláží CSKH-J se myslí kabely s klasifikací (V180,P30-R,PH120-R,PS30,E30,P750 90-R, B2ca s1 d0) tedy kabely s funkční schopností kabelového systému pro požární systémy. Kabeláží CXKH-J se myslí kabely s klasifikací (B2ca s1 d0) - rozvody v CHÚC a pod.
Cena celkem za oddíl
D.001 | D.001 | Kabel CYKY 3x1,5 mm2 | m |  | 180 | 180
D.002 | D.002 | Kabel CYKY 5x1,5 mm2 | m |  | 160 | 160
D.003 | D.003 | Kabel CYKY 3x2,5 mm2 | m |  | 280 | 280
D.004 | D.004 | Kabel CYKY 5x2,5 mm2 | m |  | 170 | 170
D.005 | D.005 | Kabel CYKY 5x4 mm2 | m |  | 35 | 35
D.006 | D.006 | Montáž kabelů do průřezu 6mm2 (včetně) | m |  | 825
D.007 | D.007 | Kabel CYKY 5x35 mm2 | m |  | 35 | 35
D.008 | D.008 | Montáž kabelů o průřezu 25 - 70mm2 (včetně) | m |  | 35
D.009 | D.009 | Kabel H07V-U žz 6 mm2 | m |  | 150 | 150
D.010 | D.010 | Kabel H07V-R žz 25 mm2 | m |  | 35 | 35
D.011 | D.011 | Montáž vodičů do průřezu 35mm2 (včetně) | m |  | 185
D.012 | D.012 | Kabel CSKH 5x1,5 mm2 RE PH120-R | m |  | 132 | 130 | 2
D.013 | D.013 | Montáž kabelů do průřezu 6mm2 (včetně) | m |  | 132

## E
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Z toho v 1PP | Celková cena v Kč
E |  | Rozvaděče
Montáž elektrických rozvaděčů dle ČSN. Kompletní dodávkou rozváděče se myslí výzbroj dle příslušného popisu, včetně sběren, pomocných obvodů, vnitřního zapojení, štítků a nápisů, dovoz na stavbu a usazení. Rozváděč vyroben v krytí uvedeném příslušném popise. Stavební příprava – otvor pro rozváděč, průrazy stropem a zazdění rozváděče je součástí ceny. Odstín a barvu povrchu rozváděče určí investor z nabídky dodavatele.
Cena celkem za oddíl
E.001 | E.001 | Rozvaděč RS0.3 hlavní prvky: 1ks - vypínač 125A/3; 1ks - přepěťová ochrana 3+1; 2ks - jistič B40A/3; 2ks - proudový chránič 40A/4/0,03A; 11ks - jistič B16A/1; 2ks - jistič B63A/3; 2ks - proudový chránič 63A/4/0,03A; 8ks - jistič B16A/3; 1ks - proudový chránič 25A/4/0,03; 1ks - jistič B20A/3; 3ks - jistič C10A/1; | ks |  | 1 | 1
E.002 | E.002 | Úprava RH 1ks jistič 160A/3 - nastavený na 100A, zkrat. odolnost min 17,5kA; kabelový vývod; 1 ks - podpěťová spoušť pro stáv. hl. jistič; 1ks - UPS min. 200Wh pro zálohování podpěťové spouště; 1ks jistič C6A/1 10kA; 1ks pojistkový odpínač + válcová pojistka 50A; | ks |  | 1 | 1

## F
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Celková cena v Kč
F |  | Ostatní
Cena celkem za oddíl
F.001 | F.001 | Kompletační činnost - cena obsahuje kompletaci zařízení a jeho odzkoušení s vazbou na ostatní profese. | ks |  | 1
F.002 | F.002 | Připojení zařízení, oživení, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy | ks |  | 1
F.003 | F.003 | Výchozí revize - cena obsahuje kompletní revizi, včetně zpracování zprávy. | ks |  | 1
F.004 | F.004 | Sekání drážek, kapes a průvlaků | ks |  | 1
F.005 | F.005 | Projektová dokumentace realizační | ks |  | 1
F.006 | F.006 | Projektová dokumentace skutečného provedení | ks |  | 1
F.007 | F.007 | Autorský dozor | ks |  | 1