## List1
Pol.č |  | Kod | Název | Parametry | Jednotka | Množství dle Quantity to | Jednotková cena Unit price |  | Cena Price |  | Cena celkem Total price | Poznámka Notice
Item no. |  | code | Title | Parameters | Unit | Projektant Designer | Dodávka Kč | Montáž Kč | Dodávka Kč | Montáž Kč | Kč
1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
VZDUCHOTECHNIKA A KLIMATIZACE
Rozpočet není zpracován v žádné cenové soustavě
V rozpočtu jsou použity R položky
U jednotlivých položek jsou částky za dodávku a zvlášť za montáž
Zařízení č.1: Větrání posluchárny 2.05
1 | 1 |  | Kompaktní větrací jednotka ve stojatém provedení s vývody nahoru, s rotačním rekuperátorem, filtrací EU7 na čerstvém vzduchu, EU5 na odpadním vzduchu, elektrickým ohřívačem, dvěma ventilátory s nízkoenergetickými EC motory, řídícím systémem regulujícím na konstantní průtok, včetně externího ovládače. Řídící systém bude integrován v jednotce a bude plně propojen, a včetně dálkového ovládače | Qvpř = 2135 m3/h, dpext = 230 Pa, Qvodv = 2230 m3/h, dpext = 230 Pa, účinnost rekuperátoru 76%, Pel = 3,99 kW | bar: 3 to 4
1 | 1a |  | Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem s havarijní funkcí | d 315 mm | 3: ks; 4: 2
1 | 1b |  | Rychloupínací spona | d 315 mm | 3: ks; 4: 6
1 | 1c |  | Opakovač signálu | bar: 3 to 4
1 | 1d |  | Čidlo CO2 | bar: 3 to 4
1 | 2 |  | Tlumič hluku pro kruhové potrubí s kulisou | d400 - 1200 mm | bar: 3 to 4
1 | 3 |  | Rychloupínací spona | d 400 mm | 3: ks; 4: 4
1 | 4 |  | Stěnová mřížka hliníková jednořadá rozteč lamel 17,5, lamely vertikální, s upínacím rámečkem a kovovým sítem 5x5 mm | 600x400 mm | bar: 3 to 4
1 | 5 |  | Podlahová výusť hliníková odlitá, povrch odjehlovaný, kuličkovaný a černě natřený, horizontální usměrnění proudu vzduchu, s upínacím kroužkem, s košem pro zachycení nečistot a s čelním nastavením | d 150 mm, 66 m3/h | 3: ks; 4: 32; 10: 0
1 | 6 |  | Tepelně a hlukově izolovaná ohebná hadice | d 406 mm | 3: m; 4: 10
1 | 7 |  | Tepelně a hlukově izolovaná ohebná hadice | d 315 mm | 3: m; 4: 3
1 | 8 |  | Požární klapka s teplotním spouštěním, elektromagnetem 230V a signalizací polohy, odolnost 90 min | d 315 mm | 3: ks; 4: 1; 10: 0
1 | 9 |  | Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu, sk.I, 50% tvarovek | do obvodu 2630 mm | 3: m; 4: 2; 10: 0
1 | 10 |  | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu 30% tvarovek | do d 400 mm | 3: m; 4: 3
|  |  |  | do d 315 mm | 3: m; 4: 2
1 | 11 |  | Tepelná a protihluková izolace potrubí | tl.40 mm s Al polepem | 3: m2; 4: 10
Zařízení č.2: Chlazení serverovny 2.16
2 |  |  | Klimatizační jednotka SPLIT provedení s tepelným čerpadlem, pro celoroční provoz, vnitřní jednotka v podstropním provedení, včetně kabelového ovládače
2 | 1 |  | Venkovní jednotka | Provozní rozsah při chlazení -15° až +46°C, Qch = 1,7/5/5,3 kW, 1x230V/50Hz, chladivo R410A, třída energetické účinnosti A++ | 3: ks; 4: 1; 10: 0
2 | 2 |  | Vnitřní jednotka nástěnná včetně ovládače | citelný Qch = 3,5 kW | 3: ks; 4: 1; 10: 0
2 | 3 |  | Měděné potrubí včetně tepelné izolace, komunikačního kabelu, montážního materiálu a chladiva R410A | 6/13 mm | 3: m; 4: 5; 10: 0
2 | 4 |  | Vakuování, kontrola těsnosti a zprovoznění systému |  | 3: kpl; 4: 1
Zařízení č.3: Větrání sociálních zařízení
3 | 1 |  | Nástřešní ventilátor | Qv=1050m3/h, dp=280Pa, Pel=249W/400V | 3: ks; 4: 1; 10: 0
3 | 1a |  | Střešní tlumící nástavec s vnitřní 20mm izolací a kulisovými tlumiči hluku |  | 3: ks; 4: 1; 10: 0
3 | 1b |  | Zpětná klapka |  | 3: ks; 4: 1; 10: 0
3 | 1c |  | Pružná manžeta |  | 3: ks; 4: 1; 10: 0
3 | 1d |  | Adaptér pro napojení kruhového potrubí |  | 3: ks; 4: 1; 10: 0
3 | 2 |  | Talířový ventil kovový, odvodní, se zděří | d125 mm | 3: ks; 4: 13; 10: 0
3 | 3 |  | Tepelně a zvukově izolovaná hadice | d127 mm | 3: m; 4: 20; 10: 0
3 | 4 |  | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu 50% tvarovek | do d 250 mm | 3: m; 4: 2; 10: 0
|  |  |  | do d 200 mm | 3: m; 4: 10; 10: 0
|  |  |  | do d 160 mm | 3: m; 4: 25; 10: 0
3 | 5 |  | Tepelná izolace potrubí | tl.40 mm s Al polepem | 3: m2; 4: 35
Montážní materiál
|  |  | Spojovací a těsnící materiál |  | 3: kg; 4: 3
|  |  | Materiál na závěsy |  | 3: kg; 4: 12

## TITL
OU - Pedagogická fakulta, areál na ulici Fráni Šrámka, Objekt "B"
Dokumentace pro provádění stavby
D.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
SO 04 - Objekt "B", SO - 05 Spojovací koridor
Vzduchotechnika a klimatizace
SPECIFIKACE
Archivní číslo | : | 12-033-5 | /
Zhotovitel | : | OSA projekt s.r.o.
Kafkova 1133/10
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Vedoucí projektu | : | Ing. Magdaléna Stoimenovová
Zodp. projektant | : | Ing. Rudolf Fischer
Vypracoval | : | Ing. Rudolf Fischer
Objednatel | : | Ostravská univerzita v Ostravě
Dvořákova 7
701 03 Ostrava
Datum | : | 02/2014
Note on A18: NAPIŠ NÁZEV ZAKÁZKY
Note on A28: NAPIŠ NÁZEV ODDÍLU