## TL
OU – Pedagogická fakulta, areál na ulici Fráni Šrámka Objekt "B"
Dokumentace pro provádění stavby
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
SO 04 - Objekt "B" ; SO 05 Spojovací koridor
D1-6-8 Slaboproud a EPS
VÝKAZ VÝMĚR
| Archivní číslo | : | 12-033-5 | / D1-6-8-10
| Zhotovitel | : | OSA projekt s.r.o.
Kafkova1133/10
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
| Vedoucí projektu | : | Ing. Magdaléna Stoimenovová
| Zodp. projektant | : | Ing. Václav Vlček
| Vypracoval | : | Ing. Hana Matušková
| Objednatel | : | Ostravská univerzita v Ostravě
Dvořákova 7
701 03 Ostrava
| Datum | : | únor 2014
vyber ze seznamu
Ing. Dušan Skula
Ing.arch. Martin Chválek
Ing.arch. Tomáš Janča
Ing. Jitka Jelínková
Anna Jurečková
Tomáš Lehnert
Iva Sotolová
Ing. Ondřej Macháč
Ing. Dalibor Staněk
Ing.arch. Aleš Vojtasík
Ing. Eva Vojtasíková
Ing. Luděk Wolek
vyber ze seznamu
Podklady a průzkumy
Dokumentace současného stavu
Výtvarná studie interiéru
Dokumentace provedení interiéru
Studie
Studie proveditelnosti
Studie dispozičního řešení
Architektonická studie
Urbanistická studie
Technická studie
Investiční záměr
Dokumentace pro ohlášení stavby
Dokumentace k územnímu rozhodnutí
Dokumentace ke stavebnímu povolení
Realizační dokumentace stavby
Dokumentace pro výběr dodavatele stavby
Zadávací dokumentace stavby
Dílenská dokumentace
Dokumentace k povolení odstranění stavby
Dokumentace skutečného provedení stavby
Autorský dozor
Inženýrská činnost
Technický dozor investora

## Krycí
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby | OU - Pedagogická fakulta,areál na ulici Fráni Šrámka Objekt "B"
| Název objektu | SO 04 - Objekt "B", SO 05 Spojovací koridor
| Název části | D1-6-8 - Slaboproud a EPS
Kod CPV
| Objednatel | Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
| Projektant | OSA projekt s.r.o.
|  |  | Zpracoval |  |  |  | Dne
|  |  | ing. Hana Matušková |  |  |  | 02/2014
Projektant | [5 empty] | Celkové náklady
|  |  |  | 23 | Součet |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  | Razítko | 24 | 15 | % | 0 | DPH | 0
Objednatel |  |  |  | 25 | 21 | % | 0 | DPH | 0
|  |  |  | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  | Razítko | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel |  |  |  | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  | 0
|  |  |  | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  | Razítko | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  | 0

## rekap
REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU
Stavba: | OU - Pedagogická fakulta,areál na ulici Fráni Šrámka Objekt "B"
Objekt: | SO 04 - Objekt "B", SO 05 Spojovací koridor
Díl objektu:
Část: | D1-6-8 - Slaboproud a EPS
JKSO:
Objednatel: | Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
Zhotovitel: | OSA projekt s.r.o.
Datum: | 02/2014
Kod CPV
Kód | Popis | Cena celkem
1 | 2 | 3
A | SK - Strukturovaná kabeláž | 0
B | CCTV - Kamerový systém | 0
C | PZTS - Poplachový a tísňový zabezpečovací systém | 0
D | EKV - elektronická kontrola přístupu | 0
E | EPS - Elektrická požární signalizace | 0
| Celkem bez DPH | 0

## SK
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Z toho v 1PP obj.A | Z toho v 1NP | Z toho v 2NP | Celková cena v Kč
A |  | SK - Strukturovaná kabeláž |  |  |  |  | Cena celkem za oddíl |  | 0
A.001 | A.001 | Datový rozváděč RD B | [6 empty] | 0
A.002 | A.002 | 32U 800/800, 19" stojanový datový rozvaděč,32 U, rozebíratelný, dveře sklo, uzamykatelný | ks | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
A.003 | A.003 | Podstavec s filtrem prostojanový datový rozváděč 800/800 | ks | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
A.004 | A.004 | Montážní sada,4 x základní sada prvků (obsahuje plovoucí matici, šroub a plastovou podložku.) pro uchycení zařízení do rozvaděče nebo rámu | ks | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0
A.005 | A.005 | Ventilační jednotka,4x ventilátor,termostat,spodní-horní | ks | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
A.006 | A.006 | Osvětlovací jednotka 1U | ks | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
A.007 | A.007 | Patch panel PP 24xRJ45, komplet vybavený | ks | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0
A.008 | A.008 | Patch panel telefonní 50 portů RJ45 (8p4c) UTP 1U | ks | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0
A.009 | A.009 | Vyvazovací panel 1U/ 19" jednostranná plast. lišta | ks | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
A.010 | A.010 | Vyvazovací panel 2U/19" jednostranná plast. lišta | ks | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0
A.011 | A.011 | Rozvodný panel 6 x 230 V, 50 Hz s přepěťovou ochranou | ks | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
A.012 | A.012 | Polička s perforací 1U/450mm, max.nosnost 40-80kg | ks | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
A.013 | A.013 | Háček 80x80 kovový | ks | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0
A.014 | A.014 | Optická výsuvná vana 19" výšky 1U do 19 racku v černé barvě pro 24 simplex SC/E2000/duplex LC adaptérů. Vana má 2 přímé kabelové vstupy. Uvnitř vany jsou na trnu umístněny 2 kazety s držáky ochran svárů každá pro 12 svárů - celkem 24 pro svárů, držák k uchycení tahového prvku kabelu. | ks | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0
A.015 | A.015 | Optická spojka/ adaptér/ coupling E2000-E2000, simplex, SM 9/125 | ks | 0 | 24 | 0 | 12 | 12 | 0
A.016 | A.016 | Optická kazeta pro 2x8 svarů s víkem a držáky svarů, černá | ks | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0
A.017 | A.017 | Ochrana svaru 40 mm | ks | 0 | 24 | 0 | 12 | 12 | 0
A.018 | A.018 | Pigtail optický E2000/APC, singlemode 9/125um, 1m | ks | 0 | 24 | 0 | 12 | 12 | 0
A.019 | A.019 | Optický patchcord SM9/125, LC/E200 APC, délka 2m | ks | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
A.020 | A.020 | Záložní napájecí zdroj UPS s dvojitou konverzí, výkon 700 W/1000 VA, 6x IEC 320 C13, přepěťová ochrana až do 420 J, rozhraní RS-232 a SmartSlot, 1x baterie , LED indikace, technologie: online,černé provedení, montáž do racku kompatibilní se stávajícím centrálním dohledovým serverem | ks | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
A.021 | A.021 | LAN karta 2, montáž do zdroje UPS,pro komunikaci s UPS zařízením prostřednictvím konzole typu Telnet. Karta umožní bezpečné sledování a kontrolu jednotlivé UPS pomocí webového prohlížeče, příkazového řádku, nebo s SNMP | ks | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
A.022 | A.022 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
A.023 | A.023 | Základní modul komunikačního interkomu v provedení analog, 1 zvonkové tlačítko, zapojen jako jedna linka PbTU, montáž na povrch | ks | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
A.024 | A.024 | Ochranná stříška pro 1 modul komunikačního interkomu, montáž na povrch | ks | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
A.025 | A.025 | Napájecí záložní zdroj , 13,8 V/1 A, pro napájení elektrom. zámků ve dveřích s interkomem a pro napájení interkomu | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.026 | A.026 | bezúdržbový akumulátor 12V/7 Ah pro záložní zdroj | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.027 | A.027 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
A.028 | A.028 | U/UTP cat 6 LSZH, 4pár, drát, 23 AWG | m | 0 | 3120 | 0 | 580 | 2540 | 0
A.029 | A.029 | U/UTP cat 6, 4pár, drát, 23 AWG, PE plášť venkovní | m | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0
A.030 | A.030 | SYKFY 25x2x0,5 Měděný vodič plný, PVC izolace,Dvě nebo tři žíly stočeny v prvek,Prvky stočeny,Ovinuto Al laminovanou fólií se dvěma příložnými Cu dráty pocínovanými, PVC plášť | m | 0 | 160 | 80 | 50 | 30 | 0
A.031 | A.031 | Optický kabel distribuční s těsnou sekundární ochranou, univerzální, 12 vláken OS1 09/125um, LSZH, | m | 0 | 160 | 80 | 50 | 30 | 0
A.032 | A.032 | Napájecí kabely, měděný, 2 žíly, JYTY 2x1 pro napájení dveřních komunikátorů apod. | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.033 | A.033 | zás. 2xRJ45,UTP,Cat.6, uložení na přístrojovou krabici pod omítku | ks | 0 | 30 | 0 | 6 | 24 | 0
A.034 | A.034 | zás. 2xRJ45,UTP,Cat.6, uložení na přístrojovou krabici na povrch | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.035 | A.035 | zás. 2xRJ45,UTP,Cat.6, uložení do podlahové krabice | ks | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0
A.036 | A.036 | zás. 1xRJ45,UTP,Cat.6, uložení na přístrojovou krabici pod omítku | ks | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
A.037 | A.037 | zás. 1xRJ45,UTP,Cat.6, uložení na přístrojovou krabici na povrch | ks | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
A.038 | A.038 | Standardní 8-pinový UTP konektor RJ45 | ks | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
A.039 | A.039 | Keystone RJ45, Cat.6, UTP, Tool Free | ks | 0 | 81 | 0 | 16 | 65 | 0
A.040 | A.040 | PC-U-1m-C6, PatchCord | ks | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0
A.041 | A.041 | PC-U 2m-C6, PatchCord | ks | 0 | 79 | 0 | 14 | 65 | 0
A.042 | A.042 | PVC Chránička/trubka 23mm,ohebná | m | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0
A.043 | A.043 | PVC chránička/trubka 16mm, ohebná | m | 0 | 120 | 0 | 60 | 60 | 0
A.044 | A.044 | PVC Chránička/trubka 29mm,ohebná | m | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0
A.045 | A.045 | PVC trubka pevná hladká 16mm, montáž po povrchu | m | 0 | 160 | 80 | 80 | 0 | 0
A.046 | A.046 | PVC trubka pevná hladká 23mm, montáž po povrchu | m | 0 | 160 | 80 | 80 | 0 | 0
A.047 | A.047 | Trubka ohebná 2323, montáž do betonové podlahy | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.048 | A.048 | Trubka ohebná 2340, montáž do betonové podlahy | m | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0
A.049 | A.049 | PE 40 trubka ohebná korugovaná dvouplášťová, určená k uložení do výkopu | m | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0
A.050 | A.050 | PE 110 trubka ohebná korugovaná dvouplášťová, určená k uložení pod vozovku | m | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0
A.051 | A.051 | Žárově zinkovaný kabelový drátěný žlab, průměr drátu 4mm, rozměry ok 50x100mm , žlab 50/50mm vč. příslušenství, montáž stropní | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.052 | A.052 | Žárově zinkovaný kabelový drátěný žlab, průměr drátu 4mm, rozměry ok 50x100mm , žlab 100/50mm vč. příslušenství, montáž stropní | m | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0
A.053 | A.053 | 125/50 Kabelový žlab oceloplechový vč. příslušenství plný | m | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0
A.054 | A.054 | 62/50 Kabelový žlab oceloplechový vč. příslušenství plný | m | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0
A.055 | A.055 | Stoupací kabelový žebřík, včetně manžet pro uchycení kabeláže po 3m | m | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0
A.056 | A.056 | Krabice přístrojová KP 68/xx montáž pod omítku | ks | 0 | 32 | 0 | 8 | 24 | 0
A.057 | A.057 | Krabice přístrojová, montáž na povrch | ks | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
A.058 | A.058 | Montážní deska,k instalaci elektrických zařízení na zateplené fasády budov, svojí konstrukcí eliminuje vytváření tepelných mostů. Plocha pro montáž zařízení je 120 x 120 mm. | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.059 | A.059 | Požární ucpávky | m2 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0
A.060 | A.060 |  |  | 0
A.061 | A.061 | Instalační materiál | ks | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0
A.062 | A.062 | Kabelové trasy-instalace kabelů do trubek, žlabů apod | m | 0 | 3440 | 160 | 680 | 2600 | 0
A.063 | A.063 | Kabelové trasy-instalace chrániček, kabelů do zdi, na příchytky, drážkování apod. | m | 0 | 720 | 160 | 220 | 340 | 0
A.064 | A.064 | Montáž žlabu, stoupacího žebříku | m | 0 | 115 | 0 | 80 | 35 | 0
A.065 | A.065 | Položení PE 40/110 chráničky do výkopu | m | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0
A.066 | A.066 | Zatažení venkovního metalického kabelu do chráničky | m | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0
A.067 | A.067 | Montáž rozváděče včetně vybavení(vyvazovací panely, patch panely) | ks | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
A.068 | A.068 | Montáž a instalace switche do skříně rack | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.069 | A.069 | Montáž a instalace zdroje UPS do skříně rack | ks | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
A.070 | A.070 | Kabelové trasy - ukládání do stávajících tras, koordinace tras v objektu A | m | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
A.071 | A.071 | Zapojení vývodů zásuvek a v Racku | ks | 0 | 164 | 0 | 34 | 130 | 0
A.072 | A.072 | Zafukování/instalace optického kabelu | m | 0 | 160 | 80 | 50 | 30 | 0
A.073 | A.073 | Montáž zásuvek | ks | 0 | 41 | 0 | 8 | 33 | 0
A.074 | A.074 | Montáž keystone | ks | 0 | 81 | 0 | 16 | 65 | 0
A.075 | A.075 | Montáž konektoru UTP RJ 45 pro zapojení kamer CCTV, zvonkových tabel | ks | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
A.076 | A.076 | Závěrečná měření na vláknu (1vl. rozvaděč-rozvaděč) | ks | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0
A.077 | A.077 | Ukončení optického kabelu v RACKu (svár pigtailu+montáž) | ks | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0
A.078 | A.078 | Měření na vývodu + certifikace cat.6 | ks | 0 | 164 | 0 | 34 | 130 | 0
A.079 | A.079 | Průraz ve zdivu betonovém tl. 20cm, plochy do 0,025m2, vč. začištění | ks | 0 | 17 | 4 | 4 | 9 | 0
A.080 | A.080 | Průraz ve zdivu betonovém tl. 30cm, plochy do 0,025m2, vč. začištění | ks | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0
A.081 | A.081 | Vypracování skutečné dokumentace stavby | kplt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
A.082 | A.082 | Oživení, zkušební testy | h | 0 | 20 | 4 | 8 | 8 | 0
A.083 | A.083 | Pomocné stavební práce | h | 0 | 24 | 8 | 8 | 8 | 0
A.084 | A.084 | Revize | h | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
A.085 | A.085 | PPV 6% (podružné pracovní výkony) | kplt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
A.086 | A.086 | Mimostav. doprava 3,6% z dodávky | kplt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka: |  | Strukturovaná kabeláž kategorie 6, v nestíněném provedení (kabely U/UTP), kabeláž splňuje požadavky dle TIA/EIA 568B.2-1, EN 50173-1:2002 a ISO 11801:2002, pracovní frekvence 200 MHz,testovací 250 MHz, protokol 10/100/1000BaseT

## CCTV
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Z toho v 1PP obj.A | Z toho v 1NP | Z toho v 2NP | Celková cena v Kč
B |  | CCTV - Kamerový systém |  |  |  | Cena celkem za oddíl |  |  | 0
B.001 | B.001 | 1.MPix pevná IP box kamera, TD/N, HD 720p, 1MP, f=2.8-8mm, Lightfinder, WDR | ks | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0
B.002 | B.002 | PC-U-1m-C6, PatchCord | ks | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0
B.003 | B.003 |  |  |  | 0
B.004 | B.004 | Kabeláž U/UTP součástí kapitoly SK, vč. úložných konstrukcí a materiálu |  |  | 0
B.005 | B.005 | Instalační materiál | ks | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0
B.006 | B.006 | Montáž 1.3MPix pevná IP kamera dome | ks | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0
B.007 | B.007 | Kamerová konzole vč. kamerového boxu s držákem, montáž na zeď, kamera zavěšena v krytu | ks | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0
B.008 | B.008 | Nastavení stávajícího CCTV serveru, propojení s novým zařízením, programování | h | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
B.009 | B.009 | Kamerová zkouška - před instalací kamer | h | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0
B.010 | B.010 | Oživení, zkušební testy | h | 0 | 16 | 0 | 8 | 8 | 0
B.011 | B.011 | Pomocné stavební práce | h | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0
B.012 | B.012 | Revize | h | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
B.013 | B.013 | PPV 6% (podružné pracovní výkony) | ks | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
B.014 | B.014 | Mimostav. doprava 3,6% z dodávky | ks | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka: |  | Použitá technologie musí být kompatibilní se stávajícím systémem (HW a SW) CCTV, použivaný uživatelem ve stávajícím objektu. Jedná se o rozšíření stávajícího systému.
Podrobnější specifikace hlavních zařízení CCTV viz. Technická zpráva

## PZTS
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Z toho v 1PP obj.A | Z toho v 1NP | Z toho v 2NP | Z toho v 4NP | Celková cena v Kč
C |  | PZTS - Poplachový a tísňový zabezpečovací systém |  |  |  | Cena celkem za oddíl |  |  |  | 0
C.001 | C.001 | Deska sběrnicového 16 zónového expanderu, stabilizovaný zdroj 1,5A, 16 vstupních zón , 8 výstupů, tamper kontakt, plechový box na povrch | ks | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |  | 0
C.002 | C.002 | Plechový box na povrch pro montáž expandéru vč. Tamper kontaktu a příslušenství | ks | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |  | 0
C.003 | C.003 | Systémový záložní zdroj , 13,8 V/2,5 A | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
C.004 | C.004 | Bezúdržbový akumulátor 12V/18 Ah pro systémový záložní zdroj | ks | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |  | 0
C.005 | C.005 | Transformátor 15V/75VA, pro napájení koncentrátorů | ks | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |  | 0
C.006 | C.006 | Závrtný magnetický kontakt na max. 25 mm, kabel 3m | ks | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |  | 0
C.007 | C.007 | Sada k MK pro vnitřní montáž do kovu | ks | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |  | 0
C.008 | C.008 | Odolný magnetický kontakt vratový, kabel 3m | ks | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0
C.009 | C.009 | QUAD PIR, 15m/85°, 117x68x50mm, -30 až +70 °C, stojánek na stěnu a strop, vyvažovací rezistory, digital | ks | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |  | 0
C.010 | C.010 | DUAL PIR+MW, antimasking, 15m/85°, 117x68x50mm, -30 až +70 °C, stojánky, vyvažovací rezistory, digital | ks | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 |  | 0
C.011 | C.011 | Duální detektor tříštění skla, dosah 360°/8 m, digitální analýza signálu, detekce řezání skla | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
C.012 | C.012 | Tlačítko signální táhlové,k aktivaci alarmu na WC v 1.PP a 2.NP v prostorách návštěvníků haly | ks | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0
C.013 | C.013 | Instalační plastová krabice povrchová, 24šroubovacích svorek, tamper | ks | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |  | 0
C.014 | C.014 | Požární ucpávky | m2 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 |  | 0
C.015 | C.015 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
C.016 | C.016 | Sběrnicový kabel stíněný U/FTP Cat5e | m | 0 | 165 | 80 | 55 | 30 |  | 0
C.017 | C.017 | Měděný vodič plný, PVC izolace, PVC plášť CYKY 2x1,5,pro pevné uložení v otevřeném prostoru, v zemi a v betonu, vnitřní instalace i pod omítkou | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
C.018 | C.018 | Napájecí kabely, měděný, 2 žíly, JYTY 2x1 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
C.019 | C.019 | Stíněný kabel 6x Cu drát Ø 0,5 mm, PVC plášť (SYFK 6x0,5) stíněný šestižilový kabel pro EZS | m | 0 | 1040 | 0 | 560 | 480 |  | 0
C.020 | C.020 | Chránička trubka 23mm,ohebná | m | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 |  | 0
C.021 | C.021 | PVC trubka 16mm, ohebná | m | 0 | 205 | 0 | 65 | 140 |  | 0
C.022 | C.022 | PVC trubka pevná hladká 16mm, montáž po povrchu | m | 0 | 216 | 0 | 170 | 46 |  | 0
C.023 | C.023 | PVC trubka pevná hladká 23mm, montáž po povrchu | m | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 |  | 0
C.024 | C.024 | Trubka bezhalogenová tuhá 1520 (20mm), montáž po povrchu | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
C.025 | C.025 | Trubka ohebná 2340, montáž do betonové podlahy | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
C.026 | C.026 | Elektroinstalační lišta vkládací hranatá LHD 40x20, montáž po povrchu | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
C.027 | C.027 | Žárově zinkovaný kabelový drátěný žlab, průměr drátu 4mm, rozměry ok 50x100mm , ZLAB 50/50mm vč. příslušenství, montáž stropní | m | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |  | 0
C.028 | C.028 | 62/50 Kabelový žlab oceloplechový vč. příslušenství plný | m | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 |  | 0
C.029 | C.029 |  |  | 0 | 0
C.030 | C.030 | Instalační materiál | ks | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 0
C.031 | C.031 | Kabelové trasy-instalace kabelů do trubek, žlabů apod | m | 0 | 1205 | 80 | 615 | 510 |  | 0
C.032 | C.032 | Kabelové trasy-instalace chrániček, kabelů do zdi, na příchytky apod. | m | 0 | 591 | 80 | 235 | 276 |  | 0
C.033 | C.033 | Montáž žlabu, stoupacího žebříku | m | 0 | 100 | 0 | 80 | 20 |  | 0
C.034 | C.034 | Montáž klávesnice, montáž ná stěnu vč. příslušenství | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
C.035 | C.035 | Montáž klávesnice v krytu, montáž na stěnu vč. montážního příslušenství krytu | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
C.036 | C.036 | Montáž detektoru PIR a duálních | ks | 0 | 21 | 0 | 9 | 12 |  | 0
C.037 | C.037 | Montáž detektoru tříštění skla, nastavení | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
C.038 | C.038 | Montáž tahových tlačítek | ks | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0
C.039 | C.039 | Montáž expandérů | ks | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |  | 0
C.040 | C.040 | Montáž sirény | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
C.041 | C.041 | Montáž magnetických kontaktů | ks | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |  | 0
C.042 | C.042 | Montáž instalační plastová krabice povrchová | ks | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |  | 0
C.043 | C.043 | Montáž podružného napájecího zdroje/trafa | ks | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |  | 0
C.044 | C.044 | Montáž akumulátoru | ks | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |  | 0
C.045 | C.045 | Průraz ve zdivu betonovém tl. 20cm, plochy do 0,025m2, vč. začištění | ks | 0 | 17 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0
C.046 | C.046 | Průraz ve zdivu betonovém tl. 30cm, plochy do 0,025m2, vč. začištění | ks | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
C.047 | C.047 | Programování ústředny, doplnění systému o prvky z objektu B | h | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |  | 0
C.048 | C.048 | Revize | h | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0
C.049 | C.049 | Vypracování skutečné dokumentace stavby | ks | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
C.050 | C.050 | Pomocné stavební práce | h | 0 | 24 | 8 | 8 | 8 |  | 0
C.051 | C.051 | PPV 6% (podružné pracovní výkony) | ks | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
C.052 | C.052 | Mimostav. doprava 3,6% z dodávky | ks | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Poznámka: |  | Použitá technologie musí být kompatibilní se stávajícím systémem PZTS, použivaný uživatelem ve stávajícím objektu. Jedná se o rozšíření stávajícího systému.
Podrobnější specifikace hlavních zařízení PZTS viz. Technická zpráva

## EKV
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Z toho v 1PP - obj.A | Z toho v 1NP | Z toho v 2NP | Celková cena v Kč
D |  | EKV - elektronická kontrola přístupu |  |  | Cena celkem za oddíl |  |  |  | 0
D.001 | D.001 | Řídící Rf miniterminál bez krytí a antény, pro zapojení bezkontaktních čteček, montáž do venkovního sloupku | ks | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
D.002 | D.002 | Řídící Rf miniterminál bez krytí a antény, pro zapojení bezkontaktních čteček, montáž nad podhled | ks | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0
D.003 | D.003 | Bezkontaktní čtečka karet RFID interface 125 kHz, dosah do 20cm | ks | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0
D.004 | D.004 | Bezkontaktní čtečka karet RFID venkovní provedení, interface 125 kHz, dosah do 45cm, montáž na sloupek, rozměry šířka 420mm, výška 320mm, hloubka 45mm | ks | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
D.005 | D.005 | Podložní montážnÍ rámeček pod bezkontaktní čtečku | ks | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0
D.006 | D.006 | Rozvodná nástěnná skříňka pro řídící miniterminál. vč.svorkovnice | ks | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0
D.007 | D.007 | Svorkovací nástěnná skříňka, vč.svorkovnice XT1-4, montážpod omítku/na povrch | ks | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0
D.008 | D.008 | Napáječ 220VAC/12VDC 3A - zálohovaný pulsní zdroj vč. záložních akumulátorů | ks | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
D.009 | D.009 | Napáječ 220VAC/12VDC 7A+2A - zálohovaný pulsní zdroj vč. záložních akumulátorů | ks | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
D.010 | D.010 | Přepěťová ochrana, 1 pár, 6 V, 100 mA, 10 kA, 1 Mbit/s,montáž do svork. skříňky | ks | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
D.011 | D.011 | Přepěťová ochrana, sběrnice slaboproudá RS485,1 pár, 12 V, 5 A, 2 kA, montáž do svork. skříňky | ks | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
D.012 | D.012 | Sběrnicový kabel integrovaný LAM FLEXO TWIN [2x1,0+2x[2x2x0,22]] | m | 0 | 388 | 80 | 210 | 98 | 0
D.013 | D.013 | Napájecí kabely, měděný, 2 žíly, JYTY 2x1, pod omítku | m | 0 | 80 | 0 | 20 | 60 | 0
D.014 | D.014 | Napájecí kabely, měděný, 2 žíly,CYSY 2x1,5, pod omítku | m | 0 | 166 | 0 | 86 | 80 | 0
D.015 | D.015 | 24 AWG 2x2x0,4 stranded (7x32) TC vodič, PVC izolace,kroucené páry, celkové stínění(100% coverage), 24 AWG,stranded TC drain Wire,kabel pro EKV, montáž do trubky | m | 0 | 40 | 0 | 20 | 20 | 0
D.016 | D.016 | PVC trubka 16mm ohebná | m | 0 | 388 | 0 | 250 | 138 | 0
D.017 | D.017 | PVC trubka pevná hladká 16mm, montáž po povrchu | m | 0 | 120 | 80 | 40 | 0 | 0
D.018 | D.018 | PE 40 trubka ohebná korugovaná dvouplášťová, určená k uložení do výkopu | m | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0
D.019 | D.019 | PE 110 trubka ohebná korugovaná dvouplášťová, určená k uložení pod vozovku | m | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0
D.020 | D.020 |  |  | 0
D.021 | D.021 | Instalační materiál | ks | 0 | 20 | 0 | 11 | 9 | 0
D.022 | D.022 | Kabelové trasy-instalace kabelů do trubek, žlabů apod | m | 0 | 428 | 80 | 230 | 118 | 0
D.023 | D.023 | Kabelové trasy-instalace chrániček, kabelů do zdi, na příchytky apod. | m | 0 | 754 | 80 | 396 | 278 | 0
D.024 | D.024 | Položení PE 40/110 chráničky do výkopu | m | 0 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0
D.025 | D.025 | Zatažení venkovního metalického kabelu do chráničky | m | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0
D.026 | D.026 | Montáž napájecího zdroje | ks | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0
D.027 | D.027 | Montáž propojovací svorkovací skříňky | ks | 0 | 12 | 0 | 6 | 6 | 0
D.028 | D.028 | Montář řídící jednotky, pro jednostranné zapojení dveří, montáž nástěnná nad podhled | ks | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0
D.029 | D.029 | Montář řídící jednotky, pro jednostranné zapojení vrat, montáž de venkovního sloupku, vodotěsná úprava řídící jednotky | ks | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
D.030 | D.030 | Montáž čtečky | ks | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0
D.031 | D.031 | Montáž venkovní čtečky | ks | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
D.032 | D.032 | Zapojení el. dveřního zámku do systému EKV na řídící jednotku, (zámek součástí stavební dodávky vč. montáže do dveří) | ks | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0
D.033 | D.033 | Propojení automatických venkovních bran do systému EKV, propojení na řídící jednotku EKV | ks | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
D.034 | D.034 | Průraz ve zdivu betonovém tl. 20cm, plochy do 0,025m2, vč. začištění | ks | 0 | 17 | 4 | 4 | 9 | 0
D.035 | D.035 | Průraz ve zdivu betonovém tl. 30cm, plochy do 0,025m2, vč. začištění | ks | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0
D.036 | D.036 | Průraz ve zdivu betonovém tl. Obvodové zdivo, plochy do 0,025m2, vč. začištění | ks | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
D.037 | D.037 | Programování stávající ústředny systému EKV, po rozšíření systému | h | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0
D.038 | D.038 | Oživení zařízení jako celku, zkušební testy po rozšíření systému | h | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0
D.039 | D.039 | Vypracování skutečné dokumentace stavby | kplt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
D.040 | D.040 | Pomocné stavební práce | h | 0 | 20 | 4 | 8 | 8 | 0
D.041 | D.041 | Revize | h | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
D.042 | D.042 | PPV 6% (podružné pracovní výkony) | kplt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
D.043 | D.043 | Mimostav. doprava 3,6% z dodávky | kplt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka: |  | Bezkontaktní karty nejsou součástí dodávky. Zajistí investor samostatně.
Použitá technologie musí být kompatibilní se stávajícím systémem EKV, použivaný uživatelem ve stávajícím objektu. Jedná se o rozšíření stávajícího systému.

## EPS
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Z toho v 1PP obj.A | Z toho v 1NP | Z toho v 2NP | Celková cena v Kč
E | E | EPS - Elektrická požární signalizace |  |  |  |  | Cena celkem za oddíl |  | 0
E.001 | E.001 | Stabilizovaný zálohovaný zdroj 24VDC/5A. Prostor pro 2 akumulátory 12V max. 17Ah. Reléový výstup (přepínací kontakt) pro signalizaci poruchy zdroje. Rozměry 383 x 408 x 97 (š x v x h), schválení EN54-4. | ks | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0
E.002 | E.002 | Akumulátor PS12170 (12V/17Ah) | ks | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0
E.003 | E.003 | Opticko-kouřový hlásič,opto-elektronická měřící komora odolává externímu světlu, ale optimálně detekuje rozptyl IR světla na částicích kouře uvnitř | ks | 0 | 25 | 0 | 3 | 22 | 0
E.004 | E.004 | Tepelný hlásič diferenciální | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.005 | E.005 | Univerzální patice pro hlásiče, s izolátorem | ks | 0 | 25 | 0 | 3 | 22 | 0
E.006 | E.006 | Přídavná patice pro montáž povrchovou vpevných trubkách a pro zvýšené krytí | ks | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0
E.007 | E.007 | Tlačítkový hlásič komplet s izolátorem, vnitř. - červený, adresovatelný | ks | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0
E.008 | E.008 | Popisný štítek - pro jeden prvek na link.vedení | ks | 0 | 36 | 0 | 9 | 27 | 0
E.009 | E.009 | Popisný štítek - pro jeden prvek na link.vedení, pro přídavné patice | ks | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0
E.010 | E.010 | Adresovatelný vstupně-výstupní prvek hlídaný, čtyři adresovatelné vstupy hlídané na přerušení a zkrat, čtyři výstupy, napájení z adresovatelného vedení, bez krabice | ks | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0
E.011 | E.011 | Krabice s víkem pro prvky adresovatelného vedení, montáž na povrch | ks | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0
E.012 | E.012 | Vyhodnocovací jednotka s displejem pro tepelně citlivý hlásič | ks | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
E.013 | E.013 | Lineární teplotní detekční kabel (68,38°C), oheň retardující vinylový plášť | m | 0 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0
E.014 | E.014 | Provozní kniha EPS | ks | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
E.015 | E.015 | Zařízení dálkového přenosu vč. vypracování realizační projektové dokumentace, uvedení do provozu | ks | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
E.016 | E.016 | Reléová skříň, nástěnná, určená pro montáž s lištou o velikosti 12DIN | ks | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
E.017 | E.017 | Relé 12V=, 3xPŘEP 10A/250VAC, 35x35x54.4mm, do objímky | ks | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0
E.018 | E.018 | Objímka pro relé R15 3C/O, na DIN lištu | ks | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0
E.019 | E.019 | Multifunkční autonomní siréna 9-28VDC, 5mA/max32mA, 103dB vč. příslušenství, montáž kabeláže v trubkách po povrchu | ks | 0 | 14 | 0 | 9 | 5 | 0
E.020 | E.020 | Požární ucpávky | m2 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0
E.021 | E.021 |  |  | 0 | 0
E.022 | E.022 | Kabel dle Vyhlášky č.268/2011 Sb.PH120-R, dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07,Ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266 SSKFH–V180, B2ca, s1, d0 2x2x0,8 | m | 0 | 442 | 0 | 324 | 118 | 0
E.023 | E.023 | Kabel dle Vyhlášky č.268/2011 Sb.PH120-R, dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07,Ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266 SSKFH–V180, B2ca, s1, d0 1x2x0,8 | m | 0 | 580 | 140 | 340 | 100 | 0
E.024 | E.024 | Kabel dle Vyhlášky č.268/2011 Sb.PH120-R, dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07,Ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266 SSKFH–V180, B2ca, s1, d0 4x2x0,8, připojení KTPO a ZDP | m | 0 | 80 | 0 | 50 | 30 | 0
E.025 | E.025 | Kabel dle Vyhlášky č.268/2011 Sb.PH120-R, dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07,Ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266 SSKFH–V180, B2ca, s1, d0 10x2x0,8 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.026 | E.026 | Kabel dle Vyhlášky č.268/2011 Sb.PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07 Ohniodolné dle ČSN IEC60331, bezhalogenové dle ČSN 50266 2x1.5 PH120-R B2caS1D0 | m | 0 | 250 | 0 | 160 | 90 | 0
E.027 | E.027 | Sdělovací kabel pro hlásičové linky FI-HJE 1x2x0,8 kabel pro EPS ekv. JY(St)Y | m | 0 | 700 | 140 | 320 | 240 | 0
E.028 | E.028 | Venkovní telekomunikační kabel TCEPKPFLE 1XN0,8, uložení v chráničce ve výkopu v zemi | m | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0
E.029 | E.029 | Rozbočovací krabice se zachováním funkčnosti při požáru, určena pro kabely s prokázanou funkčností při požáru vč. svorkovnice je určena pro 5 vodičů s průřezem od 1,5 do 16 mm2 | ks | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0
E.030 | E.030 | Jednostranná příchytka E30-E90 pro kabel o d 10mm dle vyhl.23 (ZP 27/2008) vč. kotvícího materiálu | ks | 0 | 990 | 0 | 0 | 990 | 0
E.031 | E.031 | Jednostranná příchytka E30-E90 pro kabel o d 10mm dle vyhl.23 (ZP 27/2008) vč. kotvícího materiálu délka kotvy/tyče 200mm | ks | 0 | 726 | 0 | 726 | 0 | 0
E.032 | E.032 | Trubka bezhalogenová tuhá 1520 (20mm), montáž po povrchu | m | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0
E.033 | E.033 | PVC elektroinstalační trubka, 16mm, ohebná | m | 0 | 290 | 0 | 80 | 210 | 0
E.034 | E.034 | Elektroinstalační žlab 50/50 galvaniz. zinek,určený pro trasy s požární odolností/integritou dle ZP-27/2008 , 2m/1 ks | ks | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0
E.035 | E.035 | Elektroinstalační žlab 50-100/50 galvaniz. Zinek,určený pro trasy s požární odolností/integritou dle ZP-27/2008 , spojka žlabu | ks | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0
E.036 | E.036 | Závitová tyč pro uchycení žlabu do stropu 8mm/2m vč. Příslušenství | ks | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0
E.037 | E.037 | Elektroinstalační žlab 50/50 galvaniz. zinek,určený pro trasy s požární odolností/integritou dle ZP-27/2008 , držák žlabu 50/50 stropní | ks | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0
E.038 | E.038 | Elektroinstalační žlab 50-100/50 galvaniz. zinek,určený pro trasy s požární odolností/integritou dle ZP-27/2008,příslušenství k žlabům na 1 m délky žlabu | ks | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 0
E.039 | E.039 | PE 40 trubka ohebná korugovaná dvouplášťová, určená k uložení do výkopu | m | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0
E.040 | E.040 | PE 110 trubka ohebná korugovaná dvouplášťová, určená k uložení pod vozovku | m | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0
E.041 | E.041 | Přípojková skříň MIS1 na povrch vč. Příslušenství, svorkovnic, bleskojistek apod.,kapacita max 10párů | ks | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
E.042 | E.042 |  |  | 0
E.043 | E.043 | Instalační materiál | ks | 0 | 73 | 0 | 21 | 52 | 0
E.044 | E.044 | Montáž automat. hlásiče EPS, včetně přezkoušení a uvedení do provozu | ks | 0 | 25 | 0 | 3 | 22 | 0
E.045 | E.045 | Montáž tlačítkového hlásiče EPS, včetně přezkoušení a uvedení do provozu | ks | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0
E.046 | E.046 | Montáž zásuvky/patice po hlásič EPS | ks | 0 | 25 | 0 | 3 | 22 | 0
E.047 | E.047 | Montáž přídavné patice na povrch | ks | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0
E.048 | E.048 | Montáž sirény, majáku | ks | 0 | 14 | 0 | 9 | 5 | 0
E.049 | E.049 | Montáž pomocného napájecího zdroje | ks | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0
E.050 | E.050 | Montáž akumulátoru do skříně zdroje, do skříně ústředny | ks | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0
E.051 | E.051 | Montáž vstupního prvku hlídaného do montážní krabice | ks | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0
E.052 | E.052 | Montáž krabice pro vstupně/výstupjí prvky na stěnu, vč. víka krabice | ks | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0
E.053 | E.053 | Montáž reléová skříňka, nástěnná, určená pro montáž s lištou o velikosti 12DIN, vč. relé | ks | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
E.054 | E.054 | Montáž zařízení dálkového přenosu (přenos na HZS SmK), zapojení na stávající ústřednu EPS | ks | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
E.055 | E.055 | Kabelové trasy-instalace kabelů do trubek, žlabů apod | m | 0 | 700 | 140 | 320 | 240 | 0
E.056 | E.056 | Kabelové trasy-instalace chrániček, kabelů do zdi, na příchytky apod. | m | 0 | 1288 | 140 | 600 | 548 | 0
E.057 | E.057 | Kabelové trasy-montáž elektroinstalačního žlabu se zachováním integrity trasy | m | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0
E.058 | E.058 | Položení PE 40/110 chráničky do výkopu | m | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0
E.059 | E.059 | Zatažení venkovního metalického kabelu do chráničky | m | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0
E.060 | E.060 | Průraz ve zdivu cihlovém tl. 20cm, plochy do 0,025m2, vč. začištění | ks | 0 | 36 | 4 | 8 | 24 | 0
E.061 | E.061 | Průraz ve zdivu cihlovém tl. 30cm, plochy do 0,025m2, vč. začištění | ks | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0
E.062 | E.062 | Průraz ve zdivu betonovém tl. Obvodové zdivo, plochy do 0,025m2, vč. začištění | ks | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
E.063 | E.063 | Kontrola funkčnosti ovládaných zařízení | ks | 0 | 18 | 0 | 12 | 6 | 0
E.064 | E.064 | Programování ústředny EPS | h | 0 | 16 | 0 | 8 | 8 | 0
E.065 | E.065 | Školení obsluhy | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.066 | E.066 | Uvedení instalace EPS do provozu | kplt | 0 | 24 | 0 | 8 | 16 | 0
E.067 | E.067 | Revize | h | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
E.068 | E.068 | Vypracování skutečné dokumentace stavby | kplt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
E.069 | E.069 | Pomocné stavební práce | h | 0 | 48 | 8 | 24 | 16 | 0
E.070 | E.070 | PPV 6% (podružné pracovní výkony) | kplt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
E.071 | E.071 | Mimostav. doprava 3,6% z dodávky | kplt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka |  | Použitá technologie musí být kompatibilní se stávajícím systémem použitým v objektu PdF OSU, ul. Fráni Šrámka.
Jedná se o rozšíření stávajícího systému, zapojení do stávajících linek EPS.