## Hlavička
Dílčí rozpočet - vzduchotechnika
Akce: | MULTIFUNKČNÍ PŘEDNÁŠKOVÉ PROSTORY
V OBJEKTU "E" FF
1 | Dodávka | 0
2 | Dopravné 3,6% z položky 1 | 0
3 | Nátěry | 0
4 | Dodávka celkem | 0
5 | Montáž | 0
6 | Přesun hmot - potrubí | 0
7 | Přesun hmot - ostatní | 0
8 | PPV 1% z pol. 5 | 0
9 | Montáž celkem | 0
10 | Dodávka + montáž | 0
11 | HZS | 0
12 | Izolace - v dodávce | 0
13 | Celkem invest. náklady VZT | 0
Ceny bez DPH dle podkladů výrobců a dodavatelů.
| V Ostravě | 2016-07-11
| Vypracoval: | ing. Lubomír Bajgar

## položky
| DODAVATEL |  |  | MNO- |  | CENA V KČ |  | HMOTNOST V KG
POSICE | NÁTĚR | ZKRÁCENÝ POPIS | M.J. | ŽSTVÍ | Jednot- | Celkem |  | Jednot- | Celkem
| IZOLACE |  |  |  | ková | Dodávka | Montáž | ková
Jsou-li v projektu uvedeny obchodní názvy výrobků a materiálu, jedná se pouze o příklad určující technické parametry, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků. Je možné je nahradit výrobkem nebo materiálem stejné a vyšší kvalitativní úrovně.
Tento dokument není samostatným podkladem pro další zpracování cenové nabídky , jeho nedílnou součástí je projektová dokumentace příslušného objektu a stupně. V případě odkazů na TZ (technická zpráva) u jednotlivých položek je nutno příslušnou TZ prostudovat. Dále je nutné uvažovat s podrobně uvedenými parametry a požadavky na materiály uvedenými v projektové dokumentaci vč. výpisů a skladeb konstrukcí.
Dále je nutné dodat zařízení (jednotky, ventilátory …) společně s tlumiči hluku tak aby splňovaly požadavky dané v technické zprávě dle konkrétních údajů o hlučnosti v jednotlivých okt.pásmech a jednotlivých útlumů dodaných tlumičů.
Jednotlivé elementy budou na požadavek architekta( investora) vyvzorkovány
Zařízení č. 1
Soupis prací, dodávek a montáže
1.1 |  | Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení | ks | 1
technické parametry dle tabulky zařízení
certifikace ČSN EN 1886, TŰF SŰD
zařízení splňuje nařízení EK 1253/2014 ekodesign 2018
skladba komor:
přívodní sekce
-koncový panel, klapka
-filtrační komora, F7
-rekuperační komora ,RR účinnost 74% , FM
-klapková komora s klapkou
-ohřívací komora
-chladící komora DX výměník s příslušenstvím, chladivo R410A
sifon
-ventilátorová komora,volnooběžné kolo
odvodní sekce
-koncový panel, manžety
-filtrační komora, M5
-ventilátorová komora,volnooběžné kolo
-rekuperační komora
-koncový panel, klapka
Příslušenství pro přívodní a odvodní ventilátor - snímač
průtoku s přvodníkem 0-10V
Poznámka: hlukově nepřekročit emisní limity dle hyg. Předpisů
|  | Roznášecí rám dle obvodu jednotky cca 3515x800 + příčníky | ks | 1
Základní rám ve stavbě
1.2. |  | Kondenzační jednotka s invertním řízením (24%-100%) a | ks | 1
scroll kompresorem
- kondenzační jednotka (TČ) s vertikálním výstupem
vzduchu s 1-axiálním ventilátorem (chladivo R410A)
- nominální chladící výkon Qch= 22,4 kW, při Tex= 35°C a vypařovací 6°C
- elektrický příkon Pch= 5,22 kW (400V/50Hz) při Tex= 35°C
- akustický tlak Lp v 1m od jednotky: max. 57 dB(A)
- vybaveno integrovanými kontakty pro beznapěťové
řízení provozních režimů ze systému Měření a Regulace
|  | Řídící modul pro kondenzační jednotku | ks | 1
- analogové řízení kondenzační jednotky signálem 0-10V
v 5-výk. krocích se změnou vypařovací teploty v rozsahu
Tv= 6°C - 8.5°C - 11°C - 13°C
1.) digitální vstup pro ovládání ZAP/VYP
2.) digitální výstup blokace chodu ventilátoru
3.) digitální výstup chodu
4.) digitální výstup poruchy
- silové napajení řídícího modulu 230V/50Hz (jištění 6A)
|  | Sada expanzního ventilu pro kondenzační jednotku | ks | 1
- exp.ventil v rozsahu chladícího výkonu 17.7 kW až 24,6 kW
|  | Kabelový ovladač pro parametrizaci řídícího modulu | ks | 1
a servisní účely
Poznámka: před objednáním jednotky prověřit délku a
převýšení trasy. Tyto podmínky splňuje výrobce DAIKIN
|  | Cu potrubí (trasa) | bm | 50
|  | Doplnění chladiva R410a | kg | 2
|  | Plastový krycí systém vč. tvarovek | bm | 50
|  | Zkouška těsnosti, evidenční kniha, štítky | kpl | 1
|  | Vyrovnávací rám rozměr 930x765, výška na střechou cca 450mm | ks | 1
žárově zinkováno
1.3 |  | Sací, výfuková žaluzie, 1000x800, nebo shodném průřezu | ks | 2
pozink, protidešťová úprava
1.4 |  | Tlumič hluku buňkový
|  | TR 1000x800-1000 | ks | 2
|  | buňka 500x200-1000 | ks | 16
1.5 |  | Tlumič hluku buňkový
|  | TR 600x500-1500 | ks | 2
|  | buňka 500x200-1500 | ks | 6
1.6 |  | Vířivá vyúsť - anemostat, nastavitelný směr proudění - lamely, | ks | 8
komora s horizontálním napojením, seřízení proudění
v místě pobytu osob v=0,15m/s, výška od anem. po hlavu
sedící osoby 2-3m dle sklonu podlady sálu
Qv=475m3/h/anemostat, tlaková ztráta anemostatu cca25Pa při
akustickém výkonu max 37dB(A), RALL dle architekta
Předpokládaný rozměr 500x24 (počet lamel), uchycení do SDK
4-hranný panel
1.7 |  | flexibilní hadice, sekundární tlumič, l=1m, Útlum = 39 dB(A) | ks | 2
průměr 100mm
Poznámka: parametry splňuje výrobce Systemair - Sonoextra
1.8 |  | Textilní vyúst, průměr 100mm, l=1m, Qv = 100m3/h. Barva dle | ks | 2
architekta, tlaková ztráta=max100Pa,
Mikroperforace S1, 1000mm, 88m3/h, rovnoměrná
1.9 |  | Telefonní tlumič, vložen v potrubí průměr 100mm, l=250mm | ks | 2
Poznámka: útlumové parametry dle SGD-1-100
1.10 |  | Ventil průměr 100mm, osazen z obou stran | ks | 5
1.11 |  | Vyústka komfortní, 1ř,R1 525x225, vloženo v potr.nástavci | ks | 8
připojeno k potrubí přes tlumící vložku
1.12 |  | Kruhová klapka regulační průměr 200mm, fixace polohy | ks | 8
1.13 |  | Kruhová klapka regulační průměr 125mm, fixace polohy | ks | 1
1.14 |  | Kruhová klapka regulační průměr 100mm, fixace polohy | ks | 1
|  | Požární ucpávka vzt potrubí | ks | 5
Zařízení č. 1- Výkaz výměr
| Index: | Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech, třída těsnosti A:
vč. Plechového korýtka pro vedení chladiva v exteriéru
5
Čtyřhranné:
Do obvodu 1500/tvarovek (%):
|  | 30 | bm | 25
Do obvodu 1890/tvarovek (%):
|  | 30 | bm | 26
Do obvodu 2630/tvarovek (%):
|  | 40 | bm | 31
Do obvodu 3500/tvarovek (%):
|  | 40 | bm | 6
Do obvodu 4000/tvarovek (%):
|  | 30 | bm | 5
Kruhové:
Do průměru 100/ tvarovek (%):
|  | 30 | bm | 10
Do průměru 140/tvarovek (%):
|  | 20 | bm | 12
Do průměru 200/tvarovek (%):
|  | 20 | bm | 6
|  | Zaslepení | ks | 2
|  | Otvory pro výustky | ks | 8
|  | Tepelná izolace - minerální vata tl.40mm s AL polepem | m2 | 120
|  | Tepelná izolace - minerální vata tl.20mm s AL polepem | m2 | 80
|  | Protipožární izolace - oboustranná , pož. Odolnost 30min | m2 | 50
technologický postup dle certifikátu
Zařízení č. 2
Soupis prací, dodávek a montáže
2.1 |  | Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení | ks | 1
technické parametry dle tabulky zařízení
certifikace ČSN EN 1886, TŰF SŰD
zařízení splňuje nařízení EK 1253/2014 ekodesign 2018
skladba komor:
přívodní sekce
-koncový panel, klapka
-filtrační komora, F7
-rekuperační komora ,RR účinnost 74%
-klapková komora s klapkou
-ohřívací komora
-chladící komora DX výměník s příslušenstvím, chladivo R410A
sifon
-ventilátorová komora,volnooběžné kolo
odvodní sekce
-koncový panel, manžety
-filtrační komora, M5
-ventilátorová komora,volnooběžné kolo
-rekuperační komora
-koncový panel, klapka
Příslušenství pro přívodní a odvodní ventilátor - snímač
průtoku s přvodníkem 0-10V
|  | Roznášecí rám dle obvodu jednotky cca 3515x800 + příčníky | ks | 1
Základní rám ve stavbě
2.2. |  | Kondenzační jednotka s invertním řízením (24%-100%) a | ks | 1
scroll kompresorem
- kondenzační jednotka (TČ) s vertikálním výstupem
vzduchu s 1-axiálním ventilátorem (chladivo R410A)
- elektrický příkon Pch= 5,22 kW (400V/50Hz) při Tex= 35°C
- akustický tlak Lp v 1m od jednotky: max. 57 dB(A)
- vybaveno integrovanými kontakty pro beznapěťové
řízení provozních režimů ze systému Měření a Regulace
|  | Řídící modul pro kondenzační jednotku | ks | 1
- analogové řízení kondenzační jednotky signálem 0-10V
v 5-výk. krocích se změnou vypařovací teploty v rozsahu
Tv= 6°C - 8.5°C - 11°C - 13°C
1.) digitální vstup pro ovládání ZAP/VYP
2.) digitální výstup blokace chodu ventilátoru
3.) digitální výstup chodu
4.) digitální výstup poruchy
- silové napajení řídícího modulu 230V/50Hz (jištění 6A)
|  | Sada expanzního ventilu pro kondenzační jednotku | ks | 1
- exp.ventil v rozsahu chladícího výkonu 17.7 kW až 22,4 kW
|  | Kabelový ovladač pro parametrizaci řídícího modulu | ks | 1
a servisní účely
Poznámka: před objednáním jednotky prověřit délku a
převýšení trasy. Tyto podmínky splňuje výrobce DAIKIN
|  | Cu potrubí (trasa) | bm | 50
|  | Doplnění chladiva R410a | kg | 2
|  | Plastový krycí systém vč. tvarovek | bm | 50
|  | Zkouška těsnosti, evidenční kniha, štítky | kpl | 1
|  | Vyrovnávací rám rozměr 930x765, výška na střechou cca 450mm | ks | 1
žárově zinkováno
2.3 |  | Tlumič hluku buňkový
|  | TR 600x500-1000 | ks | 2
|  | buňka 500x200-1000 | ks | 6
2.4 |  | Regulátor variabilního průtoku vzduchu průměr 315mm, 24V | ks | 2
polohy 1/zavřeno, 2/otevřeno- reguluje průtok 2000m3/h
řídí MaR
2.5 |  | Regulátor variabilního průtoku vzduchu průměr 250mm, 24V | ks | 2
polohy 1/zavřeno, 2/otevřeno- reguluje průtok 1500m3/h
řídí MaR
2.6 |  | Vířivá vyúsť - anemostat, nastavitelný směr proudění - lamely, | ks | 2
komora s vertikálním napojením, seřízení proudění
v místě pobytu osob v=0,15m/s, výška od anem. po hlavu
Qv=250m3/h/anemostat, tlaková ztráta anemostatu cca20Pa při
akustickém výkonu max 35dB(A), RALL dle architekta
předpoklásdaný rozměr 400x16(lamel) - přívod vzduchu
vč. Klapky, 4-hranný panel
2.7 |  | Vířivá vyúsť - odvodní, předpokládaný rozměr 600x24 | ks | 2
komora s horizontálním napojením,
Qv=500m3/h/anemostat, tlaková ztráta anemostatu cca20Pa při
akustickém výkonu max 35dB(A), RALL dle architekta
vč. Klapky, 4-hranný panel
2.8 |  | Telefonní tlumič, vložen v potrubí průměr 100mm, l=250mm | ks | 9
Poznámka: útlumové parametry dle SGD-1-100
2.9 |  | Textilní vyúst, průměr 100mm, l=1,1m, Qv = 100m3/h. Barva dle | ks | 9
architekta, tlaková ztráta=max100Pa,
Mikroperforace S1, 1000mm, 88m3/h, rovnoměrná
2.10 |  | Vířivá vyúsť - anemostat, nastavitelný směr proudění - lamely, | ks | 2
komora s horizontálním napojením, seřízení proudění
v místě pobytu osob v=0,15m/s, výška od anem. po hlavu
Qv=450m3/h/anemostat, tlaková ztráta anemostatu 20Pa při
akustickém výkonu max 35dB(A), RALL dle architekta
předpoklásdaný rozměr 600x24(lamel) - přívod vzduchu
vč. Klapky, 4-hranný panel
2.11 |  | Vyústka komfortní, 1ř,R1 525x225, vloženo v potr.nástavci | ks | 4
připojeno k potrubí přes tlumící vložku
2.12 |  | Kruhová klapka regulační průměr 125mm, fixace polohy | ks | 3
2.13 |  | Kruhová klapka regulační průměr 100mm, fixace polohy | ks | 1
2.14 |  | Ventil průměr 100mm, osazen z obou stran | ks | 18
2.15 |  | Flexibilní potrubí s hlukovým útlumem průměr 200mm
|  | sekundární tlumič déka max 1,5m/distribuční prvek | bm | 3
2.16 |  | flexibilní hadice, sekundární tlumič, l=1m, Útlum = 39 dB(A) | ks | 2
průměr 100mm
Poznámka: parametry splňuje výrobce Systemair - Sonoextra
2.17 |  | flexibilní hadice, sekundární tlumič, l=1m, Útlum = 39 dB(A) | ks | 4
průměr 125mm
Poznámka: parametry splňuje výrobce Systemair - Sonoextra
2.18 |  | Flexibilní potrubí s hlukovým útlumem průměr 250mm | ks | 4.5
sekundární tlumič déka max 1,5m/distribuční prvek
2.19 |  | Flexibilní potrubí s hlukovým útlumem průměr 160mm | ks | 9
sekundární tlumič déka max 1,5m/distribuční prvek
|  | Požární ucpávka vzt potrubí | ks | 4
Zařízení č. 2- Výkaz výměr
| Index: | Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech, třída těsnosti A:
(vždy od 1. odbočky společného sání a výfuku)
5
Čtyřhranné:
Do obvodu 1500/tvarovek (%):
|  | 30 | bm | 113
Do obvodu 1890/tvarovek (%):
|  | 30 | bm | 4
Do obvodu 2630/tvarovek (%):
|  | 30 | bm | 25
Kruhové:
Do průměru 100/ tvarovek (%):
|  | 10 | bm | 18
Do průměru 140/tvarovek (%):
|  | 10 | bm | 7
Do průměru 200/tvarovek (%):
|  | 20 | bm | 3
|  | Zaslepení | ks | 3
|  | Otvory pro výustky | ks | 4
|  | Tepelná izolace - minerální vata tl.40mm s AL polepem | m2 | 75
|  | Tepelná izolace - minerální vata tl.20mm s AL polepem | m2 | 41
|  | Protipožární izolace - oboustranná , pož. Odolnost 30min | m2 | 105
technologický postup dle certifikátu
|  | Kaučuková izolace tl. 6mm | m2 | 8
Zařízení č.3
Soupis prací, dodávek a montáže
3.a |  | Malý radiální ventilátor, komora ventilátoru, zadní výstup, 90m3/h | ks | 1
pext=50Pa, technické parametry dle tabulky zařízení
vč. Těsná klapka
3.b |  | Malý radiální ventilátor, komora ventilátoru, zadní výstup, 90m3/h | ks | 1
pext=50Pa, technické parametry dle tabulky zařízení
vč. Těsná klapka
3c |  | Krycí mřížka, tahokov, průměr 100mm | ks | 2
Zařízení č. 3- Výkaz výměr
| Index: | Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech, třída těsnosti A:
5
Kruhové:
Do průměru 100/ tvarovek (%):
|  | 10 | bm | 2
Zařízení č.4
Soupis prací, dodávek a montáže
4.1 |  | Malý radiální ventilátor, komora ventilátoru, zadní výstup, 90m3/h | ks | 1
pext=50Pa, technické parametry dle tabulky zařízení
vč. Těsná klapka
4.2 |  | Výfukový kus, 110st. Zkoseno, průměr 100mm | ks | 1
Zařízení č. 4- Výkaz výměr
| Index: | Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech, třída těsnosti A:
5
Kruhové:
Do průměru 100/ tvarovek (%):
|  | 10 | bm | 7
Poznámka: průchodky střechou v dodávce stavby,
napojení výfuku ventilátoru do vertikální stoupačky z boku.
Dno stoupačky celoletované, vodotěsné, záchytná část kondezátu
cca 200mm (část stoupačky pod připojením výfuku ventilátoru - půda)
|  | Tepelná izolace - minerální vata tl.20mm s AL polepem | m2 | 3
Zařízení č.5
Soupis prací, dodávek a montáže
5.1 |  | Diagonální ventilátor s 2-vinutím, průměr 160mm,vč.manžet | ks | 1
technické parametry v tabulce zařízení, vyuřito vinutí pro
požadovaný vzduchotechnický výkon
5.2 |  | Přetlaková klapka průměr 160mm | ks | 1
5.3 |  | Odvodní ventil průměr 160mm | ks | 2
Zařízení č. 5- Výkaz výměr
| Index: | Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech, třída těsnosti A:
5
Kruhové:
Do průměru 200/tvarovek (%):
|  | 20 | bm | 3
|  | Zaslepení | ks | 1
|  | Otvory pro výustky | ks | 2
Zařízení č.6
Soupis prací, dodávek a montáže
6.1 |  | Axiální ventilátor průměr 355mm, vč.manžet, technické | ks | 1
parametry v tabulce zařízení
6.2 |  | Krycí mřížka sání ventilátoru průměr dle ventilátoru, tahokov | ks | 2
dtto krytí výfuku do šachty
6.3 |  | Kruhová klapka průměr 355mm, servopohon 230V, havarijní | ks | 1
funkce - pod napětím uzavřeno!
6.4 |  | Protidešťová žaluzie 355x355, pozink. | ks | 1
6.5 |  | 4-hranná klapka 355x355, servopohon 230V, havarijní | ks | 1
funkce - pod napětím uzavřeno!
6.6 |  | krycí mžížka 355x355, tahokov | ks | 1
Zařízení č. 6- Výkaz výměr
| Index: | Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech, třída těsnosti A:
5
Čtyřhranné:
Do obvodu 1890/tvarovek (%):
|  | 10 | bm | 4
Zařízení č.7
Soupis prací, dodávek a montáže
7.1 |  | Malý radiální ventilátor, komora ventilátoru, zadní výstup, 90m3/h | ks | 2
pext=50Pa, technické parametry dle tabulky zařízení
vč. Těsná klapka
7.2 |  | Výfukový kus, 110st. Zkoseno, průměr 160mm | ks | 1
Zařízení č. 2- Výkaz výměr
| Index: | Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech, třída těsnosti A:
5
Kruhové:
Do průměru 200/tvarovek (%):
|  | 20 | bm | 15
|  | Zaslepení | ks | 1
|  | Otvory pro výustky | ks | 2
|  | Kaučuková izolace tl. 6mm | m2 | 8
Zařízení č.8
Soupis prací, dodávek a montáže
8.1 |  | Kondenzační jednotka s celoročním chlazením do -18°C | ks | 1
|  | Vnitřní jednotka nástěnná vč. infra ovladače 3,5 kW | ks | 1
technické parametry v tabulce zařízení
|  | Cu potrubí | bm | 20
|  | Konzola pro venkovní jednotku | ks | 1
Zařízení č.9
Soupis prací, dodávek a montáže
9.1 |  | Kondenzační jednotka s celoročním chlazením do -18°C | ks | 1
|  | Vnitřní jednotka nástěnná vč. infra ovladače 3,5 kW | ks | 1
technické parametry v tabulce zařízení
|  | Cu potrubí | bm | 20
|  | Konzola pro venkovní jednotku | ks | 1
Zařízení č.10
Soupis prací, dodávek a montáže
10.1 |  | Axiální ventilátor se zpětnou žaluziovou klapkou (el ovládání), | ks | 1
montáž na stěnu, součástí venkovní mřížka s montážní sadou
technické parametry v tabulce zařízení
Pozor: skříň obdélníková 230x251mm
10.2 |  | Klapka 300x300, servopohon 230V | ks | 1
10.3 |  | Krycí mřížka 300x300, tahokov | ks | 1
10.4 |  | Protidešťová žaluzie 300x300, pozink. | ks | 1
Zařízení č. 10- Výkaz výměr
| Index: | Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech, třída těsnosti A:
(vždy od 1. odbočky společného sání a výfuku)
5
Čtyřhranné:
Do obvodu 1500/tvarovek (%):
|  | 0 | bm | 1
|  | montážní plošina - práce ve výškách | kpl | 1
Montážní materiál společný pro všechna zařízení:
|  | - spojovací | kg | 25
|  | - gumové těsnění | kg | 15
|  | - materiál na závěsy | kg | 1800
|  | - montáž závěsu | kg | 1800
|  | Celkem: |  |  |  | 0 | 0 | potrubí: | 0
[8 empty] | ostatní: | 0
Nátěry
|  | Nátěry | m2 | 0
případné nátěry řešit dodatečně s investorem
Nátěry celkem
HZS - zprovoznění, zaregulování a zaučení obsluhy.
Práce lze fakturovat dle skutečně odpracovaných hodin
|  | potvrzených v montážním deníku | hod. | 433