## položky
| DODAVATEL |  |  | MNO- |  | CENA V KČ |  | HMOTNOST V KG
POSICE | NÁTĚR | ZKRÁCENÝ POPIS | M.J. | ŽSTVÍ | Jednot- | Celkem |  | Jednot- | Celkem
| IZOLACE |  |  |  | ková | Dodávka | Montáž | ková
Jsou-li v projektu uvedeny obchodní názvy výrobků a materiálu, jedná se pouze o příklad určující technické parametry, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků. Je možné je nahradit výrobkem nebo materiálem stejné a vyšší kvalitativní úrovně.
Tento dokument není samostatným podkladem pro další zpracování cenové nabídky , jeho nedílnou součástí je projektová dokumentace příslušného objektu a stupně. V případě odkazů na TZ (technická zpráva) u jednotlivých položek je nutno příslušnou TZ prostudovat. Dále je nutné uvažovat s podrobně uvedenými parametry a požadavky na materiály uvedenými v projektové dokumentaci vč. výpisů a skladeb konstrukcí.
Dále je nutné dodat zařízení (jednotky, ventilátory …) společně s tlumiči hluku tak aby splňovaly požadavky dané v technické zprávě dle konkrétních údajů o hlučnosti v jednotlivých okt.pásmech a jednotlivých útlumů dodaných tlumičů.
Jednotlivé elementy budou na požadavek architekta( investora) vyvzorkovány
Zařízení č. 1
Soupis prací, dodávek a montáže
1.1 |  | Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení | ks | 1
technické parametry dle tabulky zařízení
certifikace ČSN EN 1886, TŰF SŰD
zařízení splňuje nařízení EK 1253/2014 ekodesign 2018
skladba komor:
přívodní sekce
-koncový panel, klapka
-filtrační komora, F7
-rekuperační komora ,RR účinnost 74% , FM
-klapková komora s klapkou
-ohřívací komora
-chladící komora DX výměník s příslušenstvím, chladivo R410A
sifon
-ventilátorová komora,volnooběžné kolo
odvodní sekce
-koncový panel, manžety
-filtrační komora, M5
-ventilátorová komora,volnooběžné kolo
-rekuperační komora
-koncový panel, klapka
Příslušenství pro přívodní a odvodní ventilátor - snímač
průtoku s přvodníkem 0-10V
Poznámka: hlukově nepřekročit emisní limity dle hyg. Předpisů
|  | Roznášecí rám dle obvodu jednotky cca 3515x800 + příčníky | ks | 1
Základní rám ve stavbě
1.2. |  | Kondenzační jednotka s invertním řízením (24%-100%) a | ks | 1
scroll kompresorem
- kondenzační jednotka (TČ) s vertikálním výstupem
vzduchu s 1-axiálním ventilátorem (chladivo R410A)
- nominální chladící výkon Qch= 22,4 kW, při Tex= 35°C a vypařovací 6°C
- elektrický příkon Pch= 5,22 kW (400V/50Hz) při Tex= 35°C
- akustický tlak Lp v 1m od jednotky: max. 57 dB(A)
- vybaveno integrovanými kontakty pro beznapěťové
řízení provozních režimů ze systému Měření a Regulace
|  | Řídící modul pro kondenzační jednotku | ks | 1
- analogové řízení kondenzační jednotky signálem 0-10V
v 5-výk. krocích se změnou vypařovací teploty v rozsahu
Tv= 6°C - 8.5°C - 11°C - 13°C
1.) digitální vstup pro ovládání ZAP/VYP
2.) digitální výstup blokace chodu ventilátoru
3.) digitální výstup chodu
4.) digitální výstup poruchy
- silové napajení řídícího modulu 230V/50Hz (jištění 6A)
|  | Sada expanzního ventilu pro kondenzační jednotku | ks | 1
- exp.ventil v rozsahu chladícího výkonu 17.7 kW až 24,6 kW
|  | Kabelový ovladač pro parametrizaci řídícího modulu | ks | 1
a servisní účely
Poznámka: před objednáním jednotky prověřit délku a
převýšení trasy. Tyto podmínky splňuje výrobce DAIKIN
|  | Cu potrubí (trasa) | bm | 50
|  | Doplnění chladiva R410a | kg | 2
|  | Plastový krycí systém vč. tvarovek | bm | 50
|  | Zkouška těsnosti, evidenční kniha, štítky | kpl | 1
|  | Vyrovnávací rám rozměr 930x765, výška na střechou cca 450mm | ks | 1
žárově zinkováno
1.3 |  | Sací, výfuková žaluzie, 1000x800, nebo shodném průřezu | ks | 2
pozink, protidešťová úprava
1.4 |  | Tlumič hluku buňkový
|  | TR 1000x800-1000 | ks | 2 | v ceně potrubí
|  | buňka 500x200-1000 | ks | 16
1.5 |  | Tlumič hluku buňkový
|  | TR 600x500-1500 | ks | 2 | v ceně potrubí
|  | buňka 500x200-1500 | ks | 6
1.6 |  | Vířivá vyúsť - anemostat, nastavitelný směr proudění - lamely, | ks | 8
komora s horizontálním napojením, seřízení proudění
v místě pobytu osob v=0,15m/s, výška od anem. po hlavu
sedící osoby 2-3m dle sklonu podlady sálu
Qv=475m3/h/anemostat, tlaková ztráta anemostatu cca25Pa při
akustickém výkonu max 37dB(A), RALL dle architekta
Předpokládaný rozměr 500x24 (počet lamel), uchycení do SDK
4-hranný panel
1.7 |  | flexibilní hadice, sekundární tlumič, l=1m, Útlum = 39 dB(A) | ks | 2
průměr 100mm
Poznámka: parametry splňuje výrobce Systemair - Sonoextra
1.8 |  | Textilní vyúst, průměr 100mm, l=1m, Qv = 100m3/h. Barva dle | ks | 2
architekta, tlaková ztráta=max100Pa,
Mikroperforace S1, 1000mm, 88m3/h, rovnoměrná
1.9 |  | Telefonní tlumič, vložen v potrubí průměr 100mm, l=250mm | ks | 2
Poznámka: útlumové parametry dle SGD-1-100
1.10 |  | Ventil průměr 100mm, osazen z obou stran | ks | 5
1.11 |  | Vyústka komfortní, 1ř,R1 525x225, vloženo v potr.nástavci | ks | 8
připojeno k potrubí přes tlumící vložku
1.12 |  | Kruhová klapka regulační průměr 200mm, fixace polohy | ks | 8
1.13 |  | Kruhová klapka regulační průměr 125mm, fixace polohy | ks | 1
1.14 |  | Kruhová klapka regulační průměr 100mm, fixace polohy | ks | 1
|  | Požární ucpávka vzt potrubí | ks | 5
Zařízení č. 1- Výkaz výměr
| Index: | Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech, třída těsnosti A:
vč. Plechového korýtka pro vedení chladiva v exteriéru
5
Čtyřhranné:
Do obvodu 1500/tvarovek (%):
|  | 30 | bm | 25
Do obvodu 1890/tvarovek (%):
|  | 30 | bm | 26
Do obvodu 2630/tvarovek (%):
|  | 40 | bm | 31
Do obvodu 3500/tvarovek (%):
|  | 40 | bm | 6
Do obvodu 4000/tvarovek (%):
|  | 30 | bm | 5
Kruhové:
Do průměru 100/ tvarovek (%):
|  | 30 | bm | 10
Do průměru 140/tvarovek (%):
|  | 20 | bm | 12
Do průměru 200/tvarovek (%):
|  | 20 | bm | 6
|  | Zaslepení | ks | 2
|  | Otvory pro výustky | ks | 8
|  | Tepelná izolace - minerální vata tl.40mm s AL polepem | m2 | 120
|  | Tepelná izolace - minerální vata tl.20mm s AL polepem | m2 | 80
|  | Protipožární izolace - oboustranná , pož. Odolnost 30min | m2 | 50
technologický postup dle certifikátu
Zařízení č. 2
Soupis prací, dodávek a montáže
2.1 |  | Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení | ks | 1
technické parametry dle tabulky zařízení
certifikace ČSN EN 1886, TŰF SŰD
zařízení splňuje nařízení EK 1253/2014 ekodesign 2018
skladba komor:
přívodní sekce
-koncový panel, klapka
-filtrační komora, F7
-rekuperační komora ,RR účinnost 74%
-klapková komora s klapkou
-ohřívací komora
-chladící komora DX výměník s příslušenstvím, chladivo R410A
sifon
-ventilátorová komora,volnooběžné kolo
odvodní sekce
-koncový panel, manžety
-filtrační komora, M5
-ventilátorová komora,volnooběžné kolo
-rekuperační komora
-koncový panel, klapka
Příslušenství pro přívodní a odvodní ventilátor - snímač
průtoku s přvodníkem 0-10V
|  | Roznášecí rám dle obvodu jednotky cca 3515x800 + příčníky | ks | 1
Základní rám ve stavbě
2.2. |  | Kondenzační jednotka s invertním řízením (24%-100%) a | ks | 1
scroll kompresorem
- kondenzační jednotka (TČ) s vertikálním výstupem
vzduchu s 1-axiálním ventilátorem (chladivo R410A)
- elektrický příkon Pch= 5,22 kW (400V/50Hz) při Tex= 35°C
- akustický tlak Lp v 1m od jednotky: max. 57 dB(A)
- vybaveno integrovanými kontakty pro beznapěťové
řízení provozních režimů ze systému Měření a Regulace
|  | Řídící modul pro kondenzační jednotku | ks | 1
- analogové řízení kondenzační jednotky signálem 0-10V
v 5-výk. krocích se změnou vypařovací teploty v rozsahu
Tv= 6°C - 8.5°C - 11°C - 13°C
1.) digitální vstup pro ovládání ZAP/VYP
2.) digitální výstup blokace chodu ventilátoru
3.) digitální výstup chodu
4.) digitální výstup poruchy
- silové napajení řídícího modulu 230V/50Hz (jištění 6A)
|  | Sada expanzního ventilu pro kondenzační jednotku | ks | 1
- exp.ventil v rozsahu chladícího výkonu 17.7 kW až 22,4 kW
|  | Kabelový ovladač pro parametrizaci řídícího modulu | ks | 1
a servisní účely
Poznámka: před objednáním jednotky prověřit délku a
převýšení trasy. Tyto podmínky splňuje výrobce DAIKIN
|  | Cu potrubí (trasa) | bm | 50
|  | Doplnění chladiva R410a | kg | 2
|  | Plastový krycí systém vč. tvarovek | bm | 50
|  | Zkouška těsnosti, evidenční kniha, štítky | kpl | 1
|  | Vyrovnávací rám rozměr 930x765, výška na střechou cca 450mm | ks | 1
žárově zinkováno
2.3 |  | Tlumič hluku buňkový
|  | TR 600x500-1000 | ks | 2 | v ceně potrubí
|  | buňka 500x200-1000 | ks | 6
2.4 |  | Regulátor variabilního průtoku vzduchu průměr 315mm, 24V | ks | 2
polohy 1/zavřeno, 2/otevřeno- reguluje průtok 2000m3/h
řídí MaR
2.5 |  | Regulátor variabilního průtoku vzduchu průměr 250mm, 24V | ks | 2
polohy 1/zavřeno, 2/otevřeno- reguluje průtok 1500m3/h
řídí MaR
2.6 |  | Vířivá vyúsť - anemostat, nastavitelný směr proudění - lamely, | ks | 2
komora s vertikálním napojením, seřízení proudění
v místě pobytu osob v=0,15m/s, výška od anem. po hlavu
Qv=250m3/h/anemostat, tlaková ztráta anemostatu cca20Pa při
akustickém výkonu max 35dB(A), RALL dle architekta
předpoklásdaný rozměr 400x16(lamel) - přívod vzduchu
vč. Klapky, 4-hranný panel
2.7 |  | Vířivá vyúsť - odvodní, předpokládaný rozměr 600x24 | ks | 2
komora s horizontálním napojením,
Qv=500m3/h/anemostat, tlaková ztráta anemostatu cca20Pa při
akustickém výkonu max 35dB(A), RALL dle architekta
vč. Klapky, 4-hranný panel
2.8 |  | Telefonní tlumič, vložen v potrubí průměr 100mm, l=250mm | ks | 9
Poznámka: útlumové parametry dle SGD-1-100
2.9 |  | Textilní vyúst, průměr 100mm, l=1,1m, Qv = 100m3/h. Barva dle | ks | 9
architekta, tlaková ztráta=max100Pa,
Mikroperforace S1, 1000mm, 88m3/h, rovnoměrná
2.10 |  | Vířivá vyúsť - anemostat, nastavitelný směr proudění - lamely, | ks | 2
komora s horizontálním napojením, seřízení proudění
v místě pobytu osob v=0,15m/s, výška od anem. po hlavu
Qv=450m3/h/anemostat, tlaková ztráta anemostatu 20Pa při
akustickém výkonu max 35dB(A), RALL dle architekta
předpoklásdaný rozměr 600x24(lamel) - přívod vzduchu
vč. Klapky, 4-hranný panel
2.11 |  | Vyústka komfortní, 1ř,R1 525x225, vloženo v potr.nástavci | ks | 4
připojeno k potrubí přes tlumící vložku
2.12 |  | Kruhová klapka regulační průměr 125mm, fixace polohy | ks | 3
2.13 |  | Kruhová klapka regulační průměr 100mm, fixace polohy | ks | 1
2.14 |  | Ventil průměr 100mm, osazen z obou stran | ks | 18
2.15 |  | Flexibilní potrubí s hlukovým útlumem průměr 200mm
|  | sekundární tlumič déka max 1,5m/distribuční prvek | bm | 3
2.16 |  | flexibilní hadice, sekundární tlumič, l=1m, Útlum = 39 dB(A) | ks | 2
průměr 100mm
Poznámka: parametry splňuje výrobce Systemair - Sonoextra
2.17 |  | flexibilní hadice, sekundární tlumič, l=1m, Útlum = 39 dB(A) | ks | 4
průměr 125mm
Poznámka: parametry splňuje výrobce Systemair - Sonoextra
2.18 |  | Flexibilní potrubí s hlukovým útlumem průměr 250mm | ks | 4.5
sekundární tlumič déka max 1,5m/distribuční prvek
2.19 |  | Flexibilní potrubí s hlukovým útlumem průměr 160mm | ks | 9
sekundární tlumič déka max 1,5m/distribuční prvek
|  | Požární ucpávka vzt potrubí | ks | 4
Zařízení č. 2- Výkaz výměr
| Index: | Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech, třída těsnosti A:
(vždy od 1. odbočky společného sání a výfuku)
5
Čtyřhranné:
Do obvodu 1500/tvarovek (%):
|  | 30 | bm | 113
Do obvodu 1890/tvarovek (%):
|  | 30 | bm | 4
Do obvodu 2630/tvarovek (%):
|  | 30 | bm | 25
Kruhové:
Do průměru 100/ tvarovek (%):
|  | 10 | bm | 18
Do průměru 140/tvarovek (%):
|  | 10 | bm | 7
Do průměru 200/tvarovek (%):
|  | 20 | bm | 3
|  | Zaslepení | ks | 3
|  | Otvory pro výustky | ks | 4
|  | Tepelná izolace - minerální vata tl.40mm s AL polepem | m2 | 75
|  | Tepelná izolace - minerální vata tl.20mm s AL polepem | m2 | 41
|  | Protipožární izolace - oboustranná , pož. Odolnost 30min | m2 | 105
technologický postup dle certifikátu
|  | Kaučuková izolace tl. 6mm | m2 | 8
Zařízení č.3
Soupis prací, dodávek a montáže
3.a |  | Malý radiální ventilátor, komora ventilátoru, zadní výstup, 90m3/h | ks | 1
pext=50Pa, technické parametry dle tabulky zařízení
vč. Těsná klapka
3.b |  | Malý radiální ventilátor, komora ventilátoru, zadní výstup, 90m3/h | ks | 1
pext=50Pa, technické parametry dle tabulky zařízení
vč. Těsná klapka
3c |  | Krycí mřížka, tahokov, průměr 100mm | ks | 2
Zařízení č. 3- Výkaz výměr
| Index: | Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech, třída těsnosti A:
5
Kruhové:
Do průměru 100/ tvarovek (%):
|  | 10 | bm | 2
Zařízení č.4
Soupis prací, dodávek a montáže
4.1 |  | Malý radiální ventilátor, komora ventilátoru, zadní výstup, 90m3/h | ks | 1
pext=50Pa, technické parametry dle tabulky zařízení
vč. Těsná klapka
4.2 |  | Výfukový kus, 110st. Zkoseno, průměr 100mm | ks | 1
Zařízení č. 4- Výkaz výměr
| Index: | Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech, třída těsnosti A:
5
Kruhové:
Do průměru 100/ tvarovek (%):
|  | 10 | bm | 7
Poznámka: průchodky střechou v dodávce stavby,
napojení výfuku ventilátoru do vertikální stoupačky z boku.
Dno stoupačky celoletované, vodotěsné, záchytná část kondezátu
cca 200mm (část stoupačky pod připojením výfuku ventilátoru - půda)
|  | Tepelná izolace - minerální vata tl.20mm s AL polepem | m2 | 3
Zařízení č.5
Soupis prací, dodávek a montáže
5.1 |  | Diagonální ventilátor s 2-vinutím, průměr 160mm,vč.manžet | ks | 1
technické parametry v tabulce zařízení, vyuřito vinutí pro
požadovaný vzduchotechnický výkon
5.2 |  | Přetlaková klapka průměr 160mm | ks | 1
5.3 |  | Odvodní ventil průměr 160mm | ks | 2
Zařízení č. 5- Výkaz výměr
| Index: | Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech, třída těsnosti A:
5
Kruhové:
Do průměru 200/tvarovek (%):
|  | 20 | bm | 3
|  | Zaslepení | ks | 1
|  | Otvory pro výustky | ks | 2
Zařízení č.6
Soupis prací, dodávek a montáže
6.1 |  | Axiální ventilátor průměr 355mm, vč.manžet, technické | ks | 1
parametry v tabulce zařízení
6.2 |  | Krycí mřížka sání ventilátoru průměr dle ventilátoru, tahokov | ks | 2
dtto krytí výfuku do šachty
6.3 |  | Kruhová klapka průměr 355mm, servopohon 230V, havarijní | ks | 1
funkce - pod napětím uzavřeno!
6.4 |  | Protidešťová žaluzie 355x355, pozink. | ks | 1
6.5 |  | 4-hranná klapka 355x355, servopohon 230V, havarijní | ks | 1
funkce - pod napětím uzavřeno!
6.6 |  | krycí mžížka 355x355, tahokov | ks | 1
Zařízení č. 6- Výkaz výměr
| Index: | Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech, třída těsnosti A:
5
Čtyřhranné:
Do obvodu 1890/tvarovek (%):
|  | 10 | bm | 4
Zařízení č.7
Soupis prací, dodávek a montáže
7.1 |  | Malý radiální ventilátor, komora ventilátoru, zadní výstup, 90m3/h | ks | 2
pext=50Pa, technické parametry dle tabulky zařízení
vč. Těsná klapka
7.2 |  | Výfukový kus, 110st. Zkoseno, průměr 160mm | ks | 1
Zařízení č. 2- Výkaz výměr
| Index: | Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech, třída těsnosti A:
5
Kruhové:
Do průměru 200/tvarovek (%):
|  | 20 | bm | 15
|  | Zaslepení | ks | 1
|  | Otvory pro výustky | ks | 2
|  | Kaučuková izolace tl. 6mm | m2 | 8
Zařízení č.8
Soupis prací, dodávek a montáže
8.1 |  | Kondenzační jednotka s celoročním chlazením do -18°C | ks | 1
|  | Vnitřní jednotka nástěnná vč. infra ovladače 3,5 kW | ks | 1
technické parametry v tabulce zařízení
|  | Cu potrubí | bm | 20
|  | Konzola pro venkovní jednotku | ks | 1
Zařízení č.9
Soupis prací, dodávek a montáže
9.1 |  | Kondenzační jednotka s celoročním chlazením do -18°C | ks | 1
|  | Vnitřní jednotka nástěnná vč. infra ovladače 3,5 kW | ks | 1
technické parametry v tabulce zařízení
|  | Cu potrubí | bm | 20
|  | Konzola pro venkovní jednotku | ks | 1
Zařízení č.10
Soupis prací, dodávek a montáže
10.1 |  | Axiální ventilátor se zpětnou žaluziovou klapkou (el ovládání), | ks | 1
montáž na stěnu, součástí venkovní mřížka s montážní sadou
technické parametry v tabulce zařízení
Pozor: skříň obdélníková 230x251mm
10.2 |  | Klapka 300x300, servopohon 230V | ks | 1
10.3 |  | Krycí mřížka 300x300, tahokov | ks | 1
10.4 |  | Protidešťová žaluzie 300x300, pozink. | ks | 1
Zařízení č. 10- Výkaz výměr
| Index: | Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech, třída těsnosti A:
(vždy od 1. odbočky společného sání a výfuku)
5
Čtyřhranné:
Do obvodu 1500/tvarovek (%):
|  | 0 | bm | 1
|  | montážní plošina - práce ve výškách | kpl | 1
Montážní materiál společný pro všechna zařízení:
|  | - spojovací | kg | 25
|  | - gumové těsnění | kg | 15
|  | - materiál na závěsy | kg | 1800
|  | - montáž závěsu | kg | 1800
|  | Celkem: |  |  |  | 0 | 0 | potrubí: | 0
[8 empty] | ostatní: | 0
Nátěry
|  | Nátěry | m2 | 0
případné nátěry řešit dodatečně s investorem
Nátěry celkem
HZS - zprovoznění, zaregulování a zaučení obsluhy.
Práce lze fakturovat dle skutečně odpracovaných hodin
|  | potvrzených v montážním deníku | hod. | 433

## Hlavička
Dílčí rozpočet - vzduchotechnika
Akce: | MULTIFUNKČNÍ PŘEDNÁŠKOVÉ PROSTORY
V OBJEKTU "E" FF
1 | Dodávka | 0
2 | Dopravné 3,6% z položky 1 | 0
3 | Nátěry | 0
4 | Dodávka celkem | 0
5 | Montáž | 0
6 | Přesun hmot - potrubí | 0
7 | Přesun hmot - ostatní | 0
8 | PPV 1% z pol. 5 | 0
9 | Montáž celkem | 0
10 | Dodávka + montáž | 0
11 | HZS | 0
12 | Izolace - v dodávce | 0
13 | Celkem invest. náklady VZT | 0
Ceny bez DPH dle podkladů výrobců a dodavatelů.
| V Ostravě | 2016-07-11
| Vypracoval: | ing. Lubomír Bajgar

## Specifikace
Dílčí specifikace - vzduchotechnika
Akce: | MULTIFUNKČNÍ PŘEDNÁŠKOVÉ PROSTORY
V OBJEKTU "E" FF
| V Ostravě | 2016-07-11
| Vypracoval: | ing. Lubomír Bajgar

## standardy
Standardy
Objekt: |  | VODNÍ AREÁL OSTRAVA - JIH, DOSTAVBA - I.ETAPA
Část: | Vzduchotechnika
Objednavatel: |  |  | Zpracoval: Ing. Miloš Polášek
Datum: 12/2012
Kód | Komponent | Popis standardu | Typ zařízení
1 | 2 | 3 | 4
1 |  | Klimatizační jednotky:
Klimatizační jednotka
1 | Plášť | Materiál - Aluzinkovaný ocelový plech, třída protikorozní ochrany III dle DIN 55928, doporučená úprava vnějšího | Vzduchotechnická jednotka
|  | pláště práškový lak. Tloušťka stěny pláště min. 40 mm s min vatou, vlastnosti pláště dle EN 1886(10/2005), mechanická stabilita D2. | stavebnicová, vnitřní provedení
těsnost pláště L1, těsnost obtoku filtru F9, tepelná izolace T3, faktor tepelných mostů TB3, součinitel prostupu tepla
panelovou výplní U=0,57W/m2K, součástí jednotky - přepravní oka
Pod díly s kondezací je kondenzátní vana spádovaná. Nosný pozink rám pod díly cca 100mm.
| Energetická třída | koeficient SFP max. 4 kW/m3/s
| Hodnoty vlož. útlumu | Akustický útlum opláštění De = 24dB/250Hz (akustický útlum panelu pláště dle DIN 52210 Rw = 30dB/250Hz)
| pláště | (pro potřebu akustické studie poskytnuty hodnoty výrobce Janka)
| Klapky | Vícelisté s gumovým těsněním
| Filtry | Filtrační třída F5 dle EN779,
| Zpětné získání tepla | Deskový výměník s obtokem, min. účinnost 55%
| Ohřívač | Médium topná voda, provedení - měděné potrubí, lamely hliník, maximální tlak 16 bar, maximální teplota 110o C
| Přímý výparník | Médium chladivo R410A, provedení - měděné potrubí, lamely hliník, maximální tlak 16 bar, maximální teplota 110o C,
Odlučovač kapek, výparníky dělené
| Ventilátor | Stavebnicové jednotky mají ventilátorové komory s radiálními ventilátory, dozadu zahnuté lopatky ,
motor s ochranou vinutí termistorem, krytí IP 55
| Příslušemství | Sifony na rekuperátoru a přímém výparníku, revizní dveře
Pružné vložky pro napojení potrubí
1 |  | Klimatizační jednotka venkovní provedení
| Plášť | Materiál - Aluzinkovaný ocelový plech, třída protikorozní ochrany III dle DIN 55928, doporučená úprava vnějšího | Vzduchotechnická jednotka
|  | pláště práškový lak. Tloušťka stěny pláště min. 40 mm s min vatou, vlastnosti pláště dle EN 1886(10/2005), mechanická stabilita D2. | stavebnicová, venkovní provedení
těsnost pláště L1, těsnost obtoku filtru F9, tepelná izolace T3, faktor tepelných mostů TB3, součinitel prostupu tepla
panelovou výplní U=0,57W/m2K, součástí jednotky - přepravní oka
Pod díly s kondezací je kondenzátní vana spádovaná. Nosný pozink rám pod díly cca 100mm.
| Energetická třída | koeficient SFP max. 4 kW/m3/s
| Hodnoty vlož. útlumu | Akustický útlum opláštění De = 24dB/250Hz (akustický útlum panelu pláště dle DIN 52210 Rw = 30dB/250Hz)
| pláště | (pro potřebu akustické studie poskytnuty hodnoty výrobce Janka)
| Klapky | Vícelisté s gumovým těsněním
| Filtry | Filtrační třída F5 dle EN779,
| Zpětné získání tepla | Deskový výměník s obtokem, min. účinnost 55%
| Ohřívač | Médium topná voda, provedení - měděné potrubí, lamely hliník, maximální tlak 16 bar, maximální teplota 110o C
| Přímý výparník | Médium chladivo R410A, provedení - měděné potrubí, lamely hliník, maximální tlak 16 bar, maximální teplota 110o C,
Odlučovač kapek, výparníky dělené
| Ventilátor | Stavebnicové jednotky mají ventilátorové komory s radiálními ventilátory, dozadu zahnuté lopatky ,
motor s ochranou vinutí termistorem, krytí IP 55
| Příslušemství | Sifony na rekuperátoru a přímém výparníku, revizní dveře
Regulátor otáček rotoru
Pružné vložky pro napojení potrubí
1 |  | Vzduchotechnická jednotka
| Konstrukce | Jednotku tvoří bezrámová konstrukce, konstrukci komory tvoří 50mm silné samonosné sendvičové panely. | Vzduchotechnická jednotka
|  | Plášť je tvořen pozinkovaným, lakovaným, nebo nerez.plechem tl.0,8mm. Panely jsou plněny minerální vlnou. | kompaktní s rekuperací tepla
|  | Jednotky jsou určeny pro montáž na podlahu, dodávají se spolu se základovým rámem | vnitřní provedení
Jednotky vybaveny MaR, rozvodnou skříní a frekvenčními měniči - umístěny uvnitř jednotky, na vnější straně umístěn hlavní vypínač
a ovládací panel regulace. Použití do prostorů podle ČSN 33 2000-3.
| Ventilátory | Volná oběžná kola, frekvenční měnič
| Ohřev | Teplovodní protiproudý výměník pro teplotní spád topné vody 40/30stc, směšovací uzel součástí VZT, elektrický výměník - topné tyče
| ZZT | deskový výměník - s obtokem a klapkou, rotační výměník s vysokou účinností (u těchto jednotek možnost cirkulace vzduchu)
| Filtrace | Kapsový filtr třídy F5
| Příslušemství | Sifony na rekuperátoru, kontrolní otvory umístěny na obslužné straně jednotky
Regulátor otáček rotoru
Pružné nástavce ukončeny lištovými přírubami pro napojení potrubí, sací a výtlačné otvory umístěny nahoře
U zařízení kuchyně je součástí dodávky externí tukový filtr.
1 |  | Vzduchotechnická jednotka do potrubí
| Klapky | Vícelisté s gumovým těsněním | Vzduchotechnická sestava
z potrubních dílů
| Filtry | Filtrační třída G4 dle EN779,
| Vodní.ohřívač | Vnější část z galvanicky pozink.plechu, hliníkové lamely tl.0,1mm, dvouřadý
max.povolená teplota vody +130°C, max.povolený tlak vody 1,6MPa, prac.teplotní spád vody +90°C/+70°C
| Přímý výparník | Vnější plášť z pozink.plechu s izolací proti kondenzaci vlhkosti, hliníkové lamely tl.0,1mm, třířadé provedení
| Ventilátor | Vnější plášť ventilátoru a připojovací příruby jsou vyráběny z galvanicky pozinkovaného plechu. Lopatky oběžných kol - s dopředu
zahnutými lopatkami a difuzory-jsou vyrobeny z pozinkovaného ocelového plechu.
Oběžná kola-směr otáčení oběžných kol musí být u třífázových ventilátorů po zapojení kontrolován. Oběžná kola jsou společně
s motorem dokonale staticky a dynamicky vyvážena.
Elektromotory jsou uloženy uvnitř oběžného kola a jsou za provozu optimálně chlazeny proudícím vzduchem.
Kvalitní zapouzdřená kuličková ložiska motorů, s trvalou mazací náplní. Krytí IP 54. Vinutí mají přídavnou ochranu proti vlhkosti impregnací
| Příslušemství | Pružné vložky pro napojení potrubí
2 |  | Kondenzační jednotky
2 | Technika | Kondenzační jednotky s plynulou regulací výkonu, kompresor inverter. Ovládání pomocí signálu 0 - 10 V z MaR vzt jednotky. | Kondenzační jednotky pro
|  | Ochrana proti zamrznutí výparníku. Sada expanzního ventilu. Řídící box. | přímé chlazení ve VZT jednotkách
Hladina akustického tlaku v 1 m 57 dB(A)/22,4 kW a 58 dB(A)/28 kW.
2 | Plášť | Plášť ocelový galvanizovaný plech s práškovým nástřikem. Vetilátor kondezační jednotky v tichém provedení. | Jednotky s přímým chlazením,
|  | Kazetové jednotky 600x600 mm v provedení pouze chlazení. Kompresor inverter, provozní rozsah -15C do +46C. | split systémy
Při návrhu split jednotky je započten koeficient snížení chladícího výkonu při maximální délce potrubí a převýšení.
Max převýšení 15m. Délka potrubí max 35m. Komunikační kabeláž v ceně splitu.
2 | Cu potrubí | Potrubí pro vedení chladiva je z mědi v příslušné třídě tvrdosti. Rozbočovače u systémů z proměnlivým tokem chladiva jsou
výrobcem certifikovaná.
3 |  | Teplovodní dveřní clony, fan coily
3 |  | Plášť galvanizovaný plech krytý nástřikem v RAL dle architekta. Clona přiznaná v interiéru, spodní hrana 2,5m. Šířka clon 2m. | Teplovodní dveřní clony
Médium topná voda, provedení - měděné potrubí, lamely hliník, maximální tlak 16 bar, maximální teplota 110o C
Clony s vlasním ovládáním .
3 | Plášť | Materiál ocelový plech galvanizovaný | Fancoily potrubní
oběhové jednotky
| Ventilátor | Radiální s bezúdržbovými kuličkovými ložisky, kryttí IP 44, izolační třída F
| Výměník | Měděné trubky s hliníkovými lamelami, max . tlak 16 bar
Ovládání- vlastní MaR. Ventily v rámci dodávky ÚT
| Plášť | Materiál ocelový plech galvanizovaný
Krycí panel, lamely s plastu.
| Ventilátor | Radiální s bezúdržbovými kuličkovými ložisky, kryttí IP 44, izolační třída F
| Filtry | Filtrační třída G1 dle EN779
4 |  | Ventilátory, Potrubní vzduchotechnické systémy, aj
4 | Ventiláror s kruhovým | Diagonální ventilátor určený k montáži do kruhového potrubí. Skříň - ocelovéhý galvanizovanéný plech, | Ventiláror
| profilem napojení | opatřenéný epoxidovým lakem. Oběžné kolo je vyrobeno z ocelového plechu. Asynchronní motor s kotvou nakrátko
s dvojím vinutím, tepelnou pojistkou. Ložiska - kuličková. Tuková náplň ložisek na dobu životnosti. Krytí IP 44.
Alternativně oběžné kolo radiální z dozadu zahnutými lopatkami.
| Příslušenství | Pružné vložky pro napojení potrubí
4 | Konstrukce | Střešní ventilátor ,který je z vzduchotechnického hlediska optimalizován,má dva proti sobě ležící výstupní kanály pro odvod | Střešní ventilátor
vzduchu vertikálním směrem,V každém výstupním kanálu pro odvod vzduchu se nachází jedna integrovaná samočinná
uzavírací klapka z hliníku.Krycí víko obsahuje ochrannou mříž, která zabrańuje dotyku rotujících částí ventilátoru dle
ČSN EN 292/294. Základová deska,skříň ventilátoru a krycí víko je vyrobeno z ocelového plechu,který je pozinkován a
lakován šedobílou barvou odstínu RAL 9002. Tlakově stabilní vysoce výkonný ventilátor s radiálním kolem z hliníkové
slitiny s nízkou setrvačností hmoty je jednostranně nasávací a má zpětně zakřivené lopatky.Jednotka motoru je podle
ČSN ISO 1940, část 1 dynamicky vyvážena a dosahuje jakosti vyvážení G 6,3. Pro akustický výpočet použity parametry
GEA Roofjet. Součástí ventilátoru je servisní vypínač. Příslušenstvím je střešní sokl s izolací.
4 | Popis | Skříň - vyrobena z plastu. Oběžné kolo je axiální z nárazu vzdorného plastu. Asynchronní motor s kotvou nakrátko a stíněným | Ventilátor axiální nástěnný
pólem pro trvalý provoz. Ložiska - kuličková. Tuková náplň ložisek na dobu životnosti. Krytí IP 44.
4 | Popis | Radiální ventilátor, skříň je z ABS, skříň je zapuštěna pod omítku, provedení tiché | Ventilátor malý radiální
Oběžné kolo je radiálnís dopředu zahnutými lopatkami, Asynchronní motor s vnějším rotorem a rozběhovým kondenzátorem
Krytí IP 45, těsná přetlaková klapka je součástí skříně
4 | Popis | Vnější plášť ventilátorů a připojovací příruby jsou vyráběny z galvanicky pozink.plechu. Lopatky oběžných kol-s dopředu zahnutými | Ventilátor radiální
lopatkami a difuzory jsou vyrobeny z pozink.ocel.plechu, elektromotory ze slitin hliníku, mědi a plastů. Směr otáčení oběžných kol
musí být po zapojení kontrolován. Oběžná kola jsou společně s motorem dokonale staticky a dynamicky vyvážena.
Elektromotory jsou uloženy uvnitř oběžného kola a jsou za provozu optimálně chlazeny proudícím vzduchem.
Kvalitní zapouzdřená kuličková ložiska motorů s trvalou mazací náplní, umožňují dosahovat ventilátorům životnosti více než
40000 provozních hodin bez údržby. Krytí motorů IP 54, s třídou izolace F. Vinutí mají přídavnou ochranu proti vlhkosti impregnací.
4 | Plastový ventilátor | Radiální ventilátor slouží k odsávání vzdušniny obsahující agresivní chemické sloučeniny (doporučen do teploty 60°C) | Plastové ventilátory
z laboratoří i průmyslových objektů.
Snadná instalace na podstavec - součást. Skříň ventilátoru i oběžné kolo jsou vyrobeny z polypropylenu.
4 | Radiální ventilátor | Radiální ventilátor, skříň je z ABS, skříň je zapuštěna pod omítku, provedení tiché | Ventilátor malý radiální
Oběžné kolo je radiálnís dopředu zahnutými lopatkami, Asynchronní motor s vnějším rotorem a rozběhovým kondenzátorem
Krytí IP 45, těsná přetlaková klapka je součástí skříně
|  | Pružné vložky osazeny v potrubí v místě dilatace. | Vložky
5 |  | Požární klapky
| Kostrukce klapek | Konstrukce čtyřhranných a kruhových požárních klapek splňuje požární odolnost dle zkušební normy. EN 1366-2. | Požární klapky
|  | Požární odolnost klapky osazené v tuhé stěnové nebo stropní konstrukci o tl. Min 110 mm je EIS 90 D1. | Požární stěnové uzávěry
Rychlost proudění v klapce odpovídá rychlosti proudění v potrubí maximálně však 12 m/s. Maximální tlakový rozdíl 1200 Pa.
Klapky osazené v potrubí vně budovy jsou chráněné proti povětrnostním vlivům dle EN 60 721-3-0.
Čyřhranné klapky jsou vybaveny 2-mi revizními otvory.
|  | Všechny klapky jsou vybaveny servopohonem a sledováním koncové polohy klapky. Klapka je montovatelná v jakékoli poloze. | Požární klapky se servopohonem
|  | Všechny uzávěry jsou vybaveny servopohonem a sledováním koncové polohy klapky. | Požární uzávěr se servopohonem
s odpovídajícím atestem
6 |  | Distribuční elementy
6 | Štěrbiny | Bazénová hala - v podlaze distribuce štěrbinou v nerez provedení typu např.MENERGA s pevnými lamelami, | Distribuční elementy
6 | Vířivé vyústi | Distribuční prvky s vířivým výstupem vzduchu - přívod nebo odvod , vířivé výusti s nastavitelným proudem vzduchu.
Výška místnosti 2,7m . Rychlost vzduchu v pobytové zóně (1.8 m nad podlahou 0,25m/s)
Součástí je klapka pro seřízení vzduchového výkonu. RAL krycí mřížky dle architekta.
Součástí je plenum box 600x600 pro osazení do podhledu, výška 300mm.
6 | Potrubní vyústky | Potrubní vyústky, krycí mřížka v provedení hliník, vždy vybavena regulačním ústrojím.
RAL dle architekta (využití v sociálních zařízeních při malých vzduchových výkonech. Rychlost v distribučním prvku do 2m/s.
Přívodní vyústky 2-řadé se směrovatelnými lamelami. Odvodní jednořadé.
plastové výustky - chem.odolný plast
|  | Nerezový plech s osvětlením v patřičném provedení do vlhkého prostředí krytí IP 54 , vč ovládání, s lapačem tuku | Odsávací zákryt
|  | Vícevrstý nerezový tahokov | Lapač tuku
6 | Mřížky | Mřížky- Materiál elexovaný hliník, rozteč lamel 20 mm. Mřížky jsou osazeny z obou stran otvoru. | Stěnové mřížky
6 | Ventily | V případě osazení ventilu pro odvod nebo přívod vzduchu je součástí zděř pro osazení do podhledu a škrtící klapka ,
osazená do potrubí. Všechny ocelové prvky jsou galvanizovány.
Odvodní ventily s vystužením proti vibraci.
7 |  | Tlumiče hluku
|  | Tlumiče hluku - buňkové (v zadání pro akustickou studii) | Tlumiče
8 |  | Žaluzie, Výfukové hlavice
8 |  | Výfukové hlavice, materiál pozinkovaný plech. | Výfukové hlavice
8 |  | Šikmý výfukový kus, materiál pozinkovaný plech. | Výfukový kus
8 |  | Protidešťové žaluzie - eloxovaný hliník, rychlost vzduchu v profilu je max 3m/s. Síto proti hmyzu. | Žaluzie
9 |  | Klapky, Regulátory
9 | Popis | Škrtící klapky do čtyřhranného potrubí - listové, Do kruhového potrubí do průměru 355mm škrtící klapky nad průměr 355 mm
|  | škrtící clony. | Klapky
9 | Popis | skříň, osy a táhla z pozink. oceli, lamely a senzory tlaku z Al, ozubená kola z antistat. umělé hmoty (ABS), teplotní odolnost do 50 °C | Regulátory konstantního průtoku
Elektronická regulace, netěsnost podle třídy A, DIN EN 1751
rozsah diferenčního tlaku 20 až 1000 Pa
provozní teplota –20 °C až +80 °C
9 | Popis | Regulátor konstatního průtoku vsunovací do potrubí plastový | Regulátory konstatního průtoku
|  | přesnost ±10%, provozní teplota 0-50°C, | vsunovací
nastavitelný v 11 stupních, mechanický, samočinný, rozsah tlakov.diference
30-300 Pa,
10 |  | Potrubí
10 | 4 hranné | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I z hlubokotaženého pozinkovaného plechu.v jakosti DX 51D+Z275MAC s osazenými | Potrubí
profilovými lištami, příčně vyztuženo prolisováním. Třída těsnosti dle DIN 24194 II. Tloušťka materiálu od 0,6mm do 1,25 mm
|  | chem.odolné potrubí (PVC), sk.B | Plastové potrubí
|  | odpovídající jmenovitému rozměru a příslušnému tlakovému stupni. Příslušné potrubní díly jsou řádně vyztuženy a opatřeny | Flexibilní potrubí
regulačními a náběhovými plechy. Norma zúčtování EN 12097.
10 | kruhové | Ocelové kruhové potrubí sk.I z pozinkovaného plechu.v jakosti DX 51D+Z275MAC dle norem DIN 24145, DIN 24147.
profilovými lištami, příčně vyztuženo prolisováním. Třída těsnosti dle DIN 24194 II. Tloušťka materiálu od 0,6mm do 1,25 mm
Čistící kusy v potrubí vloženy za každou 90o změnou trasy potrubí.
Velké profily zč.1 jsou vyztuženy proti zborcení vnitřní rozpěrnou konstrukcí jejíž cena je zahrnuta do ceny potrubí.
V kalkulované ploše potrubí nejsou zahrnuty případné přířezy, které vyplynou ze vstupního materiálu - svitky, desky, Dodatel
kalkuluje v ceně potřebný počet tvarovek vyplývající z výkresové dokumentace s 20% rezervou (jedná se o rekonstrukci).
10 | Plast | Výroba z ověřených plastových polotovarů a konstrukčních prvků z různých modifikací materiálů:polypropylén (PP),
polyetylén (PE), polvinylchlorid (PVC) a polyvinylidenfluorid (PVDF) odpovídající odváděné vzdušnině..
10 | Flexo | Flexibilní potrubí je na přívodu jsou vícevrstvé s protihlukovou úpravou. Na odvodu vzduchu vícevrstvé Al.
Délka hadice k distribučnímu elementu nepřesáhne 1,5m.
11 |  | Izolace v kvalitě 40mm minerální vata (vzor Rocwool) Al polep. Certifikovaný postup montáže. | Izolace
Izolace v kvalitě 60mm minerální vata (vzor Rocwool) Al polep + oplechování. Certifikovaný postup montáže.
Izolace v kvalitě 100mm minerální vata (vzor Rocwool) Al polep + oplechování. Certifikovaný postup montáže.
Izolace na bázi kaučuku, tl.9mm (systém uzavřených buněk materiálu), teplotní rozmězí -50°C až +105°C
Izolace na bázi kaučuku, tl.25mm (systém uzavřených buněk materiálu), teplotní rozmězí -50°C až +105°C
Požární izolace v kvalitě minerální vata (vzor Rocwool) Al polep. Certifikovaný postup montáže. Požární odolnost min. 60minut.
Požární izolace v kvalitě (vzor Promat). Certifikovaný postup montáže. Požární odolnost min. 60minut.
|  | Žárove zinkované ocelové profily spojované šroubováním. Kostrukce základní v dodávce stavby. Rám pro obvodové podepření | Podpůrné konstrukce, závěsy
|  | VZT jednotek, kondenzačních jednotek v dodávce VZT. Montážní materiál typu HILTI nebo KEBEK respektuje hmotnost | montážní materiál
kotvené soustavy, obsahuje antivibrační a protihlukové úpravy.
|  | Montáž provádí výrobci jednotlivých výrobků zaškolená firma. Pro spuštění technologicky náročných zařízení bude | Montáž, zaregulování,zaučení
|  | provedena šéfmontáž dodavate technologie.Součástí montážních prací je POV montáže zařízení umístěných na střeše objektů. | obsluhy
Povinností dodavatele je vypracování provozního manuálu, zaučení obsluhy, seřízení zařízení, 78 hodinový monitorovací provoz.
Po dobu celé dodávky a montáže je dodavatel VZT povinnen plnit všechny zákonné povinnosti týkající se bezpečnosti práce.
Všechny VZT zařízení umístěné na střeše a nebo mimo dohled jištění mají servisní vypínače v souladu s
požadavky bezpečnosti práce.
| Poznámka | MaR je součástí jednotek jen pokud je to výslovně uvedeno v popisu, jinak řešeno samostatným projektem.
Silová napojení VZT a klimatizačních systémů jsou řešena v rámci elektro nebo MaR- viz tab.zařízení. V dodávce VZT jsou komunikační kabely.