## soupis prací
MNO-
POŘ.Č. | POSICE | ZKRÁCENÝ POPIS | M.J. | ŽSTVÍ
| M | Montáž
| P | Potrubí
Zařízení č. 1 – Větrání garáže
Soupis prací, dodávek a montáže
1 | I.1 | Potrubní ventilátor 70-40, parametry pláště EN 1886, termokontakty, | ks | 1
AC motor, SFP 1884 Wm3s , (ErP2018, při záměně respektovat)
technické a výkonové parametry v tabulce zařízení
2 |  | manžeta 700x400 | ks | 2
3 |  | Tlumič 700x400 | ks | 2
4 |  | Klapka se servopohonem 230V, 700x400 | ks | 1
5 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
6 | I.1.1 | Vyústka 325x75, 1R, R1, průmyslová (4H potrubí), nebo obdobná plocha | ks | 15
7 | I.1.2 | Odsávací kus z tahokovu porůměr 160mm, seřízení vzduchového | ks | 17
vzduchového výkonu clonou
Poznámka: 1/3 u podlahy, 2/3 odsávaného vzduchu pod stropem
8 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
9 | I.1.3 | Protiděšťová žaluzie 630x400, žárově zinkováno | ks | 1
10 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
11 | I.1.4 | požární klapka 4H se servem 230V, včetně zatěsnění a osazení do požárně dělící konstrukce, ovládá EPS, monitoruje MaR, rozměr 630x400 | ks | 1
12 | I.1.5 | požární klapka 4H se servem 230V, včetně zatěsnění a osazení do požárně dělící konstrukce, ovládá EPS, monitoruje MaR, rozměr 400x630 | ks | 1
13 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
Zařízení č.1 – Výkaz výměr
Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech, tř. těsnosti B:
Čtyřhranné:
Do obvodu 1500/tvarovek (%):
14 | P | 30 | bm | 32
15 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 32
Do obvodu 1890/tvarovek (%):
16 | P | 30 | bm | 49
17 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 49
Do obvodu 2630/tvarovek (%):
18 | P | 30 | bm | 112
19 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 112
Kruhové:
Do průměru 200/tvarovek (%):
20 | P | 30 | bm | 58
21 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 58
Izolace (cena dodávky vč.montáže):
22 |  | Tepelná izolace - min.vata tl.20mm s Al polepem | m2 | 64
23 |  | Tepelná izolace - min.vata tl.40mm s Al polepem | m2 | 48
Zařízení č. 2 – Větrání komorního sálu
Soupis prací, dodávek a montáže
Poznámka: VZT systém specifikován dle konkrétních výrobků
zajišťujících požadované akustické parametry v pořadí
zdroj hluku VZT jednotka v oktávových pasmech, primární a sekundární
tlumiče, distribuční prvek - prověřené výpočtem - software firmy .
24 | I.2 | Vzduchotechnická jednotka, požadavek ErP 1018 | ks | 1
technické a výkonové parametry v tabulce zařízení
akustické parametry v technice zařízení,
jednotka ve vnitřním provedení, strana obsluhy dle výkresové PD,
skladba komor přívod:
tlumící vložka
klapka
filtr s třídou filtrace M5 dle EN 779
rotační rekuperátor, typ teplotní, teplotní účinnost i suchá teplotní
účinnost 74%
směšování, vnitřní klapka
ventilátor, volnooběžné kolo, EC - integrovaný regulátor
jištění EC kontrolér
vodní ohřívač
přímý výparník ( kooperace s navrženými zdroji chladu - tj členění
výparníku dle výkonů kondenzačních jednotek), eliminátor kapek
tlumící vložka
odvod:
tlumící vložka
filtr s třídou filtrace M5 dle EN 779
ventilátor, volnooběžné kolo, EC - integrovaný regulátor
jištění EC kontrolér
směšování
sekce servisní
klapka
tlumící vložka
25 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
| I.2.1 | Parní odporový vyvíječ s funkcí chlazení odpadní vody.
technické a výkonové parametry v tabulce zařízení
vzor - řízení MaR, řešení ZTI, řešení napojení
distribuce páry, řízeno nadřazeným systémem MaR
26 |  | 50kg páry (2střední jednotky) | ks | 1
27 |  | Filtr 3/8" | ks | 2
28 |  | Chlazení odpadní vody pro zvlhčovač (vestavěné) | ks | 2
29 |  | Trubice 81-1000 (šíře potrubí min 1050mm viz výkres | ks | 2
30 |  | Parní hadice D 80 (D=57/45 mm) | bm | 6
31 |  | Kondenzační hadice (D=12/8mm) | bm | 6
32 | I.2.1a | Nerezový distribuční potrubní díl 1050x500-1500mm, spádované dno, | ks | 1
odttok s nástavcem,přetlakový sifon cca 300Pa
33 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
Zdroj chladu navazuje na členění okruhů chlazení ve VZT jednotce,
silové napojení a řízení nadřazenou MaR
34 | I.2.2 | Kondenzační jednotka | ks | 3
technické a výkonové parametry v tabulce zařízení
35 |  | Řídící box | ks | 3
36 |  | Expanzní ventil | ks | 3
37 |  | Kabelový ovladač | ks | 1
38 |  | Cu potrubí (3 trasy) | bm | 120
Poznámka: OK pod jednotky v dodávce stavby
39 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
| I.2.3 | Split systém, přímé chazení, funkce chlazení, vytápění , odvlhčování
U systému prověřena celková délka trasy chladiva a převýšení dle
parametrů výrobce.
technické a výkonové parametry v tabulce zařízení
Řídí nadřazená MaR, protokol Modbus, standard dle:
40 |  | Venkovní jednotka , chladivo R32 | ks | 1
41 |  | Vnitřní jednotka (podstropní provedení) | ks | 1
42 |  | Kabelový ovladač | ks | 1
43 |  | Cu potrubí, kaučuková izolace | bm | 40
44 |  | Komunikační kabeláž, kabeláž vnitřní jednotka ovladač | kpl | 1
Poznámka: OK pod jednotky v dodávce stavby
45 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
| I.2.4 | Split systém, přímé chazení, funkce chlazení, vytápění , odvlhčování
U systému prověřena celková délka trasy chladiva a převýšení dle
parametrů výrobce.
technické a výkonové parametry v tabulce zařízení
standard dle:
46 |  | Venkovní jednotka , chladivo R32 | ks | 1
47 |  | Vnitřní jednotka (podstropní provedení) | ks | 1
48 |  | Kabelový ovladač | ks | 1
49 |  | Cu potrubí, kaučuková izolace | bm | 45
50 |  | Komunikační kabeláž, kabeláž vnitřní jednotka ovladač | kpl | 1
Poznámka: OK pod jednotky v dodávce stavby
51 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
| I.2.5 | Parní odporový vyvíječ s funkcí chlazení odpadní vody
technické a výkonové parametry v tabulce zařízení
vzor - řízení MaR, řešení ZTI, řešení napojení, řešení distribuce páry
52 |  | 8 kg páry | ks | 1
53 |  | Chlazení odpadní vody pro zvlhčovač (vestavěné) | ks | 1
51 |  | Ventilátorový nástavec | ks | 1
55 |  | Hygrostat (bezpečnostní prostorový) | ks | 1
Poznáka: řízeno z nadřazené MaR
56 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
| I.2.6 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu, napájení 24V,
Ovládání nadřazenou MaR, max průtok cca 10000m3/h (dle PD - výkres),
57 |  | rozměr 900x500, režim provozu 0-10VDC | ks | 2
| I.2.7 | Regulátor konstantního průtoku vzduchu, napájení 24V,
Ovládání nadřazenou MaR, max průtok cca 500m3/h (dle PD- výkres),
58 |  | rozměr průměr 160, režim provozu pevná hodnota 0-10VDC | ks | 2
59 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
Tlumiče hluku jsou navrženy software výrobce, záměna
nelze porovést bez doložení výpočtu požadovaného útlumu hluku
v jednotlivých frekvencích na konkrétní zdroj hluku.
U režie sekundární tlumiče rovněž eliminují hluk z m.č.1.20
přívod sál:
60 | I.2.8a | G 1500x750-3000.1 vzor Z190176-03 | ks | 1
61 | I.2.8b | G 1500x1000-3000.1 vzor Z190176-04 | ks | 1
62 | I.2.8c | Poznámka:součástí dodávky , tvarovka s náběhovými plechy | ks | 1
odvod sál:
63 | I.2.8d | G 1500x750-3000.1 vzor Z190176-05 | ks | 1
64 | I.2.8e | Poznámka:součástí dodávky , tvarovka s náběhovými plechy | ks | 1
65 | I.2.8f | G 1500x500-3000.1 vzor Z190176-06 | ks | 2
přívod režie:
66 | I.2.8g | G 500x200-1500 | ks | 1
67 | I.2.8h | GKP 1200x500-3500 vzor Z190176/02A | ks | 1
odvod režie:
68 | I.2.8i | G 500x200-1500 | ks | 1
69 | I.2.8j | GKP 1200x500-3500 vzor Z190176/02A | ks | 2
Poznámka: případné dopojovací potrubí v režii k tlumiči bude
s akustickou izolací - dodá výrobce tlumiče
70 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
71 | I.2.9 | Podlahová vířivá výusť, materiál hliník, RALL dle vyvzorkování, | ks | 125
předpoklad černá barva - standard, součástí redukční kroužek pro
montáž pokud nebude technologií konstrukce hlediště stanoveno jinak
součástí záchytný košík s možností nastavení
Maximální množství vzduchu/ks 80m3/h, LWA=24dB(A), Dpt=18Pa
72 | I.2.10 | Mřížka do potrubí 4H, rozměr 600x400, tahokov, čistá plocha min 70% | ks | 12
rychlost v čistém profilu do 1,4m/s, LWA=25dB(A)
Distribuce do režie (přívod/odvod):
73 | I.2.10a | Štěrbina s funkcí indukce včetně plenum boxu. Navržený typ 2Ř. | ks | 6
Qv=max 120m3/h, Dt=4K, LWA=25dB(A)
74 | I.2.11 | Přívodní ventil průměr 100mm, vč nástavce, | ks | 2
Qv=max 50m3/h, respektive max 100m3/h
75 | I.2.12 | Odvodní ventil průměr 100mm, vč nástavce, | ks | 2
Qv=max 50m3/h, respektive max 100m3/h
76 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
77 | I.2.13 | Škrtící klapka těsná s aretací průměr 100 | ks | 2
78 | I.2.14 | Škrtící klapka těsná s aretací průměr 160 | ks | 2
79 | I.2.15 | Škrtící klapka těsná s aretací průměr 200 | ks | 2
80 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
81 | I.2.16 | Flexibilní hadice průměr 100 | bm | 2
82 | I.2.17 | Flexibilní hadice s útlumem hluku průměr 140 | bm | 6
83 | I.2.18 | Flexibilní hadice průměr 160 | bm | 3
84 | I.2.19 | Flexibilní hadice s útlumem hluku průměr 200 | bm | 125
Poznámka: osazení hadic na straně před distribučním prvkem
podlahovou vyůstí bude řešeno s ohledem na zajištění stejnoměrného
přívodu vzduchu distribučními prvky, hadice nahrazují tlakovou ztrátu
na distribučním prvku a zajišťují vyšší tlakovou diferenci v komoře
pod hledištěm. Osazení bude řešeno na objímku - v ceně hadice
POV stavby umožní montáž hadic v souladu s požadavkem PD
85 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
86 | I.2.20 | požární klapka 4H se servem 230V, včetně zatěsnění a osazení do požárně dělící konstrukce , ovládá EPS, monitoruje MaR rozměr 1150x500 | ks | 3
87 | I.2.21 | požární klapka 4H se servem 230V, včetně zatěsnění a osazení do požárně dělící konstrukce , ovládá EPS, monitoruje MaR rozměr 1250x500 | ks | 2
88 | I.2.22 | požární klapka kruhová se servem 230V, včetně zatěsnění a osazení do požárně dělící konstrukce (poznámka v záhlaví) , ovládá EPS, monitoruje MaR průměr 200mm | ks | 3
89 | I.2.23 | požární klapka kruhová se servem 230V, včetně zatěsnění a osazení do požárně dělící konstrukce (poznámka v záhlaví) , ovládá EPS, monitoruje MaR průměr 160mm | ks | 2
90 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
Zařízení č.2 – Výkaz výměr
Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech, tř. těsnosti B:
Čtyřhranné:
Do obvodu 1500/tvarovek (%):
91 | P | 30 | bm | 3
92 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 3
Do obvodu 2630/tvarovek (%):
93 | P | 30 | bm | 24
94 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 24
Do obvodu 3500/tvarovek (%):
95 | P | 30 | bm | 159
96 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 159
Do obvodu 4460/tvarovek (%):
97 | P | 30 | bm | 17
98 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 17
Do obvodu 5600/tvarovek (%):
99 | P | 30 | bm | 21
100 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 21
Kruhové:
Do průměru 140/tvarovek (%):
101 | P | 30 | bm | 16
102 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 16
Do průměru 200/tvarovek (%):
103 | P | 30 | bm | 102
104 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 102
Izolace (cena dodávky vč.montáže):
105 |  | Tepelná izolace - min.vata tl.20mm s Al polepem | m2 | 172
106 |  | Tepelná izolace - min.vata tl.40mm s Al polepem | m2 | 327
107 |  | Tepelná izolace - minerální vata tl.60mm s oplechováním ušlechtilým plechem 0,6mm | m2 | 22
108 |  | Protipožární izolace - odolnost 45min, technologický postup dle certifikátu | m2 | 264
Zařízení č. 3 – Větrání zázemí komorního sálu
Soupis prací, dodávek a montáže
109 | I.3 | Vzduchotechnická jednotka , požadavek ErP 1018 | ks | 1
technické a výkonové parametry v tabulce zařízení
akustické parametry v technice zařízení,
jednotka ve vnitřním provedení, strana obsluhy dle výkresové PD,
skladba komor přívod:
tlumící vložka
klapka
filtr s třídou filtrace M5 dle EN 779
deskový rekuperátor s obtokem, třída účinnosti dle EN 13053 h1/73%
ventilátor, volnooběžné kolo, EC - integrovaný regulátor
jištění EC kontrolér
vodní ohřívač
přímý výparník ( kooperace s navrženými zdroji chladu - tj členění
výparníku dle výkonů kondenzačních jednotek), eliminátor kapek
tlumící vložka
odvod:
tlumící vložka
filtr s třídou filtrace M5 dle EN 779
ventilátor, volnooběžné kolo, EC - integrovaný regulátor
jištění EC kontrolér
klapka
tlumící vložka
110 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
Zdroj chladu navazuje na členění okruhů chlazení ve VZT jednotce,
silové napojení a řízení nadřazenou MaR
111 | I.3.1 | Kondenzační jednotka | ks | 1
technické a výkonové parametry v tabulce zařízení
112 |  | Řídící box | ks | 1
113 |  | Expanzní ventil | ks | 1
114 |  | Kabelový ovladač | ks | 1
115 |  | Cu potrubí | bm | 40
Poznámka: OK pod jednotky v dodávce stavby
116 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
117 | I.3.2 | Buňkový tlumič , standard: G 500x400-1000.1 | ks | 2
118 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
119 | I.3.3 | Vyústka komfortní , 2ř,R1 rozměr 400x200 | ks | 6
120 | I.3.4 | Vyústka komfortní , 1ř,R1 rozměr 400x100 | ks | 8
121 | I.3.5 | Vyústka komfortní , 1ř,R1 rozměr 400x200 | ks | 2
122 | I.3.6 | Přívodní ventil průměr 160 | ks | 1
123 | I.3.7 | Odvodní ventil průměr 160 | ks | 1
124 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
125 | I.3.8 | Škrtící klapka těsná s aretací průměr 160 | ks | 2
126 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
127 | I.3.9 | požární klapka 4H se servem 230V, včetně zatěsnění a osazení do požárně dělící konstrukce , ovládá EPS, monitoruje MaR rozměr 500x710 | ks | 1
128 | I.3.10 | požární klapka 4H se servem 230V, včetně zatěsnění a osazení do požárně dělící konstrukce , ovládá EPS, monitoruje MaR rozměr 710x500 | ks | 1
Poznámka: společné pro zč.I.17
129 | I.3.11 | požární klapka 4H se servem 230V, včetně zatěsnění a osazení do požárně dělící konstrukce , ovládá EPS, monitoruje MaR rozměr 500x280 | ks | 4
130 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
Zařízení č. 3 – Výkaz výměr
Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech, tř. těsnosti B:
Čtyřhranné:
Do obvodu 1050/tvarovek (%):
131 | P | 30 | bm | 2
132 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 2
Do obvodu 1500/tvarovek (%):
133 | P | 30 | bm | 38
134 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 38
Do obvodu 1890/tvarovek (%):
135 | P | 30 | bm | 79
136 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 79
Do obvodu 2630/tvarovek (%):
137 | P | 30 | bm | 75
138 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 75
Do obvodu 3500/tvarovek (%):
139 | P | 30 | bm | 7
140 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 7
Kruhové:
Do průměru 200/tvarovek (%):
141 | P | 30 | bm | 6
142 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 6
Izolace (cena dodávky vč.montáže):
143 |  | Tepelná izolace - min.vata tl.20mm s Al polepem | m2 | 12
144 |  | Tepelná izolace - min.vata tl.40mm s Al polepem | m2 | 271
145 |  | Tepelná izolace - min.vata 100mm s oplechováním poz. Plechu tl.0,6mm | m2 | 25
146 |  | Protipožární izolace - odolnost 45min, technologický postup dle certifikátu | m2 | 26
Zařízení č. 4 – Větrání foyeru, hygienického zázemí
Soupis prací, dodávek a montáže
147 | I.4 | Vzduchotechnická jednotka , požadavek ErP 1018 | ks | 1
technické a výkonové parametry v tabulce zařízení
akustické parametry v technice zařízení,
jednotka ve vnitřním provedení, strana obsluhy dle výkresové PD,
skladba komor přívod:
tlumící vložka
klapka
filtr s třídou filtrace M5 dle EN 779
deskový rekuperátor s obtokem, třída účinnosti dle EN 13053 h1/71%
ventilátor, volnooběžné kolo, EC - integrovaný regulátor
jištění EC kontrolér
vodní ohřívač
přímý výparník ( kooperace s navrženými zdroji chladu - tj členění
výparníku dle výkonů kondenzačních jednotek), eliminátor kapek
tlumící vložka
odvod:
tlumící vložka
filtr s třídou filtrace M5 dle EN 779
ventilátor, volnooběžné kolo, EC - integrovaný regulátor
jištění EC kontrolér
eliminátor kapek
klapka
tlumící vložka
148 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
Zdroj chladu navazuje na členění okruhů chlazení ve VZT jednotce,
silové napojení a řízení nadřazenou MaR
149 | I.4.1 | Kondenzační jednotka | ks | 2
technické a výkonové parametry v tabulce zařízení
150 |  | Řídící box | ks | 2
151 |  | Expanzní ventil | ks | 2
152 |  | Kabelový ovladač | ks | 2
153 |  | Cu potrubí | bm | 80
Poznámka: OK pod jednotky v dodávce stavby
154 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 2
155 | I.4.2 | Buňkový tlumič: G 900x500-1200.1 vzor Z190176/01 | ks | 2
Poznámka: návrh ke konkrétní VZT jednotce
156 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
157 | I.4.3 | Regulátor konstantního průtoku vzduchu, napájení 24V, | ks | 3
rozměr 200x100,
| I.4.4 | Regulátor konstantního průtoku vzduchu, napájení 24V,
158 |  | rozměr 300x200, | ks | 8
| I.4.4a | Regulátor konstantního průtoku vzduchu, mechanický, vsunovací
159 |  | průměr 150mm | ks | 4
160 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
161 | I.4.5 | Vyústka komfortní , 2ř,R1 rozměr 560x140, na 4H potrubí | ks | 3
162 | I.4.6 | Vyústka komfortní , 2ř,R1 rozměr 400x140, na 4H potrubí | ks | 19
| I.4.7 | Neobsazeno
163 | I.4.8 | Vyústka komfortní , 1ř,R1 rozměr 200x100, na 4H potrubí | ks | 17
164 | I.4.9 | Vyústka komfortní , 1ř,R1 rozměr 225x75, na K potrubí | ks | 13
| I.4.10 | Neobsazeno
165 | I.4.11 | Odvodní ventil průměr 160 | ks | 1
166 | I.4.12 | Odvodní ventil průměr 200,+oh.hadice 200 | ks | 7
167 | I.4.13 | Odvodní ventil průměr 100, +oh.hadice 100 | ks | 23
168 | I.4.13a | Štěrbina s funkcí indukce včetně plenum boxu. Navržený typ 2Ř. | ks | 4
Qv=max 120m3/h, Dt=4K, LWA=25dB(A)
169 |  | Ohebná hadice průměr 140 | bm | 4
170 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
171 | I.4.14 | Škrtící klapka těsná s aretací průměr 100 | ks | 27
172 | I.4.15 | Škrtící klapka těsná s aretací průměr 160 | ks | 3
173 | I.4.16 | Škrtící klapka těsná s aretací průměr 200 | ks | 7
174 | I.4.17 | Škrtící klapka listová 200x100, ruční ovl. | ks | 17
175 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
176 | I.4.18 | požární klapka 4H se servem 230V, včetně zatěsnění a osazení do požárně dělící konstrukce , ovládá EPS, monitoruje MaR rozměr 560x315 | ks | 4
177 | I.4.19 | požární klapka 4H se servem 230V, včetně zatěsnění a osazení do požárně dělící konstrukce , ovládá EPS, monitoruje MaR rozměr 400x200 | ks | 14
178 | I.4.20 | požární klapka 4H se servem 230V, včetně zatěsnění a osazení do požárně dělící konstrukce , ovládá EPS, monitoruje MaR rozměr pr.200 | ks | 1
179 | I.4.21 | Požární stěnový uzávěr , servopohon 230V, 200x315 | ks | 1
180 | I.4.22 | požární klapka 4H se servem 230V, včetně zatěsnění a osazení do požárně dělící konstrukce , ovládá EPS, monitoruje MaR rozměr 250x200 | ks | 1
181 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
Zařízení č. 4 – Výkaz výměr
Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech, tř. těsnosti B:
Čtyřhranné:
Do obvodu 1050/tvarovek (%):
182 | P | 30 | bm | 187
183 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 187
Do obvodu 1500/tvarovek (%):
184 | P | 30 | bm | 308
185 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 308
Do obvodu 1890/tvarovek (%):
186 | P | 30 | bm | 69
187 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 69
Do obvodu 2630/tvarovek (%):
188 | P | 30 | bm | 45
189 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 45
Do obvodu 3500/tvarovek (%):
190 | P | 30 | bm | 6
191 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 6
Do obvodu 5600/tvarovek (%):
192 | P | 30 | bm | 85
193 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 85
Kruhové:
Do průměru 100/ tvarovek (%):
194 | P | 30 | bm | 21
195 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 21
Do průměru 200/tvarovek (%):
196 | P | 30 | bm | 85
197 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 85
Izolace (cena dodávky vč.montáže):
198 |  | Tepelná izolace - min.vata tl.20mm s Al polepem | m2 | 438
199 |  | Tepelná izolace - min.vata tl.40mm s Al polepem | m2 | 479
200 |  | Tepelná izolace - min.vata 100mm s oplechováním poz. Plechu tl.0,6mm | m2 | 133
201 |  | Protipožární izolace - odolnost 45min, technologický postup dle certifikátu | m2 | 26
Zařízení č.5 – Větrání DesigLab
Soupis prací, dodávek a montáže
202 | I.5 | Vzduchotechnická jednotka , požadavek ErP 1018 | ks | 1
technické a výkonové parametry v tabulce zařízení
akustické parametry v technice zařízení,
jednotka ve vnitřním provedení, strana obsluhy dle výkresové PD,
skladba komor přívod:
tlumící vložka
klapka
filtr s třídou filtrace M5 dle EN 779
rotační rekuperátor, typ teplotní, teplotní účinnost i suchá teplotní
účinnost 73%
směšování, vnitřní klapka
ventilátor, volnooběžné kolo, EC - integrovaný regulátor
jištění EC kontrolér
vodní ohřívač
přímý výparník ( kooperace s navrženými zdroji chladu - tj členění
výparníku dle výkonů kondenzačních jednotek), eliminátor kapek
vodní ohřívač (dohřev při sušení)
tlumící vložka
odvod:
tlumící vložka
filtr s třídou filtrace M5 dle EN 779
ventilátor, volnooběžné kolo, EC - integrovaný regulátor
jištění EC kontrolér
směšování
sekce servisní
klapka
tlumící vložka
203 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
| I.5.1 | Parní odporový vyvíječ s funkcí chlazení odpadní vody.
technické a výkonové parametry v tabulce zařízení
vzor - řízení MaR, řešení ZTI, řešení napojení
distribuce páry
204 |  | 20kg páry (2střední jednotky) | ks | 1
205 |  | Filtr 3/8" | ks | 1
206 |  | Chlazení odpadní vody pro zvlhčovač(vestavěné) | ks | 1
207 |  | Trubice 81-500 (šíře potrubí min 550mm viz výkres) | ks | 1
208 |  | Parní hadice D 80 (D=57/45 mm) | bm | 3
209 |  | Kondenzační hadice (D=12/8mm) | bm | 3
210 | I.5.1a | Nerezový distribuční potrubní díl 630x400-1500mm, spádované dno, | ks | 1
odtok s nástavcem,přetlakový sifon cca 300Pa
211 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
Zdroj chladu navazuje na členění okruhů chlazení ve VZT jednotce,
silové napojení a řízení nadřazenou MaR
212 | I.5.2 | Kondenzační jednotka | ks | 2
technické a výkonové parametry v tabulce zařízení
213 |  | Řídící box | ks | 2
214 |  | Expanzní ventil | ks | 2
215 |  | Kabelový ovladač | ks | 1
216 |  | Cu potrubí (2 trasy) | bm | 80
Poznámka: OK pod jednotky v dodávce stavby
217 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
218 | I.5.3 | Buňkový tlumič: G 500x500-1000.1 | ks | 6
219 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
220 | I.5.4 | Vířivá vyusť se směrově řízeným proudem vzduchu, Qv=1075m3/h,
Dt=6K, dosah proudu 6,6m
|  | průměr 400mm, servopohon 230V, MaR přepíná 2 polohy | ks | 4
Poznámka: rozteče mezi distribučními prvky dle dodaného zařízení s
dopadem do uspořádání komponentů v podhledu
221 |  | Ohebná hadice s útlumem hluku průměr 400mm | bm | 4
222 | I.5.5 | Vyústka komfortní , 2ř,R1 rozměr 225x75, na K potrubí | ks | 2
223 | I.5.6 | Vyústka komfortní , 1ř,R1 rozměr 225x75, na K potrubí | ks | 2
224 | I.5.7 | Vyústka komfortní , 1ř,R1 rozměr 600x300, na 4H potrubí | ks | 5
(nástavce v specifikaci potrubí - v nástavci možno umístit tlumící vložku
pro eliminaci pnutí mezi vyústkou a podhledem)
225 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
226 | I.5.8 | požární klapka 4H se servem 230V, včetně zatěsnění a osazení do požárně dělící konstrukce , ovládá EPS, monitoruje MaR rozměr 400x630 | ks | 3
227 | I.5.9 | požární klapka 4H se servem 230V, včetně zatěsnění a osazení do požárně dělící konstrukce , ovládá EPS, monitoruje MaR rozměr 630x400 | ks | 5
228 | I.5.10 | požární klapka kruhová se servem 230V, včetně zatěsnění a osazení do požárně dělící konstrukce , ovládá EPS, monitoruje MaR průměr 160mm | ks | 2
229 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
Zařízení č. 5 – Výkaz výměr
Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech, tř. těsnosti B:
Čtyřhranné:
Do obvodu 2630/tvarovek (%):
230 | P | 30 | bm | 244
231 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 244
Kruhové:
Do průměru 200/tvarovek (%):
232 | P | 30 | bm | 26
233 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 26
Do průměru 400/tvarovek (%):
234 | P | 30 | bm | 12
235 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 12
Izolace (cena dodávky vč.montáže):
236 |  | Tepelná izolace - min.vata tl.20mm s Al polepem | m2 | 297
237 |  | Tepelná izolace - min.vata tl.40mm s Al polepem | m2 | 251
238 |  | Protipožární izolace - odolnost 45min, technologický postup dle certifikátu | m2 | 52
Zařízení č.6 – Větrání technické obsluhy komorního sálu
Soupis prací, dodávek a montáže
| I.6 | Dveřní teplovzdušná, teplovodní clona, délka 2500mm
technické a výkonové parametry v tabulce zařízení
239 |  | příslušenství k uchycení, ventily v profesi vytápění | ks | 2
ovládání z nadřazené MaR
240 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
Zařízení č.7 – Větrání technické obsluhy komorního sálu
Soupis prací, dodávek a montáže
241 | I.7 | Vzduchotechnická jednotka, požadavek ErP 1018 | ks | 1
technické a výkonové parametry v tabulce zařízení
akustické parametry v technice zařízení,
jednotka ve vnitřním provedení, strana obsluhy dle výkresové PD,
skladba komor přívod:
tlumící vložka
klapka
filtr s třídou filtrace M5 dle EN 779
rotační rekuperátor, typ teplotní, teplotní účinnost i suchá teplotní
účinnost 78%
směšování, vnitřní klapka
ventilátor, volnooběžné kolo, EC - integrovaný regulátor
jištění EC kontrolér
vodní ohřívač
přímý výparník ( kooperace s navrženými zdroji chladu - tj členění
výparníku dle výkonů kondenzačních jednotek), eliminátor kapek
tlumící vložka
odvod:
tlumící vložka
filtr s třídou filtrace M5 dle EN 779
ventilátor, volnooběžné kolo, EC - integrovaný regulátor
jištění EC kontrolér
směšování
sekce servisní
klapka
tlumící vložka
242 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
Zdroj chladu navazuje na členění okruhů chlazení ve VZT jednotce,
silové napojení a řízení nadřazenou MaR
243 | I.7.1 | Kondenzační jednotka | ks | 1
technické a výkonové parametry v tabulce zařízení
244 |  | Řídící box | ks | 1
245 |  | Expanzní ventil | ks | 1
246 |  | Kabelový ovladač | ks | 1
247 |  | Cu potrubí | bm | 40
Poznámka: OK pod jednotky v dodávce stavby
248 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
249 | I.7.2 | Buňkový tlumič: G 900x500-1200.1 vzor Z190176/01 | ks | 2
Poznámka: návrh ke konkrétní VZT jednotce
250 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
251 | I.7.3 | Vířivá vyúsť - přívod, směrovatelný proud vzduchu na přívodu vzduchu | ks | 3
500m3/h/distribuční prvek, SH nad podlahou cca 3m, 4 hranná, box
| I.7.4 | Vířivá vyúsť - odvod, směrovatelný proud vzduchu na přívodu vzduchu
500m3/h/distribuční prvek, SH nad podlahou cca 3m, 4H, box
252 | I.7.4 | Vířivá vyúsť - odvod, směrovatelný proud vzduchu na přívodu vzduchu | ks | 3
253 | I.7.5 | Škrtící klapka průměr 250 | ks | 6
254 | I.7.6 | Flexibilní hadice průměr 250, s útlumem hluku (cca 1m na 1 napojení) | bm | 6
Poznámka: standard útlumu Sonoextra výrobce SYSTEMAIR)
255 | I.7.7 | Přívodní ventil průměr 100, oh.hadice 100 | ks | 1
256 | I.7.8 | Odvodní ventil průměr 100,oh.hadice 100 | ks | 1
257 |  | Škrtící klapka průměr 100 | ks | 2
258 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
259 | I.7.9 | požární klapka 4H se servem 230V, včetně zatěsnění a osazení do požárně dělící konstrukce , ovládá EPS, monitoruje MaR rozměr 560x315 | ks | 2
260 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
261 | I.7.10 | Sací - výfukový díl centrálního přívodu - odvodu vzduchu | ks | 2
1500x800, úkos 45% , protideš´tová žaluzie
262 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
Zařízení č. 7 – Výkaz výměr
Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech, tř. těsnosti B:
Čtyřhranné:
Do obvodu 1050/tvarovek (%):
263 | P | 30 | bm | 56
264 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 56
Do obvodu 1500/tvarovek (%):
265 | P | 30 | bm | 53
266 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 53
Do obvodu 3500/tvarovek (%):
267 | P | 30 | bm | 6
268 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 6
Kruhové:
Do průměru 200/tvarovek (%):
269 | P | 30 | bm | 8
270 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 8
Do průměru 280/tvarovek (%):
271 | P | 30 | bm | 7
272 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 7
Izolace (cena dodávky vč.montáže):
273 |  | Tepelná izolace - min.vata tl.20mm s Al polepem | m2 | 52
274 |  | Tepelná izolace - min.vata tl.40mm s Al polepem | m2 | 95
275 |  | Protipožární izolace - odolnost 45min, technologický postup dle certifikátu | m2 | 13
Zařízení č.8 – Větrání depozitu školních prací
Soupis prací, dodávek a montáže
276 | I.8 | Vzduchotechnická jednotka , požadavek ErP 1018 | ks | 1
technické a výkonové parametry v tabulce zařízení
akustické parametry v technice zařízení,
jednotka ve vnitřním provedení, strana obsluhy dle výkresové PD,
skladba komor přívod:
tlumící vložka
klapka
filtr s třídou filtrace M5 dle EN 779
rotační rekuperátor, typ teplotní, teplotní účinnost i suchá teplotní
účinnost 78%
směšování, vnitřní klapka
ventilátor, volnooběžné kolo, EC - integrovaný regulátor
jištění EC kontrolér
vodní ohřívač
přímý výparník ( kooperace s navrženými zdroji chladu - tj členění
výparníku dle výkonů kondenzačních jednotek), eliminátor kapek
vodní ohřívač (dohřev při sušení)
tlumící vložka
odvod:
tlumící vložka
filtr s třídou filtrace M5 dle EN 779
ventilátor, volnooběžné kolo, EC - integrovaný regulátor
jištění EC kontrolér
směšování
sekce servisní
klapka
tlumící vložka
277 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
| I.8.1 | Parní odporový vyvíječ s funkcí chlazení odpadní vody.
technické a výkonové parametry v tabulce zařízení
vzor - řízení MaR, řešení ZTI, řešení napojení
distribuce páry
278 |  | 8kg páry | ks | 1
279 |  | Filtr 3/8" | ks | 1
280 |  | Chlazení odpadní vody pro zvlhčovač (vestavěné) | ks | 1
281 |  | Trubice 81-350 (šíře potrubí min 400mm viz výkres) | ks | 1
282 |  | Parní hadice r D 80 (D=57/45 mm) | bm | 3
283 |  | Kondenzační hadice (D=12/8mm) | bm | 3
284 | I.8.1a | Nerezový distribuční potrubní díl 500x400-1500mm, spádované dno, | ks | 1
odttok s nástavcem,přetlakový sifon cca 300Pa
285 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
Zdroj chladu navazuje na členění okruhů chlazení ve VZT jednotce,
silové napojení a řízení nadřazenou MaR
286 | I.8.2 | Kondenzační jednotka | ks | 2
technické a výkonové parametry v tabulce zařízení
287 |  | Řídící box | ks | 2
288 |  | Expanzní ventil | ks | 2
289 |  | Kabelový ovladač | ks | 2
290 |  | Cu potrubí | bm | 80
Poznámka: OK pod jednotky v dodávce stavby
291 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
292 | I.8.3 | Buňkový tlumič: G 500x400-1000.1 | ks | 4
293 | I.8.4 | Buňkový tlumič: G 500x400-1500.1 | ks | 2
294 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
295 | I.8.5 | Vyústka komfortní , 2ř,R1 rozměr 560x140, na 4H potrubí | ks | 5
296 | I.8.6 | Vyústka komfortní , 1ř,R1 rozměr 560x140, na 4H potrubí | ks | 6
297 | I.8.9 | Přívodní ventil průměr 200 | ks | 1
298 | I.8.10 | Odvodní ventil průměr 200 | ks | 1
299 | I.8.11 | Přívodní ventil průměr 160 | ks | 1
300 | I.8.12 | Odvodní ventil průměr 160 | ks | 1
301 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
302 | I.8.13 | Škrtící klapka těsná s aretací průměr 200 | ks | 2
303 | I.8.14 | Škrtící klapka těsná s aretací průměr 160 | ks | 2
304 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
305 | I.8.15 | požární klapka 4H se servem 230V, včetně zatěsnění a osazení do požárně dělící konstrukce , ovládá EPS, monitoruje MaR rozměr 500x400 | ks | 8
306 | I.8.16 | požární klapka kruhová se servem 230V, včetně zatěsnění a osazení do požárně dělící konstrukce , ovládá EPS, monitoruje MaR průměr 200mm | ks | 2
307 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
Zařízení č. 8 – Výkaz výměr
Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech, tř. těsnosti B:
Čtyřhranné:
Do obvodu 1050/tvarovek (%):
308 | P | 30 | bm | 42
309 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 42
Do obvodu 1500/tvarovek (%):
310 | P | 30 | bm | 21
311 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 21
Do obvodu 1890/tvarovek (%):
312 | P | 30 | bm | 27
313 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 27
Do obvodu 2630/tvarovek (%):
314 | P | 30 | bm | 174
315 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 174
Kruhové:
Do průměru 200/tvarovek (%):
316 | P | 30 | bm | 11
317 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 11
Izolace (cena dodávky vč.montáže):
318 |  | Tepelná izolace - min.vata tl.20mm s Al polepem | m2 | 115
319 |  | Tepelná izolace - min.vata tl.40mm s Al polepem | m2 | 236
320 |  | Protipožární izolace - odolnost 45min, technologický postup dle certifikátu | m2 | 13
Zařízení č.9 – Větrání učeben 2.NP
Soupis prací, dodávek a montáže
Poznámka: VZT systém specifikován dle konkrétních výrobků
zajišťujících požadované akustické parametry v pořadí
zdroj hluku VZT jednotka v oktávových pasmech, primární a sekundární
tlumiče, distribuční prvek - prověřené výpočtem - software firmy .
321 | I.9 | Vzduchotechnická jednotka, požadavek ErP 1018 | ks | 1
technické a výkonové parametry v tabulce zařízení
akustické parametry v technice zařízení,
jednotka ve vnitřním provedení, strana obsluhy dle výkresové PD,
skladba komor přívod:
tlumící vložka
klapka
filtr s třídou filtrace M5 dle EN 779
rotační rekuperátor, typ teplotní, teplotní účinnost i suchá teplotní
účinnost 78%
směšování, vnitřní klapka
ventilátor, volnooběžné kolo, EC - integrovaný regulátor
jištění EC kontrolér
vodní ohřívač
přímý výparník ( kooperace s navrženými zdroji chladu - tj členění
výparníku dle výkonů kondenzačních jednotek), eliminátor kapek
vodní ohřívač (dohřev při sušení)
tlumící vložka
odvod:
tlumící vložka
filtr s třídou filtrace M5 dle EN 779
ventilátor, volnooběžné kolo, EC - integrovaný regulátor
jištění EC kontrolér
směšování
sekce servisní
klapka
tlumící vložka
322 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
Zdroj chladu navazuje na členění okruhů chlazení ve VZT jednotce,
silové napojení a řízení nadřazenou MaR
323 | I.9.1 | Kondenzační jednotka | ks | 1
technické a výkonové parametry v tabulce zařízení
324 |  | Řídící box | ks | 1
325 |  | Expanzní ventil | ks | 1
326 |  | Kabelový ovladač | ks | 1
327 |  | Cu potrubí | bm | 30
Poznámka: OK pod jednotky v dodávce stavby
328 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
329 | I.9.2 | Buňkový tlumič: G 900x500-1200.1 vzor Z190176/01 | ks | 2
Poznámka: návrh ke konkrétní VZT jednotce
330 | I.9.3 | GKP 1200x500-3500 vzor Z190176/02A | ks | 4
331 | I.9.4 | GKP 850x500-2000 vzor Z190176/02B | ks | 18
Poznámka:
332 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
Regulátor konstantního průtoku vzduchu, mechanický, vsunovací
333 | I.9.5 | průměr 160 | ks | 10
334 | I.9.6 | průměr 200 | ks | 10
335 | I.9.7 | průměr 250 | ks | 2
Poznámka: navržené regulátory konstantního průtoku pro požadované Qv
odpovídají danému průměru. Při změně provést návrh pro příslušné
zařízení - pracovní bod regulace pro požadovaný průtok vzduchu.
Seřízení regulátoru na dané množství vzduchu bude provedeno
s tolerancí 5%. Vyžaduje to cca 3x cyklus seřízení.
Doporučuje se potrubní díl s regulátorem samostaný + spojky.
336 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
| I.9.8 | Štěrbina s funkcí indukce včetně plenum boxu. Navržený typ 2Ř.
Qv=max 120m3/h, Dt=4K, LWA=25dB(A)
337 |  | rozměr/1050x138/ | ks | 36
338 |  | Flexibilní hadice s útlumem hluku průměr 140 | bm | 36
339 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
340 | I.9.9 | požární klapka 4H se servem 230V, včetně zatěsnění a osazení do požárně dělící konstrukce , ovládá EPS, monitoruje MaR rozměr 315x560 | ks | 2
341 | I.9.10 | požární klapka 4H se servem 230V, včetně zatěsnění a osazení do požárně dělící konstrukce , ovládá EPS, monitoruje MaR rozměr 560x315 | ks | 8
342 | I.9.11 | požární klapka 4H se servem 230V, včetně zatěsnění a osazení do požárně dělící konstrukce , ovládá EPS, monitoruje MaR rozměr 400x400 | ks | 2
343 | I.9.12 | požární klapka kruhová se servem 230V, včetně zatěsnění a osazení do požárně dělící konstrukce , ovládá EPS, monitoruje MaR průměr 200mm | ks | 4
344 | I.9.13 | požární klapka kruhová se servem 230V, včetně zatěsnění a osazení do požárně dělící konstrukce , ovládá EPS, monitoruje MaR průměr 250mm | ks | 2
345 |  | Zvukoizolační potrubí průměr 200 - | bm | 6
346 |  | Zvukoizolační potrubí průměr 250 - | bm | 1
347 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
Zařízení č. 9 – Výkaz výměr
Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech, tř. těsnosti B:
Čtyřhranné:
Do obvodu 650/ tvarovek (%):
348 | P | 30 | bm | 25
349 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 25
Do obvodu 1050/tvarovek (%):
350 | P | 30 | bm | 27
351 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 27
Do obvodu 1500/tvarovek (%):
352 | P | 30 | bm | 21
353 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 21
Do obvodu 1890/tvarovek (%):
354 | P | 30 | bm | 218
355 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 218
Do obvodu 3500/tvarovek (%):
356 | P | 30 | bm | 6
357 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 6
Kruhové:
Do průměru 140/tvarovek (%):
358 | P | 30 | bm | 96
359 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 96
Do průměru 200/tvarovek (%):
360 | P | 30 | bm | 185
361 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 185
Do průměru 280/tvarovek (%):
362 | P | 30 | bm | 35
363 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 35
Izolace (cena dodávky vč.montáže):
364 |  | Tepelná izolace - min.vata tl.20mm s Al polepem | m2 | 276
365 |  | Tepelná izolace - min.vata tl.40mm s Al polepem | m2 | 155
366 |  | Protipožární izolace - odolnost 45min, technologický postup dle certifikátu | m2 | 35
Zařízení č.10 – Větrání učeben 3.NP
Soupis prací, dodávek a montáže
Poznámka: VZT systém specifikován dle konkrétních výrobků
zajišťujících požadované akustické parametry v pořadí
zdroj hluku VZT jednotka v oktávových pasmech, primární a sekundární
tlumiče, distribuční prvek - prověřené výpočtem - software firmy .
367 | I.10 | Vzduchotechnická jednotka požadavek ErP 1018 | ks | 1
technické a výkonové parametry v tabulce zařízení
akustické parametry v technice zařízení,
jednotka ve vnitřním provedení, strana obsluhy dle výkresové PD,
skladba komor přívod:
tlumící vložka
klapka
filtr s třídou filtrace M5 dle EN 779
rotační rekuperátor, typ teplotní, teplotní účinnost i suchá teplotní
účinnost 78%
směšování, vnitřní klapka
ventilátor, volnooběžné kolo, EC - integrovaný regulátor
jištění EC kontrolér
vodní ohřívač
přímý výparník ( kooperace s navrženými zdroji chladu - tj členění
výparníku dle výkonů kondenzačních jednotek), eliminátor kapek
vodní ohřívač (dohřev při sušení)
tlumící vložka
odvod:
tlumící vložka
filtr s třídou filtrace M5 dle EN 779
ventilátor, volnooběžné kolo, EC - integrovaný regulátor
jištění EC kontrolér
směšování
sekce servisní
klapka
tlumící vložka
368 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
Zdroj chladu navazuje na členění okruhů chlazení ve VZT jednotce,
silové napojení a řízení nadřazenou MaR
369 | I.10.1 | Kondenzační jednotka | ks | 2
technické a výkonové parametry v tabulce zařízení
370 |  | Řídící box | ks | 2
371 |  | Expanzní ventil | ks | 2
372 |  | Kabelový ovladač | ks | 2
373 |  | Cu potrubí | bm | 60
Poznámka: OK pod jednotky v dodávce stavby
374 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
375 | I.10.2 | Buňkový tlumič: G 900x500-1200.1 vzor Z190176/01 | ks | 2
Poznámka: návrh ke konkrétní VZT jednotce
376 | I.10.3 | GKP 1200x500-3500 vzor Z190176/02A | ks | 24
377 | I.10.4 | GKP 850x500-2000 vzor Z190176/02B | ks | 6
378 |  | Zvukoizolační potrubí průměr 200 - | bm | 16
379 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
Regulátor konstantního průtoku vzduchu, mechanický, vsunovací
380 | I.10.5 | průměr 160 | ks | 3
381 | I.10.6 | průměr 200 | ks | 20
382 | I.10.7 | průměr 250 | ks | 4
383 | I.10.8 | průměr 125 | ks | 4
384 | I.10.9 | průměr 100 | ks | 3
Poznámka: navržené regulátory konstantního průtoku pro požadované Qv
odpovídají danému průměru. Při změně provést návrh pro příslušné
zařízení - pracovní bod regulace pro požadovaný průtok vzduchu.
Seřízení regulátoru na dané množství vzduchu bude provedeno
s tolerancí 5%. Vyžaduje to cca 3x cyklus seřízení.
Doporučuje se potrubní díl s regulátorem samostaný + spojky.
385 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
| I.10.10 | Štěrbina s funkcí indukce včetně plenum boxu. Navržený typ 2Ř.
Qv=max 120m3/h, Dt=4K, LWA=25dB(A)
386 |  | rozměr1050x138/ | ks | 68
387 |  | Flexibilní hadice s útlumem hluku průměr 140 | bm | 68
388 | I.10.11 | Odvodní ventil průměr 100 | ks | 1
359 | I.10.12 | Přívodní ventil průměr 100, vč.oh.hadice | ks | 2
390 | I.10.13 | Odvodní ventil průměr 160, vč.oh.hadice | ks | 1
391 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
392 | I.10.14 | požární klapka 4H se servem 230V, včetně zatěsnění a osazení do požárně dělící konstrukce , ovládá EPS, monitoruje MaR rozměr 560x400 | ks | 2
393 | I.10.15 | požární klapka 4H se servem 230V, včetně zatěsnění a osazení do požárně dělící konstrukce , ovládá EPS, monitoruje MaR rozměr 500x250 | ks | 4
394 | I.10.16 | požární klapka kruhová se servem 230V, včetně zatěsnění a osazení do požárně dělící konstrukce , ovládá EPS, monitoruje MaR průměr 125mm | ks | 4
395 | I.10.17 | požární klapka kruhová se servem 230V, včetně zatěsnění a osazení do požárně dělící konstrukce , ovládá EPS, monitoruje MaR průměr 160mm | ks | 2
396 | I.10.18 | požární klapka kruhová se servem 230V, včetně zatěsnění a osazení do požárně dělící konstrukce , ovládá EPS, monitoruje MaR průměr 200mm | ks | 16
397 | I.10.19 | požární klapka kruhová se servem 230V, včetně zatěsnění a osazení do požárně dělící konstrukce , ovládá EPS, monitoruje MaR průměr 250mm | ks | 4
398 | I.10.20 | Požární stěnový uzávěr , servopohon 230V, 200x315 | ks | 1
399 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
Zařízení č.10 – Výkaz výměr
Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech, tř. těsnosti B:
Čtyřhranné:
Do obvodu 650/ tvarovek (%):
400 | P | 30 | bm | 35
401 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 35
Do obvodu 1050/tvarovek (%):
402 | P | 30 | bm | 29
403 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 29
Do obvodu 1500/tvarovek (%):
404 | P | 30 | bm | 112
405 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 112
Do obvodu 2630/tvarovek (%):
406 | P | 30 | bm | 138
407 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 138
Do obvodu 3500/tvarovek (%):
408 | P | 30 | bm | 6
409 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 6
Kruhové:
Do průměru 100/ tvarovek (%):
410 | P | 30 | bm | 2
411 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 2
Do průměru 140/tvarovek (%):
412 | P | 30 | bm | 240
413 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 240
Do průměru 200/tvarovek (%):
414 | P | 30 | bm | 187
415 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 187
Do průměru 280/tvarovek (%):
416 | P | 30 | bm | 65
417 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 65
Izolace (cena dodávky vč.montáže):
418 |  | Tepelná izolace - min.vata tl.20mm s Al polepem | m2 | 308
419 |  | Tepelná izolace - min.vata tl.40mm s Al polepem | m2 | 161
420 |  | Protipožární izolace - odolnost 45min, technologický postup dle certifikátu | m2 | 22
Zařízení č.11 – Větrání učeben 4.NP
Soupis prací, dodávek a montáže
Poznámka: VZT systém specifikován dle konkrétních výrobků
zajišťujících požadované akustické parametry v pořadí
zdroj hluku VZT jednotka v oktávových pasmech, primární a sekundární
tlumiče, distribuční prvek - prověřené výpočtem - software firmy .
421 | I.11 | Vzduchotechnická jednotka, požadavek ErP 1018 | ks | 1
technické a výkonové parametry v tabulce zařízení
akustické parametry v technice zařízení,
jednotka ve vnitřním provedení, strana obsluhy dle výkresové PD,
skladba komor přívod:
tlumící vložka
klapka
filtr s třídou filtrace M5 dle EN 779
rotační rekuperátor, typ teplotní, teplotní účinnost i suchá teplotní
účinnost 78%
směšování, vnitřní klapka
ventilátor, volnooběžné kolo, EC - integrovaný regulátor
jištění EC kontrolér
vodní ohřívač
přímý výparník ( kooperace s navrženými zdroji chladu - tj členění
výparníku dle výkonů kondenzačních jednotek), eliminátor kapek
vodní ohřívač (dohřev při sušení)
tlumící vložka
odvod:
tlumící vložka
filtr s třídou filtrace M5 dle EN 779
ventilátor, volnooběžné kolo, EC - integrovaný regulátor
jištění EC kontrolér
směšování
sekce servisní
klapka
tlumící vložka
422 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
Zdroj chladu navazuje na členění okruhů chlazení ve VZT jednotce,
silové napojení a řízení nadřazenou MaR
423 | I.11.1 | Kondenzační jednotka | ks | 1
423 |  | technické a výkonové parametry v tabulce zařízení
424 |  | Řídící box | ks | 1
425 |  | Expanzní ventil | ks | 1
426 |  | Kabelový ovladač | ks | 1
427 |  | Cu potrubí | bm | 30
Poznámka: OK pod jednotky v dodávce stavby
428 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
429 | I.11.2 | Buňkový tlumič: G 900x500-1200.1 vzor Z190176/01 | ks | 2
Poznámka: návrh ke konkrétní VZT jednotce
430 | I.11.3 | GKP 1200x500-3500 vzor Z190176/02A | ks | 24
431 |  | Zvukoizolační potrubí průměr 200 - | bm | 18
432 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
Regulátor konstantního průtoku vzduchu, mechanický, vsunovací
433 | I.11.4 | průměr 200 | ks | 18
434 | I.11.5 | průměr 250 | ks | 6
435 | I.11.6 | průměr 100 | ks | 2
436 | I.11.7 | průměr 160 | ks | 1
Poznámka: navržené regulátory konstantního průtoku pro požadované Qv
odpovídají danému průměru. Při změně provést návrh pro příslušné
zařízení - pracovní bod regulace pro požadovaný průtok vzduchu.
Seřízení regulátoru na dané množství vzduchu bude provedeno
s tolerancí 5%. Vyžaduje to cca 3x cyklus seřízení.
Doporučuje se potrubní díl s regulátorem samostaný + spojky.
437 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
| I.11.8 | Štěrbina s funkcí indukce včetně plenum boxu. Navržený typ 2Ř.
Qv=max 120m3/h, Dt=4K, LWA=25dB(A)
438 |  | rozměr1050x138 | ks | 58
439 |  | Flexibilní hadice s útlumem hluku průměr 140 | bm | 58
440 | I.11.9 | Přívodní ventil průměr 100, vč nástavce | ks | 2
441 |  | Flexibilní hadice průměr 100 | bm | 2
442 | I.11.10 | Odvodní ventil průměr 160, vč.oh.hadice | ks | 1
443 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
444 | I.11.11 | požární klapka 4H se servem 230V, včetně zatěsnění a osazení do požárně dělící konstrukce , ovládá EPS, monitoruje MaR rozměr 560x315 | ks | 4
445 | I.11.12 | požární klapka 4H se servem 230V, včetně zatěsnění a osazení do požárně dělící konstrukce , ovládá EPS, monitoruje MaR rozměr 400x200 | ks | 4
446 | I.11.13 | požární klapka 4H se servem 230V, včetně zatěsnění a osazení do požárně dělící konstrukce , ovládá EPS, monitoruje MaR rozměr 400x400 | ks | 2
447 | I.11.14 | požární klapka kruhová se servem 230V, včetně zatěsnění a osazení do požárně dělící konstrukce , ovládá EPS, monitoruje MaR průměr 200mm | ks | 18
448 | I.11.15 | požární klapka kruhová se servem 230V, včetně zatěsnění a osazení do požárně dělící konstrukce , ovládá EPS, monitoruje MaR průměr 250mm | ks | 4
449 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
Zařízení č.11 – Výkaz výměr
Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech, tř. těsnosti B:
Čtyřhranné:
Do obvodu 1050/tvarovek (%):
450 | P | 30 | bm | 45
451 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 45
Do obvodu 1500/tvarovek (%):
452 | P | 30 | bm | 96
453 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 96
Do obvodu 1890/tvarovek (%):
454 | P | 30 | bm | 112
455 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 112
Do obvodu 3500/tvarovek (%):
456 | P | 30 | bm | 7
457 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 7
Kruhové:
Do průměru 140/tvarovek (%):
458 | P | 30 | bm | 360
459 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 360
Do průměru 200/tvarovek (%):
460 | P | 30 | bm | 145
461 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 145
Do průměru 280/tvarovek (%):
462 | P | 30 | bm | 56
463 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 56
Izolace (cena dodávky vč.montáže):
464 |  | Tepelná izolace - min.vata tl.20mm s Al polepem | m2 | 271
465 |  | Tepelná izolace - min.vata tl.40mm s Al polepem | m2 | 138
466 |  | Protipožární izolace - odolnost 45min, technologický postup dle certifikátu | m2 | 34
Zařízení č.12 – Větrání učeben 1.NP
Soupis prací, dodávek a montáže
Poznámka: VZT systém specifikován dle konkrétních výrobků
zajišťujících požadované akustické parametry v pořadí
zdroj hluku VZT jednotka v oktávových pasmech, primární a sekundární
tlumiče, distribuční prvek - prověřené výpočtem - software firmy .
467 | I.12 | Vzduchotechnická jednotka , požadavek ErP 1018 | ks | 1
technické a výkonové parametry v tabulce zařízení
akustické parametry v technice zařízení,
jednotka ve vnitřním provedení, strana obsluhy dle výkresové PD,
skladba komor přívod:
tlumící vložka
klapka
filtr s třídou filtrace M5 dle EN 779
rotační rekuperátor, typ teplotní, teplotní účinnost i suchá teplotní
účinnost 78%
směšování, vnitřní klapka
ventilátor, volnooběžné kolo, EC - integrovaný regulátor
jištění EC kontrolér
vodní ohřívač
přímý výparník ( kooperace s navrženými zdroji chladu - tj členění
výparníku dle výkonů kondenzačních jednotek), eliminátor kapek
vodní ohřívač (dohřev při sušení)
tlumící vložka
odvod:
tlumící vložka
filtr s třídou filtrace M5 dle EN 779
ventilátor, volnooběžné kolo, EC - integrovaný regulátor
jištění EC kontrolér
směšování
sekce servisní
klapka
tlumící vložka
468 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
Zdroj chladu navazuje na členění okruhů chlazení ve VZT jednotce,
silové napojení a řízení nadřazenou MaR
469 | I.12.1 | Kondenzační jednotka | ks | 1
technické a výkonové parametry v tabulce zařízení
470 |  | Řídící box | ks | 1
471 |  | Expanzní ventil | ks | 1
472 |  | Kabelový ovladač | ks | 1
473 |  | Cu potrubí | bm | 30
Poznámka: OK pod jednotky v dodávce stavby
474 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
475 | I.12.2 | Buňkový tlumič: G 900x500-1200.1 vzor Z190176/01 | ks | 2
Poznámka: návrh ke konkrétní VZT jednotce
476 | I.12.3 | G 500x200-1500 | ks | 4
477 | I.12.4 | G500x400-1500 | ks | 2
478 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
480 | I.12.5 | Vířivá vyúsť - přívod, směrovatelný proud vzduchu na přívodu vzduchu
400-500m3/h/distribuční prvek, SH nad podlahou cca 3m, 4 hranná, box
|  | 600x24 | ks | 9
| I.12.6 | Vířivá vyúsť - odvod, směrovatelný proud vzduchu na přívodu vzduchu
400-500m3/h/distribuční prvek, SH nad podlahou cca 3m, 4H, box
|  | 600x48 | ks | 1
481 | I.12.7 | Krycí mžížka z tahokovu 500x200 | ks | 2
482 | I.12.8 | Krycí mžížka z tahokovu 500x500 | ks | 1
483 | I.12.9 | Přívodní ventil průměr 200 | ks | 1
484 | I.12.10 | Odvodní ventil průměr 200 | ks | 1
485 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
486 | I.12.11 | Škrtící klapka 500x400, listová, s aretací polohy | ks | 1
487 | I.12.12 | Škrtící klapka 500x200, listová, s aretací polohy | ks | 2
488 | I.12.13 | Škrtící klapka těsná s aretací průměr 250 | ks | 10
489 | I.12.14 | Škrtící klapka těsná s aretací průměr 200 | ks | 2
490 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
491 | I.12.15 | Flexibilní hadice s útlumem hluku průměr 200 | bm | 2
492 | I.12.16 | Flexibilní hadice s útlumem hluku průměr 250 | bm | 10
493 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
494 | I.12.17 | požární klapka 4H se servem 230V, včetně zatěsnění a osazení do požárně dělící konstrukce , ovládá EPS, monitoruje MaR rozměr 560x400 | ks | 8
495 | I.12.18 | požární klapka 4H se servem 230V, včetně zatěsnění a osazení do požárně dělící konstrukce , ovládá EPS, monitoruje MaR rozměr 500x400 | ks | 4
496 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
Zařízení č.12 – Výkaz výměr
Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech, tř. těsnosti B:
Čtyřhranné:
Do obvodu 1050/tvarovek (%):
497 | P | 30 | bm | 11
498 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 11
Do obvodu 1500/tvarovek (%):
599 | P | 30 | bm | 47
500 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 47
Do obvodu 1890/tvarovek (%):
501 | P | 30 | bm | 56
502 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 56
Do obvodu 2630/tvarovek (%):
503 | P | 30 | bm | 172
504 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 172
Do obvodu 3500/tvarovek (%):
505 | P | 30 | bm | 7
506 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 7
Kruhové:
Do průměru 200/tvarovek (%):
507 | P | 30 | bm | 35
508 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 35
Do průměru 280/tvarovek (%):
509 | P | 30 | bm | 22
510 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 22
Do průměru 400/tvarovek (%):
511 | P | 30 | bm | 18
512 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 18
Izolace (cena dodávky vč.montáže):
513 |  | Tepelná izolace - min.vata tl.20mm s Al polepem | m2 | 303
514 |  | Tepelná izolace - min.vata tl.40mm s Al polepem | m2 | 148
515 |  | Protipožární izolace - odolnost 45min, technologický postup dle certifikátu | m2 | 86
Zařízení č.13 – Větrání CHÚC
Soupis prací, dodávek a montáže
516 | I.13 | Vzduchotechnická jednotka např., požadavek ErP 1018 | ks | 1
technické a výkonové parametry v tabulce zařízení
akustické parametry v technice zařízení,
jednotka ve venkovním provedení, strana obsluhy dle výkresové PD,
skladba komor přívod:
protidešťová žaluzie
sekce servisní
vnitřní klapka
ventilátor, volnooběžné kolo, EC - integrovaný regulátor
jištění EC kontrolér
tlumící vložka
517 |  | servopohon 230V s bezpečnostní funkcí (pod napětím zavřeno) na klapce | ks | 1
Poznámka: OK pod jednotku v dodávce stavby
518 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
519 | I.13.1 | Regulační jednotka pro CHÚC 900/800 | ks | 1
regulovaný přetlakový odvod vzduchu z CHÚC
vč. Servopohonu 24V
Poznámka:v době zpracování PD jedinečné, speciální zařízení,
stavba řeší stavební připravenost osazení dle podmínek výrobce jednotky
520 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
521 | I.13.2 | Vyústka 400x200, 1ř (4H potrubí, nástavec, clona, nebo R1) | ks | 5
522 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
Zařízení č.13 – Výkaz výměr
Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech, tř. těsnosti B:
Čtyřhranné:
Do obvodu 2630/tvarovek (%):
523 | P | 30 | bm | 36
524 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 36
Izolace (cena dodávky vč.montáže):
525 |  | Tepelná izolace - min.vata 100mm s oplechováním poz. Plechu tl.0,6mm | m2 | 11
Zařízení č.14 – Větrání kotelny
Soupis prací, dodávek a montáže
526 | I.14 | Potrubní diagonální ventilátor víceotáčkový, | ks | 1
Výkonové parametry viz tabulka zařízení
527 |  | Včetně tlumících vložek průměr 315 | ks | 2
528 | I.14a | Uzavírací klapka se servopohonem 230V, průměr 315mm | ks | 1
529 | I.14b | Filtrační box G3 průměr 315, včetně filtrační vložky | ks | 1
| I.14c | Neobsazeno
530 | I.14d | Vodní ohřívač průměr 250 | ks | 1
531 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
532 | I.14.2 | Vyústka do kruhového potrubí 525x75, 1ř,R1 | ks | 4
533 | I.14.3 | Výfukový kus - mřížka průměr 250 | ks | 1
534 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
535 | I.14.4 | požární klapka kruhová se servem 230V, včetně zatěsnění a osazení do požárně dělící konstrukce (poznámka v záhlaví) , ovládá EPS, monitoruje MaR průměr 315mm | ks | 1
536 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
Zařízení č.14 – Výkaz výměr
Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech, tř. těsnosti B:
Kruhové:
Do průměru 400/tvarovek (%):
537 | P | 30 | bm | 27
538 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 27
Izolace (cena dodávky vč.montáže):
539 |  | Tepelná izolace - min.vata tl.40mm s Al polepem | m2 | 3
540 |  | Protipožární izolace - odolnost 45min, technologický postup dle certifikátu | m2 | 15
Zařízení č.15 – Větrání technického prostoru
Soupis prací, dodávek a montáže
541 | I.15 | Potrubní diagonální ventilátor víceotáčkový, | ks | 2
Výkonové parametry viz tabulka zařízení
542 |  | Včetně tlumících vložek průměr 250 | ks | 4
543 | I.15a | Uzavírací klapka se servopohonem 230V, průměr 250mm | ks | 1
544 | I.15b | Filtrační box G3 průměr 250, včetně filtrační vložky | ks | 1
545 | I.15c | Přetlaková klapka průměr 250 | ks | 1
546 | I.15d | Vodní ohřívač průměr 250 včetně regulace | ks | 1
547 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
548 | I.15.2 | Vyústka do kruhového potrubí 225x75, 1ř,R1 | ks | 1
549 | I.15.3 | Vyústka do kruhového potrubí 525x75, 1ř,R1 | ks | 2
550 | I.15.4 | Stěnová mřížka oboustranná 500x100 | ks | 4
551 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
552 | I.15.5 | Výfukový kus - mřížka průměr 250 | ks | 1
553 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
554 | I.15.6 | požární klapka kruhová se servem 230V, včetně zatěsnění a osazení do požárně dělící konstrukce (poznámka v záhlaví) , ovládá EPS, monitoruje MaR průměr 250mm | ks | 2
555 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
Zařízení č.15 – Výkaz výměr
Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech, tř. těsnosti B:
Kruhové:
Do průměru 280/tvarovek (%):
556 | P | 30 | bm | 17
557 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 17
Izolace (cena dodávky vč.montáže):
558 |  | Tepelná izolace - min.vata tl.40mm s Al polepem | m2 | 5
559 |  | Protipožární izolace - odolnost 45min, technologický postup dle certifikátu | m2 | 2
Zařízení č.16 – Chlazení serveru
Soupis prací, dodávek a montáže
| I.16 | Split systém, přímé chazení, funkce chlazení, vytápění , odvlhčování
U systému prověřena celková délka trasy chladiva a převýšení dle
parametrů výrobce.
technické a výkonové parametry v tabulce zařízení
aktuální kombinace řešení
(QCH/QSH= 6.62 kW při Ti= 24°C DB / 14°C WB a Tex= -15°C)
rezultuje - snížení odvodu vlhkosti standard dle:
560 |  | Venkovní jednotka , chladivo R32 | ks | 1
561 |  | Vnitřní jednotka 10kW (podstropní provedení) | ks | 1
562 |  | Kabelový ovladač | ks | 1
563 |  | Cu potrubí, kaučuková izolace | bm | 35
564 |  | Komunikační kabeláž, kabeláž vnitřní jednotka ovladač | kpl | 1
Poznámka: OK pod jednotky v dodávce stavby
565 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
Zařízení č.17 – Větrání hudebního sálu
Soupis prací, dodávek a montáže
566 | I.17 | Vzduchotechnická jednotka , požadavek ErP 1018 | ks | 1
technické a výkonové parametry v tabulce zařízení
akustické parametry v technice zařízení,
jednotka ve vnitřním provedení, strana obsluhy dle výkresové PD,
skladba komor přívod:
tlumící vložka
klapka
filtr s třídou filtrace M5 dle EN 779
rotační rekuperátor, typ teplotní, teplotní účinnost i suchá teplotní
účinnost 76%
směšování, vnitřní klapka
ventilátor, volnooběžné kolo, EC - integrovaný regulátor
jištění EC kontrolér
vodní ohřívač
přímý výparník ( kooperace s navrženými zdroji chladu - tj členění
výparníku dle výkonů kondenzačních jednotek), eliminátor kapek
tlumící vložka
odvod:
tlumící vložka
filtr s třídou filtrace M5 dle EN 779
ventilátor, volnooběžné kolo, EC - integrovaný regulátor
jištění EC kontrolér
směšování
sekce servisní
klapka
tlumící vložka
567 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
Zdroj chladu navazuje na členění okruhů chlazení ve VZT jednotce,
silové napojení a řízení nadřazenou MaR
568 | I.17.1 | Kondenzační jednotka | ks | 1
technické a výkonové parametry v tabulce zařízení
569 |  | Řídící box | ks | 1
570 |  | Expanzní ventil | ks | 1
571 |  | Kabelový ovladač | ks | 1
572 |  | Cu potrubí | bm | 40
Poznámka: OK pod jednotky v dodávce stavby
573 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
574 | I.17.2 | Potrubní diagonální ventilátor tříotáčkový, dvojí vinutí | ks | 1
Výkonové parametry viz tabulka zařízení
575 |  | Včetně tlumících vložek průměr 125 | ks | 2
576 |  | Přetlaková klapka průměr 125mm | ks | 1
577 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
578 | I.17.3 | Buňkový tlumič: G 500x400-1500.1 | ks | 4
579 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
| I.17.4 | Štěrbina s funkcí indukce včetně plenum boxu. Navržený typ 2Ř.
Qv=max 120m3/h, Dt=4K, LWA=25dB(A)
580 |  | rozměr1050x138 | ks | 15
581 | I.17.5 | Vyústka komfortní , 1ř,R1 rozměr 600x300, na 4H potrubí+reg.klapka 600x300 | ks | 4
582 | I.17.6 | Odvodní ventil průměr 160mm, vč nástavce, | ks | 1
583 |  | Škrtící klapka těsná s aretací průměr 160 | ks | 1
584 | I.17.7 | Vyústka komfortní , 1ř,R1 rozměr 225x75, na K potrubí | ks | 1
585 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
586 | I.17.8 | požární klapka 4H se servem 230V, včetně zatěsnění a osazení do požárně dělící konstrukce , ovládá EPS, monitoruje MaR rozměr 500x280 | ks | 2
587 | I.17.9 | požární klapka 4H se servem 230V, včetně zatěsnění a osazení do požárně dělící konstrukce , ovládá EPS, monitoruje MaR rozměr 500x200 | ks | 2
588 | I.17.10 | požární klapka kruhová se servem 230V, včetně zatěsnění a osazení do požárně dělící konstrukce (poznámka v záhlaví) , ovládá EPS, monitoruje MaR průměr 160mm | ks | 1
589 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
590 | I.17.11 | Flexibilní hadice s útlumem hluku průměr 140 | bm | 15
591 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
Zařízení č.17 – Výkaz výměr
Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech, tř. těsnosti B:
Čtyřhranné:
Do obvodu 1050/tvarovek (%):
592 | P | 30 | bm | 11
593 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 11
Do obvodu 1500/tvarovek (%):
594 | P | 30 | bm | 112
595 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 112
Do obvodu 1890/tvarovek (%):
596 | P | 30 | bm | 10
597 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 10
Kruhové:
Do průměru 140/tvarovek (%):
598 | P | 30 | bm | 46
599 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 46
Do průměru 200/tvarovek (%):
600 | P | 30 | bm | 5
601 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 5
Izolace (cena dodávky vč.montáže):
602 |  | Tepelná izolace - min.vata tl.20mm s Al polepem | m2 | 104
603 |  | Tepelná izolace - min.vata tl.40mm s Al polepem | m2 | 57
604 |  | Protipožární izolace - odolnost 45min, technologický postup dle certifikátu | m2 | 62
Zařízení č.18 – Větrání hygienického zázemí cvičebny
Soupis prací, dodávek a montáže
605 | I.18 | Malý radiální ventilátor, jednootáčkový, v provedení pod omítku, | ks | 5
ve složení - skříň ventilátoru s vývodem z boku komory, včetně
přetlakové klapky, čelní mřížky s foltrem a tlumičem, elektronika doběh,
zpožeděný start
Výkonové parametry viz tabulka zařízení
606 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
607 | I.18.1 | požární klapka kruhová se servem 230V, včetně zatěsnění a osazení do požárně dělící konstrukce , ovládá EPS, monitoruje MaR průměr 160mm | ks | 2
608 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
609 | I.18.2 | Flexibilní potrubí průměr 80mm, max délka připojení od ventilátoru 0,5m | bm | 2.5
610 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
Mřížky (dveře) jsou v dodávce stavby
Zařízení č.18 – Výkaz výměr
Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech, tř. těsnosti B:
Kruhové:
Do průměru 100/ tvarovek (%):
611 | P | 30 | bm | 22
612 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 22
Do průměru 200/tvarovek (%):
613 | P | 30 | bm | 71
614 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 71
Poznámka: při zaústění potrubí do centrálního odvodu vzduchu
řešit schuntovým způsobem (otočit směr proudu ve směru trasy
odvodního potrubí centrálního odvodu vzduchu)
Izolace (cena dodávky vč.montáže):
615 |  | Tepelná izolace - min.vata tl.20mm s Al polepem | m2 | 36
616 |  | Protipožární izolace - odolnost 45min, technologický postup dle certifikátu | m2 | 2
Zařízení č.19 – Větrání údržby
Soupis prací, dodávek a montáže
617 | I.19 | Potrubní diagonální ventilátor tříotáčkový, dvojí vinutí | ks | 1
Výkonové parametry viz tabulka zařízení
618 |  | Včetně tlumících vložek průměr 125 | ks | 2
619 | I.19a | Přetlaková klapka průměr 125mm | ks | 1
620 | I.19b | Výfukový kus - mřížka průměr 125 | ks | 1
621 | I.19c | Vyústka do kruhového potrubí 225x75 | ks | 1
622 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
623 | I.19.2 | požární klapka kruhová se servem 230V, včetně zatěsnění a osazení do požárně dělící konstrukce , ovládá EPS, monitoruje MaR průměr 125mm | ks | 1
624 | I.19.3 | Požární stěnový uzávěr , servopohon 230V, 200x315 | ks | 1
Poznámka: v rozsahu dodávky komponentů, tedy včetně krycích mřížek
625 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
Zařízení č.19 – Výkaz výměr
Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech, tř. těsnosti B:
Kruhové:
Do průměru 100/ tvarovek (%):
626 | P | 30 | bm | 6
627 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 6
Do průměru 140/tvarovek (%):
628 | P | 30 | bm | 2
629 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 2
Izolace (cena dodávky vč.montáže):
630 |  | Tepelná izolace - min.vata tl.20mm s Al polepem | m2 | 2
Zařízení č.20 – Větrání rozvodny
Soupis prací, dodávek a montáže
631 | I.20 | Potrubní diagonální ventilátor tříotáčkový, dvojí vinutí | ks | 1
Výkonové parametry viz tabulka zařízení
632 |  | Včetně tlumících vložek průměr 125 | ks | 2
633 | I.20a | Přetlaková klapka průměr 125mm | ks | 1
634 | I.20b | Výfukový kus - mřížka průměr 160 | ks | 1
635 | I.20c | Vyústka do kruhového potrubí 225x75 | ks | 1
636 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
637 | I.20.2 | požární klapka kruhová se servem 230V, včetně zatěsnění a osazení do požárně dělící konstrukce , ovládá EPS, monitoruje MaR průměr 160mm | ks | 1
638 | I.20.3 | Požární stěnový uzávěr , servopohon 230V, 200x315 | ks | 1
Poznámka: v rozsahu dodávky komponentů, tedy včetně krycích mřížek
639 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
Zařízení č.20 – Výkaz výměr
Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech, tř. těsnosti B:
Kruhové:
Do průměru 140/tvarovek (%):
640 | P | 30 | bm | 4
641 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 4
Do průměru 200/tvarovek (%):
642 | P | 30 | bm | 2
643 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 2
Izolace (cena dodávky vč.montáže):
644 |  | Tepelná izolace - min.vata tl.20mm s Al polepem | m2 | 2
Zařízení č.21 – Větrání trafostanice
Soupis prací, dodávek a montáže
645 | I.21 | Potrubní ventilátor 70-40, parametry pláště EN 1886, termokontakty, | ks | 1
AC motor, SFP 1884 Wm3s , (ErP2018, při záměně respektovat)
technické a výkonové parametry v tabulce zařízení
646 |  | manžeta 700x400 | ks | 2
647 |  | Tlumič 700x400 | ks | 2
648 |  | Klapka se servopohonem 230V, 700x400 | ks | 2
649 |  | Protidešťová žaluzie 700x400 | ks | 2
650 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
651 | I.21.1 | Vyústka 560x200, 1R, R1, průmyslová (4H potrubí), nebo obdobná plocha | ks | 4
652 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
Zařízení č.21 – Výkaz výměr
Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech, tř. těsnosti B:
Čtyřhranné:
Do obvodu 2630/tvarovek (%):
653 | P | 30 | bm | 12
654 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 12
Do obvodu 3500/tvarovek (%):
655 | P | 30 | bm | 4
656 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 4
Izolace (cena dodávky vč.montáže):
657 |  | Tepelná izolace - min.vata tl.40mm s Al polepem | m2 | 6
Zařízení č.22 – Větrání 2D tisku
Soupis prací, dodávek a montáže
658 | I.22 | Kompaktní podstropní jednotka, rotační rekuperátor, filtrace | ks | 1
přívodní / odvodní ventiltor, vestavěný řídící systém s dotykovým
ovladačem, komunikace s nadřazeným systémem MaR (protokol Modbus)
ErP 2018
technické a výkonové parametry v tabulce zařízení
659 |  | Klapka uzavírací 315 se servem-24V | ks | 2
660 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
| I.22.1 | Buňkový tlumič včetně opláštění, rozměr 500x200,
661 |  | vložka G 200x500x1000 (tlumič - 1 vložka) | ks | 2
662 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 2
| I.22.2 | Vířivá vyúsť - přívod, směrovatelný proud vzduchu na přívodu vzduchu
400m3/h/distribuční prvek, SH nad podlahou cca 3m, 4 hranná, box
663 |  | boční připojení , lamely 600x24 | ks | 2
| I.22.3 | Vířivá vyúsť - odvod, směrovatelný proud vzduchu na přívodu vzduchu
400m3/h/distribuční prvek, SH nad podlahou cca 3m, 4H, box
664 |  | boční připojení , lamely 600x48 | ks | 2
665 | I.22.4 | Škrtící klapka průměr 250 | ks | 4
666 | I.22.5 | Flexibilní hadice průměr 250, s útlumem hluku (cca 1m na 1 napojení) | bm | 4
667 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
668 | I.22.6 | požární klapka kruhová se servem 230V, včetně zatěsnění a osazení do požárně dělící konstrukce , ovládá EPS, monitoruje MaR průměr 250mm | ks | 4
669 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
Zařízení č.22 – Výkaz výměr
Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech, tř. těsnosti B:
Kruhové:
Do průměru 280/tvarovek (%):
670 | P | 30 | bm | 157
671 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 157
Izolace (cena dodávky vč.montáže):
672 |  | Tepelná izolace - min.vata tl.20mm s Al polepem | m2 | 104
673 |  | Tepelná izolace - min.vata tl.40mm s Al polepem | m2 | 37
674 |  | Protipožární izolace - odolnost 45min, technologický postup dle certifikátu | m2 | 19
Zařízení č.23 – Odsávání od řezací jednotky, v 3D tisku
Soupis prací, dodávek a montáže
| I.23 | Kompaktní stacionární vysokopodtlaková jednotka s vysokou filtrační
675 |  | účinností a vysokou flexibilitouL-PAK 150 Nederman | ks | 1
676 |  | Silencer hood L-PAK 150 a 250 | ks | 1
Úklidových sad, Hi-vakuové
677 |  | Fb320 - kompletní s podlahovou koncovkou, d=51, š=400 | ks | 1
678 |  | Vysokotlaké ventily,
|  | AS-Set | ks | 5
679 |  | Flap valve 50 | ks | 5
680 |  | vzduchový filtr | ks | 1
Ovládací panely / startéry
681 |  | Servisní vypínač | ks | 1
682 | M | Potrubí A(250m3/h cca 32bm), montáž, zprovoznění | ks | 1
Poznámka: technologické odsávání (záměnu konzultovat s investotrem)
Zdroj stlačeného vzduchu není v ceně - dodávka investora
683 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
Zařízení č.24 – Větrání a chlazení prostoru náhradního zdroje
Soupis prací, dodávek a montáže
684 | I.24 | Potrubní diagonální ventilátor tříotáčkový, dvojí vinutí | ks | 1
Výkonové parametry viz tabulka zařízení
685 |  | Včetně tlumících vložek průměr 100 | ks | 2
686 | I.24a | Přetlaková klapka průměr 100mm | ks | 1
687 | I.24b | Klapka 200x100 se servopohonem 230V (otevřeno při chodu ventilátoru),síto | ks | 1
688 | I.24c | Protidešťová žaluzie 200x100 | ks | 2
689 | I.24d | Vyústka do kruhového potrubí 225x75 | ks | 1
690 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
| I.24.1 | Split systém, přímé chazení, funkce chlazení, vytápění
U systému prověřena celková délka trasy chladiva a převýšení dle
parametrů výrobce.
technické a výkonové parametry v tabulce zařízení
691 |  | Venkovní jednotka , chladivo R32 | ks | 1
692 |  | Vnitřní jednotka Q =3,5kW (nástěnné provedení) | ks | 1
693 |  | Cu potrubí, kaučuková izolace | bm | 15
694 |  | Komunikační kabeláž, kabeláž vnitřní jednotka ovladač | kpl | 1
Poznámka: OK pod jednotky v dodávce stavby
695 | M | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1
Zařízení č.24 – Výkaz výměr
Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech, tř. těsnosti B:
Čtyřhranné:
Do obvodu 650/ tvarovek (%):
696 | P | 30 | bm | 12
697 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 12
Kruhové:
Do průměru 100/ tvarovek (%):
698 | P | 30 | bm | 6
699 | M | Montáž potrubí a dopravné | bm | 6
Izolace (cena dodávky vč.montáže):
700 |  | Tepelná izolace - min.vata tl.20mm s Al polepem | m2 | 2
701 |  | Protipožární izolace - odolnost 45min, technologický postup dle certifikátu | m2 | 4
Montážní materiál společný pro všechna zařízení:
702 |  | - spojovací | kg | 10
703 |  | - gumové těsnění | kg | 55
704 |  | - materiál na závěsy, uložení potrubí a jednotek | kg | 650
705 | M | - montáž závěsu uložení potrubí a jednotek | kg | 650
706 |  | Přesun hmot potrubí | t | 87.32
707 |  | Přesun hmot ostatní | t | 4
708 |  | Stavební přípomoci (začistění otvorů, průchody vzt potrubí stav. Konstr.) | kpl | 1
709 |  | HZS - zprovoznění, zaregulování a zaučení obsluhy. Práce lze fakturovat dle skutečně odpracovaných hodin potvrzených v montážním deníku, | hod. | 500