## List1
ROZPOČET - MAR
Název akce: | 3 kotelny – koleje J. Opletala,
ul. Kranichova 1433/8, Ostrava
Investor stavby: | Ostravská univerzita
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
Číslo zakázky: | 3404 (P2019 - 15)
Část projektu: | D.1.4.5 - Měření a regulace
Stup.p.d.: | Dokumentace pro provedení stavby
Projektant profese: | Kamil BUNČEK
Projekt vypracoval: | Kamil BUNČEK
Období zpracování: | KVĚTEN / 2018

## Rozvaděče
Sestava rozvaděče R-MAR-A
pol. | označení |  | popis |  |  | Kč/ks | celkem
1. | MAR |  | Oceloplechová rozvodnice nástěnná 6x33 modulů DIN | 1 | ks |  | 0
2. | DR 00 |  | Regulátor DDC, kompaktní řídící jednotka 8DI, 8DO, 8AI, 4AO | 1 | ks |  | 0
rozhraní RS485, RS232, Eth.,
3. | DM 01 |  | Přídavný modul 12UI | 1 | ks |  | 0
4. | DM 02 |  | Přídavný modul 8UI, 8RDO | 1 | ks |  | 0
6. | DP04 |  | Převodník M-Bus/RS232, DIN, pro 25 přístrojů | 1 | ks |  | 0
7. | LCD |  | Ovládací panel 7" TFT 800x480, dotyk., RS485, Eth., Web | 1 | ks |  | 0
8. |  |  | PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ - aplikační SW | 55 | ks |  | 0
|  |  | PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ - Přenos M-Bus | 2 | ks |  | 0
|  |  | PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ - TFT panel | 55 | ks |  | 0
|  |  | PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ - Doplnění vizualizace centrály | 55 | ks |  | 0
9. | QM |  | HLAVNÍ VYPÍNAČ 40A/3 DIN | 1 | ks |  | 0
10. | FA |  | Jistič B6/1 | 5 | ks |  | 0
11. | FA |  | Jistič B10/1 | 13 | ks |  | 0
12. | FA |  | Jistič C4/1 | 1 | ks |  | 0
ks
13. | SB KVIT |  | Tlačítko SPÍNACÍ DIN (potvrzení poruchy) + modul | 1 | ks |  | 0
14. | HL-POR |  | Modulová signálka žlutá 230VAC | 1 | ks |  | 0
15. | KA |  | Rele s paticí 2P/230VAC (LED signal + ruč. Ovladač) | 10 | ks |  | 0
16. | KA |  | Rele s paticí 2P/24VAC (LED signal + ruč. Ovladač) | 3 | ks |  | 0
17. | KM |  | Pomocný stykač modulový 16A,24VDC, 1P | 3 | ks |  | 0
18. | KM |  | Pomocný stykač modulový 16A,230VDC, 1P | 3 | ks |  | 0
19. | TR24 |  | Transformátor SELF s jištěním sek. 4,2A | 1 | ks |  | 0
20. | RO |  | svodič přepětí TN-S B+C 3N 12,5 kA | 1 | ks |  | 0
21. | UPS |  | Záložní zdroj bateriový 230V/800VA | 1 | ks |  | 0
22. | XC |  | Servisní zásuvka DIN, 230V/16A | 3 | ks |  | 0
23. |  |  | Drobný spojovací materíál (lišty, svorky, vývodky …) | 1 | komplet |  | 0
24. |  |  | Výroba, revize, atest | 1 | komplet |  | 0
|  | Celková cena |  |  |  |  | 0
Sestava rozvaděče R-MAR-B
pol. | označení |  | popis | ks |  |  | celkem
1. | MAR |  | Oceloplechová rozvodnice nástěnná 6x33 modulů DIN | 1 | ks |  | 0
2. | DR 00 |  | Regulátor DDC, kompaktní řídící jednotka 8DI, 8DO, 8AI, 4AO | 1 | ks |  | 0
rozhraní RS485, RS232, Eth.,
3. | DM 01 |  | Přídavný modul 12UI | 1 | ks |  | 0
4. | DM 02 |  | Přídavný modul 8UI, 8RDO | 1 | ks |  | 0
6. | DP04 |  | Převodník M-Bus/RS232, DIN, pro 25 přístrojů | 1 | ks |  | 0
7. | LCD |  | Ovládací panel 7" TFT 800x480, dotyk., RS485, Eth., Web | 1 | ks |  | 0
8. |  |  | PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ - aplikační SW | 55 | ks |  | 0
|  |  | PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ - Přenos M-Bus | 2 | ks |  | 0
|  |  | PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ - TFT panel | 55 | ks |  | 0
|  |  | PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ - Doplnění vizualizace centrály | 55 | ks |  | 0
9. | QM |  | HLAVNÍ VYPÍNAČ 40A/3 DIN | 1 | ks |  | 0
10. | FA |  | Jistič B6/1 | 5 | ks |  | 0
11. | FA |  | Jistič B10/1 | 13 | ks |  | 0
12. | FA |  | Jistič C4/1 | 1 | ks |  | 0
ks
13. | SB KVIT |  | Tlačítko SPÍNACÍ DIN (potvrzení poruchy) + modul | 1 | ks |  | 0
14. | HL-POR |  | Modulová signálka žlutá 230VAC | 1 | ks |  | 0
15. | KA |  | Rele s paticí 2P/230VAC (LED signal + ruč. Ovladač) | 10 | ks |  | 0
16. | KA |  | Rele s paticí 2P/24VAC (LED signal + ruč. Ovladač) | 3 | ks |  | 0
17. | KM |  | Pomocný stykač modulový 16A,24VDC, 1P | 3 | ks |  | 0
18. | KM |  | Pomocný stykač modulový 16A,230VDC, 1P | 3 | ks |  | 0
19. | TR24 |  | Transformátor SELF s jištěním sek. 4,2A | 1 | ks |  | 0
20. | RO |  | svodič přepětí TN-S B+C 3N 12,5 kA | 1 | ks |  | 0
21. | UPS |  | Záložní zdroj bateriový 230V/800VA | 1 | ks |  | 0
22. | XC |  | Servisní zásuvka DIN, 230V/16A | 3 | ks |  | 0
23. |  |  | Drobný spojovací materíál (lišty, svorky, vývodky …) | 1 | komplet |  | 0
24. |  |  | Výroba, revize, atest | 1 | komplet |  | 0
|  | Celková cena |  |  |  |  | 0
Sestava rozvaděče R-MAR-C
pol. | označení |  | popis | ks |  |  | celkem
1. | MAR-D |  | Oceloplechová rozvodnice nástěnná 6x33 modulů DIN | 1 | ks |  | 0
2. | DR 00 |  | Regulátor DDC, kompaktní řídící jednotka 8DI, 8DO, 8AI, 4AO | 1 | ks |  | 0
rozhraní RS485, RS232, Eth.,
3. | DM 01 |  | Přídavný modul 12UI | 1 | ks |  | 0
4. | DM 02 |  | Přídavný modul 8UI, 8RDO | 1 | ks |  | 0
5. | DM 03 |  | Přídavný modul 8AO, 0..10V | 1 | ks |  | 0
6. | DP04 |  | Převodník M-Bus/RS232, DIN, pro 25 přístrojů | 1 | ks |  | 0
7. | LCD |  | Ovládací panel 7" TFT 800x480, dotyk., RS485, Eth., Web | 1 | ks |  | 0
8. |  |  | PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ - aplikační SW | 60 | ks |  | 0
|  |  | PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ - Přenos M-Bus | 3 | ks |  | 0
|  |  | PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ - TFT panel | 60 | ks |  | 0
|  |  | PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ - Doplnění vizualizace centrály | 60 | ks |  | 0
9. | QM |  | HLAVNÍ VYPÍNAČ 40A/3 DIN | 1 | ks |  | 0
10. | FA |  | Jistič B6/1 | 5 | ks |  | 0
11. | FA |  | Jistič B10/1 | 13 | ks |  | 0
12. | FA |  | Jistič C4/1 | 1 | ks |  | 0
13. | SB KVIT |  | Tlačítko SPÍNACÍ DIN (potvrzení poruchy) + modul | 1 | ks |  | 0
14. | HL-POR |  | Modulová signálka žlutá 230VAC | 1 | ks |  | 0
15. | KA |  | Rele s paticí 2P/230VAC (LED signal + ruč. Ovladač) | 12 | ks |  | 0
16. | KA |  | Rele s paticí 2P/24VAC (LED signal + ruč. Ovladač) | 4 | ks |  | 0
17. | KM |  | Pomocný stykač modulový 16A,24VDC, 1P | 4 | ks |  | 0
18. | KM |  | Pomocný stykač modulový 16A,230VDC, 1P | 4 | ks |  | 0
19. | TR24 |  | Transformátor SELF s jištěním sek. 4,2A | 1 | ks |  | 0
20. | RO |  | svodič přepětí TN-S B+C 3N 12,5 kA | 1 | ks |  | 0
21. | UPS |  | Záložní zdroj bateriový 230V/800VA | 1 | ks |  | 0
22. | XC |  | Servisní zásuvka DIN, 230V/16A | 4 | ks |  | 0
23. |  |  | Drobný spojovací materíál (lišty, svorky, vývodky …) | 1 | komplet |  | 0
24. |  |  | Výroba, revize, atest | 1 | komplet |  | 0
|  | Celková cena |  |  |  |  | 0

## Prvky MaR
Sestava provozních prvků R-MaR-A
pol. | označení | Typ | popis | Dodávka kabeláže | Výrobce | ks(m) |  | Kč/ks | celkem
1. | PK 01.0X |  | Plynový kotel 100kW, ovládání |  |  | 3 | ks | Dodávka technologie út
2. | M 02.0X |  | Oběhové čerpadlo kotlů 230V/150W |  |  | 3 | ks | Dodávka technologie út
3. | YM 01.05 |  | Servoventil 24VDC, ovl. 0..10V |  |  | 1 | ks | Dodávka technologie út
4.
| M 03.0X |  | Oběhové čerpadlo ohřevu 230V/80W |  |  | 3 | ks | Dodávka technologie út
5. | YV 04.01 |  | Přímo ovládaný solenoidový ventil G3/8, cívka 230V |  |  | 1 | ks |  | 0
6. | YV 04.02 |  | Bezpečnostní plyný ventil BAP, cívka 230V |  |  | 1 | ks | Dodávka technologie út
7. | M 04.03 |  | Úpravna vody, 230V |  |  | 1 | ks | Dodávka technologie út
8. | BT 05.0x |  | Čidlo teploty -příložné |  |  | 6 | ks |  | 0
9. | BT 05.0x |  | Čidlo teploty -jímkové |  |  | 2 | ks |  | 0
10. | BT 05.0x |  | Čidlo teploty -prostorové, venkovní |  |  | 2 | ks |  | 0
11. | BP 05.0x |  | Čidlo tlaku 0..10bar/4..20mA/G1/2" + měřící ventil G1/2" |  |  | 1 | ks |  | 0
12. | BT 05.0x |  | Prostorový snímač teploty interierový, RS 485 |  |  | 2 | ks |  | 0
13. | SG 06.01 |  | Detektor uniku hořlavých plynů, dvou stupňový |  |  | 1 | ks |  | 0
14. | SG 06.02 |  | Detektor uniku plynu CO, dvou stupňový |  |  | 1 | ks |  | 0
15. | QI 06.0x |  | Vodoměr TUV, doplňování |  |  | 2 | ks | Dodávka technologie út
16. | SB 06.05 |  | Ovl. s bezpečnostním červenýmé tlačítkem STOP, na žlutém poli, aretované |  |  | 1 | ks |  | 0
17. | SL 06.06 |  | Čidlo zaplavení |  |  | 1 | ks |  | 0
18. | ST 06.0x |  | Havarijní termostat 45..95°C, příložný/jímkový |  |  | 2 | ks |  | 0
19. | QI 07.0X |  | Měřič tepla s výstupem M-Bus |  |  | 3 | ks | Dodávka technologie út
20. |  |  |  | Souhrn kabelů:
|  |  |  | kabel | CYKY 3Cx1,5 | 160 | m |  | 0
|  |  |  | kabel | CYKY 5Cx1,5 | 160 | m |  | 0
|  |  |  | kabel | JYTY 4Dx1 | 40 | m |  | 0
|  |  |  | kabel | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 500 | m |  | 0
|  |  |  | kabel | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 300 | m |  | 0
21. |  | Profese MaR provede zapojení vyspecifikovaných komponentů profesí ÚT a ZTI. |  |  |  | 17 | hod |  | 0
22. |  | Nosný a instalační materíál (lišty, lávky žlaby, …) |  |  |  | 45 | bm |  | 0
23. |  | Spojovací materíál (krabice, ucpávky …) |  |  |  | 20 | ks |  | 0
24. |  | Pospojování |  |  |  | 1 | komplet |  | 0
25. |  | Montáž, zapojení, provozní zkoušky |  |  |  | 200 | hod |  | 0
26. |  | Doprava |  |  |  | 100 | km |  | 0
27. |  | Dokumentace skutečného provedení |  |  |  | 1 | komplet |  | 0
28. |  | Výchozí revize, atest, dokumentace |  |  |  | 1 | komplet |  | 0
|  | Celková cena | [6 empty] | 0
Sestava provozních prvků R-MaR-B
pol. | označení | Typ | popis | Dodávka kabeláže | Výrobce | ks(m) |  | Kč/ks | celkem
1. | PK 01.0X |  | Plynový kotel 100kW, ovládání |  |  | 3 | ks | Dodávka technologie út
2. | M 02.0X |  | Oběhové čerpadlo kotlů 230V/150W |  |  | 3 | ks | Dodávka technologie út
3. | YM 01.05 |  | Servoventil 24VDC, ovl. 0..10V |  |  | 1 | ks | Dodávka technologie út
4. | M 03.0X |  | Oběhové čerpadlo ohřevu 230V/80W |  |  | 3 | ks | Dodávka technologie út
5. | YV 04.01 |  | Přímo ovládaný solenoidový ventil G3/8, cívka 230V |  |  | 1 | ks |  | 0
6. | YV 04.02 |  | Bezpečnostní plyný ventil BAP, cívka 230V |  |  | 1 | ks | Dodávka technologie út
7. | M 04.03 |  | Úpravna vody, 230V |  |  | 1 | ks | Dodávka technologie út
8. | BT 05.0x |  | Čidlo teploty -příložné |  |  | 6 | ks |  | 0
9. | BT 05.0x |  | Čidlo teploty -jímkové |  |  | 2 | ks |  | 0
10. | BT 05.0x |  | Čidlo teploty -prostorové, venkovní |  |  | 2 | ks |  | 0
11. | BP 05.0x |  | Čidlo tlaku 0..10bar/4..20mA/G1/2" + měřící ventil G1/2" |  |  | 1 | ks |  | 0
12. | BT 05.0x |  | Prostorový snímač teploty interierový, RS 485 |  |  | 2 | ks |  | 0
13. | SG 06.01 |  | Detektor uniku hořlavých plynů, dvou stupňový |  |  | 1 | ks |  | 0
14. | SG 06.02 |  | Detektor uniku plynu CO, dvou stupňový |  |  | 1 | ks |  | 0
15. | QI 06.0x |  | Vodoměr TUV, doplňování |  |  | 2 | ks | Dodávka technologie út
16. | SB 06.05 |  | Ovl. s bezpečnostním červenýmé tlačítkem STOP, na žlutém poli, aretované |  |  | 1 | ks |  | 0
17. | SL 06.06 |  | Čidlo zaplavení |  |  | 1 | ks |  | 0
18. | ST 06.0x |  | Havarijní termostat 45..95°C, příložný/jímkový |  |  | 2 | ks |  | 0
19. | QI 07.0X |  | Měřič tepla s výstupem M-Bus |  |  | 3 | ks | Dodávka technologie út
20. |  |  |  | Souhrn kabelů:
|  |  |  | kabel | CYKY 3Cx1,5 | 160 | m |  | 0
|  |  |  | kabel | CYKY 5Cx1,5 | 160 | m |  | 0
|  |  |  | kabel | JYTY 4Dx1 | 40 | m |  | 0
|  |  |  | kabel | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 500 | m |  | 0
|  |  |  | kabel | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 300 | m |  | 0
21. |  | Profese MaR provede zapojení vyspecifikovaných komponentů profesí ÚT a ZTI. |  |  |  | 17 | hod |  | 0
22. |  | Nosný a instalační materíál (lišty, lávky žlaby, …) |  |  |  | 50 | bm |  | 0
23. |  | Spojovací materíál (krabice, ucpávky …) |  |  |  | 20 | ks |  | 0
24. |  | Pospojování |  |  |  | 1 | komplet |  | 0
25. |  | Montáž, zapojení, provozní zkoušky |  |  |  | 200 | hod |  | 0
26. |  | Doprava |  |  |  | 100 | km |  | 0
27. |  | Dokumentace skutečného provedení |  |  |  | 1 | komplet |  | 0
28. |  | Výchozí revize, atest, dokumentace |  |  |  | 1 | komplet |  | 0
|  | Celková cena | [6 empty] | 0
Sestava provozních prvků R-MaR-C
pol. | označení | Typ | popis | Dodávka kabeláže | Výrobce | ks(m) |  | Kč/ks | celkem
1. | PK 01.0X |  | Plynový kotel 100kW (85kW), ovládání |  |  | 4 | ks | Dodávka technologie út
2. | M 02.0X |  | Oběhové čerpadlo kotlů 230V/150W |  |  | 4 | ks | Dodávka technologie út
3. | YM 01.05 |  | Servoventil 24VDC, ovl. 0..10V |  |  | 1 | ks | Dodávka technologie út
4. | M 03.0X |  | Oběhové čerpadlo ohřevu 230V/80W |  |  | 4 | ks | Dodávka technologie út
5. | YV 04.01 |  | Přímo ovládaný solenoidový ventil G3/8, cívka 230V |  |  | 1 | ks |  | 0
6. | YV 04.02 |  | Bezpečnostní plyný ventil BAP, cívka 230V |  |  | 1 | ks | Dodávka technologie út
7. | M 04.03 |  | Úpravna vody, 230V |  |  | 1 | ks | Dodávka technologie út
8. | BT 05.0x |  | Čidlo teploty -příložné |  |  | 7 | ks |  | 0
9. | BT 05.0x |  | Čidlo teploty -jímkové |  |  | 2 | ks |  | 0
10. | BT 05.0x |  | Čidlo teploty -prostorové, venkovní |  |  | 2 | ks |  | 0
11. | BP 05.0x |  | Čidlo tlaku 0..10bar/4..20mA/G1/2" + měřící ventil G1/2" |  |  | 1 | ks |  | 0
12. | BT 05.0x |  | Prostorový snímač teploty interierový, RS 485 |  |  | 2 | ks |  | 0
13. | SG 06.01 |  | Detektor uniku hořlavých plynů, dvou stupňový |  |  | 1 | ks |  | 0
14. | SG 06.02 |  | Detektor uniku plynu CO, dvou stupňový |  |  | 1 | ks |  | 0
15. | QI 06.0x |  | Vodoměr TUV, doplňování |  |  | 2 | ks | Dodávka technologie út
16. | SB 06.05 |  | Ovl. s bezpečnostním červenýmé tlačítkem STOP, na žlutém poli, aretované |  |  | 1 | ks |  | 0
17. | SL 06.06 |  | Čidlo zaplavení |  |  | 1 | ks |  | 0
18. | ST 06.0x |  | Havarijní termostat 45..95°C, příložný/jímkový |  |  | 2 | ks |  | 0
19. | QI 07.0X |  | Měřič tepla s výstupem M-Bus |  |  | 3 | ks | Dodávka technologie út
20. |  |  |  | Souhrn kabelů:
|  |  |  | kabel | CYKY 3Cx1,5 | 200 | m |  | 0
|  |  |  | kabel | CYKY 5Cx1,5 | 200 | m |  | 0
|  |  |  | kabel | JYTY 4Dx1 | 40 | m |  | 0
|  |  |  | kabel | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 700 | m |  | 0
|  |  |  | kabel | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 300 | m |  | 0
21. |  | Profese MaR provede zapojení vyspecifikovaných komponentů profesí ÚT a ZTI. |  |  |  | 20 | hod |  | 0
22. |  | Nosný a instalační materíál (lišty, lávky žlaby, …) |  |  |  | 80 | bm |  | 0
23. |  | Spojovací materíál (krabice, ucpávky …) |  |  |  | 20 | ks |  | 0
24. |  | Pospojování |  |  |  | 1 | komplet |  | 0
25. |  | Montáž, zapojení, provozní zkoušky |  |  |  | 250 | hod |  | 0
26. |  | Doprava |  |  |  | 100 | km |  | 0
27. |  | Dokumentace skutečného provedení |  |  |  | 1 | komplet |  | 0
28. |  | Výchozí revize, atest, dokumentace |  |  |  | 1 | komplet |  | 0
|  | Celková cena | [6 empty] | 0
Doplnění komunikační technologie
pol. | označení | Typ | popis | Dodávka kabeláže | Výrobce | ks(m) |  | Kč/ks | celkem
1. |  |  | Doplnění serveru o modul optického výstupu, vč. příslušenství |  |  | 1 | ks |  | 0
2. |  |  | Setava konvertoru optika/metalika, vč příslušných modulů a příslušenství |  |  | 1 | ks |  | 0
3. |  |  | Switch 10/100/1000Mbps, 5port |  |  | 3 | ks |  | 0
4. |  |  |  | SM optický kabel 12. Optický kabel J/A-(ZN)H, FTTx DROP, 12 vl., 9/125, G657A,LSOH,3,4 mm, Eca, KDP (rezerva délky pro zakončení na každé straně 10 m). Délku optokabelupřed zakoupením nutno proměřit. |  | 140 | m |  | 0
|  |  |  | Zakončení optokabelu NA240 coupling E2000/APC, simplex, zelený do SC díry do stávající ODF |  | 4 | ks |  | 0
|  |  |  | Pigtail E 2000/1m 9/125um |  | 4 | ks |  | 0
|  |  |  | Kazeta úplná u C 116 - malá 10" ODF se 4/12 úplná s couplinky E2000 |  | 1 | ks |  | 0
|  |  |  | Pigtail E2000 SM, 1m |  | 4 | ks |  | 0
|  |  |  | Umístění racku v C116 : - připevněný na zadní zeď 10" rack nástěnný 10" rack 6U, typ Digitus DN -10 O5U |  | 1 | ks |  | 0
|  |  |  | Police do 10" rack, tap Conteg police ukládací 10", hloubka 150 mm, 1U, černá |  | 1 | ks |  | 0
|  |  |  | DIGITUS Patch panel,CAT6,10",12xSTP RJ45,černá |  | 1 | ks |  | 0
|  |  |  | Port RJ45 - Cat6 - stíněné |  | 12 | ks |  | 0
|  |  |  | Optické zakončení - plast.nástěnný rovadeč kod:ORNI-P004- RISER (Rozvaděč optický nástěnný INDOOR, až 08 svarů, čelo 04x SC, 3x vstup pro kabel 7-10mm + 4x 3mm, plast, kompletní |  | 1 | ks |  | 0
|  |  |  | Coupling E2000/APC, siplex, zelený do SC díry do stávající ODF |  | 4 | ks |  | 0
|  |  |  | Pigtail E2000/1m 9/125 u |  | 4 | ks |  | 0
|  |  |  | Propojovací patchkabely PremiumCord Patch kabel UTP RJ45-RJ45 CAT6 délky 0.5m - šedá |  | 10 | ks |  | 0
|  |  |  | Teplotní čidlo TME 3m: Napájení 5 V, kabel 3 m |  | 1 | ks |  | 0
|  |  |  | APC Smart-UPS 750VA LCD 230V, SmartConnect + AP9630 v Elpocomu včetně managament karty |  | 1 | ks |  | 0
|  |  |  | Odsávací ventilátor s termostatem pro serverovničku u C116 |  | 1 | ks |  | 0
|  |  |  | Kabely Cat.6 (nestíněné) - 2x LAN |  | 360 | m |  | 0
|  |  |  | Kabely Cat.6 (nestíněné) - 1 x tel. klapka |  | 360 | m |  | 0
|  |  |  | Kabely Cat.6 (nestíněné) - 1 x signal kotelny (pro GSM alarm) |  | 360 | m |  | 0
5. |  | Nosný a instalační materíál (lišty, lávky žlaby, …) |  |  |  | 80 | bm |  | 0
6. |  | Spojovací materíál (krabice, ucpávky …) |  |  |  | 20 | ks |  | 0
7. |  | Montáž, zapojení, provozní zkoušky |  |  |  | 250 | hod |  | 0
8. |  | Doprava |  |  |  | 100 | km |  | 0
9. |  | Dokumentace skutečného provedení |  |  |  | 1 | komplet |  | 0
10. |  | Výchozí revize, atest, dokumentace |  |  |  | 1 | komplet |  | 0
|  | Celková cena | [6 empty] | 0

## SOUHRN
3 kotelny – koleje J. Opletala,
ul. Kranichova 1433/8, Ostrava
D.1.4.5 - Měření a regulace
1. | Sestava rozvaděče R-MaR-A
|  | Cena | 0
Sestava provozních prvků rozvaděče R-MaR-A
|  | Cena | 0
2. | Sestava rozvaděče R-MaR-B
|  | Cena | 0
Sestava provozních prvků rozvaděče R-MaR-B
|  | Cena | 0
3. | Sestava rozvaděče R-MaR-C
|  | Cena | 0
Sestava provozních prvků rozvaděče R-MaR-C
|  | Cena | 0
4. | Doplnění komikační technologie
|  | Cena | 0
|  | CELKOVÁ CENA MAR | 0