**Připomínky CIT k vypracování PD**

AKCE: Slaboproud rekonstrukce budovy A

„Ostravská univerzita“

**DODATEK**

* Tento dodatek byl vypracován k vyjádření vypracování PD „Připomínky CIT k vypracování PD AKCE: Slaboproud rekonstrukce budovy A“
* Po prostudování technické dokumentace kamerového serveru, který by měl být po rekonstrukci instalován do rackové skříně v serverovně A, jsme došli k závěru, že instalace serveru do racku 800x800 by mohla být problémová. Chceme se těmto problémům vyhnout, a proto požadujeme zvětšení racku na rozměry 1000x800 mm
* K serveru je potřeba přístup minimálně z 3 stran, proto s navýšením rozměru racku musí dojít i k navýšení minimálních rozměru serverovny – a to na 3x3m.
* Při požadavku správce kamerového serveru na mobilitu racku, je nutné tento rack vybavit pojezdovými kolečky.
* Námi navržená serverovna v budově A, bude sloužit pouze pro zařízení pod správou CIT. Jakékoliv jiné IT zařízení ostatních fakult z bezpečnostních a kapacitních důvodů nelze do této serverovny umístit.

V Ostravě 12.12.2018

Jiří Krpec, Pavel Pomezný, Lukáš Pečínka