Technická specifikace předmětu plnění

Požadované zpracování nabídky

K prokázání skutečnosti, že nabídka odpovídá požadované kvalitě a nabízené dílo/zboží je v souladu s požadavky zadavatele, předloží účastník ve své nabídce popis díla/zboží, ve kterém uvede obchodní název výrobku, specifikaci jednotlivých položek a detailní specifikaci rozsahu nabízených služeb tak, aby bylo možné jednoznačně určit, zda nabídka splňuje požadavky Zadavatele či nikoliv. Deklarované funkce a technické parametry musí být ověřitelné prostřednictvím oficiálních datasheetů, release notes či manuálů vydaných výrobcem. Veškeré deklarované funkce a technické parametry nabízeného zboží musí být dostupné nejpozději dnem podání nabídky.

Veškeré nabízené zboží, i jeho části, musí být originální, nově vyrobené, nepoužité, určené pro český trh a Zadavatele. V databázi výrobce, pokud taková existuje, musí být Zadavatel veden jako první uživatel zboží.

Je-li součástí produktů SW či FW, pak se musí jednat o verze, které jsou standardní, běžně dostupné a určené k produkčnímu použití. Není dovoleno použití beta verzí, neoficiálních verzí ani SW/FW se zákaznickými úpravami.

Servisní zásahy budou prováděny vždy v místě instalace zařízení. Nabízené zboží musí být pokryto oficiální podporou výrobce tak, aby v případě závady, kterou není účastník schopen odstranit, mohl Zadavatel tuto závadu eskalovat přímo k technické podpoře výrobce zařízení. Zadavatel musí mít možnost si sám legálně stahovat bezpečnostní záplaty i nové verze SW/FW přímo ze stránek výrobce, na základě zaregistrování čísla aktivovaného servisního kontraktu.

Pro nabízené zařízení výrobce umožňuje prodloužení standardního supportu alespoň do 31.12.2029

Soulad s výše uvedenými skutečnostmi účastník doloží prohlášením, které bude potvrzeno oficiálním zastoupením výrobce v ČR či EU.

Diskové pole

Diskové pole 1ks

| Parametr | Specifikace diskového pole, požadovaná hodnota parametru – uvedené hodnoty mohou být překročeny, pokud je to v zájmu zvýšení kvality řešení a bude kompatibilní se současnou infrastrukturou OU | Účastníkem nabízená hodnota |
| --- | --- | --- |
| Výrobce, název, model, typ |  |  |
| Kategorie zařízení | diskové pole typu Allflash, určené pro připojení do SAN sítě, |  |
| Výrobce | Výrobce, značka a typ |  |
| Formát a vnitřní uspořádání | provedení RACK (šíře 19”, výška max2U), barevně označené hot-plug komponenty, pro přístup ke všem komponentám pole není nutné nářadí, kolejnice pro instalaci do racku. Součástí pole musí být i přední krycí panel. |  |
| Řadiče diskového pole | Pole musí mít alespoň dva redundantní diskové řadiče, pracující v režimu vysoké dostupnosti Každý řadič pole musí obsahovat non-volatilní médium, zajišťující bezpečné uchování obsahu zápisové paměti při výpadku napájení či poruše HW. Řešení pomocí UPS nebo napájecího zdroje s integrovanou baterií není přípustné. Minimální konfigurace každého řadiče: 192 GB paměti RAM (nikoliv SSD cache) 4 ks front-end portů FC 16 multi-mode optical 4 ks front-end portů 25 GbE iSCSI SFP+ Volné pozice pro osazení dalších 8ks front-end portů Řešit požadované počty portů pomocí switchů či externích konvertorů není povoleno. |  |
| Disky | Min 12 ks disků alespoň 3,8TB NVMe, Self-Encrypting Enterprise s certifikací FIPS 140-2 Volné pozice pro osazení dalších alespoň 12ks disků stejného typu Pole musí umožňovat postupné zvyšování výkonu a kapacity přidáváním jednotlivých disků do volných pozic. Architektura vyžadující pro každé zvýšení výkonu či kapacity dokoupení celé diskové police, nebo více než 1ks disku není přípustná. Disky musí být typu hot-swap, vyměnitelné za provozu bez nutnosti použití nářadí |  |
| Požadovaná kapacita | Čistá kapacita, po odečtení všech režií pole, využitelná pro připojené servery, minimálně 100 TiB. Při výpočtu čisté kapacity je povoleno uvažovat s pozitivním přínosem hardwarové komprese a deduplikace, prováděné diskovém polem, maximálně však v celkovém poměru 3:1. Uvažovat s pozitivním přínosem thin provisioningu, snapshotů či klonů, povoleno není. |  |
| Kapacitní garance | Účastník, který se rozhodne využít při výpočtu čisté kapacity kompresi a/nebo deduplikaci, musí písemně garantovat, že nepovede-li se na pole uložit požadovaný objem produkčních dat, pak bez prodlení a na své vlastní náklady, provede doplnění všech potřebných komponent tak, aby tento stav byl napraven. Garance musí být uplatnitelná po celou dobu záruky, kdy jedinou výjimkou je, že se nemusí vztahovat na ta data, která byla před uložením komprimována či šifrována již na úrovni aplikací. |  |
| Další požadované vlastnosti | Pole musí obsahovat funkce komprese a deduplikace na blokové vrstvě (SAN). Deduplikace i komprese musí být efektivní pro všechny běžně ukládané datové struktury, nikoliv jen pro řetězce opakujících se znaků. Pole musí podporovat distribuované řešení spare kapacity, kdy v případě výpadku jednoho disku dochází k rekonstrukci ochrany dat za použití volné kapacity a výkonu všech ostatních disků. Řešení pomocí dedikování celých disků jako Hot-Spare disky není přípustné. Pole musí obsahovat funkce pro vytváření snapshotů a tenkých klonů na HW úrovni. Pole musí obsahovat plánovač automatického vytváření snapshotů, integrovaný přímo ve firmware tak, aby vytvoření snapshotu nebylo závislé na běhu externí aplikace nebo virtuálního serveru. veškeré klíčové komponenty pole musí být redundantní a zařízení odolné proti výpadku jednoho napájecího zdroje, řadiče, disku nebo propojovacího kabelu. Tyto prvky musí být vyměnitelné za provozu pole. Součástí servisu musí být automatické hlášení chybových stavů a diagnostických informací přímo na dohledové centrum výrobce (výpadek disku, výpadek řadiče, zaplnění kapacit, výkon a latence). Vyžadována je komunikace zabezpečeným protokolem HTTPS/SSL či obdobným. Součástí dodávky musí být GUI, které ke své funkčnosti nevyužívá SW Java |  |
| Licence | Součástí dodávky musí být časově i kapacitně neomezené licence na veškeré poptávané funkce, osazené porty, řadiče, disky, LUNy, počty hostů, GUI a přístupové protokoly. |  |
| Replikace | Pole musí obsahovat funkci pro replikaci dat mezi dvěma poli stejného typu: Replikace dat musí probíhat synchronně, na úrovni hardware, bez závislosti na operačním systému připojených serverů. Podpora režimu Active/Active Metro Cluster, kdy IO cesty k primární i sekundární straně každého Metro-LUNu jsou polem prezentovány jako aktivní. Každý Metro-LUN musí být přístupný pro čtení i zápis na primárním i sekundárním poli současně. Režim Active/Active Metro Cluster musí pracovat transparentně, s využitím nativních MPIO ovladačů v operačních systémech, bez nutnosti instalovat na servery proprietární softwarový kód. Funkce replikace musí být dodána s licencí na neomezenou kapacitu. |  |
| Kompatibilita | Pole musí být plně kompatibilní s aktuálními verzemi Microsoft Windows Server a VMware vSphere. Pole musí být plně kompatibilní se současnou infrastrukturou, která je založena na HW Dell FX2, SAN FC switch Brocade a Dell Connectrix. Součástí dodávky musí být grafické rozhraní pro jednotný monitoring nového pole i stávajících polí řady DELL SC4000 a DELL SC 3000. Jednotné GUI musí umožňovat sledování výkonového zatížení, latence, kapacitního obsazení, zdravotního stavu a skutečně dosažených poměrů datové redukce. Grafické reporty kapacit a výkonů musí být dostupné minimálně 2 roky zpětně. Součástí dodávky musí být nástroj pro bezvýpadkovou migraci dat ze stávajících polí řady DELL SC, funkční pro virtualizační platformy i operační systémy Windows a Linux, instalované na bare-metal serverech. Veškeré požadované funkce a vlastnosti musí být dostupné nejpozději dnem podání nabídky. V případě firmware se musí jednat o standardní, komerčně nasazované verze, bez zákaznických modifikací |  |
| Podpora a servis, | Je požadován záruční servis min. 5 let, SLA 24x7 4h, s doručením náhradních dílů a servisním zásahem technika na místě instalace do 4 hodin od nahlášení poruchy. Servis musí být pokryt adekvátním typem servisu poskytovaným výrobcem zařízení. Záruční servis musí plně pokrývat i flash komponenty jako jsou NVMe disky či NVRAM karty bez dalších omezení, včetně wear-out. Pro každé opotřebené či vadné flash médium je požadována jeho bezplatná záruční výměna. Je požadována možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách výrobce |  |
| Implementační služby | V ceně dodávky je požadován dovoz diskového pole, fyzická montáž do serverovny a tyto implementační služby: inicializace, propojení a oživení veškerého dodaného HW. Aktualizace firmware všech stávajících prvků SAN (FC switchů - 5 ks, polí Dell Compellent – 4 ks, Datadomain – 2 ks) Konfigurace připojení pole do sítě SAN, s ohledem na budoucí aktivaci funkce replikace dat. Konfigurace LUNů a jejich připojení k serverům. Připojení nových i stávajících polí do jednotného monitorovacího GUI. Otestování funkcí vysoké dostupnosti. Otestování funkcí jednotného GUI. Migrace vzorku produkčních dat k ověření správné funkčnosti deduplikace, komprese a bare-metal migrace. Zpracování administrátorské dokumentace s popisem skutečného provedení celého řešení. Zaškolení k používání řešení v délce min 1 den. |  |
| Kabeláž, příslušentsví | 1ks součástí dodávky ke každému instalovanému zdroji, C13-C14, délka min. 2m SFP moduly, FC 16Gbps LC optický minimálně 4 ks Kabel FC minimálně OM4, optický 4 ks, délka 2 m |  |

Nabídková cena:

|  | Nabídková cena v Kč bez DPH | DPH | Nabídková cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Diskové pole |  |  |  |
| Servisní podpora diskového pole na 5 let |  |  |  |
| Cena celkem |  |  |  |