## Rekapitulace
OU - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJLEKTU ZW - DĚKANÁT - elektroinstalace
| SOUHRN | Materiál | Montáž
|  | Kč | Kč
A1. | Demontáže | 0 | 35000
B1. | Rozvaděč HR | 99569 | 20970
B2. | Rozvaděč R1 | 21568 | 7600
B3. | Rozvaděč R1.1 | 41785 | 9160
B4. | Rozvaděč R2 | 13262 | 5610
B5. | Rozvaděč R2.1 | 8627 | 3550
B6. | Rozvaděč R3 | 24560 | 8730
B7. | Rozvaděč R4 | 24240 | 8330
B8. | Rozvaděč R-VZT-1 | 11484 | 3180
B9. | Rozvaděč R-VZT-2 | 18220 | 4130
B10. | Rozvaděč R-SOZ | 21009 | 5910
B11. | Svítidla a světelné zdroje | 782800 | 148386
B12. | Přístroje elektroinstalační | 265012 | 52585
B13. | Instalační materiál | 260045 | 141185
B14. | Rozvaděč datový - RACK | 136044 | 27245
B15. | Záložní zdroje - UPS | 287895 | 8580
B16. | Kabely, vodiče | 231090 | 330648
B17. | Uzemnění a bleskosvod | 32644 | 23734
B18. | Průrazy, niky, drážky, zednické práce, ucpávky | 3450 | 117415
B19. | Zemní práce | 4915 | 11025
| Celkem (bez DPH) | 2288219 | 972973
REKAPITULACE
Kč
A. | Materiál |  | 2288219
B. | Montáže |  | 972973
C. | Vedlejší rozpočtové náklady, doprava, podružný materiál |  | 23000
D. | Revize |  | 9800
E. | HZS |  | 25000
3318992
| CELKEM - náklady bez DPH | 3318992 | Kč
| DPH 21% | 696988.32 | Kč
| CELKEM - náklady včetně DPH | 4015980.32 | Kč

## Položky
VÝKAZ MATERIÁLU, ROZPOČET - ELEKTROINSTALACE
P.č. | Název materiálu : | MATERIÁL |  |  |  | MONTÁŽ |  | SUMA
A. | DEMONTÁŽE
1. | STÁVAJÍCÍ OBJKET ZW | MJ | Počet | Cena/Ks | Celkem | Cena/Ks | Celkem | Suma
1. | Demontáž kompletní stávající elektroinstalace původního objektu | kpl. | 1 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000
2. | Odvoz a likvidace demontovaného materiálu | kpl. | 1 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000
[5 empty] | 0 |  | 35000 | 35000
B. | DODÁVKY
1. | ROZVADĚČ HR | MJ | Počet | Cena/Ks | Celkem | Cena/Ks | Celkem | Suma
1. | Oceloplechový skříňový rozvaděč v typové řadě do 250A dle rozměrů
| (600+800)x2000x400 mm (2 pole), IP40/20, včetně Cu sběrnic L1,L2,L3 + N+PE | ks | 1 | 35000 | 35000 | 8500 | 8500 | 43500
2. | Výkonový jistič 3f-250A, 36kA - spínací blok | ks | 2 | 4382 | 8764 | 1200 | 2400 | 11164
3. | Napěťová spoušť X230, 230V/AC | ks | 2 | 1114 | 2228 | 200 | 400 | 2628
4. | Nadproudová spoušť 0250-DTV3 | ks | 1 | 5870 | 5870 | 500 | 500 | 6370
5. | Blok odpínače 0250-V001 | ks | 1 | 1878 | 1878 | 200 | 200 | 2078
6. | Připojovací sada pro CU sběrnice 30x10 mm | sada | 3 | 1283 | 3849 | 450 | 1350 | 5199
7. | Připojovací sada do Cu/Al kabely 25-150 mm2 | sada | 3 | 1182 | 3546 | 300 | 900 | 4446
8. | Digitální elektroměr nepřémého měření na DIN lištu,
| 3x230/400V, 250/5A, rozhraní M-bus | ks | 1 | 4252 | 4252 | 500 | 500 | 4752
9. | Měřící transformátor proudu, 2.1, 250/5A, 10 VA, TP 0,5 | ks | 3 | 940 | 2820 | 300 | 900 | 3720
10. | Tlačítkový ovladač panelový, hřib, rudý, Z+V kontakt | ks | 1 | 378 | 378 | 100 | 100 | 478
11. | Kontrolka LED panelová, 230V, bílá | ks | 1 | 223 | 223 | 100 | 100 | 323
12. | Svodič přepětí kombinovaný, typ B, 25 kA, MZS, TN-C (3L) - 3 modulový | kpl. | 1 | 13989 | 13989 | 500 | 500 | 14489
13. | Pojistkový odpojovač modulový, velikost 10-1 | ks | 2 | 108 | 216 | 80 | 160 | 376
14. | Pojistkový odpojovač modulový, velikost 10-3 | ks | 1 | 335 | 335 | 175 | 175 | 510
15. | Pojistkový odpojovač řadový, velikost 000-160A | ks | 10 | 1012 | 10120 | 250 | 2500 | 12620
16. | Pojistka válcová, velikost 10-4A gG | ks | 3 | 13 | 39 | 5 | 15 | 54
17. | Pojistka válcová, velikost 10-6A gG | ks | 2 | 12 | 24 | 5 | 10 | 34
18. | Pojistka nožová, velikost 000-25A gG | ks | 6 | 75 | 450 | 10 | 60 | 510
19. | Pojistka nožová, velikost 000-32A gG | ks | 3 | 75 | 225 | 10 | 30 | 255
20. | Pojistka nožová, velikost 000-40A gG | ks | 6 | 75 | 450 | 10 | 60 | 510
21. | Pojistka nožová, velikost 000-63A gG | ks | 6 | 75 | 450 | 10 | 60 | 510
22. | Pojistka nožová, velikost 000-80A gG | ks | 3 | 75 | 225 | 10 | 30 | 255
23. | Pojistka nožová, velikost 000-100A gG | ks | 3 | 97 | 291 | 10 | 30 | 321
24. | Průchodka kabelová, plast, vel. 25 mm | ks | 2 | 25 | 50 | 20 | 40 | 90
25. | Průchodka kabelová, plast, vel. 32 mm | ks | 15 | 32 | 480 | 25 | 375 | 855
26. | Průchodka kabelová, plast, vel. 40 mm | ks | 4 | 38 | 152 | 35 | 140 | 292
27. | Izolovaný měděný vodič CYA 35 mm2 - černý | m | 25 | 99 | 2475 | 25 | 625 | 3100
28. | Kabelové oko lisovací 35/M8 | ks | 30 | 24 | 720 | 10 | 300 | 1020
29. | Nalepovací štítek - "Pozor, elektrické zařízení" | ks | 1 | 35 | 35 | 5 | 5 | 40
30. | Nalepovací štítek - "Nehasit vodou" | ks | 1 | 35 | 35 | 5 | 5 | 40
[5 empty] | 99569 |  | 20970 | 120539
2. | ROZVADĚČ R1 | MJ | Počet | Cena/Ks | Celkem | Cena/Ks | Celkem | Suma
1. | Domovní plastový rozvaděč, 4/96, plechové dveře, pod omítku, | ks | 1 | 3460 | 3460 | 2500 | 2500 | 5960
pod omítku, roz. 588x770x127 mm, 96 (4x24) modulů, IP30, bílý
2. | Izolovaná sběrnice do 16A - 3f | m | 2 | 350 | 700 | 400 | 800 | 1500
3. | Svorkovnice N - modrá | ks | 8 | 80 | 640 | 100 | 800 | 1440
4. | Svorkovnice PE - zelenožlutá | ks | 8 | 80 | 640 | 100 | 800 | 1440
5. | Vypínač modulový 63/3 - 63A/10kA | ks | 1 | 1204 | 1204 | 150 | 150 | 1354
6. | Kombinovaný svodič přepětí 1B+2C, 12,5-3N-MZ, TN-S (3L+N+PE) - 4 modulový | ks | 1 | 3198 | 3198 | 250 | 250 | 3448
7. | Jistič jednofázový 4B/1, 10kA | ks | 1 | 182 | 182 | 50 | 50 | 232
8. | Jistič jednofázový 6B/1, 10kA | ks | 2 | 171 | 342 | 50 | 100 | 442
9. | Jistič jednofázový 10B/1, 10kA | ks | 11 | 132 | 1452 | 50 | 550 | 2002
10. | Jistič jednofázový 10C/1, 10kA | ks | 3 | 145 | 435 | 50 | 150 | 585
11. | Jistič jednofázový 16B/1, 10kA | ks | 14 | 125 | 1750 | 50 | 700 | 2450
12. | Proudový chránič 10B/1N/030, 10A, In=0,03A, 10 kA | ks | 2 | 1275 | 2550 | 70 | 140 | 2690
13. | Proudový chránič 40/4/030, 40A, In=0,03A, 10 kA | ks | 2 | 1625 | 3250 | 150 | 300 | 3550
14. | Impulsní relé, 16-001-A230, 230V/16A | ks | 3 | 565 | 1695 | 100 | 300 | 1995
15. | Nalepovací štítek - "Pozor, elektrické zařízení" | ks | 1 | 35 | 35 | 5 | 5 | 40
16. | Nalepovací štítek - "Nehasit vodou" | ks | 1 | 35 | 35 | 5 | 5 | 40
[5 empty] | 21568 |  | 7600 | 29168
3. | ROZVADĚČ R1.1 | MJ | Počet | Cena/Ks | Celkem | Cena/Ks | Celkem | Suma
1. | Domovní plastový rozvaděč, 4/96, plechové dveře, pod omítku, | ks | 1 | 3460 | 3460 | 2500 | 2500 | 5960
pod omítku, roz. 588x770x127 mm, 96 (4x24) modulů, IP30, bílý
2. | Izolovaná sběrnice do 16A - 3f | m | 2 | 350 | 700 | 400 | 800 | 1500
3. | Svorkovnice N - modrá | ks | 8 | 80 | 640 | 100 | 800 | 1440
4. | Svorkovnice PE - zelenožlutá | ks | 8 | 80 | 640 | 100 | 800 | 1440
5. | Vypínač modulový 63/3 - 63A/10kA | ks | 1 | 1204 | 1204 | 150 | 150 | 1354
6. | Kombinovaný svodič přepětí 1B+2C, 12,5-3N-MZ, TN-S (3L+N+PE) - 4 modulový | ks | 1 | 3198 | 3198 | 250 | 250 | 3448
7. | Jistič jednofázový 4B/1, 10kA | ks | 2 | 182 | 364 | 50 | 100 | 464
8. | Jistič jednofázový 6B/1, 10kA | ks | 2 | 171 | 342 | 50 | 100 | 442
9. | Jistič jednofázový 10B/1, 10kA | ks | 6 | 132 | 792 | 50 | 300 | 1092
10. | Jistič jednofázový 16B/1, 10kA | ks | 10 | 125 | 1250 | 50 | 500 | 1750
11. | Řídící jednotka osvětlení - 64 adres | ks | 1 | 27500 | 27500 | 2700 | 2700 | 30200
12. | Proudový chránič 40/4/030, 40A, In=0,03A, 10 kA | ks | 1 | 1625 | 1625 | 150 | 150 | 1775
13. | Nalepovací štítek - "Pozor, elektrické zařízení" | ks | 1 | 35 | 35 | 5 | 5 | 40
14. | Nalepovací štítek - "Nehasit vodou" | ks | 1 | 35 | 35 | 5 | 5 | 40
[5 empty] | 41785 |  | 9160 | 50945
4. | ROZVADĚČ R2 | MJ | Počet | Cena/Ks | Celkem | Cena/Ks | Celkem | Suma
1. | Domovní plastový rozvaděč, 3/72, plechové dveře, pod omítku, | ks | 1 | 3125 | 3125 | 2300 | 2300 | 5425
pod omítku, roz. 588x570x127 mm, 72 (3x24) modulů, IP30, bílý
2. | Izolovaná sběrnice do 16A - 3f | m | 1.5 | 350 | 525 | 400 | 600 | 1125
3. | Svorkovnice N - modrá | ks | 6 | 80 | 480 | 100 | 600 | 1080
4. | Svorkovnice PE - zelenožlutá | ks | 6 | 80 | 480 | 100 | 600 | 1080
5. | Vypínač modulový 63/3 - 63A/10kA | ks | 1 | 1204 | 1204 | 150 | 150 | 1354
6. | Kombinovaný svodič přepětí 1B+2C, 12,5-3N-MZ, TN-S (3L+N+PE) - 4 modulový | ks | 1 | 3198 | 3198 | 250 | 250 | 3448
7. | Jistič jednofázový 6B/1, 10kA | ks | 3 | 171 | 513 | 50 | 150 | 663
8. | Jistič jednofázový 10B/1, 10kA | ks | 6 | 132 | 792 | 50 | 300 | 1092
9. | Jistič jednofázový 16B/1, 10kA | ks | 10 | 125 | 1250 | 50 | 500 | 1750
10. | Proudový chránič 40/4/030, 40A, In=0,03A, 10 kA | ks | 1 | 1625 | 1625 | 150 | 150 | 1775
11. | Nalepovací štítek - "Pozor, elektrické zařízení" | ks | 1 | 35 | 35 | 5 | 5 | 40
12. | Nalepovací štítek - "Nehasit vodou" | ks | 1 | 35 | 35 | 5 | 5 | 40
[5 empty] | 13262 |  | 5610 | 18872
5. | ROZVADĚČ R2.1 | MJ | Počet | Cena/Ks | Celkem | Cena/Ks | Celkem | Suma
1. | Rozvodnice plastová s vyšším krytím, 3/54, průhledná dvířka, na povrch, | ks | 1 | 2035 | 2035 | 1500 | 1500 | 3535
roz. 418x586x148 mm, 54 (3x18) modulů, IP30, bílý
2. | Izolovaná sběrnice do 16A - 3f | m | 1.5 | 350 | 525 | 400 | 600 | 1125
3. | Svorkovnice N - modrá | ks | 3 | 80 | 240 | 100 | 300 | 540
4. | Svorkovnice PE - zelenožlutá | ks | 3 | 80 | 240 | 100 | 300 | 540
5. | Vypínač modulový 63/3 - 63A/10kA | ks | 1 | 1204 | 1204 | 150 | 150 | 1354
6. | Kombinovaný svodič přepětí 1B+2C, 12,5-3N-MZ, TN-S (3L+N+PE) - 4 modulový | ks | 1 | 3198 | 3198 | 250 | 250 | 3448
7. | Jistič jednofázový 6B/1, 10kA | ks | 1 | 171 | 171 | 50 | 50 | 221
8. | Jistič jednofázový 16B/1, 10kA | ks | 6 | 125 | 750 | 50 | 300 | 1050
9. | Jistič jednofázový 16C/1, 10kA | ks | 2 | 132 | 264 | 50 | 100 | 364
10. | Proudový chránič 40/4/030, 40A, In=0,03A, 10 kA | ks | 1 | 1625 | 1625 | 150 | 150 | 1775
[5 empty] | 8627 |  | 3550 | 12177
6. | ROZVADĚČ R3 | MJ | Počet | Cena/Ks | Celkem | Cena/Ks | Celkem | Suma
1. | Domovní plastový rozvaděč, 4/96, plechové dveře, pod omítku, | ks | 1 | 3460 | 3460 | 2500 | 2500 | 5960
pod omítku, roz. 588x770x127 mm, 96 (4x24) modulů, IP30, bílý
2. | Izolovaná sběrnice do 16A - 3f | m | 1.5 | 350 | 525 | 400 | 600 | 1125
3. | Svorkovnice N - modrá | ks | 8 | 80 | 640 | 100 | 800 | 1440
4. | Svorkovnice PE - zelenožlutá | ks | 8 | 80 | 640 | 100 | 800 | 1440
5. | Vypínač modulový 63/3 - 63A/10kA | ks | 1 | 1204 | 1204 | 150 | 150 | 1354
6. | Kombinovaný svodič přepětí 1B+2C, 12,5-3N-MZ, TN-S (3L+N+PE) - 4 modulový | ks | 1 | 3198 | 3198 | 250 | 250 | 3448
7. | Jistič jednofázový 4B/1, 10kA | ks | 1 | 182 | 182 | 50 | 50 | 232
8. | Jistič jednofázový 6B/1, 10kA | ks | 2 | 171 | 342 | 50 | 100 | 442
9. | Jistič jednofázový 10B/1, 10kA | ks | 12 | 132 | 1584 | 50 | 600 | 2184
10. | Jistič jednofázový 10C/1, 10kA | ks | 3 | 145 | 435 | 50 | 150 | 585
11. | Jistič jednofázový 16B/1, 10kA | ks | 40 | 125 | 5000 | 50 | 2000 | 7000
12. | Proudový chránič 10B/1N/030, 10A, In=0,03A, 10 kA | ks | 1 | 1275 | 1275 | 70 | 70 | 1345
13. | Proudový chránič 40/4/030, 40A, In=0,03A, 10 kA | ks | 3 | 1625 | 4875 | 150 | 450 | 5325
14. | Impulsní relé, 16-001-A230, 230V/16A | ks | 2 | 565 | 1130 | 100 | 200 | 1330
15. | Nalepovací štítek - "Pozor, elektrické zařízení" | ks | 1 | 35 | 35 | 5 | 5 | 40
16. | Nalepovací štítek - "Nehasit vodou" | ks | 1 | 35 | 35 | 5 | 5 | 40
[5 empty] | 24560 |  | 8730 | 33290
7. | ROZVADĚČ R4 | MJ | Počet | Cena/Ks | Celkem | Cena/Ks | Celkem | Suma
1. | Domovní plastový rozvaděč, 4/96, plechové dveře, pod omítku, | ks | 1 | 3460 | 3460 | 2500 | 2500 | 5960
pod omítku, roz. 588x770x127 mm, 96 (4x24) modulů, IP30, bílý
2. | Izolovaná sběrnice do 16A - 3f | m | 1.5 | 350 | 525 | 400 | 600 | 1125
3. | Svorkovnice N - modrá | ks | 6 | 80 | 480 | 100 | 600 | 1080
4. | Svorkovnice PE - zelenožlutá | ks | 6 | 80 | 480 | 100 | 600 | 1080
5. | Vypínač modulový 63/3 - 63A/10kA | ks | 1 | 1204 | 1204 | 150 | 150 | 1354
6. | Kombinovaný svodič přepětí 1B+2C, 12,5-3N-MZ, TN-S (3L+N+PE) - 4 modulový | ks | 1 | 3198 | 3198 | 250 | 250 | 3448
7. | Jistič jednofázový 4B/1, 10kA | ks | 1 | 182 | 182 | 50 | 50 | 232
8. | Jistič jednofázový 6B/1, 10kA | ks | 2 | 171 | 342 | 50 | 100 | 442
9. | Jistič jednofázový 10B/1, 10kA | ks | 12 | 132 | 1584 | 50 | 600 | 2184
10. | Jistič jednofázový 10C/1, 10kA | ks | 3 | 145 | 435 | 50 | 150 | 585
11. | Jistič jednofázový 16B/1, 10kA | ks | 40 | 125 | 5000 | 50 | 2000 | 7000
12. | Proudový chránič 10B/1N/030, 10A, In=0,03A, 10 kA | ks | 1 | 1275 | 1275 | 70 | 70 | 1345
13. | Proudový chránič 40/4/030, 40A, In=0,03A, 10 kA | ks | 3 | 1625 | 4875 | 150 | 450 | 5325
14. | Impulsní relé, 16-001-A230, 230V/16A | ks | 2 | 565 | 1130 | 100 | 200 | 1330
15. | Nalepovací štítek - "Pozor, elektrické zařízení" | ks | 1 | 35 | 35 | 5 | 5 | 40
16. | Nalepovací štítek - "Nehasit vodou" | ks | 1 | 35 | 35 | 5 | 5 | 40
[5 empty] | 24240 |  | 8330 | 32570
8. | ROZVADĚČ R-VZT-1 | MJ | Počet | Cena/Ks | Celkem | Cena/Ks | Celkem | Suma
1. | Rozvodnice plastová s vyšším krytím, 3/54, průhledná dvířka, na povrch, | ks | 1 | 2035 | 2035 | 1500 | 1500 | 3535
roz. 418x586x148 mm, 54 (3x18) modulů, IP65, bílá
3. | Svorkovnice N - modrá | ks | 3 | 80 | 240 | 100 | 300 | 540
4. | Svorkovnice PE - zelenožlutá | ks | 3 | 80 | 240 | 100 | 300 | 540
5. | Vypínač modulový 63/3 - 63A/10kA | ks | 1 | 1204 | 1204 | 150 | 150 | 1354
6. | Kombinovaný svodič přepětí 1B+2C, 12,5-3N-MZ, TN-S (3L+N+PE) - 4 modulový | ks | 1 | 3198 | 3198 | 250 | 250 | 3448
7. | Jistič jednofázový 6B/1, 10kA | ks | 1 | 171 | 171 | 50 | 50 | 221
8. | Jistič jednofázový 10B/1, 10kA | ks | 1 | 132 | 132 | 50 | 50 | 182
9. | Jistič jednofázový 16B/1, 10kA | ks | 2 | 125 | 250 | 50 | 100 | 350
10. | Jistič třífázový 16B/3, 10kA | ks | 1 | 526 | 526 | 80 | 80 | 606
11. | Jistič třífázový 25B/3, 10kA | ks | 2 | 558 | 1116 | 80 | 160 | 1276
12. | Jistič třífázový 32B/3, 10kA | ks | 1 | 677 | 677 | 80 | 80 | 757
13. | Proudový chránič 40/4/030, 40A, In=0,03A, 10 kA | ks | 1 | 1625 | 1625 | 150 | 150 | 1775
14. | Nalepovací štítek - "Pozor, elektrické zařízení" | ks | 1 | 35 | 35 | 5 | 5 | 40
15. | Nalepovací štítek - "Nehasit vodou" | ks | 1 | 35 | 35 | 5 | 5 | 40
[5 empty] | 11484 |  | 3180 | 14664
9. | ROZVADĚČ R-VZT-2 | MJ | Počet | Cena/Ks | Celkem | Cena/Ks | Celkem | Suma
1. | Rozvodnice oceloplechová s vyšším krytím, 65/150, plechové dveře, na povrch, | ks | 1 | 3254 | 3254 | 1850 | 1850 | 5104
roz. 500x600x150 mm, cca 80 modulů (4x20) modulů, IP55, šedá + doplňky
3. | Svorkovnice N - modrá | ks | 4 | 80 | 320 | 100 | 400 | 720
4. | Svorkovnice PE - zelenožlutá | ks | 4 | 80 | 320 | 100 | 400 | 720
5. | Vypínač modulový 100/3 - 100A/10kA | ks | 1 | 1204 | 1204 | 150 | 150 | 1354
6. | Kombinovaný svodič přepětí 1B+2C, 12,5-3N-MZ, TN-S (3L+N+PE) - 4 modulový | ks | 1 | 3198 | 3198 | 250 | 250 | 3448
7. | Jistič jednofázový 6B/1, 10kA | ks | 2 | 171 | 342 | 50 | 100 | 442
8. | Jistič jednofázový 10B/1, 10kA | ks | 2 | 132 | 264 | 50 | 100 | 364
9. | Jistič jednofázový 16B/1, 10kA | ks | 1 | 125 | 125 | 50 | 50 | 175
10. | Jistič třífázový 10C/3, 10kA | ks | 1 | 638 | 638 | 80 | 80 | 718
11. | Jistič třífázový 16C/3, 10kA | ks | 1 | 679 | 679 | 80 | 80 | 759
12. | Jistič třífázový 25C/3, 10kA | ks | 2 | 747 | 1494 | 80 | 160 | 1654
13. | Jistič třífázový 32C/3, 10kA | ks | 1 | 825 | 825 | 80 | 80 | 905
14. | Jistič třífázový 40C/3, 10kA | ks | 1 | 1082 | 1082 | 80 | 80 | 1162
15. | Proudový chránič 40/4/030, 40A, In=0,03A, 10 kA | ks | 1 | 1625 | 1625 | 150 | 150 | 1775
16. | Termostat na DIN lištu pro vyhřívání svodů, -10/+10°C | ks | 1 | 2850 | 2850 | 200 | 200 | 3050
[5 empty] | 18220 |  | 4130 | 22350
10. | ROZVADĚČ R-SOZ | MJ | Počet | Cena/Ks | Celkem | Cena/Ks | Celkem | Suma
1. | Rozvodnice oceloplechová s vyšším krytím, 65/200, plechové dveře, na povrch, | ks | 1 | 3254 | 3254 | 1850 | 1850 | 5104
roz. 500x600x200 mm, cca 80 modulů (4x20) modulů, IP55, šedá + doplňky
3. | Svorkovnice N - modrá | ks | 4 | 80 | 320 | 100 | 400 | 720
4. | Svorkovnice PE - zelenožlutá | ks | 4 | 80 | 320 | 100 | 400 | 720
5. | Vypínač modulový 63/3 - 63A/10kA | ks | 1 | 1204 | 1204 | 150 | 150 | 1354
6. | Kombinovaný svodič přepětí 1B+2C, 12,5-3N-MZ, TN-S (3L+N+PE) - 4 modulový | ks | 1 | 3198 | 3198 | 250 | 250 | 3448
7. | Jistič jednofázový 6B/1, 10kA | ks | 3 | 171 | 513 | 50 | 150 | 663
8. | Jistič jednofázový 10C/1, 10kA | ks | 4 | 145 | 580 | 50 | 200 | 780
9. | Jistič třífázový 25C/3, 10kA | ks | 1 | 747 | 747 | 80 | 80 | 827
10. | Spouštěč motorů 6,6-10A/3 | ks | 1 | 875 | 875 | 80 | 80 | 955
11. | Spouštěč motorů 1,6-2,5A/3 | ks | 1 | 735 | 735 | 80 | 80 | 815
12. | Instalační stykač 400V/16A/3,+1zap., cívka 230V + odr. člen | ks | 2 | 647 | 1294 | 150 | 300 | 1594
13. | Instalační stykač 400V/10A/3,+1zap., cívka 230V + odr. člen | ks | 1 | 563 | 563 | 150 | 150 | 713
14. | Instalační relé 230V/16A, 2 zap., cívka 230V | ks | 4 | 568 | 2272 | 80 | 320 | 2592
15. | Časové relé 1-10 s, 230V, 2zap., cívka 230V | ks | 1 | 2124 | 2124 | 150 | 150 | 2274
16. | Vypínač VS16, 230V, A-0-I | ks | 4 | 325 | 1300 | 150 | 600 | 1900
17. | Vypínač VS16, 230V, A-0-I-II | ks | 1 | 372 | 372 | 150 | 150 | 522
18. | Kontrolka LED panelová, 230V, bílá | ks | 6 | 223 | 1338 | 100 | 600 | 1938
[5 empty] | 21009 |  | 5910 | 26919
11. | SVÍTIDLA A SVĚTELNÉ ZDROJE | MJ | Počet | Cena/MJ | Celkem | Cena/MJ | Celkem | Suma
1. | A
| LED panel interiérový vestavný, typ MODUS FIT4000A4KN600/DALI, 1x35W, 4500 lm, | [7 empty] | https://www.modus.cz/modus-fit4000-led-panel-nanoprizma-vestavny-ctverec-a-modul-600-led-840-driver-900ma-dali/
| 4000K, IP40, rozměr 600x600 mm, korpus hliník, kryt nanoprisma, výrobce MODUS | ks | 72 | 2500 | 180000 | 375 | 27000 | 207000
2. | B
| LED panel interiérový vestavný, typ MODUS FIT4000A4KN600/ND, 1x35W, 4400 lm, | [7 empty] | https://www.modus.cz/modus-fit4000-led-panel-nanoprizma-vestavny-ctverec-a-modul-600-led-840-driver-900ma/
| 4000K, IP40, rozměr 600x600 mm, korpus hliník, kryt nanoprisma, výrobce MODUS | ks | 52 | 2050 | 106600 | 375 | 19500 | 126100
3. | C
| LED panel interiérový vestavný, typ MODUS FIT3000A4KN600/ND, 1x24W, 3100 lm, | [7 empty] | https://www.modus.cz/modus-fit3000-led-panel-nanoprizma-vestavny-ctverec-a-modul-600-led-840-driver-600ma/
| 4000K, IP40, rozměr 600x600 mm, korpus hliník, kryt nanoprisma, výrobce MODUS | ks | 140 | 1900 | 266000 | 375 | 52500 | 318500
4. | D
| LED svítidlo průmyslové přisazené, typ VL1X4MND, 120 cm, 1x38W, 4800 lm, 4000 K, | [7 empty] | https://www.modus.cz/modus-vl-extra-uzke-1200mm-led-4000k-korpus-pc-ciry-pc-kryt-ip65-zdroj-700-ma/
| IP65, korpus plast, kryt opálový plast, výrobce MODUS | ks | 11 | 1260 | 13860 | 375 | 4125 | 17985
5. | E
| LED svítidlo přisazené, typ ESO4000RMKN4ND, 120 cm, 1x38W, 4600 lm, 4000 K, | [7 empty] | https://www.modus.cz/modus-eso4000-2x-led-1200mm-nanoprizma-led-840-nonselv-350ma/
| IP40, korpus plech, kryt opálový plast, výrobce MODUS | ks | 10 | 2400 | 24000 | 375 | 3750 | 27750
6. | F
| LED svítidlo přisazené, typ ESO5000RLKN4ND, 150 cm, 1x57W, 7500 lm, 4000 K, | [7 empty] | https://www.modus.cz/modus-eso6000-2x-led-1500mm-nanoprizma-led-840-nonselv-450ma/
| IP40, korpus plech, kryt opálový plast, výrobce MODUS | ks | 2 | 2500 | 5000 | 375 | 750 | 5750
7. | G
| LED svítidlo interiérové přisazené, typ BRSB4K0300V1/NDSM, 1x14W, 1400 lm, 4000 K, IP44, | [7 empty] | https://www.modus.cz/svitidlo-brsb-3x12-led-830-kryt-opal-pmma-ip44-prum.-285mm-350ma-mikrovlnny-senzor/
| průměr 285 mm, těleso plech, kryt PMMA, výrobce MODUS Česká Lípa | ks | 23 | 1400 | 32200 | 236 | 5428 | 37628
8. | H
| LED svítidlo interiérové přisazené, typ BRS4K0300V1/NDSM, 1x14W, 1500 lm, 4000 K, IP40, | [7 empty] | https://www.modus.cz/svitidlo-brs-3x12-led-840-kryt-opal-pmma-ip40-prum.-300mm-350ma-mikrovlnny-senzor/
| průměr 285 mm, těleso plech, kryt PMMA, výrobce MODUS Česká Lípa | ks | 26 | 1600 | 41600 | 236 | 6136 | 47736
8. | I
| LED svítidlo interiérové přisazené, typ BRS4K0300V1/ND, 1x14W, 1500 lm, 4000 K, IP40, | [7 empty] | https://www.modus.cz/svitidlo-brs-3x12-led-840-kryt-opal-pmma-ip40-prum.-300mm-350ma/
| průměr 285 mm, těleso plech, kryt PMMA, výrobce MODUS Česká Lípa | ks | 4 | 1600 | 6400 | 236 | 944 | 7344
10. | J
| LED svítidlo interiérové přisazené, typ BRSB4K0300V1/ND, 1x14W, 1400 lm, 4000 K, IP44, | [7 empty] | https://www.modus.cz/svitidlo-brsb-3x12-led-840-kryt-opal-pmma-ip44-prum.-285mm-350ma/
| průměr 285 mm, těleso plech, kryt PMMA, výrobce MODUS Česká Lípa | ks | 3 | 640 | 1920 | 236 | 708 | 2628
11. | K
| Žárovkové svítodlo průmyslové s ochranným košem, typ HERMI 7063NB, 1x60W, 600 lm, | [7 empty] | https://search.seznam.cz/?q=led+sv%C3%ADtidlo+s+ko%C5%A1em&oq=led+sv%C3%ADtidlo+s+ko%C5%A1em&aq=-1&sourceid=szn-HP&su=ke&sgId=NjE0NDY1IDE2MDMwOTEyNjYuMDU5
| 4000 K, IP54, oválné, šedé, korpus plast, kryt sklo, výrobce KANLUX | ks | 5 | 276 | 1380 | 236 | 1180 | 2560
12. | L
| LED svítidlo venkovní přisazené, typ MYGARDEN CAPRICORN, 16455/93/P3, 1x6W, 600 lm, | [7 empty] | https://www.rent.cz/philips-16455-93-p3-led-venkovni-nastenne-svitidlo-mygarden-capricorn-led-6w-230v/
| 4000 K, IP54, průměr 214 mm, korpus kov, kryt plast, výrobce PHILIPS | ks | 4 | 775 | 3100 | 236 | 944 | 4044
13. | M
| LED svítidlo kruhové designové závěsné, typ MODUS DISC400P4DIV/ND, 1x26W, 2900 lm, | [7 empty] | https://www.modus.cz/svitidlo-disc-zavesne-prisazena-montura-led-4000-k-primo-neprime-prumer-400mm/
| 4000K, IP20, průměr 400 mm, korpus hliník, kryt strukturovaný plast, výrobce MODUS | ks | 15 | 2500 | 37500 | 375 | 5625 | 43125
14. | N
| LED svítidlo nouzové přisazené, typ OZN/ECL/1W/C/3/SE/PT/CL, 1x1W, 110 ml, 4000 K, | [7 empty] | https://www.modus.cz/economic-led-sa-3-hod-ip65-univ.-piktogram-test.-tlacitko/
| IP65, s vl. zdroje. 3 h., korpus. ABS, kryt čistý PC, piktogram, výrobce MODUS | ks | 61 | 780 | 47580 | 236 | 14396 | 61976
15. | Závěsný systém univerzální, 4 lanka, typ ZH/UNI4, výrobce MODUS | ks | 54 | 290 | 15660 | 100 | 5400 | 21060 | https://www.modus.cz/zavesny-system-univerzalni-4-lanka/
[5 empty] | 782800 |  | 148386 | 931186
12. | PŘÍSTROJE ELEKTROINSTALAČNÍ | MJ | Počet | Cena/Ks | Celkem | Cena/Ks | Celkem | Suma
1. | Přístroj tlačítka č.1/0, IP20 | ks | 63 | 93 | 5859 | 30 | 1890 | 7749
2. | Přístroj spínače jednopólového č.1, IP20 | ks | 29 | 93 | 2697 | 30 | 870 | 3567
3. | Přístroj spínače dvojitého č.5, IP20 | ks | 19 | 103 | 1957 | 90 | 1710 | 3667
4. | Přístroj spínače střídavého č.6, IP20 | ks | 18 | 99 | 1782 | 60 | 1080 | 2862
5. | Přístroj spínače střídavého č.6+6, IP20 | ks | 7 | 163 | 1141 | 120 | 840 | 1981
6. | Přístroj spínače střídavého č.7, IP20 | ks | 1 | 158 | 158 | 120 | 120 | 278
7. | Přístroj spínače žaluziového, IP20 | ks | 36 | 193 | 6948 | 100 | 60 | 7008
8. | Přístroj spínače stmívacího, otočného, IP20 | ks | 4 | 1624 | 6496 | 150 | 60 | 6556
9. | Přístroj spínače jednopólového č.1, IP44 | ks | 2 | 212 | 424 | 50 | 100 | 524
10. | Přístroj datové zásuvky ISDN průchozí dvojnásobné | ks | 150 | 392 | 58800 | 70 | 10500 | 69300
11. | Kryt spínače jednoduchý | ks | 111 | 48 | 5328 | 5 | 555 | 5883
12. | Kryt spínače dělený | ks | 26 | 53 | 1378 | 5 | 130 | 1508
22. | Kryt zásuvky ISDN s 2 otvory | ks | 150 | 43 | 6450 | 10 | 1500 | 7950
16. | Rámeček 1-násobný | ks | 280 | 24 | 6720 | 10 | 2800 | 9520
17. | Rámeček 2-násobný | ks | 41 | 48 | 1968 | 10 | 410 | 2378
19. | Rámeček 3-násobný | ks | 59 | 72 | 4248 | 15 | 885 | 5133
20. | Rámeček 4-násobný | ks | 7 | 76 | 532 | 15 | 105 | 637
21. | Rámeček 5-násobný | ks | 2 | 85 | 170 | 15 | 30 | 200
22. | Zásuvka jednonásobná 230V/16A, IP20 | ks | 340 | 96 | 32640 | 20 | 6800 | 39440
23. | Zásuvka jednonásobná 230V/16A, IP44 | ks | 16 | 120 | 1920 | 60 | 960 | 2880
24. | Zásuvka dvojnásobná 230V/16A, IP20 | ks | 50 | 150 | 7500 | 70 | 3500 | 11000
25. | Zásuvka jednonásobná 230V/16A s.p.o., IP20 | ks | 53 | 857 | 45421 | 65 | 3445 | 48866
26. | Tlačítko požární, GEWISS, typ GW 42-201, červené, se sklem | ks | 1 | 566 | 566 | 70 | 70 | 636
27. | Termostat prostorový - analogový | ks | 1 | 540 | 540 | 70 | 70 | 610
28. | Ventilátor axiální 230V/125W, průměr 125 mm - serverovna | ks | 1 | 2254 | 2254 | 300 | 300 | 2554
29. | Přípojková pojistková skříň SS100, vodiče do 240 mm2 | ks | 1 | 3155 | 3155 | 500 | 500 | 3655
30. | Pojistka nožová PNA1-225A gG | ks | 3 | 125 | 375 | 15 | 45 | 420
31. | Zásuvková skříň na povrch, 2x230V/16A, 1x400V/16A, 1x400V/32A | ks | 2 | 3850 | 7700 | 500 | 1000 | 8700
32. | WIFI vysílač - standard | ks | 10 | 1870 | 18700 | 650 | 6500 | 25200
33. | IP kamera - standard | ks | 10 | 1995 | 19950 | 350 | 3500 | 23450
34. | Elektrický dveřní zámek - reverzní | ks | 5 | 2247 | 11235 | 450 | 2250 | 13485
[5 empty] | 265012 |  | 52585 | 317597
13. | INSTALAČNÍ MATERIÁL | MJ | Počet | Cena/Ks | Celkem | Cena/Ks | Celkem | Suma
1. | Krabice přístrojová KU68/2 - 1901 | ks | 650 | 7 | 4550 | 10 | 6500 | 11050
2. | Krabice protahovací KU68/2 - 1902 | ks | 230 | 12 | 2760 | 10 | 2300 | 5060
3. | Krabice KR97/5 | ks | 50 | 15 | 750 | 15 | 750 | 1500
4. | Krabice A8 | ks | 180 | 47 | 8460 | 40 | 7200 | 15660
5. | Svorka WAGO 273 - 101 | ks | 1200 | 7 | 8400 | 10 | 12000 | 20400
6. | Svorka WAGO 273 - 104 | ks | 800 | 8 | 6400 | 15 | 12000 | 18400
7. | Svorka WAGO 273 - 105 | ks | 500 | 10 | 5000 | 20 | 10000 | 15000
8. | Trubka korugovaná ohebná - DN50 | m | 150 | 32 | 4800 | 30 | 4500 | 9300
9. | Plastový parapetní žlab 170x70 mm | m | 320 | 435 | 139200 | 150 | 48000 | 187200
10. | Podlahový rám BOX 80 LB | ks | 35 | 1120 | 39200 | 350 | 12250 | 51450
11. | Krabice do podlahového rámu KPP 80 LB | ks | 70 | 90 | 6300 | 50 | 3500 | 9800
12. | Drátěný žlab 60x100 mm | m | 130 | 105 | 13650 | 60 | 7800 | 21450
13. | Drátěný žlab 60x50 mm | m | 70 | 95 | 6650 | 50 | 3500 | 10150
14. | Spojka NS 50 | ks | 40 | 14 | 560 | 20 | 800 | 1360
15. | Spojka NS 100 | ks | 30 | 22 | 660 | 20 | 600 | 1260
16. | Závěs NZ 62 | ks | 25 | 48 | 1200 | 30 | 750 | 1950
17. | Závěs NZ 125 | ks | 40 | 52 | 2080 | 30 | 1200 | 3280
18. | Závitová tyč ZT 8 - M8 | m | 25 | 25 | 625 | 15 | 375 | 1000
19. | Vratový šroub + samojistící matice, NSM 6x10 | ks | 250 | 5 | 1250 | 5 | 1250 | 2500
20. | Vratový šroub + matice + plochá podložka, NSMP 10x40 | ks | 250 | 14 | 3500 | 7 | 1750 | 5250
21. | Matice šestihranná M 8 | ks | 350 | 0.5 | 175 | 2 | 700 | 875
22. | Podložka PD 8 | ks | 350 | 0.5 | 175 | 2 | 700 | 875
23. | Krabice pro HOP + vnitřní lišta | ks | 1 | 300 | 300 | 200 | 200 | 500
24. | Krabice pospojování - uzemnění + svorkovnice | ks | 12 | 150 | 1800 | 130 | 1560 | 3360
25. | Svorka pospojovací BERNARD na uzemění potrubí | ks | 20 | 50 | 1000 | 30 | 600 | 1600
26. | Páska Cu 20x500x0,5 mm | ks | 20 | 30 | 600 | 20 | 400 | 1000
[5 empty] | 260045 |  | 141185 | 401230
14. | ROZVADĚČ DATOVÝ - RACK | MJ | Počet | Cena/Ks | Celkem | Cena/Ks | Celkem | Suma
1. | Oceloplechový svařovaný datový rozvaděč RACK 19", stojanový, 45U/800x1000, | ks | 1 | 18680 | 18680 | 2000 | 2000 | 20680
rozměry 800x2080x1000 mm, prosklené dveře, šedý
2. | Prodlužka A-504 3m,6P, s přep.ochranou, 3m včetně montážní vany | ks | 2 | 649 | 1298 | 250 | 500 | 1798
3. | SM5 sada spoj.mat. M5-50ks,matice 50ks,šroubky 50ks,podl. 50ks | ks | 4 | 220 | 880 | 150 | 600 | 1480
4. | Patch panel 24 x RJ45, CAT6e UTP černý 1U , vyvazovací lišta | ks | 6 | 1099 | 6594 | 150 | 900 | 7494
5. | ISDN panel 50 x RJ45 černý, 1U | ks | 1 | 1355 | 1355 | 150 | 150 | 1505
6. | Optická vana bez čela,1U,s výsuvným šuplíkem | ks | 1 | 611 | 611 | 150 | 150 | 761
7. | Patch cord 50/125 µm duplex | ks | 1 | 160 | 160 | 15 | 15 | 175
8. | VP-01 Vyvaz.panel 1U,ocel | ks | 6 | 289 | 1734 | 60 | 360 | 2094
9. | Patch kabel CAT6E UTP PVC 1m šedý non-snag-proof | ks | 300 | 21 | 6300 | 5 | 1500 | 7800
10. | Chladící jednotka 19" 1U 3 větráky s vestavěným termostatem | ks | 1 | 3580 | 3580 | 250 | 250 | 3830
11. | OJ-K Osvětlovací jed. zářivka, do stropu, do dna, na rám | ks | 1 | 1264 | 1264 | 200 | 200 | 1464
12. | Vyvazovací plast. oko 80x80 mm pro vertikální vedení kab. - VO-P8-80/80 | ks | 6 | 50 | 300 | 35 | 210 | 510
13. | Ukládací police, 2U, h. 450mm, 30-60kg, RAL9005 | ks | 4 | 394 | 1576 | 200 | 800 | 2376
14. | Switch 48 portů 10/100 Mb/s Rackmount - 11193002 | ks | 3 | 3960 | 11880 | 1270 | 3810 | 15690
15. | Kamerový server | ks | 1 | 44170 | 44170 | 7500 | 7500 | 51670
16. | Tel.ústředna pro 50-60 poboček | ks | 1 | 35662 | 35662 | 8300 | 8300 | 43962
[5 empty] | 136044 |  | 27245 | 163289
15. | ZÁLOŽNÍ ZDROJE - UPS | MJ | Počet | Cena/Ks | Celkem | Cena/Ks | Celkem | Suma
1. | UPS pro server - 230V/2,2 kW/ 60 minut | ks | 1 | 20351 | 20351 | 1630 | 1630 | 21981
2. | UPS pro klimu - 230V/3,5 kW/ 60 minut | ks | 1 | 32544 | 32544 | 1950 | 1950 | 34494
3. | UPS pro výtah a požární zařízení - 400V/18,0 kW/ 45 minut | ks | 1 | 235000 | 235000 | 5000 | 5000 | 240000
[5 empty] | 287895 |  | 8580 | 296475
16. | KABELY, VODIČE | MJ | Počet | Cena/Ks | Celkem | Cena/Ks | Celkem | Suma
1. | JYTY-O 2x1 mm2 | m | 200 | 12 | 2400 | 17 | 3400 | 5800
2. | CYKY-O 3x1,5 mm2 | m | 480 | 12 | 5760 | 23 | 11040 | 16800
3. | CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 1550 | 12 | 18600 | 23 | 35650 | 54250
4. | CYKY-J 5x1,5 mm2 | m | 420 | 19 | 7980 | 23 | 9660 | 17640
5. | CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 2100 | 19 | 39900 | 26 | 54600 | 94500
6. | CYKY-J 5x2,5 mm2 | m | 200 | 35 | 7000 | 26 | 5200 | 12200
7. | CYKY-J 5x6 mm2 | m | 30 | 86 | 2580 | 32 | 960 | 3540
8. | CYKY-J 5x10 mm2 | m | 120 | 118 | 14160 | 52 | 6240 | 20400
9. | CYKY-J 5x16 mm2 | m | 30 | 204 | 6120 | 68 | 2040 | 8160
10. | CYKY-J 5x25 mm2 | m | 35 | 343 | 12005 | 75 | 2625 | 14630
11. | CYKY-J 5x35 mm2 | m | 25 | 428 | 10700 | 82 | 2050 | 12750
12. | AYKY-J 3x120+70 mm2 | m | 15 | 182 | 2730 | 120 | 1800 | 4530
13. | NHXH FE180/E60 O-2x1,5 mm2 | m | 50 | 42 | 2100 | 25 | 1250 | 3350
14. | NHXH FE180/E60 J-5x1,5 mm2 | m | 100 | 67 | 6700 | 25 | 2500 | 9200
15. | NHXH FE180/E60 J-4x2,5 mm2 | m | 50 | 63 | 3150 | 25 | 1250 | 4400
16. | NHXH FE180/E60 J-5x6 mm2 | m | 25 | 235 | 5875 | 40 | 1000 | 6875
17. | Vodič pospojování CY4 zž | m | 500 | 15 | 7500 | 32 | 16000 | 23500
18. | Vodič pospojování CY6 zž | m | 150 | 18 | 2700 | 35 | 5250 | 7950
19. | Vodič pospojování CYA10 zž | m | 100 | 25 | 2500 | 40 | 4000 | 6500
20. | Vodič pospojování CYA16 zž | m | 35 | 38 | 1330 | 43 | 1505 | 2835
21. | Vodič pospojování CYA25 zž | m | 25 | 62 | 1550 | 48 | 1200 | 2750
22. | Vodič pospojování CYA50 zž | m | 2 | 125 | 250 | 55 | 110 | 360
23. | Datový kabel UTP 4x2x0,5 CAT6E - nestíněný | m | 7500 | 9 | 67500 | 15 | 112500 | 180000
24. | Ukončení JYTY-O 2x1 mm2 | ks | 60 | 0 | 0 | 19 | 1140 | 1140
25. | Ukončení CYKY-O 3x1,5 mm2 | ks | 150 | 0 | 0 | 19 | 2850 | 2850
26. | Ukončení CYKY-J 3x1,5 mm2 | ks | 620 | 0 | 0 | 19 | 11780 | 11780
27. | Ukončení CYKY-J 5x1,5 mm2 | ks | 130 | 0 | 0 | 19 | 2470 | 2470
28. | Ukončení CYKY-J 3x2,5 mm2 | ks | 850 | 0 | 0 | 19 | 16150 | 16150
29. | Ukončení CYKY-J 5x2,5 mm2 | ks | 10 | 0 | 0 | 19 | 190 | 190
30. | Ukončení CYKY-J 5x6 mm2 | ks | 8 | 0 | 0 | 25 | 200 | 200
31. | Ukončení CYKY-J 5x10 mm2 | ks | 6 | 0 | 0 | 25 | 150 | 150
32. | Ukončení CYKY-J 5x16 mm2 | ks | 4 | 0 | 0 | 30 | 120 | 120
33. | Ukončení CYKY-J 5x25 mm2 | ks | 4 | 0 | 0 | 33 | 132 | 132
34. | Ukončení CYKY-J 5x25 mm2 | ks | 2 | 0 | 0 | 40 | 80 | 80
35. | Ukončení AYKY-J 3x120+70 mm2 | ks | 2 | 0 | 0 | 65 | 130 | 130
36. | Ukončení NHXH FE180/E60 O-2x1,5 mm2 | ks | 6 | 0 | 0 | 19 | 114 | 114
37. | Ukončení NHXH FE180/E60 J-5x1,5 mm2 | ks | 8 | 0 | 0 | 19 | 152 | 152
38. | Ukončení NHXH FE180/E60 J-4x2,5 mm2 | ks | 4 | 0 | 0 | 19 | 76 | 76
39. | Ukončení NHXH FE180/E60 J-5x6 mm2 | ks | 6 | 0 | 0 | 25 | 150 | 150
40. | Ukončení CY4 zž | ks | 38 | 0 | 0 | 10 | 380 | 380
41. | Ukončení CY6 zž | ks | 20 | 0 | 0 | 12 | 240 | 240
42. | Ukončení CYA10 zž | ks | 10 | 0 | 0 | 15 | 150 | 150
43. | Ukončení CYA16 zž | ks | 4 | 0 | 0 | 20 | 80 | 80
44. | Ukončení CYA25 zž | ks | 4 | 0 | 0 | 23 | 92 | 92
45. | Ukončení CYA50 zž | ks | 4 | 0 | 0 | 23 | 92 | 92
46. | Ukončení datového kabelu UTP 4x2x0,5 CAT6E - nestíněný | ks | 700 | 0 | 0 | 17 | 11900 | 11900
[5 empty] | 231090 |  | 330648 | 561738
17. | UZEMNĚNÍ, BLESKOSVOD | MJ | Počet | Cena/Ks | Celkem | Cena/Ks | Celkem | Suma
1. | Vodič zemnící AlMgSi - 8 mm2 | m | 400 | 22 | 8800 | 15 | 6000 | 14800
2. | Vodič zemnící FeZn 10 mm2 | m | 70 | 35 | 2450 | 20 | 1400 | 3850
3. | Svorka spojovací - SS | ks | 95 | 9 | 855 | 15 | 1425 | 2280
4. | Svorka křížová - SK | ks | 38 | 35 | 1330 | 25 | 950 | 2280
5. | Svorka připojovací - SP | ks | 110 | 25 | 2750 | 25 | 2750 | 5500
6. | Svorka jímací tyče - SJ1 | ks | 13 | 25 | 325 | 25 | 325 | 650
7. | Svorka zkušební - SZ | ks | 8 | 45 | 360 | 50 | 400 | 760
8. | Podpěra vedení na hmoždinku - PV1h | ks | 50 | 9 | 450 | 15 | 750 | 1200
9. | Podpěra na ploché střechy - PV21c | ks | 42 | 23 | 966 | 22 | 924 | 1890
10. | Jímací tyč l = 1,5 m | ks | 13 | 335 | 4355 | 250 | 3250 | 7605
11. | Držák jímací tyče na trubku - DOHTK | ks | 2 | 45 | 90 | 30 | 60 | 150
12. | Izolační tyč pro jímací tyče, l=430 mm - ITJc 43 | ks | 2 | 75 | 150 | 55 | 110 | 260
13. | "L" držák oddáleného bleskosvodu - DOHL | ks | 2 | 125 | 250 | 60 | 120 | 370
14. | Zemnící tyč ZT2,0 s připojovací svorkou | ks | 16 | 472 | 7552 | 250 | 4000 | 11552
15. | Štítek označení svodu | ks | 8 | 20 | 160 | 10 | 80 | 240
16. | Ochranná stříška 01 - OSH | ks | 13 | 37 | 481 | 30 | 390 | 871
17. | Ochranný úhelník délka 1500 mm - OÚ15 | ks | 8 | 127 | 1016 | 60 | 480 | 1496
18. | Držák ochranného úhelníku - DUDa | ks | 16 | 19 | 304 | 20 | 320 | 624
[5 empty] | 32644 |  | 23734 | 56378
18. | PRŮRAZY, NIKY, DRÁŽKY, ZEDNICKÉ PRÁCE, UCPÁVKY | MJ | Počet | Cena/Ks | Celkem | Cena/Ks | Celkem | Suma
1. | Požární ucpávka průrazu stěny | ks | 23 | 150 | 3450 | 200 | 4600 | 8050
2. | Vybourání otvoru ve zdivu plochy 0,09 m2 do 15 cm | ks | 120 | 0 | 0 | 50 | 6000 | 6000
3. | Vybourání otvoru ve zdivu plochy 0,09 m2 do 30 cm | ks | 15 | 0 | 0 | 89 | 1335 | 1335
4. | Vybourání otvoru ve zdivu plochy 0,09 m2 do 45 cm | ks | 10 | 0 | 0 | 171 | 1710 | 1710
5. | Vysekání kapes do cihel 7x7x5 cm | ks | 750 | 0 | 0 | 27 | 20250 | 20250
6. | Vysekání kapes do cihel 10x10x8 cm | ks | 30 | 0 | 0 | 36 | 1080 | 1080
7. | Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 3 cm, šířka do 3 cm | m | 450 | 0 | 0 | 50 | 22500 | 22500
8. | Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 3 cm, šířka do 5 cm | m | 230 | 0 | 0 | 54 | 12420 | 12420
9. | Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 3 cm, šířka do 7 cm | m | 120 | 0 | 0 | 57 | 6840 | 6840
10. | Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 3 cm, šířka do 10 cm | m | 90 | 0 | 0 | 63 | 5670 | 5670
11. | Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 5 cm, šířka do 5 cm | m | 250 | 0 | 0 | 57 | 14250 | 14250
12. | Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 5 cm, šířka do 7 cm | m | 130 | 0 | 0 | 64 | 8320 | 8320
13. | Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 5 cm, šířka do 10 cm | m | 75 | 0 | 0 | 70 | 5250 | 5250
14. | Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 5 cm, šířka do 15 cm | m | 55 | 0 | 0 | 80 | 4400 | 4400
15. | Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 7 cm, šířka do 7 cm | m | 20 | 0 | 0 | 72 | 1440 | 1440
16. | Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 7 cm, šířka do 15 cm | m | 15 | 0 | 0 | 90 | 1350 | 1350
[5 empty] | 3450 |  | 117415 | 120865
19. | ZEMNÍ PRÁCE | MJ | Počet | Cena/Ks | Celkem | Cena/Ks | Celkem | Suma
1. | Výkop o rozměru 350 x 800 mm v zemině tř.4 | m | 25 | 0 | 0 | 250 | 6250 | 6250
2. | Zpětný zához výkopu o rozměru 350 x 800 mm v zemině tř.4 | m | 25 | 0 | 0 | 120 | 3000 | 3000
3. | Výstražná fólie šířka 35 cm - červená, elektro | m | 25 | 3 | 75 | 5 | 125 | 200
4. | Písek kopaný jemný | m3 | 11 | 440 | 4840 | 150 | 1650 | 6490
[5 empty] | 4915 |  | 11025 | 15940
X. | REVIZE | MJ | Počet | Cena/Ks | Celkem | Cena/Ks | Celkem | Suma
1. | Revize elektroinstalace | ks | 1 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 7500
2. | Revize hromosvodu | ks | 1 | 0 | 0 | 2300 | 2300 | 2300
[5 empty] | 0 |  | 9800 | 9800