# TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

NÁZEV

Ostravská univerzita, objekt A, Přírodovědecká fakulta

MÍSTO

k.ú. Moravská Ostrava, ul. 30.Dubna 22/1404 702 00

INVESTOR

Ostravská universita - zástupce - Mgr. Petr Kopecký, Ph.D., rektor

ZPRACOVATEL

Ing. Miroslav Hrbáček

DATUM

06/2023

VODOVOD

# Úvod

Jedná se o rekonstrukci objektu a vytvoření obyvatelného podkroví s ústředním přednáškovým sálem a kancelářskými prostory.

Stávající rozvody vody a kanalizace jsou dle obhlídky místa na hranici životnosti.

# Popis technického řešení

## Stávající stav

Objekt je napojen stávající vodovodní přípojkou. Ohřev vody je řešen centrálně. Páteřní rozvod vody v 1.PP je z několika materiálů – ocel, plast.

## Přípojka užitkové vody

Nově bude přetrasován vnitřní vodovod tak aby nedocházelo ke stagnaci vody. Ohřev TUV bude řešen lokálně v místě spotřeby. Vodovodní přípojka bude zachována.

## Vnitřní vodovod

Vnitřní rozvod vody v objektu je navržen z plastového potrubí Ekoplastik PPr (tlakové řady PN 20). Potrubí bude vedeno volně pod stropem, v drážkách ve stěně a v podlaze. Při vedení potrubí v podlaze se používají ohebné plastové chráničky (z polyetylenu), které zajistí mechanickou ochranu potrubí a zároveň vzduchová mezera mezi potrubím a chráničkou vytváří tepelnou izolaci. Minimální sklon vodovodního potrubí je 0,5%.

Při montáži potrubí musí být dodržen postup výrobce. Potrubí bude opatřeno návlekovou tepelnou izolací. Ohřev TUV bude řešen lokálně elektrickým ohřevem. Vzhledem k rozsahu objektu nebylo navrženo cirkulační potrubí – minimalizování teplotních ztrát.

Veškeré potrubí studené vody bude opatřeno návlekovou tepelnou izolací tl.13mm. Stoupací a páteřní rozvody TUV budou opatřeny návlekovou tepelnou izolací navrženou na základě optimalizačního výpočtu dle vyh.193/2007Sb.

Tloušťka izolace pro potrubí TUV a cirkulace:

profil potrubí (mm) 		pr.20 	pr.25 	pr.32

tloušťka izolace (mm) 		20 	25 	30

Připojovací potrubí teplé vody v pokojích bude opatřeno návlekovou tepelnou izolací tl.13mm.

Minimální sklon vodovodního potrubí je 0,5%.

Veškeré rozvody vnitřního vodovodu budou montovány a kotveny dle montážních předpisů výrobce. Potrubí vedené v šachtách bude kotveno do stěn pomocí objímek, pro zamezení přenosu hluku  budou objímky opatřeny pryžovou vložkou. Potrubí vedené v příčkách bude kotveno pomocí plastových objímek.

## Požární vodovod

V objektu jsou navrženy vnitřní hydranty D19 - systém s tvarově stálou hadicí 30 m (min. hydrod. přetlak 0,2 MPa, min. průtok 0,52 l/sec). Hydranty jsou umístěny dle projektu PBŘ.

Požární vodovod je navržen z trubek ocelových závitových pozinkovaných a opatřených tepelnou izolací tl.13mm.

Potrubí požárního vodovodu bude trvale zavodněné. Rozvody požární vody budou v místě odbočení opatřeny zařízením na ochranu proti znečištění pitné vody dle ČSN EN 1717 – OCHRANNÁ JEDNOTKA EA.

# Požadavky na postup stavebních a montážních prací

## Montáž potrubí PPR

Pro montáž lze použít jen prvky, které nebyly při dopravě a skladování poškozeny a znečištěny.

Minimální teplota pro montáž plastových rozvodů je s ohledem na svařování + 5 °C. Při nižších teplotách se obtížně zajišťují podmínky pro vytvoření kvalitních spojů.

Po celou dobu montáže a dopravy se musí prvky plastového systému chránit před nárazy, údery, padajícím materiálem a před ostatními způsoby mechanického poškození.

Ohýbání potrubí se provádí bez nahřívání při teplotě minimálně +15 °C. Pro trubky průměru 16 – 32mm platí, že minimální poloměr ohybu je 8× průměr potrubí (D). Je nepřípustné ohýbat potrubí za pomoci ohřívání otevřeným plamenem nebo horkým vzduchem.

Křížení potrubí se provádí speciálními prvky pro tento účel.

Spojování plastových částí se provádí polyfúzním svařováním, dále svařováním pomocí elektrotvarovek a svařováním na tupo. Při svařování vznikne homogenní spoj vysoké kvality. Pro spojování je třeba dodržet přesný postup a použít vhodné nástroje.

Pro závitové spoje je třeba použít tvarovky se závitem. Řezání závitů na plastové prvky je zakázáno. Závity se těsní teflonovou páskou, těsnicí nití nebo speciálními těsnicími tmely. Pokud za kombinovanou tvarovkou následuje kovové potrubí, nelze jej v blízkosti tvarovky s ohledem na možný přenos tepla do tvarovky spojovat pájením nebo svařováním.

## Zvláštní požadavky a podmínky

Pokud se provádí jakékoli práce v místech, kde je předpoklad výskytu nepřístupných nebo bez bourání neprokázaných tras jiných vedení, je povinností investora nechat vytýčit veškerá vedení, případně je zabezpečit nebo vypnout. Tato podmínka se vztahuje jak na vedení uložená v zemi, tak na vedení uložená pod zakrytými konstrukcemi (stěny, podlahy).

Při průchodu instalací stavební konstrukcí je nutno využít předem provedených otvorů. Pokud je nezbytné procházet stavební konstrukcí mimo tyto otvory je nutno si vyžádat písemný souhlas zpracovatele statiky. Bez tohoto souhlasu se nesmí otvory provádět.

Při předání stavby bude povinností dodavatele montážních prací předat odběrateli dokumentaci skutečného provedení, technické podmínky provozu strojů a zařízení a manipulační řád pro všechny systémy dodávky. Na základě těchto podkladů si uživatel zpracuje provozní řád pro každou provozní soustavu.

## Prostupy požárně dělícími konstrukcemi

Prostupy všech rozvodů požárně dělicími konstrukcemi (stropy a stěny) budou požárně utěsněny a provedeny v souladu s ČSN 73 0802 kap.8.6.1 – požární odolnost EI 30.

Těsnění prostupů kabelů a potrubí – ČSN 73 0810 kap. 6.2

Prostupy rozvodů  a instalací požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny tak, aby se zamezilo šíření požáru těmito rozvody (např.požární tmel, požární manžeta nebo požární páska). Těsnění musí splňovat požadavky čl. 6.2.1. Potrubí, která mají menší světlé průřezové plochy, než stanoví 6.2.1 a procházejí požárně dělícími konstrukcemi, musí být zaplněny až k vnějšímu povrchu potrubí a musí odpovídat požadavkům 8.6.1 ČSN 73 0802

## Uvedení do provozu, proplach a dezinfekce

Před uvedením do provozu je nutno provést dezinfekci potrubního systému podle ČSN EN 806 1-3 s následným dokonalým propláchnutím. Po provedení proplachu bude nutno zkontrolovat stav filtračních vložek filtračního zařízení.

## Údržba a provoz vodovodu

Provoz domovní části přípojek a vnitřního vodovodu nevyžaduje zvláštní údržbu. Majitel je povinen kontrolovat stav armatur (provést zavření a otevření) minimálně 6x ročně.

# Ochrana vodovodu, parametry vodovodu

## Hydrotechnické posouzení:

Před propojením vnitřního rozvodu vody  s vodovodní přípojkou budou ověřeny tlakové poměry na přípojce. Hodnota přetlaku se musí pohybovat v rozpětí:  min 0,15Mpa  až  0,6Mpa. (dle § 15 odst. 5 vyhlášky 428/2001 Sb.)  V případě, že nebude dodržen výše uvedený tlakový rozptyl, bude nutno přijmout technická opatření pro vyrovnání  rozdílu mezi povoleným rozsahem tlaku a skutečným tlakem.

## Ochrana vodovodu pro veřejnou potřebu:

Součástí vodovodní přípojky (vodoměrové sestavy bude ochranná jednotka – zpětná

armatura), zabraňující  znečištění veřejného vodovodu zpětným nasátím vody.

# Tlakové zkoušky

Před tlakovou zkouškou je třeba všechny úseky vnitřního vodovodu propláchnout zdravotně nezávadnou vodou a současně se musí na nejnižším místě odkalit.

Napuštění rozvodu vodou je možné nejdříve 2 hodiny po provedení posledního svaru. Tlaková zkouška se provádí za následujících podmínek

Zkušební tlak:        	min.1,5 MPa

Začátek zkoušky:   	min. 1 hodinu po odvzdušnění a dotlačování systému

Trvání zkoušky:    	60 minut

Max. pokles tlaku:  	0,02 MPa

Potrubí připravené na zkoušku musí být uloženo podle projektu, čisté a po celé trase viditelné. Potrubí se zkouší bez vodoměrů a jiných armatur s výjimkou zařízení na vzdušnění potrubí. Namontované uzávěry musí být otevřené.

Výtokové armatury mohu být osazeny jen v případě, že vyhovují zkušebnímu přetlaku. Běžně se pro účely tlakové zkoušky nahrazují zátkou. Potrubí se plní z nejnižšího místa tak, že se otevřou všechna místa pro odvzdušnění potrubí a postupně se uzavírají, jakmile z nich vytéká voda bez vzduchových bublin. Délka zkoušeného potrubí se stanoví dle místních  poměrů.

## Tlakovou zkoušku doporučujeme provádět po 24 hodinách od napuštění potrubí vodou. V napuštěném potrubí pozvolna zvyšujeme tlak na zkušební hodnotu. Zkouška se provádí minimálně 1 hodinu po vzdušnění a dotlakování systému. Pokud je pokles tlaku během zkoušky větší než povolená max. hodnota (0,02 MPa) je třeba zjistit místo úniku vody, závadu odstranit

# Hydrotechnické výpočty

## Výpočet potřeby vody:

Stávající stav

- Škola na jednu osobu (žáka, učitele, pracovníka) při průměru 200 pracovních dnů/ rok

Studentů 					402		25 l/osob.den 	10050 l/den

Průměrná denní potřeba vody		10050 l/den

Maximální denní potřeba vody		koef. d = 1,5	15075 l/den = 0,17 l/s

Maximální hodinová potřeba vody		koef .h = 1,8	0,25  l/s

Celková roční potřeba vody			2010 m3/rok

- Kancelářské budovy (bez stravování, na jednu osobu při průměru 250 pracovních dnů/rok; tekoucí voda s možností sprchování)

Pracovníků					88 osoba          72 l/osob.den 6336 l/den

Průměrná denní potřeba vody		6366 l/den

Maximální denní potřeba vody		koef. d = 1,5	9504 l/den = 0,11 l/s

Maximální hodinová potřeba vody		koef .h = 1,8	0,2  l/s

Celková roční potřeba vody			1584 m3/rok

-souhrn

Průměrná denní potřeba vody		16416 l/den

Maximální denní potřeba vody		koef. d = 1,5	24579 l/den = 0,28 l/s

Maximální hodinová potřeba vody		koef .h = 1,8	0,45 l/s

Celková roční potřeba vody			3594 m3/rok

Nový stav

- Škola na jednu osobu (žáka, učitele, pracovníka) při průměru 200 pracovních dnů/ rok

Studentů 					502		25 l/osob.den 	12550 l/den

Průměrná denní potřeba vody		12550 l/den

Maximální denní potřeba vody		koef. d = 1,5	18825 l/den = 0,22 l/s

Maximální hodinová potřeba vody		koef .h = 1,8	0,40  l/s

Celková roční potřeba vody			2510 m3/rok

- Kancelářské budovy (bez stravování, na jednu osobu při průměru 250 pracovních dnů/rok; tekoucí voda s možností sprchování)

Pracovníků					88 osoba          72 l/osob.den 6336 l/den

Průměrná denní potřeba vody		6366 l/den

Maximální denní potřeba vody		koef. d = 1,5	9504 l/den = 0,11 l/s

Maximální hodinová potřeba vody		koef .h = 1,8	0,2  l/s

Celková roční potřeba vody			1584 m3/rok

-souhrn

Průměrná denní potřeba vody		18916 l/den

Maximální denní potřeba vody		koef. d = 1,5	28329 l/den = 0,33 l/s

Maximální hodinová potřeba vody		koef .h = 1,8	0,6  l/s

Celková roční potřeba vody			4094 m3/rok

## Výpočtový průtok (dle ČSN 75 5455) – nově navržené zařizovací předměty

jmen.výtok			počet

záchodová mísa					0,15			23

umyvadlo						0,2			22

pisoár							0,15			8

výlevka						0,2			5

pračka							0,2			1

dřez							0,2			5

myčka							0,15			5

sprcha							0,2			3

výtok DN15						0,2			10

Qv =  1,6 l/s

Qpož =  3x0,56= 1,68 l/s

KANALIZACE

# Úvod

Jedná se o rekonstrukci objektu a vytvoření obyvatelného podkroví s ústředním přednáškovým sálem a kancelářskými prostory.

Stávající rozvody vody a kanalizace jsou dle obhlídky místa na hranici životnosti. Kanalizace na pozemku investora je řešena jako oddílná – splašková, dešťová.

# Popis technického řešení

## Stávající stav

Kanalizace je z části litinová – původní a z části plastová (z pozdějších úprav potrubí). Objekt má několik přípojek kanalizace. Všechny přípojky budou zachovány.

## Vnitřní kanalizace - splašková

Kanalizace splašková v objektu je navržena z plastové potrubí PP - svislé svody a připojovací potrubí. Svodné kanalizační potrubí je navrženo z plastového potrubí PVC-KG. Minimální sklon připojovacího potrubí je 3 %, sklon svodného potrubí je 2%. Svodné potrubí bude  vedeno pod podlahou 1.PP v zemi.

Napojení veškerých zařizovacích předmětů bude provedeno přes zápachové uzávěrky.

Odvětrání kanalizace bude zajištěno vyvedením větracího potrubí nad střechu objektu. V nejnižším podlaží budou na svislém potrubí osazeny čistící tvarovky. Přístup k čistícím tvarovkám bude zajištěn přes revizní dvířka (dodávka stavební části)

Jsou navrženy podlahové vpusti se suchou zápachovou uzávěrou.

Větrání kanalizace bude zajištěno vyvedením větracího potrubí 0,5m nad střechu, kde bude zakončeno větracími hlavicemi. V případě vyvedení větracího potrubí ve vzdálenosti do 3m od otvoru spojeného s vnitřním prostorem (okno), bude větrací potrubí vyvedeno 1m nad nejvyšší bod tohoto otvoru.

Odvod kondenzátu od VZT je řešen přes zápachové uzávěrky.

# Požadavky na postup stavebních a montážních prací

## Montáž potrubí - KG

Před pokládkou potrubí, je nutné zkontrolovat každou trubku po stránce bezvadnosti hrdla, těsnění a celistvosti. Poté je nutné položit potrubí tak, aby ani kolem hrdlových spojů nevznikaly žádné nerovnosti. Hrdla trubek větších průměrů je možné mírně zahloubit. Každou trubku a tvarovku je třeba zaměřit podle spádu a směru. Je nutné zachovávat přímý a nepřetržitý průběh, předepsaným spádem.

Poté, co je potrubí uloženo, spojeno a předepsaným způsobem otestováno, můžeme přistoupit k jeho obsypu. Obsyp a hutnění je nutné provádět vždy po obou stranách potrubí současně a zamezit vzniku dutin pod kanalizací. Prostor mezi potrubím a stěnou výkopu musí být rovnoměrně zhutněn. Boční obsyp  by měl dosahovat výšky horní hrany potrubí. Provádí se postupným nasýpáním a hutněním tenkých vrstev předepsaného materiálu až do doby dosažení potřebné výšky. Je vhodné ponechat horní hranu potrubí odhalenou. Krycí obsyp by měl dosahovat výšky 0,3m nad horní hranou potrubí a měl by být hutněn dusadlem po obou stranách trubky. Nikdy ne přímo nad potrubím!!! Dokud není této vrstvy dosaženo, je nepřípustné zasypávat výkop jiným než předepsaným materiálem.

Vrstvy zásypu mohou být provedeny z vykopaného materiálu a hutněny po celé šíři výkopu. Je zakázáno používat pro zásyp promrzlou zeminu nebo zeminu s částicemi, většími než 150 mm. V místech s vyšší hladinou podzemní vody je nutné provádět obsyp, zásyp a hutnění rychleji, aby nedošlo k vyplavání potrubí. Výztuha výkopu se během zásypu a hutnění postupně odstraňuje.

Trubky a tvarovky jsou spojovány násuvnými hrdly, jejichž těsné spojení s rovnými konci trubek zajišťují jazýčkové těsnící kroužky. Lepení trubek ani tvarovek je zakázáno. Jednotlivé trubky a tvarovky jsou vždy na jednom konci opatřeny hrdlem s těsnícím kroužkem. Zbývající trubky bez hrdel je možné spojovat pomocí přesuvek, spojek dvouhrdlých a samostatných hrdel. V některých případech je nutné trubky a tvarovky zkracovat. Činí se tak pomocí speciálního řezáku na plastové potrubí, který zároveň vytváří žádaný úkos. Pokud není řezák dostupný, je možné použít pilku s jemným ozubením, která je vedena dvěma výřezy ve žlabu. Po začištění řezu od otřepů se pomocí struháku vytvoří úkos dle předpisu výrobce.

## Montáž potrubí – HT-PP

Tvarovky a trubky je nutné skladovat je při teplotách nad + 5°C, chránit před povětrnostními vlivy, mrazem a UV zářením, odděleně od barev a rozpouštědel. Ve skladu je nutné je uložit na podložku max. do výše 1 m, zajistit je proti sesunutí a chránit je před pádem nebo jiným mechanickým poškozením.

Obecný montážní postup

- příprava potřebné délky trubky odříznutím a příprava spojované tvarovky. HT-PP prvky je možno dělit pilkou na ocel, přičemž je nutné dbát na to, aby byl řez kolmý. Po oddělení doporučujeme srazit hrany v úhlu cca 15° pro snadnější nasazení hrdla.

- Očištění spojované plochy trubky, hrdla tvarovky a jejího pryžového těsnění látkou.

- Nanesení vazelíny pro hladké nasunutí trubky do hrdla tvarovky. Trubku zasuneme do hrdla, označíme hranu a následně povytáhneme trubku cca o 10 cm zpět, čímž je zajištěna délková dilatace potrubí.

Spoje mezi HT-PP tvarovkami a trubkami se provádí pomocí hrdel s pryžovými těsnícími

kroužky. PP se nesmí lepit. Kvalitní jednobřitá těsnění zaručují spolehlivé spojení i pro spoje s orientací proti toku kapaliny v hrdle.

Vzhledem k vlastnostem plastů také u polypropylenu dochází při změnách teplot k délkovým dilatacím (0,9 mm na 1m délky při rozdílu teplot 10°C), proto je nutné delší úseky potrubí fixovat v tzv. kluzných bodech, kdy je zajištěn pohyb potrubí v objímce.

Všechny tvarovky by měli být upevněny v pevných bodech. Vždy musí být umožněna dilatace potrubí.

Doporučené vzdálenosti fixačních bodů:

Vnější průměr potrubí DN mm:	 		40 	50 	63 	75 	110

Horizontální směr v mm (20-30xDN potrubí): 	1200 	1500 	1800 	1800 	1800 Vertikální směr v mm (10xDN potrubí): 	400 	500 	750 	900 	1100

Pokud prochází trubky odpadního systému stropní a podlahovou konstrukcí, je nutné je chránit stropní vložkou (ochranou trubkou nebo tepelně izolačními materiály).

Pokud bude provedena pokládka potrubí bez dilatace, je nutné, aby drážky ve zdi byly dostatečně široké a hluboké, protože trubky i tvarovky musí být před omítnutím zdi nejprve obaleny pružným materiálem (minerální čedičová vlna nebo lepenka).

## Zkoušení vnitřní kanalizace

Vnitřní kanalizace bude provedena a vyzkoušena dle ČSN 73 6760. Bude provedena technická prohlídka a zkouška vodotěsnosti. Potrubí se musí ponechat přístupné a očištěné. O výsledku zkoušky a tech.prohlídky se provede záznam.

# Dešťová kanalizace

Dešťové vody budou svedeny vnějšími svody do svodného dešťového potrubí. Dešťová voda je odváděna do obecní kanalizace. Retence, vsakování nejsou na pozemku vybudovány. Úpravy dešťové kanalizace tak aby odpovídala dnešním požadavků (vsakování, retence dešťových vod – ve smyslu zákona 254/2001 Sb. §5, odst. 3) je vzhledem k rozlehlosti a způsobu odvodnění areálů jen těžko realizovatelná. Množství odváděné vody bude v novém stavu stejný jako v současném stavu

Odtok dešťových vod – dotčené střechy

intenzita deště (periodicita 0,5, 15-ti min.déšť)			147l/s/ha

Odvodňovaná plocha

|  | povrch | odtokový součinitel | plocha(m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Střecha – budova A | Tašky, plech | 1 | 1171 |
| Odvodňovaná plocha redukovaná |  |  | 1171 |

Odtok dešťových vod – 17,2 l/s

## Materiál a provedení dešťové kanalizace

Pro dešťovou kanalizaci platí stejné pravidla jako pro kanalizaci splaškovou. Minimální sklon potrubí dešťové kanalizace je 1,0%.

# Hydrotechnické výpočty

Množství splaškových vod:

(dle potřeby vody)

Průměrný denní odtok splaškové vody					18916 l/den

Maximální denní odtok splaškové vody					28329 l/den

Maximální hodinový odtok splaškové vody					0,6 l/s

Roční odtok splaškové vody							4094 m3/rok

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMETY

Zařizovací předměty jsou navrženy běžně užívané  dle požadavku  investora. Jejich specifikaci,  přesné osazení je třeba průběžně konzultovat s investorem.

POUŽITÉ NORMY A PŘEDPISY

POŽADAVKY NA BEZPEČNOST

ČSN 75 6101       	Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN 75 6760		Vnitřní kanalizace

ČSN 75 9010		Vsakovací zařízení srážkových vod

ČSN 75 5401		Navrhování vodovodní potrubí

ČSN 75 5402 		Výstavba vodovodních potrubí

ČSN 75 5411 		Vodovodní přípojky

ČSN 75 59 11	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí  a souvisejících TNV 75 54 02, TNV 75 54 10

ČSN 73 3050		Zemní práce

ČSN 73 0873 		Požární bezpečnost staveb

ČSN 73 60 05       	Prostorové uspořádání sítí

Bezpečnost práce by se měla řídit dle všech platných zákonů a nařízení vlády a to zejména

Zákon č. 262/2006 Sb

Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy

Nařízení vlády 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na staveništích

Nařízení vlády 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo d hloubky

Všichni pracovníci, pracující na stavbě, musí být proškoleni odpovědným pracovníkem z bezpečnostních předpisů v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce na stavbě. Pracovníci, kteří nesplňují podmínky odborné a zdravotní způsobilosti nesmí provádět práce, pro které je tato způsobilost nutná.

Zákres stávajících sítí je pouze informativní. Před započetím zemních prací je třeba zajistit přesné vytýčení všech stávajících sítí. V blízkosti sítí je třeba provádět zemní práce ručně (1,0 m  na každou stranu).

Budou respektovány požadavky správců sítí a je třeba dodržet normu ČSN  73 60 05 – Prostorové uspořádání sítí.

Část instalací je již hotová - rozsah hotových částí je patrný z výkresové  dokumentace. Tato technická zpráva je platná pro všechny rozvody ZTI - jak realizované tak budoucí v rámci  tohoto projektu.

V Brně, 06/2023							Ing. Miroslav Hrbáček