## media
Příloha technické zprávy č.1
Akce: | Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta
[6 empty] | Specifikace | [8 empty] | Energie - celkem |  |  |  | Poznámka
číslo zař. | místnost | č.m. | popis zařízení | typ zařízení | typ zařízení | počet | průtok | tlaková | otáčky | elektr. | napětí | elektr. | topný | chlad. | příkon | topný | topný | chladící
[7 empty] | vzduchu | ztráta |  | příkon |  | proud | výkon | výkon | celkem | ele. výkon | výkon R401A | výkon R410A
[6 empty] | ks | m3/h | Pa | 1/min | kW | V | A | kW | kW | kW | kW | kW | kW
Zař. č. 1 - Větrání učebny 1.NP - 3.NP
1.01 | Chodba | 1.04 | Rekuperační jednotka v podstropním provedení | MultiVAC Alfa 95 flat, typ HRFL2-200-EE1S | Přívodní ventilátor | 1 | 2000 | 190 | 1970 | 0.5 | 230 | 3.15 | - | - | 0.5 | - | - | - | VZT jednotka včetně MaR a ovladače, elektrický dohřev a předehřev vzduchu, regulace výkonu dle čidla CO2 v třídě (čidlo dodávka VZT)
[5 empty] | Odvodní ventilátor | 1 | 2000 | 190 | 1970 | 0.5 | 230 | 3.15 | - | - | 0.5 | - | - | -
[5 empty] | Elektrický předehřev | 1 | 2000 | - | - | 5.8 | 400 | 13.5 | 5.8 | - | 5.8 | 5.8 | - | -
[5 empty] | Elektrický dohřev | 1 | 2000 | - | - | 14.2 | 400 | 19.8 | 14.2 | - | 14.2 | 14.2 | - | -
1.02 | Chodba | 1.04 | Rekuperační jednotka v podstropním provedení | MultiVAC Alfa 95 flat, typ HRFL2-150-EE1S | Přívodní ventilátor | 1 | 800 | 280 | 2600 | 0.455 | 230 | 3.1 | - | - | 0.455 | - | - | - | VZT jednotka včetně MaR a ovladače, elektrický dohřev a předehřev vzduchu, regulace výkonu dle čidla CO2 v třídě (čidlo dodávka VZT)
[5 empty] | Odvodní ventilátor | 1 | 800 | 280 | 2600 | 0.455 | 230 | 3.1 | - | - | 0.455 | - | - | -
[5 empty] | Elektrický předehřev | 1 | 800 | - | - | 3.7 | 230 | 18 | 3.7 | - | 3.7 | 3.7 | - | -
[5 empty] | Elektrický dohřev | 1 | 800 | - | - | 9 | 400 | 18 | 9 | - | 9 | 9 | - | -
1.03 | Chodba | 1.18 | Rekuperační jednotka v podstropním provedení | MultiVAC Venus recover, typ HRV-70EC-E-74-R | - | 1 | 600 | 250 | - | 2.93 | 230 | - | 2.5 | - | 2.93 | 2.5 | - | - | VZT jednotka včetně MaR a ovladače, elektrický předehřev vzduchu, regulace výkonu dle čidla CO2 v třídě (čidlo dodávka VZT)
1.04 | Chodba | 1.18 | Rekuperační jednotka v podstropním provedení | MultiVAC Venus recover, typ HRV-70EC-E-74-R | - | 1 | 600 | 250 | - | 2.93 | 230 | - | 2.5 | - | 2.93 | 2.5 | - | - | VZT jednotka včetně MaR a ovladače, elektrický předehřev vzduchu, regulace výkonu dle čidla CO2 v třídě (čidlo dodávka VZT)
1.05 | Chodba | 2.04 | Rekuperační jednotka v podstropním provedení | MultiVAC Alfa 95 flat, typ HRFL2-150-EE1S | Přívodní ventilátor | 1 | 800 | 280 | 2600 | 0.455 | 230 | 3.1 | - | - | 0.455 | - | - | - | VZT jednotka včetně MaR a ovladače, elektrický dohřev a předehřev vzduchu, regulace výkonu dle čidla CO2 v třídě (čidlo dodávka VZT)
[5 empty] | Odvodní ventilátor | 1 | 800 | 280 | 2600 | 0.455 | 230 | 3.1 | - | - | 0.455 | - | - | -
[5 empty] | Elektrický předehřev | 1 | 800 | - | - | 3.7 | 230 | 18 | 3.7 | - | 3.7 | 3.7 | - | -
[5 empty] | Elektrický dohřev | 1 | 800 | - | - | 9 | 400 | 18 | 9 | - | 9 | 9 | - | -
1.06 | Chodba | 2.25 | Rekuperační jednotka v podstropním provedení | MultiVAC Venus recover, typ HRV-70EC-E-74-R | - | 1 | 600 | 250 | - | 2.93 | 230 | - | 2.5 | - | 2.93 | 2.5 | - | - | VZT jednotka včetně MaR a ovladače, elektrický předehřev vzduchu, regulace výkonu dle čidla CO2 v třídě (čidlo dodávka VZT)
1.07 | Chodba | 2.25 | Rekuperační jednotka v podstropním provedení | MultiVAC Venus recover, typ HRV-70EC-E-74-R | - | 1 | 600 | 250 | - | 2.93 | 230 | - | 2.5 | - | 2.93 | 2.5 | - | - | VZT jednotka včetně MaR a ovladače, elektrický předehřev vzduchu, regulace výkonu dle čidla CO2 v třídě (čidlo dodávka VZT)
1.08 | Chodba | 3.04 | Rekuperační jednotka v podstropním provedení | MultiVAC Alfa 95 flat, typ HRFL2-150-EE1S | Přívodní ventilátor | 1 | 1000 | 250 | 2600 | 0.455 | 230 | 3.1 | - | - | 0.455 | - | - | - | VZT jednotka včetně MaR a ovladače, elektrický dohřev a předehřev vzduchu, regulace výkonu dle čidla CO2 v třídě (čidlo dodávka VZT)
[5 empty] | Odvodní ventilátor | 1 | 1000 | 250 | 2600 | 0.455 | 230 | 3.1 | - | - | 0.455 | - | - | -
[5 empty] | Elektrický předehřev | 1 | 1000 | - | - | 3.7 | 230 | 18 | 3.7 | - | 3.7 | 3.7 | - | -
[5 empty] | Elektrický dohřev | 1 | 1000 | - | - | 9 | 400 | 18 | 9 | - | 9 | 9 | - | -
1.09 | Chodba | 3.22 | Rekuperační jednotka v podstropním provedení | MultiVAC Venus recover, typ HRV-70EC-E-74-R | - | 1 | 600 | 250 | - | 2.93 | 230 | - | 2.5 | - | 2.93 | 2.5 | - | - | VZT jednotka včetně MaR a ovladače, elektrický předehřev vzduchu, regulace výkonu dle čidla CO2 v třídě (čidlo dodávka VZT)
1.10 | Chodba | 3.25 | Rekuperační jednotka v podstropním provedení | MultiVAC Alfa 95 flat, typ HRFL2-150-EE1S | Přívodní ventilátor | 1 | 1000 | 250 | 2600 | 0.455 | 230 | 3.1 | - | - | 0.455 | - | - | - | VZT jednotka včetně MaR a ovladače, elektrický dohřev a předehřev vzduchu, regulace výkonu dle čidla CO2 v třídě (čidlo dodávka VZT)
[5 empty] | Odvodní ventilátor | 1 | 1000 | 250 | 2600 | 0.455 | 230 | 3.1 | - | - | 0.455 | - | - | -
[5 empty] | Elektrický předehřev | 1 | 1000 | - | - | 3.7 | 230 | 18 | 3.7 | - | 3.7 | 3.7 | - | -
[5 empty] | Elektrický dohřev | 1 | 1000 | - | - | 9 | 400 | 18 | 9 | - | 9 | 9 | - | -
CELKEM | [14 empty] | 90.09 | 83.3 | 0 | 0
Zař. č. 2 - Větrání kanceláří, zasedacích místností a hygienického zázemí
2.01 | Strojovna VZT | 1.39 | Potrubní diagonální ventilátor | TD 4000/355 IP54 potrubní ventilátor | - | 1 | 1450 | 200 | 1360 | 0.407 | 230 | 1.69 | - | - | 0.407 | - | - | - | Vysoké otáčky, regulace otáček změnou napětí, ventilátor bude spínán dle časového harmonogramu (dod. ELE)
2.02 | Strojovna VZT | 2.02 | Potrubní diagonální ventilátor | TD 4000/355 IP54 potrubní ventilátor | - | 1 | 1350 | 200 | 1360 | 0.407 | 230 | 1.69 | - | - | 0.407 | - | - | - | Vysoké otáčky, regulace otáček změnou napětí, ventilátor bude spínán dle časového harmonogramu (dod. ELE)
2.03 | Strojovna VZT | 3.24a | Rekuperační jednotka ve stojatém provedení | MultiVAC Alfa 85, typ HR85-200-UE1-L | Přívodní ventilátor | 1 | 2050 | 300 | 2800 | 0.715 | 230 | 3.1 | - | - | 0.715 | - | - | - | VZT jednotka včetně MaR a ovladače, elektrický ohřev vzduchu
[5 empty] | Odvodní ventilátor | 1 | 2050 | 300 | 2800 | 0.715 | 230 | 3.1 | - | - | 0.715 | - | - | -
[5 empty] | Elektrický dohřev | 1 | 2050 | - | - | 8.5 | 3x400 | 17 | 8.5 | - | 8.5 | 8.5 | - | -
2.04 | Strojovna VZT | 4.31 | Rekuperační jednotka v nástěnném provedení | MultiVAC Daphne XL, typ HRDA-070-EE1C | - | 1 | 600 | 250 | - | 4.4 | 3x400 | 10.5 | - | - | 4.4 | - | - | - | VZT jednotka včetně MaR a ovladače, elektrický ohřev a předehřev vzduchu
2.05 | Strojovna VZT | Vedle m.č. 4.30 | Rekuperační jednotka v nástěnném provedení | MultiVAC Daphne, typ HRDA-050-EE1C | - | 1 | 400 | 250 | - | 2.233 | 230 | - | - | - | 2.233 | - | - | - | VZT jednotka včetně MaR a ovladače, elektrický ohřev a předehřev vzduchu
2.06 | Chodba | 3.22 | Uzavírací klapka | na servopohon | - | 2 | - | - | - | 0.05 | 230 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | Servopohon otevřeno/zavřeno dod. ELE
CELKEM | [14 empty] | 17.477 | 8.5 | 0 | 0
Zař. č. 3 - Větrání reprezentativního sálu 4.NP
3.01 | Strojovna VZT | 4.14 | Rekuperační jednotka ve stojatém provedení | MultiVAC Alfa 85, typ HR85-300-UD3-L | Přívodní ventilátor | 1 | 3100 | 250 | 2580 | 1 | 3x400 | 1.63 | - | - | 1 | - | - | - | VZT jednotka včetně MaR a ovladače, chlazení přímý výpar
[5 empty] | Odvodní ventilátor | 1 | 3100 | 250 | 2580 | 1 | 3x400 | 1.63 | - | - | 1 | - | - | -
[5 empty] | Chladič přímý výpar | 1 | 3100 | - | - | - | - | - | - | 22.68 | 0 | - | - | -
CELKEM | [14 empty] | 2 | 0 | 0 | 0
Zař. č. 4 - Větrání a odvod tepla z technických místností
4.01 | Chodba | 0.08 | Potrubní diagonální ventilátor | TD 800/200 3V IP44 tříotáčkový ventilátor | - | 1 | 600 | 200 | 2480 | 0.132 | 230 | 0.56 | - | - | 0.132 | - | - | - | Střední otáčky, ventilátor bude spínán dle časového harmonogramu (dod. ELE)
4.02 | Rozhlasová ústředna | 0.10a | Potrubní diagonální ventilátor | TD 500/160 3V IP44 tříotáčkový ventilátor | - | 1 | 200 | 170 | 2590 | 0.053 | 230 | 0.21 | - | - | 0.053 | - | - | - | Vysoké otáčky, ventilátor bude spínán dle časového harmonogramu (dod. ELE)
4.03 | Rozvodna NN | 0.09 | Potrubní diagonální ventilátor | TD 500/160 3V IP44 tříotáčkový ventilátor | - | 1 | 300 | 170 | 2590 | 0.053 | 230 | 0.21 | - | - | 0.053 | - | - | - | Vysoké otáčky, ventilátor bude spínán dle teplotního čidla s nastavitelným časovým releovým doběhem (dod. ELE)
4.04 | Server - KIP | 0.10 | Potrubní diagonální ventilátor | TD 800/200 3V IP44 tříotáčkový ventilátor | - | 1 | 650 | 250 | 2480 | 0.132 | 230 | 0.56 | - | - | 0.132 | - | - | - | Vysoké otáčky, ventilátor bude spínán dle teplotního čidla s nastavitelným časovým releovým doběhem (dod. ELE)
4.05 | Chodba | 0.08 | Potrubní diagonální ventilátor | TD 800/200 3V IP44 tříotáčkový ventilátor | - | 1 | 600 | 200 | 2480 | 0.132 | 230 | 0.56 | - | - | 0.132 | - | - | - | Střední otáčky, ventilátor bude spínán dle časového harmonogramu (dod. ELE)
4.06 | RACK - CIT | 3.23 | Nástěnný axiální ventilátor | TD 250/100 IP44 dvouotáčkový ventilátor | - | 1 | 120 | 30 | 2350 | 0.016 | 230 | - | - | - | 0.016 | - | - | - | Ventilátor bude spínán dle teplotního čidla s nastavitelným časovým releovým doběhem (dod. ELE)
CELKEM | [14 empty] | 0.518 | 0 | 0 | 0
Zař. č. 5 - Chlazení technických místností
Split systém pro rozvodnu NN (m.č. 0.09)
5.01 | Exteriér pod letní terasou | - | Venkovní kondenzační jednotka | Fujitsu AOYG-18LFC | - | 1 | - | - | - | 1.71 | 230 | 7,6/12,5 | 6.3 | 5.2 | 1.71 | - | 6.3 | 5.2 | Napájena venkovní kondenzační jednotka, vnitřní jednotka bude ovládána infraovladačem
5.02 | Rozvodna NN | 0.09 | Vnitřní nástěnná jednotka | Fujitsu ASYG-18LFCA | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | -
Split systém pro server - KIP (m.č. 0.10)
5.03 | Exteriér pod letní terasou | - | Venkovní kondenzační jednotka | Fujitsu AOYG-18LFC | - | 1 | - | - | - | 1.71 | 230 | 7,6/12,5 | 6.3 | 5.2 | 1.71 | - | 6.3 | 5.2 | Napájena venkovní kondenzační jednotka, vnitřní jednotka bude ovládána infraovladačem
5.04 | Server - KIP | 0.10 | Vnitřní nástěnná jednotka | Fujitsu ASYG-18LFCA | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | -
Split systém pro RACK - CIT (m.č. 3.27)
5.05 | Exteriér pod letní terasou | - | Venkovní kondenzační jednotka | Fujitsu AOYG-18LFC | - | 1 | - | - | - | 1.71 | 230 | 7,6/12,5 | 6.3 | 5.2 | 1.71 | - | 6.3 | 5.2 | Napájena venkovní kondenzační jednotka, vnitřní jednotka bude ovládána infraovladačem
5.06 | RACK - CIT | 3.27 | Vnitřní nástěnná jednotka | Fujitsu ASYG-18LFCA | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | -
CELKEM | [14 empty] | 5.13 | 0 | 18.9 | 15.6
Zař. č. 6 - Chlazení obytných místností
VRF systém pro 3.NP a 4.NP
6.01 | Strojovna VZT + VRF | 4.32 | Venkovní kondenzační jednotka | Fujitsu VRF J-IIIL AJY-126LELAH | - | 1 | - | - | - | 12.12 | 3x400 | 40 | 45 | 40 | 12.12 | - | 45 | 40 | Napájena venkovní kondenzační jednotka a vnitřní jednotky, vnitřní jednotky budou ovládány infraovladači
6.02 | Proděkan studium | 4.29 | Vnitřní nástěnná jednotka | Fujitsu ASYA-009GTAH | - | 1 | - | - | - | 0.034 | 230 | - | 3.2 | 2.8 | 0.034 | - | 3.2 | 2.8
6.03 | PR referenti | 4.30 | Vnitřní nástěnná jednotka | Fujitsu ASYA-009GTAH | - | 1 | - | - | - | 0.034 | 230 | - | 3.2 | 2.8 | 0.034 | - | 3.2 | 2.8
6.04 | PR referent | 4.27 | Vnitřní nástěnná jednotka | Fujitsu ASYA-009GTAH | - | 1 | - | - | - | 0.034 | 230 | - | 3.2 | 2.8 | 0.034 | - | 3.2 | 2.8
6.05 | Studijní referenti+CŽV | 4.28 | Vnitřní nástěnná jednotka | Fujitsu ASYA-009GTAH | - | 1 | - | - | - | 0.034 | 230 | - | 3.2 | 2.8 | 0.034 | - | 3.2 | 2.8
6.06 | Studijní referenti | 4.25 | Vnitřní nástěnná jednotka | Fujitsu ASYA-009GTAH | - | 1 | - | - | - | 0.034 | 230 | - | 3.2 | 2.8 | 0.034 | - | 3.2 | 2.8
6.07 | Předsálí + čekárna | 4.19 | Vnitřní nástěnná jednotka | Fujitsu ASYA-014GCAH | - | 1 | - | - | - | 0.034 | 230 | - | 4.5 | 4 | 0.034 | - | 4.5 | 4
6.08 | Reprezentativní sál | 4.16 | Vnitřní vysokotlaká mezistropní jednotka | Fujitsu ARXC-45GATH | - | 1 | - | - | - | 0.24 | 230 | - | 14 | 12.5 | 0.24 | - | 14 | 12.5
6.09 | Chodba | 3.19 | Vnitřní vysokotlaká mezistropní jednotka | Fujitsu ARXC-45GATH | - | 1 | - | - | - | 0.24 | 230 | - | 14 | 12.5 | 0.24 | - | 14 | 12.5
VRF systém pro 4.NP
6.10 | Strojovna VZT + VRF | 4.32 | Venkovní kondenzační jednotka | Fujitsu VRF J-IIIL AJY-090LELAH | - | 1 | - | - | - | 8.59 | 3x400 | 20 | 31.5 | 28 | 8.59 | - | 31.5 | 28 | Napájena venkovní kondenzační jednotka a vnitřní jednotky, vnitřní jednotky budou ovládány infraovladači
6.11 | Cluster | 4.15 | Vnitřní nástěnná jednotka | Fujitsu ASYA-014GCAH | - | 1 | - | - | - | 0.034 | 230 | - | 4.5 | 4 | 0.034 | - | 4.5 | 4
6.12 | Projektové oddělení | 4.05 | Vnitřní nástěnná jednotka | Fujitsu ASYA-009GTAH | - | 1 | - | - | - | 0.034 | 230 | - | 3.2 | 2.8 | 0.034 | - | 3.2 | 2.8
6.13 | Personální | 4.08 | Vnitřní nástěnná jednotka | Fujitsu ASYA-009GTAH | - | 1 | - | - | - | 0.034 | 230 | - | 3.2 | 2.8 | 0.034 | - | 3.2 | 2.8
6.14 | Projektové oddělení | 4.05 | Vnitřní nástěnná jednotka | Fujitsu ASYA-009GTAH | - | 1 | - | - | - | 0.034 | 230 | - | 3.2 | 2.8 | 0.034 | - | 3.2 | 2.8
6.15 | Referent PhD studia | 4.06 | Vnitřní nástěnná jednotka | Fujitsu ASYA-009GTAH | - | 1 | - | - | - | 0.034 | 230 | - | 3.2 | 2.8 | 0.034 | - | 3.2 | 2.8
6.16 | Proděkani | 4.03 | Vnitřní nástěnná jednotka | Fujitsu ASYA-009GTAH | - | 1 | - | - | - | 0.034 | 230 | - | 3.2 | 2.8 | 0.034 | - | 3.2 | 2.8
6.17 | Tajemník | 4.04 | Vnitřní nástěnná jednotka | Fujitsu ASYA-009GTAH | - | 1 | - | - | - | 0.034 | 230 | - | 3.2 | 2.8 | 0.034 | - | 3.2 | 2.8
6.18 | Děkan | 4.01 | Vnitřní nástěnná jednotka | Fujitsu ASYA-012GCAH | - | 1 | - | - | - | 0.034 | 230 | - | 4 | 3.6 | 0.034 | - | 4 | 3.6
6.19 | Sekretariát | 4.02 | Vnitřní nástěnná jednotka | Fujitsu ASYA-009GTAH | - | 1 | - | - | - | 0.034 | 230 | - | 3.2 | 2.8 | 0.034 |  | 3.2 | 2.8
Jednotka pro přímý výpar VZT jednotky 3.01
6.20 | Střecha | 4.03 | Venkovní kondenzační jednotka | Fujitsu AOYG-90LRLA | - | 1 | - | - | - | 7.65 | 3x400 | 14.6 | 27 | 24.2 | 7.65 | - | 27 | 24.2 | Napájena venkovní kondenzační jednotka
6.28 | Jednací místnost katedry | 3.24 | Uzavírací klapka | na servopohon | - | 2 | - | - | - | 0.1 | 230 | - | - | - | 0.2 | - | - | - | Servopohon otevřeno/zavřeno dod. ELE
CELKEM | [14 empty] | 29.55 | 0 | 103.5 | 92.2
Zař. č. X - Větrání a chlazení chytré místnosti (není dod. VZT)
Split systém pro chytrou místnost (m.č. 2.24) - není dod. VZT
X.01 | Exteriér pod letní terasou | - | Venkovní kondenzační jednotka | Fujitsu AOYG24LBCA | - | 1 | - | - | - | 2.18 | 230 | 9,6/18,5 | 7.8 | 6.8 | 2.18 | - | 7.8 | 6.8 | Napájena venkovní kondenzační jednotka, vnitřní jednotka bude ovládána infraovladačem
X.02 | Chytrá místnost | 2.24 | Vnitřní kazetová jednotka | Fujitsu AUXG24LRLB | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | -
X.03 | Chytrá místnost | 2.24 | Rekuperační jednotka v podstropním provedení | EASY 220 Ekonovent | - | 1 | 200 | 125 | - | 0.136 | 230 | 0.59 | - | - | 0.136 | - | - | - | VZT jednotka včetně MaR a ovladače
CELKEM | [14 empty] | 2.316 | 0 | 7.8 | 6.8
CELKEM pro všechna zařízení | [14 empty] | 147.081 | 91.8 | 130.2 | 114.6