Záložní zdroj 3000VA online včetně UPS Network Management Card pro budovu ZW

|  |  |  |  |  |  |  |  | doplní účastník |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Značka a typ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potvrďte, že nabízený produkt splňuje níže uvedené parametry: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výstup: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maximální nastavitelný výkon (W/VA) |  |  |  |  | 2700W / 3000VA |  |  |  |  |  |
| Jmenovité výstupní napětí |  |  |  |  | 230V |  |  |  |  |  |
| Poznámka k výstupnímu napětí |  |  |  |  | Jmenovité výstupní napětí lze nastavit na 220V nebo 240V |  |  |  |  |  |
| Zkreslení výstupního napětí |  |  |  |  | Méně než 2 % |  |  |  |  |  |
| Výstupní kmitočet (synchr. se sítí): |  |  |  |  | 50/60 Hz +/- 3 Hz |  |  |  |  |  |
| Činitel výkyvu |  |  |  |  | 3 : 1 |  |  |  |  |  |
| Topologie: |  |  |  |  | Online s dvojí konverzí |  |  |  |  |  |
| Typ křivky |  |  |  |  | Sinusoida |  |  |  |  |  |
| Připojení výstupu |  |  |  |  | • (8) IEC 320 C13 • (2) IEC 320 C19 • (2) IEC Jumpers |  |  |  |  |  |
| Bypass |  |  |  |  | Interní bypass (automatický i manuální) |  |  |  |  |  |
| Vstup: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jmenovité vstupní napětí |  |  | 230V |  |  |  |  |  |  |  |
| Vstupní kmitočet |  |  | 40 - 70 Hz (automatické nastavení citlivosti) |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ připojení vstupu |  |  | British BS1363A IEC-320 C20 Schuko CEE 7/EU1-16P |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozsah vstupního napětí pro napájení z rozvodné sítě |  |  | 160 - 275V |  |  |  |  |  |  |  |
| Pro napájení z rozvodné sítě lze upravit rozsah vstupního napětí |  |  | 100 - 275 (half load) |  |  |  |  |  |  |  |
| Jiná vstupní napětí |  |  | 220, 240V |  |  |  |  |  |  |  |
| Baterie a doba běhu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ baterie |  |  |  | Bezúdržbový olověný zatavený akumulátor se suspendovaným elektrolytem: neteče |  |  |  |  |  |  |
| Typická doba nabíjení (dle údajů výrobce) |  |  |  | 3 hod. |  |  |  |  |  |  |
| Počet bateriových modulů |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Jmenovité napětí baterie |  |  |  | 96V |  |  |  |  |  |  |
| Očekávaná životnost baterie (dle údajů výrobce) |  |  |  | 3-5 let |  |  |  |  |  |  |
| Nabíjecí výkon baterie |  |  |  | 168W |  |  |  |  |  |  |
| Možnost prodloužení doby chodu |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Komunikace a správa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Port rozhraní |  | RJ-45 sériový, Smart-Slot (Chytrá patice), USB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství rozhraní šachet SmartSlot |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Řídicí panel |  | Multifunkční LCD stavová a kontrolní konzola |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zvukové upozornění |  | Akustická a vizuální varování seřazená podle závažnosti události |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nouzové vypínání |  | Ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Centrální dohled |  | Nutnost připojení do centrálního dohledového systému OU přes program Apcupsd |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přepěťová ochrana a filtrace: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energie rázu | 340J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kompatibilita: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kompatibilní s UPS Network Management Card 3 |  |  |  | ano |  |  |  |  |  |  |

Komunikace a správa UPS Network Management Card 3

| Rozhraní | SmartSlot |  |
| --- | --- | --- |
| Kompatibilní s UPS využívající SmartSlot | Ano |  |
| Protokoly | HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, FTP, SMTP, SNMP v1, 2c, v3, SSH, DHCP, Syslog, Telnet, Modbus TCP/IP |  |
| Ochrana heslem | Ano |  |
| Ověření | Radius server |  |
| Připojení síťových rozhraní | 10/100/1000 Base-T connector |  |
| Konzole | Micro-USB based Console Support |  |
| Reset button | Ano |  |
| Link-RX/TX (10/100/1000) LED | Ano |  |
| Status LED | Ano |  |

Záruka:

| Záruka | minimálně 24 měsíců |  |
| --- | --- | --- |

Ostatní podmínky:

- Hardware musí být dodán zcela nový, plně funkční a kompletní (včetně příslušenství)

Zdůvodnění nákupu konkrétního produktu:

Důvodem nákupu je nutná kompatibilita se stávajícím dohledovým systémem Ostravské univerzity.