TECHNICKÁ SPECIFIKACE

VÝTAHU

Stavba: 			FU - PŘÍSTAVBA VÝTAHU PODLAHOVA 3

Místo:				Podlahova 382/3, Ostrava - Mariánské Hory, 709 00

Objednatel: 			Ostravská univerzita

Vypracoval: 	Pavel Chromec
+420727970568
pavel.chromec@kone.com
www.kone.cz

Stupeň PD: 			Dokumentace pro provedení stavby

Datum zpracování:	12/2025

Počet stran:		7

1.       Vaše řešení

|  | One TranSys DX |
| --- | --- |
| Základní nabídka |  |
| Typ výtahu | Nákladní výtah |
| Produkt | KONE TranSys DX |
| Nosné prostředky | Nosná ocelová lana kabiny a vyvažovacího závaží v odpovídající kvalitě a ve shodě s příslušnými bezpečnostními normami. |
| Digitální služby (KONE Flow Connectivity) | Zařízení vybavené API zabudovanou konektivitou pro službu KONE API Zařízení připravené pro servisní službu KONE 24/7 Connected services Služba KONE API (KONE Flow Connectivity) umožňuje interakci mezi softwarovými aplikacemi a výtahy KONE prostřednictvím KONE Digital Platform (Cloud). Spojení lze použít k umožnění interakce mezi aktuálně dostupnými digitálními službami (např. KONE Residential Flow) a všemi budoucími službami s výtahy KONE, které mají aktivovanou službu API. |
| Umístění výtahového stroje | Horní část šachty |
| Nosnost (kg/osob) | 2000 / 26 |
| Rychlost (m/s) | 1 |
| Zdvih (m) | 17.415 |
| Počet stanic | 6 |
| Přední vstupy | 5 |
| Zadní vstupy | 1 |
| Typ řízení | DC - jednosměrné sběrné řízení řídící systém s 1 výtahem (Simplex). |
| Předpisy | EN 81-20:2020 EN 81-73:2020 |
|  | Standardní nakládka |
| Konstrukce šachty |  |
| Rozměry šachty (mm) | 2335 x 3240 |
| Hloubka prohlubně (mm) | 1250 |
| Výška horního přejezdu (mm) | 4200 (po spodní hranu montážních ok, které nejsou dodávkou KONE) |
| Zařízení pro nízkou prohlubeň | Standardní prohlubeň |
| Zařízení pro nízký horní přejezd | Standardní horní přejezd |
| Materiál šachty | Betonová šachta |
| Mechanické komponenty a stroj |  |
| Pohon | Bezpřevodový |
| Jmenovitý proud s osvětlením šachty (A) | 34 |
| Záběrový proud včetně osvětlení šachty (A) | 42 |
| Typ osvětlení šachty | LED osvětlení šachty |
| Hlavní pojistky v rozvaděči (A) | 25 |
| Přívod proudu k výtahu (V / Hz) | 3 x 400 / 50 |
| Typ napájení | 3 fázový TN-S/MSW 5 - rozměry viz dispoziční výkresy výtahu |
| Speciální požadavky na výplň protiváhy | Bez speciálních požadavků |
| Typ vodících čelistí protiváhy | SLG6A |
| Vodítka a příslušenství | C-insert HTA 50/30 Typ vodících čelistí rámu kabiny SLG2A |
| Žebřík do prohlubně | Žebřík do prohlubně |
| Kabina a dveře |  |
| Rozměry kabiny (ŠxHxV) (mm) | 1500 x 2550 x 2400 |
| Rozměr dveří (ŠxV) (mm) | 1300 x 2300 |
| Výška dveřního otvoru (Přední / Zadní vstup) (mm) | 2480 / 2480 |
| Typ prahu kabinových dveří | N, práh bez přechodové lišty |
| Servisní panel MAP pro údržbu a nouzové vyproštění | MAP umístěn v 6. podlaží Servisní panel MAP je zabudován v rámu šachetních dveří (verze DMAP) Servisní panel MAP je bez požární odolnosti Materiál provedení MAP: Asturias Satin (F), broušená nerezová ocel |

MATERIÁLY A PROVEDENÍ

Výtah One TranSys DX

| Interiér |  |
| --- | --- |
| Stěny |  |
| Orientace stěnových panelů | Vertikální panely |
| Boční stěna B (pravá) | Asturias Satin (F), broušená nerezová ocel |
| Boční stěna D (levá) | Asturias Satin (F), broušená nerezová ocel |
| Čelní stěna | Asturias Satin (F), broušená nerezová ocel |
| Dodatečné volby | Sklopné sedátko nerez - vzor 3 |
| Strop |  |
| Typ a materiál | CL80; Přímé osvětlení,kruhové LED Asturias Satin (F), broušená nerezová ocel |
| Podlaha |  |
| Materiál a barva | Čtverečkovaný ocelový plech (ST), šedý nátěr |
| Příslušenství |  |
| Madlo | HR64, trubkový profil D38/zakulacené zakončení Asturias Satin (F), broušená nerezová ocel Umístění: na levé boční stěně (strana D) |
| Nárazníkové lišty | 2 řady Oak Ochranná lišta je na stěnách B a D Rozměry okopových lišt: 550 mm 300 mm |
| Okopová lišta | Asturias Satin (F), broušená nerezová ocel |
| Ventilátor kabiny | 1x axiální ventilátor, směr proudění vzduchu - ven, 120 m3/h |
| Lokální dekorace |  |
| Povolená dodatečná hmotnost | 20 kg |

Dveře

Typ dveří; KES800 3C, čtyřpanelové centrální. Materiál kabinových dveří; Asturias Satin (F), broušená nerezová ocel Panel 4. Materiál prahu; A, extrudovaný hliník. Rám dveří; Standardní rám. Materiál šachetních dveří; Asturias Satin (F), broušená nerezová ocel.

| Číslo nástupiště | Značení | Hlavní nástupiště (A) | Hlavní nástupiště (C) | Vzdálenost mezi patry | Provedení dveří | Požární odolnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 4 | X |  |  | Asturias Satin (F), broušená nerezová ocel | K, EN81-58 E120 EW60 |
| 5 | 3 | X |  | 4960 | Asturias Satin (F), broušená nerezová ocel | K, EN81-58 E120 EW60 |
| 4 | 2 | X |  | 4470 | Asturias Satin (F), broušená nerezová ocel | K, EN81-58 E120 EW60 |
| 3 | 1 | M |  | 4470 | Asturias Satin (F), broušená nerezová ocel | K, EN81-58 E120 EW60 |
| 2 | 0 |  | X | 2378 | Asturias Satin (F), broušená nerezová ocel | K, EN81-58 E120 EW60 |
| 1 | -1 | X |  | 1137 | Asturias Satin (F), broušená nerezová ocel | K, EN81-58 E120 EW60 |

| Uživatelské rozhraní |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ovládací prvky kabiny |  |  |
| Počet ovládacích panelů v kabině (COP) | Počet COP: 1 |  |
| Signalizace v kabině | KONE interaktivní signalizace |  |
| Typ a provedení panelu; KCF01P; KONE Interact 10 COP Plná výška (FH) Materiál krycí desky: Broušená nerezová ocel Asturias Satin (F) 42; 7 inch TFT vertical disp. Tlačítka: kulatá (obrázek je ilustrativní, počet a rozmístění tlačítek závisí na konkrétní konfiguraci) Podsvětlení tlačítek: bílá barva Čtvercový displej Černá barva IP21. Další funkce; Funkce DCB - tlačítko pro zavření dveří Funkce DOB - tlačítko pro otevření dveří Klíčkový přepínač, typ půl-cylindrická vložka. |  |
| Ovládací prvky v nástupišti |  |  |
| Signalizace v nástupišti | KSS280 |  |
| Kombinace přivolávačů; KSL280 Strana A: Strana C: Materiál krycí desky: Asturias Satin (F), broušená nerezová ocel Asturias Satin (F) broušená nerezová ocel Podsvětlení tlačítek: bílá barva. |  |
| Signalizační prvky v nástupišti |  |  |
| Kombinace indikátorů; Ukazatel polohy a směru KSI/KSA ve všech nástupištích Všechna podlažíTyp signalizace: KSI286 LCD displej segmentovaný Umístění: na dveřním rámu. |  |
| People Flow doplňky řízení výtahu |  |  |
| Předotevírání dveří ve dveřní zóně (před zastavením výtahu) | Funkce ADO - před-otevírání dveří |  |
| Bezbariérovost a bezpečnost |  |  |
| Zabezpečení vstupu do kabiny | Světelná clona (CF) Zajišťuje maximální bezpečnost při vstupu do kabiny výtahu. Pomocí senzorových paprsků detekuje prostor dveří a zabrání jejich uzavření v případě, že se ve vstupu stále nalézá osoba nebo předmět. |  |
| Zvonek ALARM | Funkce ABE M - Hlavní patro |  |
| Hlásič pater | Funkce ACU F - hlásič pater, hlasový modul umístěn v ovládacím panelu kabiny |  |
| Nouzový vypínač STOP | Funkce EMH T - nouzový STOP v šachtě se dvěma bezpečnostními spínači |  |
| Stanice inspekční kontroly | Funkce ICS B |  |
| Nouzový interkom | Funkce ISE M - nouzový intercom mezi kabinou a rozváděčem výtahu |  |
| Automatické zamykání šachetních dveří | Funkce LOA MO - zámek automatických dveří, mechanický zámek se zařízením nouzového otevření |  |
| Doplňky uživatelského ovládání výtahu |  |  |
| Blokace kabinových voleb | EIG; příprava na blokaci, ind. Sk. |  |
| Typ spínače pro blokaci kabinových voleb | Klíčkový přepínač |  |
| Doplňky preventivní ochrany |  |  |
| Automatické vyrovnávání polohy kabiny | Funkce ACL B - automatické dorovnávání polohy kabiny ve stanici |  |
| Detekce požáru | Funkce FID BC - příprava na signál o požárním poplachu, dveře zavřené |  |
| Osvětlení šachty | Funkce SHL CS - osvětlení šachty výtahu, vypínač a jištění v rozváděči, vypínač v prohlubni. |  |
| Obousměrný komunikátor | Funkce KRM - KONE obousměrné komunikační zařízení v kabině výtahu |  |
| Eco-efektivita |  |  |
| Provoz ventilace kabiny | Funkce OCV A - ovládání ventilátoru v kabině, automatické |  |
| Provoz osvětlení kabiny | Funkce OCL A - ovládání osvětlení v kabině, automatické |  |
| Rezistorové brždění / Rekuperační pohon | Funkce BMV M - systém pohonu s rekuperací |  |
| Pohotovostní režim | Funkce SBM L - standby režim ovládacího panelu v nástupišti, pohonné jednotky a signalizace |  |

Zahrnutá lokální výbava

| One TranSys DX |  |
| --- | --- |
|  | - Doprava v tuzemsku |
|  | - Bankovní garance |
|  | - Zkouška za účasti technika KONE |
|  | - Vyvážení výtahu |
|  | - Likvidace odpadu z obalů |
|  | - Standardní doplňky výtahu |
|  | - Technická dokumentace výtahu |

Příloha č.1: Legislativa

Navrhované řešení odpovídá Vaší specifikaci a následujícím zákonům, nařízením vlády a normám:

NV 122/2016 Sb. v platném znění, o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent (odpovídá Směrnici 2014/33/EU)
NV 117/2016 Sb. v platném znění, o technických požadavcích na výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility (odpovídá Směrnici 2004/108/ES)
NV 176/2008 Sb. v platném znění o technických požadavcích na strojní zařízení

EN 81–20 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů
EN 81- 28 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů Část 28 : Dálková nouzová signalizace u výtahu určených pro dopravu osob a nákladů
ČSN 27 4210 v platném znění, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Nejvyšší povolené hodnoty hladin emisního akustického tlaku výtahů a stavební řešení zaměřená proti šíření hluku výtahů v nových stavbách

Zákazník zajistí prostředí v šachtě a v nástupištích:

Normální dle ČSN 33 2000-5-51, tabulka 51A, požadovaná teplota + 5º až + 40º.

Seznamte se s datovými možnostmi zařízení pro účely nařízení EU o ochraně osobních údajů na adrese kone.com/en/eu-data-act/eu-data-statement.aspx